招　标　文　件

项目名称：南通市公安局办公大楼设备设施更新及部分用房整改项目—空调系统更新项目（重新采购）

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0075

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2025年05月

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………21

- 采购需求……………………………………28

- 评标方法与评标标准………………………39

- 投标文件格式………………………………45

第一章  投标邀请

受[南通市公安局]的委托，南通市政府采购中心就[南通市公安局办公大楼设备设施更新及部分用房整改项目—空调系统更新项目（重新采购）]([项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0075])进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市公安局办公大楼设备设施更新及部分用房整改项目—空调系统更新项目（重新采购）的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年06月09日10:00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0075

2.项目名称：南通市公安局办公大楼设备设施更新及部分用房整改项目—空调系统更新项目（重新采购）

3.预算金额：1180万元

4.本项目设定最高限价：最高限价为1165.425942万元

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章

- 6.合同履行期限：本项目总工期120日历天，具体开工日期以采购人通知为准。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.本项目不接受联合体投标。

4.本项目不接受分包。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年06月09日10点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目演示、样品、答辩等：无

3.供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.“苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：南通市公安局

地 址：南通市崇川区青年中路99号

联 系 人：沈警官

联系方式：0513-85022623

2.南通市公共资源交易中心信息

地　址：南通市工农南路150号

联系人：陈君妍

联系方式：0513-59001955

3.软件技术支持：0519-86722801那工： 0513-59001950

第二章  投标人须知

- （一）总则

- 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

- 3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市公共资源交易中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

南通市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：南通市公安局办公大楼设备设施更新及部分用房整改项目—空调系统更新项目（重新采购）

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0075

甲方：（买方）南通市公安局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南通市公共资源交易中心南通市公安局办公大楼设备设施更新及部分用房整改项目—空调系统更新项目（重新采购）（项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0075）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1标的名称：南通市公安局办公大楼设备设施更新及部分用房整改项目—空调系统更新项目（重新采购）

1.2标的质量：合格

1.3标的数量（规模）：详见“附件：工程量清单”

1.4履行时间（期限）：本项目总工期120日历天，具体开工日期以采购人通知为准。施工分两批次，第一批次8-13层；第二批次剩余楼层。

1.5履行地点：南通市崇川区青年中路99号南通市公安局

1.6履行方式：一次性采购及安装

1.7包装方式：完整箱装，货到现场待甲方书面确认后方可拆除包装。

1.8乙方项目经理：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、合同文件构成

（1）中标通知书；

（2）招标文件极其附件；

（3）投标文件及其附件；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准，须经合同当事人签字或盖章。

四、技术资料

4.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

4.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

6.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

7.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金（合同金额的5%）。

成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

7.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

7.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

7.4以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册”。

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

9.1合同款项的支付方式及进度安排

9.1.1合同分3年付款，2025年支付总金额不超过400万元。

9.1.2合同签订生效后30天内，预付合同总价（扣除暂估暂列金）的30%；项目开工，在2025年12月28日之前支付总进度不超过400万元；采购人验收合格且审计完成后，支付至合同审定价的80%，同时退还履约保证金（或履约担保函）；2027年12月28日前，按审定价付清。每次支付前，供应商均应出具符合采购人财务制度规定的发票，否则采购人有权拒付且不承担任何违约责任。审定价是指由南通市公安局审计处出具的审核报告金额。

9.1.3若工期延误，每延误一天按合同总价的5‰作为违约金进行扣除，工期延误的违约金不能弥补其造成的损失，或超过履约保证金金额且中标供应商不愿支付的，采购人将向法院提起诉讼，由中标供应商承担相应责任。

9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障（同一设备三次以上）或者达不到技术要求，乙方应负责免费更换全新产品。

乙方应向采购人提供其维保机构及零部件供应中心所在具体地点、联系人、负责人、联系电话、传真等。

11.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方维修电话或微信通知后，检修人员响应时间不超过1小时，在_2_小时内到达甲方现场、24小时内予以修复或更换。维保点检修人员不能排除故障时，乙方应在接到甲方维修电话或微信通知起24小时内负责安排制造厂商派技术人员到现场解决故障问题。相关费用已由乙方在投标时考虑在报价中。

11.4在质保期和保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，乙方须免费修复或更换非人为损坏的产品或配件。

11.5本项目所有货物、产品及配件免费保修期不低于3年（以最终投标供应商承诺为准，保修期自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

11.6在质量保证期内，中标供应商除保证系统正常运行和完好外，还应结合系统的实际运行情况，免费为使用单位提供技术指导和人员培训，以保证系统的良好运行状态；培训内容应包括：a.系统及设备工作原理和性能；b.设备安装、测试；c.系统维护、操作等。

十二、项目验收

12.1甲方依法组织履约验收工作。

12.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。本项目的履约验收按《关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>》（苏财规[2024]7号）文件执行。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。

12.5.1空调货物运至工地现场后，由甲方验收小组组织中标供应商共同对产品的品牌、规格、数量、外观等进行验收检视，此项货物验收不免除中标供应商应承担的产品质量责任。

12.5.2项目整体验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束并调试运行正常后,由中标供应商向采购人提交验收申请，验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.7验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

13.2使用说明书、质量检验证明书、质量保修书、随配附件和工具以及清单一并附于空调设备货物内。

13.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值千分之三的违约金。

14.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之三向乙方支付违约金。

14.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续140天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、施工管理事项

16.1空调施工时不得损坏原有不属于拆除范围内的建筑结构、设备设施及管线，如有损坏恢复费用全部由中标供应商承担。所有楼层的吊顶施工（不含灯具）均在本次招标范围内。拆除的旧设备均须集中堆放置采购人在市公安局内指定地点且不得乱堆乱放，建筑垃圾应集中堆放在采购人在市公安局内指定地点且在大范围拆除工作结束2天内清运出市公安局。

16.2施工期间，中标供应商须服从采购人和监理单位的管理、协调，并积极配合其他专业工程的施工。

16.3新设备安装总体要求：设备供货、安装完成，并调试运行正常验收合格后，移交采购人（达到交钥匙项目标准）。

16.3.1室外机安装要求：

- 室外机安装位置尽可能利用旧空调室外机位置，室外机电源利用旧空调室外机配电柜，如因选型配电柜需要进行改造，费用由中标方承担。

- 室外机基础如因设备选型不能利旧，新设备基础由中标供应商改造，所产生一切费用由中标供应商承担。

（3）新空调室外机屋面部分冷媒管、电源线路、信号线等管线必须采用热镀锌电缆槽盒安装，电缆槽盒安装终点为冷媒管道井内墙，电缆槽盒安装完成后与冷媒井道衔接处必须做好封堵和防水处理。

16.3.2室内机、冷媒管道、内机电源线缆和信号线安装要求

16.3.2.1室内机电源从强电间引出，中标供应商负责计量电表和空开安装，中标供应商负责从室内机空开到室内机电源线路安装，电源线采用耐火阻燃多芯电缆穿镀锌线管敷设，T接点必须安装线盒保护。

16.3.2.2室内机信号线要求选用耐火阻燃信号线缆穿镀锌线管敷设，T接点必须安装线盒保护。

16.3.2.3室内吊顶为石膏板吊顶和铝扣板，供应商应详细勘察现场，经采购人确定开孔尺寸。室内机安装完成后吊顶恢复由中标供应商恢复，所产生一切费含在投标报价中。

16.3.2.4室内机冷媒管安装，供应商自行勘察现场，自行编制施工方案，原抗菌板吊顶拆除恢复由中标供应商负责。若部分楼层需拆除中间铝板安装冷媒管的，由中标供应商负责拆除恢复。

16.3.2.5室内机安装不仅限于以上4条，施工过程中室内物品移动、卫生清理、成品覆盖保护、吊顶内原有强弱电线路保护等与安装施工有关事项，中标供应商须考虑施工保护措施。保护室内物品完整性，一切因空调室内机安装造成原有设施损毁，全部由中标供应商修复，并承担一切费用。

16.4安全文明施工要求

16.4.1安全生产。

- 安全生产要求。中标供应商应当遵守国家和项目所在地有关安全生产的要求，中标供应商有权拒绝采购人及监理方强令中标人违章作业、冒险施工的任何指示。

- 安全生产保证措施。中标供应商应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受采购人、监理方及政府安全监督部门的检查与监督。

（3）特别安全生产事项。中标供应商应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。中标供应商为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

16.4.2文明施工。

- 中标供应商在项目实施期间，应当采取措施保护施工现场物品，物料堆放整齐，保持施工现场环境整洁，作业人员要统一着装，统一佩戴工作牌，施工期间禁止吸烟或酒后上岗。

（2）在项目移交之前，中标供应商应当从施工现场清除中标供应商的全部工程设备、多余材料、垃圾，并保持施工现场清洁整齐。

16.4.3安全生产责任。由于中标供应商原因在施工场地内及其毗邻地带造成的中标供应商、采购人、监理方以及第三者人员伤亡和财产损失，由中标供应商负责赔偿。

十七、解决争议的方法

17.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

18.3本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执壹份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目

- 采购标的清单（详见附件：工程量清单）

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★空调器 | 工业 |
| 2 | 酚醛板送风管道 | 工业 |
| 3 | 控制器 | 工业 |
| 4 | 水处理设备 | 工业 |
| 5 | ★冷水机组 | 工业 |
| 6 | ★离心式泵 | 工业 |
| 7 | 风机盘管 | 工业 |
| 8 | 焊接法兰阀门 | 工业 |
| 9 | 软接头（软管） | 建筑业 |
| 10 | 螺纹法兰阀门 | 工业 |
| 11 | 低压碳钢焊接法兰 | 工业 |
| 12 | 螺纹阀门 | 工业 |
| 13 | 温度仪表 | 工业 |
| 14 | 压力仪表 | 工业 |
| 15 | 水表 | 工业 |
| 16 | 燃气采暖炉 | 工业 |
| 17 | 钢管 | 工业 |
| 17 | 通风工程检测、调试 | 其他未列明行业 |
| 19 | 采暖工程和空调水工程系统调试 | 其他未列明行业 |
| 20 | 安装与生产同时进行施工增加 | 其他未列明行业 |
| 21 | 电气拆除 | 建筑业 |
| 22 | 保温拆除及恢复 | 建筑业 |
| 23 | 设备及基础拆除 | 建筑业 |
| 24 | 拆除设备外运 | 建筑业 |
| 25 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 建筑业 |
| 26 | 开门洞 | 建筑业 |
| 27 | 零星工程及垃圾清运 | 建筑业 |
| 28 | 吊顶天棚 | 建筑业 |
| 29 | 石膏装饰线 | 建筑业 |
| 30 | 墙面喷刷涂料 | 建筑业 |
| 31 | 其他隔断 | 建筑业 |
| 32 | 砌块墙 | 建筑业 |
| 33 | 构造柱 | 建筑业 |
| 34 | 过梁 | 建筑业 |
| 35 | 止水梁 | 建筑业 |
| 36 | 现浇构件钢筋 | 建筑业 |
| 37 | 墙面一般抹灰 | 建筑业 |
| 38 | 石材楼地面（门槛石） | 建筑业 |
| 39 | 块料踢脚线 | 建筑业 |
| 40 | 灯带（槽） | 建筑业 |
| 41 | 木窗帘盒 | 建筑业 |
| 42 | 木窗帘盒（幕墙部位） | 建筑业 |
| 43 | 送风口、回风口 | 建筑业 |
| 44 | 开筒灯孔 | 建筑业 |
| 45 | 块料楼地面 | 建筑业 |
| 46 | 金属踢脚线 | 建筑业 |
| 47 | 自流坪楼地面 | 建筑业 |
| 48 | 细石混凝土楼地面 | 建筑业 |
| 49 | 平顶灯带 | 建筑业 |
| 50 | 金属装饰线 | 建筑业 |
| 51 | 墙面涂膜防水 | 建筑业 |
| 52 | 楼（地）面涂膜防水 | 建筑业 |
| 53 | 石材挡水条 | 建筑业 |
| 54 | 块料墙面 | 建筑业 |
| 55 | 竹、木（复合）地板 | 建筑业 |
| 56 | 金属压条 | 建筑业 |
| 57 | 木质踢脚线 | 建筑业 |
| 58 | 屋面卷材防水 | 建筑业 |
| 59 | 脚手架（辅具） | 建筑业 |
| 60 | 配电箱 | 建筑业 |
| 61 | ★荧光灯 | 建筑业 |
| 62 | ★装饰灯 | 建筑业 |
| 63 | ★普通灯具 | 建筑业 |
| 64 | 照明开关 | 建筑业 |
| 65 | 插座 | 建筑业 |
| 66 | 配线（辅料） | 建筑业 |
| 67 | 配管（辅料） | 建筑业 |
| 68 | 接线盒（辅料） | 建筑业 |
| 69 | 脚手架搭拆（辅料） | 建筑业 |
| 70 | 电力电缆 | 建筑业 |
| 71 | 电力电缆头（辅料） | 建筑业 |
| 72 | 桥架 | 建筑业 |
| 73 | 铁构件（辅料） | 建筑业 |
| 74 | 防火堵洞（辅料） | 建筑业 |
| 75 | 送、回风口拆除及安装 | 建筑业 |
| 76 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 建筑业 |
| 77 | 设备基础 | 建筑业 |
| 78 | 其他工程 | 建筑业 |

1、以“★”标注的为政府采购品目清单节能产品，供应商所投产品应在强制采购范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片。

2、辅料无须提供相关资料。

- 二、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

1、本次采购机组及控制系统应为投标供应商或产品制造商自主研发，保证不侵犯任何公司及个人的知识产权，由此而发生的任何知识产权纠纷，保证与采购人无任何牵连，由此而引发的其他问题，概由投标供应商负责，如果发生此类纠纷而影响供货，产生的一切后果概由投标供应商负责，同时采购人有权向投标供应商索赔。

2、控制系统设定操作密码，避免非专业人员误操作。

3、本项目属于改造项目，原空调系统部分管路需重新利用，更新设备必须兼容。

采购项目所投产品室外机积极响应国家节能号召，满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55016-2021中风冷多联机APF要求，APF值不低于《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》GB21454-2021标准要求，达到国家能效标识2级以上。

4、本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕75号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

5、品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

6、需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕143号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

市公安局办公大楼空调系统制冷机组为2002年产品，已运行20多年，系统的主要设备已超设计使用年限。整个空调系统设备效率明显下降、能耗大幅增加、日常维护成本巨大；空调水系统管道结垢多，阀门、接头漏水情况严重，存在消防安全隐患。现拟对主楼(建筑面积约2.1万平方米)空调系统进行更新改造。本次招标的主要工作内容有：市公安局机关1号楼2层及大厅、3 层及回廊、东西裙楼等区域更换为风冷热泵机组系统；4-14 层更换为多联机氟系统；拆除上述区域的原中央空调系统，并对更换机组过程中破坏的部分墙面进行修复；所有楼层涉及空调内机部位吊顶拆除及恢复。

本采购项目所投产品室外机积极响应国家节能号召，达到国家能效标识2级以上。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

所有设备的设计、制造、测试和安装应采用本技术说明中规定的标准及其它相应的标准和规范，电器应符合国际电工IEC规范以及中国国家有关标准，这些标准应包括：

1、《钢结构工程施工质量验收规范》          GB50205-2020

2、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002

3、《通风与空调工程施工质量验收规范》      GB50243-2016

4、《建筑电气工程质量验收规范》            GB50303-2016

5、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-2010

6、《工程测量规范》                        GB50027-2020

7、《建筑工程施工质量验收统一标准》        GB50300-2014

8、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》    GB50325-2020

9、《建筑设计防火规范》                GB50016-2014（2018年版）

10、《采暖通风与空气调节设计规范》         GB50019-2016

11、《工业企业噪音控制设计规范》      GB/T50087-2014

12、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55016-2021

13、《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效等级》GB21454-2021

14、《冷水机组能效限定值及能效等级》GB19577

15、《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》GB37480

16、《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》GB30721

17、《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》GB29540

18、《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》GB19576

19、《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》GB37479

20、《单元式空调调节机能效限定值及能效等级》GB19576

21、《机械通风冷却塔 第1部分：中小型开式冷却塔》GB/T7190.1

22、《机械通风冷却塔 第2部分：大型开式冷却塔》

GB/T7190.2

23、电器应符合国际电工IEC规范以及中国国家有关标准

24、《铜及铜合金拉制管》GB/T 1627

25、《空调与制冷用无缝铜管》GB/T 16791

26、轻工部商用家用空调标准

27、其他相关的标准、规范等。

以上标准、规范如在合同履行期间有最新出台，则按最新标准执行，且合同价格不予调整。成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

1、本项目招标文件提出的设备、材料、施工安装等技术要求，除符合本招标文件的要求，还应符合中华人民共和国国家规范及标准，同时满足环保、安全、节能要求。

2、本采购项目选用的设备在运行噪音、废气排放等方面符合中国国家有关环保标准要求。

3、本项目冷媒管道、冷凝水管道布局合理美观，提高系统稳定性和寿命。室内机末端布局合理美观，确保室内温度分布均匀，提升舒适度。

4、本项目的产品必须为“原厂”产品，“原厂”是指投标供应商所投产品的“产品制造企业”。

5、本采购项目所投产品室外机具有耐盐防腐蚀功能，内部管路承压良好，应力可靠性强，不易泄露，禁止采用钢管代替铜管，以免发生断裂泄露等问题。

6、本项目配电箱包含配电箱本体以及断路器、接触器、中间继电器、热继电器、按钮、指示灯、万能转换开关和行程开关等满足使用需求的元器件。

- 三、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

（一）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

采购标的的数量：详见附件：工程量清单。

采购项目交付时间：本项目总工期120日历天，具体开工日期以采购人通知为准。施工分两批次，第一批次8-13层；第二批次剩余楼层。

采购项目交付地点：南通市崇川区青年中路99号南通市公安局。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

对大楼的现有中央空调系统、管路系统、控制系统踏勘了解，现场踏勘及施工期间不得影响正常办公、不破坏原有装修，能保证大楼非改造区域的空调稳定运行。（踏勘地点：南通市崇川区青年中路99号南通市公安局；踏勘时间：公告期间工作日9：00-17：30；现场踏勘联系人：王先生；联系方式：13390966585）

1、投标供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

2、投标供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障（同一设备三次以上）或者达不到技术要求，投标供应商应负责免费更换全新产品。

3、投标供应商应向采购人提供其维保机构及零部件供应中心所在具体地点、联系人、负责人、联系电话、传真等。

4、如在使用过程中发生质量问题，投标供应商在接到采购人维修电话或微信通知后，检修人员响应时间不超过1小时，在_2_小时内到达采购人现场、24小时内予以修复或更换。维保点检修人员不能排除故障时，投标供应商应在接到采购人维修电话或微信通知起24小时内负责安排制造厂商派技术人员到现场解决故障问题。相关费用已由投标供应商在投标时考虑在报价中。

5、在质保期内，投标供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，投标供应商须免费修复或更换非人为损坏的产品或配件。

6、本项目所有货物、产品及配件免费保修期不低于3年（以最终投标供应商承诺为准，保修期自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

7、在质量保证期内，中标供应商除保证系统正常运行和完好外，还应结合系统的实际运行情况，免费为使用单位提供技术指导和人员培训，以保证系统的良好运行状态；培训内容应包括：a.系统及设备工作原理和性能；b.设备安装、测试；c.系统维护、操作等。

（三）采购标的的验收标准；

1、采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。投标供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作。

2、采购人按照采购合同的约定对投标供应商的履约情况进行验收。本项目的履约验收按《关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>》（苏财规〔2024〕7号）文件执行。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。

3、空调货物运至工地现场后，由采购人验收小组组织中标供应商共同对产品的品牌、规格、数量、外观等进行验收检视，此项货物验收不免除中标供应商应承担的产品质量责任。

4、项目整体验收时,采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束并调试运行正常后,由中标供应商向采购人提交验收申请，验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。履约验收的各项资料存档备查。

（四）采购标的的其他技术、服务等要求；

中标供应商必须在合同签订前提供空调器制造商（非分厂、非代理商、非经销商）出具的所有投标空调器的原厂售后服务承诺函原件。

（五）付款方式

1、合同分3年付款，2025年支付总金额不超过400万元。

2、合同签订生效后30天内，预付合同总价（扣除暂估暂列金）的30%；项目开工，在2025年12月28日之前支付总进度不超过400万元；采购人验收合格且审计完成后，支付至合同审定价的80%，同时退还履约保证金（或履约担保函）；2027年12月28日前，按审定价付清。每次支付前，供应商均应出具符合采购人财务制度规定的发票，否则采购人有权拒付且不承担任何违约责任。审定价是指由南通市公安局审计处出具的审核报告金额。

3、若工期延误，每延误一天按合同总价的5‰作为违约金进行扣除，工期延误的违约金不能弥补其造成的损失，或超过履约保证金金额且中标供应商不愿支付的，采购人将向法院提起诉讼，由中标供应商承担相应责任。

（六）履约保证金

6.1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

6.2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

6.3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

6.4、以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册”。

（七）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。

| 序号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 风冷热泵模块机组 |
| 2 | 空调室外机 |

- 本项目不接受进口产品投标。

- 四、采购需求中必须满足的实质性要求。

4.1技术部分实质性要求

1、所有空调产品（多联机、风冷热泵机组分别）集中控制、系统集成，自带MODBUS接口，应免费开放通讯协议和技术支持。集中控制系统能实现空调系统智能化管理，包括所有房间空调的①线上控制启停②控制单台内机温度③分区、分组管理和控制④监测运行状态（包括压缩机）⑤查看所有室内、外机的实时参数⑥故障诊断和故障报警。请提供投标产品制造商样册或制造商出具的选型报告或实样图片（图片能够清晰显示所投空调设备品牌标识和功能界面），并加盖投标供应商公章。

2、风冷热泵机组压缩机采用直流变频喷气增焓技术涡旋式压缩机。请提供投标产品制造商样册或制造商出具的选型报告，并加盖投标供应商公章。

3、多联机①室外机能在380±10%V/50Hz电压范围内正常运行。②室内机能在220±10%V/50Hz电压范围内正常运行。③室内机严禁采用辅助电加热方式辅助冬季制热。请提供投标产品制造商样册或制造商出具的选型报告，并加盖投标供应商公章。

4、多联机主要材料配件要求：①冷媒管采用磷酸脱氧无缝紫铜管和专用接头。②冷媒管道连接严禁使用T字接头，分歧冷媒管必须水平安装。③冷媒管配管具有出厂合格证、质量证明书。④空调冷凝水管应选用优质PVC-U管材及管件。⑤冷媒管道和冷凝管道应选用难燃B1级橡塑管进行保温，采用空调保温专业缠绕带进行保护，确保保温层外表面不发生结露、滴水现象。⑥冷媒必须采用R410A。请投标供应商提供书面承诺（格式自拟），并加盖投标供应商公章。

5、风冷热泵水泵技术要求：①形式采用卧式端吸泵（联轴器式）。②电机防护等级IP≥55、绝缘等级（绝缘材料耐热等级）不低于F级。③配IEC通用电机。④联轴器带可拆卸弹性联轴器连接，不可为直联式。⑤采用可替换式耐磨环。⑥配弹簧减震台座。⑦承诺水泵连续24小时运行使用寿命15年及以上。⑧泵体应是耐磨、耐腐蚀。⑨水泵轴承材质耐热、耐磨、润滑性好，质量可靠，免维护。⑩水泵的全部传动部分必须进行静平衡及动平衡试验，并提供整机出厂测试报告。⑪水泵叶轮材质应具备长期运行、优良的耐磨、耐腐蚀性能。请投标供应商提供书面承诺（格式自拟），并加盖投标供应商公章。

4.2商务部分实质性要求

1、本项目所有货物、产品及配件免费保修期不低于3年（以最终投标供应商承诺为准，保修期自交货验收合格之日起计）。投标供应商提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障（同一设备三次以上）或者达不到技术要求，乙方应负责免费更换全新产品。在质保期和保修期内，标供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，标供应商须免费修复或更换非人为损坏的产品或配件。请投标供应商提供书面承诺（格式自拟），并加盖投标供应商公章。

2、供应商应是所投空调器产品制造商的正规授权代理商。请提供所投空调器产品制造商出具的在有效期内的代理商授权证书复印件，并加盖投标供应商公章。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

| 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- |
| 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实（如果该项目专门面向中小微型企业采购，则供应商不再享受任何价格扣除）

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

评标方法与评标标准

1、价格分：36分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

- 技术分：49分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品功能1 | 所投多联机空调产品具备①掉电应急维修功能，当某个室内机故障需要掉电维修时，可单独将该室内机掉电，而不影响整个系统的运行。②产品安装、检修便捷，具备冷媒缺失报警功能。③产品具备来电自动重启功能，断电重新来电后可按之前的设置继续运行，无需重新设置。每具备以上一项功能得1分，最高得3分，不具备的不得分。 需提供投标产品制造商样册或制造商出具的选型报告或实样图片（图片能够清晰显示所投设备制造商品牌标识和功能界面），资料需加盖投标单位公章，否则相应评审不得分。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 2 | 产品功能2 | 所投多联机空调室外机具备①同一机组主板散热同时采用制冷剂回路冷却和自然冷却②机组四面换热③风机有不低于5档的可调节静压④使用寿命10年及以上。⑤多重抗干扰技术。⑥国家能效标识1级及以上。⑦故障自检、回溯功能。⑧所有单模块均可参与模块组合。每具备以上一项功能得0.5分，最高得4分，不具备的不得分。 需提供制造商公开发行的产品样册、技术资料等相关证明材料，资料需加盖投标单位公章，否则相应评审标准不得分。 | 4 | 0 | 客观分 |
| 3 | 产品性能3 | 所投多联机空调压缩机采用高压腔涡旋式的，得0.5分；采用高低（或高中）压腔涡旋式的，得0.8分；采用低压腔涡旋式的，得1分。 需提供制造商公开发行的产品样册、技术资料等相关证明材料，资料需加盖投标单位公章，否则相应评审标准不得分。 | 1 | 0 | 客观分 |
| 4 | 产品功能4 | 所投多联机空调压缩机采用①集中式绕组直流无刷电机②单模块内单台压缩机③全直流变频；④压缩机之间无需均油管自带润滑功能。每具备以上一项性能得0.5分，最高得2分，不具备的不得分。 需提供制造商公开发行的产品样册、技术资料等相关证明材料，资料需加盖投标单位公章，否则相应评审标准不得分。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 5 | 产品性能5 | 请说明所投多联机空调压缩机运行①使用的技术②进排气结构③噪声控制④外壳材质与工艺。请提供投标产品制造商样册或制造商出具的选型报告或书面说明，并加盖投标供应商公章。 根据提供说明的完整性、合理性、可行性，每提供一项，说明内容切合实际、内容详尽、逻辑缜密且符合国家法规政策得0.5分；说明内容与实际情况相符、内容完整、逻辑正确且符合国家法规政策得0.3分；说明内容与实际情况基本相符、内容基本都有、逻辑基本正常且符合国家法规政策得0.2分、说明内容存在生搬硬造，内容与实际情况存在误差、逻辑不符合常理，与国家法规政策不相适应得0.1分、未提供的不得分，本项最高分2分。 | 2 | 0 | 主观分 |
| 6 | 产品性能6 | 请说明所投多联机室外机①外壳钣金②电气箱③翅片零部件使用何种材质或工艺④材料耐候能力。需提供投标产品制造商样册或制造商出具的选型报告或书面说明，并加盖投标供应商公章。 根据提供说明的完整性、合理性、可行性，每提供一项，说明内容切合实际、内容详尽、逻辑缜密且符合国家法规政策得0.5分；说明内容与实际情况相符、内容完整、逻辑正确且符合国家法规政策得0.3分；说明内容与实际情况基本相符、内容基本都有、逻辑基本正常且符合国家法规政策得0.2分、说明内容存在生搬硬造，内容与实际情况存在误差、逻辑不符合常理，与国家法规政策不相适应得0.1分、未提供的不得分，本项最高分2分。 | 2 | 0 | 主观分 |
| 7 | 产品性能7 | 1、制冷制热量正偏离≤2%，得1分；正偏离≤3%，得0.5分；正偏离≤4%，得0.2分；正偏离＜5%，得0.1分；正偏离≥5%或者负偏离，不得分。 需提供制造商公开发行的产品样册、技术资料等相关证明材料，资料需加盖投标单位公章，否则相应评审标准不得分。 | 1 | 0 | 客观分 |
| 8 | 产品性能8 | 1、所投多联机室内机电子膨胀阀（LEV）调节精度≥3000脉冲的，得1分；调节精度≥2500脉冲的，得0.5分，调节精度≥2000脉冲的，得0.2分；调节精度＜2000脉冲的，不得分。 2、所投多联机室内机具备①出风温度传感器。②自带或外置冷凝水提升泵。每具备以上一项功能得0.5分，最高得1分，不具备的不得分。 需提供产品样册、技术资料等相关证明材料，资料需加盖投标单位公章，否则相应评审标准不得分。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 9 | 产品性能9 | 投空调产品变频器具备①功能率模块集成度高，耐压≥1000V，电流≥40A，支持高频开关。②散热设计为铜铝复合散热片+高速静音风扇，温升＜15℃（满载时）。③电容耐温≥85度。④外壳材质采用阻燃ABS+金属屏蔽层，抗电磁干扰（EMC）达标。每具备以上一项性能得0.5分，最高得2分，不具备的不得分。 需提供变频器的产品样册、技术资料或投标供应商书面承诺等相关证明材料，资料需加盖投标单位公章，否则相应评审标准不得分。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 10 | 产品功能10 | 所投风冷热泵机组具备①风扇电机采用全直流无刷电机②具备电加热、水泵自动循环、制热运行3重防冻③风冷热泵机组可以智能均衡调整每个压缩机运行时间的。④国家能效标识1级及以上。⑤组合方式采用模块式组合。⑥主机采用变频模块机组，具备防冻结、轮换运转功能、抑制高次谐波和电磁干扰、火警联动功能、节电指令输入功能、异常自检功能。⑦室外机运转温度范围不小于-20℃至45℃区间。⑧在标准工况下，能效等级达到1级及以上。⑨室内外机噪声值满足设计要求（详见图纸）。⑩机组具有智能除霜功能，多个模块拼接时，单独模块除霜不影响其它模块正常进行。⑪带有板换式换热器，换热器结构采用高效不锈钢板式换热器。⑫压缩机结构为全封闭。 每具备以上一项功能得0.5分，最高得6分，不具备的不得分。 需提供制造商公开发行的产品样册、技术资料或制造商出具的选型报告或实样图片（图片能够清晰显示所投设备制造商标识和功能界面）等相关证明材料，资料需加盖投标单位公章，否则相应评审标准不得分。 | 6 | 0 | 客观分 |
| 11 | 产品性能11 | 1、制冷制热量正偏离≤1%，得2分；正偏离≤2%，得1.5分；正偏离≤3%，得1分；正偏离≥3%或者负偏离，不得分。 需提供制造商公开发行的产品样册、技术资料等相关证明材料，资料需加盖投标单位公章，否则相应评审标准不得分。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 12 | 产品性能12 | 所投风冷热泵机组的水泵具有①泵体采用球墨（防腐）铸铁或不锈钢或陶瓷涂层，叶轮采用青铜合金或不锈钢。②提供水泵的单独效率曲线、流量和扬程曲线、功率曲线证明有较宽的高效区。③轴承和轴采用不锈钢。④电机防护等级IP≥55。⑤采用机械密封。⑥水泵的全部传动部分必须进行静平衡及动平衡试验，并提供整机出厂测试报告。每具备以上一项功能得1分，最高得6分，不具备的不得分。 需提供风冷热泵机组的产品样册、技术资料或投标供应商书面承诺等相关证明材料，资料需加盖投标单位公章，否则相应评审标准不得分。 | 6 | 0 | 客观分 |
| 13 | 施工技术方案 | 投标供应商根据项目特点制定满足项目需求的初步方案。包括但不限以下内容①设备的改造维修关键施工技术②原室内机及管路重新利用方案③室外机的拆除及吊装方案④室内机的安装等方面提供具体详实的技术方案，实施方案应有针对性，详细的施工流程。 根据提供方案的完整性、合理性、可行性，每提供一项，说明内容切合实际、内容详尽、逻辑缜密且符合国家法规政策得1分；说明内容与实际情况相符、内容完整、逻辑正确且符合国家法规政策得0.8分；说明内容与实际情况基本相符、内容基本都有、逻辑基本正常且符合国家法规政策得0.6分、说明内容存在生搬硬造，内容与实际情况存在误差、逻辑不符合常理，与国家法规政策不相适应得0.4分、未提供的不得分，本项最高分4分。 | 4 | 0 | 主观分 |
| 14 | 安全文明施工专项方案 | 为强化安全文明施工管理，投标人应根据项目特点提供安全文明施工专项方案。包括但不限以下内容①安全管理②安全教育和应急预案③安全设施材料及措施④文明施工和环境管理。 根据提供方案的完整性、合理性、可行性，每提供一项，说明内容切合实际、内容详尽、逻辑缜密且符合国家法规政策得1分；说明内容与实际情况相符、内容完整、逻辑正确且符合国家法规政策得0.8分；说明内容与实际情况基本相符、内容基本都有、逻辑基本正常且符合国家法规政策得0.6分、说明内容存在生搬硬造，内容与实际情况存在误差、逻辑不符合常理，与国家法规政策不相适应得0.4分、未提供的不得分，本项最高分4分。 | 4 | 0 | 主观分 |
| 15 | 系统测试试验专项方案 | 投标人应根据项目特点提供系统测试试验专项方案。包括但不限以下内容①系统与原利旧管道系统兼容性运行测试②制冷和制热能力的测试③全系统气密性检测试验④全系统异常状态检测试验。 根据提供方案的完整性、合理性、可行性，每提供一项，说明内容切合实际、内容详尽、逻辑缜密且符合国家法规政策得1分；说明内容与实际情况相符、内容完整、逻辑正确且符合国家法规政策得0.8分；说明内容与实际情况基本相符、内容基本都有、逻辑基本正常且符合国家法规政策得0.6分、说明内容存在生搬硬造，内容与实际情况存在误差、逻辑不符合常理，与国家法规政策不相适应得0.4分、未提供的不得分，本项最高分4分。 | 4 | 0 | 主观分 |
| 16 | 进度安排及售后 | 针对采购人分批次施工，拟采取的措施及安排制定进度安排及售后服务方案。包括但不限于以下内容： （1）设备进场及安装进度安排； （2）工期保障计划； （3）售后服务方案； （4）售后服务承诺。 根据提供方案的完整性、合理性、可行性，每提供一项，说明内容切合实际、内容详尽、逻辑缜密且符合国家法规政策得1分；说明内容与实际情况相符、内容完整、逻辑正确且符合国家法规政策得0.8分；说明内容与实际情况基本相符、内容基本都有、逻辑基本正常且符合国家法规政策得0.6分、说明内容存在生搬硬造，内容与实际情况存在误差、逻辑不符合常理，与国家法规政策不相适应得0.4分、未提供的不得分，本项最高分4分。 | 4 | 0 | 主观分 |

- 商务分：15分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 主/客观分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业认证 | 投标人同时具备有效期内的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，1个得0.5分，最高得1分。 提供相关复印件，加盖投标人公章。 | 1 | 0 | 客观分 |
| 2 | 类似业绩 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来，有与本项目需求类似采购项目业绩（多联机和风冷热泵系统可以不在同一业绩中，），每提供一个业绩得1分，最高2分。但如果提供的所有业绩只有多联机或者只有风冷热泵系统，则所有业绩均不得分。 须提供中标通知书、合同复印件及项目开具的发票原件复印件，发票金额不低于项目总金额的30%，加盖投标人公章未提供或缺项的不得分。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 3 | 企业实力1 | 所投多联机空调室内机与室外机使用同一品牌的的，得1分；室内机与室外机、遥控器使用同一品牌品牌的，得2分；其他情况不得分。 需提供制造商公开发行的产品样册、技术资料等相关证明材料，资料需加盖投标单位公章，否则相应评审标准不得分。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 4 | 企业实力2 | 为确保所投产品来源的合法性，保证产品和服务质量，投标供应商需提供空调制造商关于本项目的授权函（非唯一授权），提供得2分；其他情况不得分。 本项由投标供应商提供，格式自拟，需加盖空调制造商单位公章，否则相应评审标准不得分。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 5 | 企业实力3 | 本项目空调改造管路复杂，供应商必须要有较强的技术力量和人员配置：（1）投标供应商须具备有效的机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，并取得有效的安全生产许可证。（2）投标供应商拟派项目负责人须具备有效的机电工程专业二级及以上注册建造师资格，同时具有企业安全生产考核合格证书（B证）。（3）投标供应商应根据项目实施方案提供专业安装班组长人员名单（各专业持证人员不可重复），各专业安装班组长在服务期需按要求分别具备：特种作业操作证（电工作业）、特种作业操作证（制冷与空调作业）、特种作业操作证（高处作业）、特种作业操作证（焊接与热切割作业）。 每具备以上一项得1分，最高分3分，不具备的不得分。 请投标供应商提供符合要求的资质证书、安全生产许可证、资格证书（班组长提供特种作业操作证）、安全生产考核合格证书（班组长无须提供）、与本次投标供应商签订的有效劳动合同扫描件及社保机构出具的由投标企业为其缴纳的近期（截止投标前6个月中任意一个月）社保证明，加盖投标供应商公章。（以上证书均须注册在投标供应商） | 3 | 0 | 客观分 |
| 6 | 质保期 | 根据招标文件要求供应商需提供空调系统至少3年的质保，提供3年的质量保证期为基础条件，该项不得分。每增加1年，加1分，本项最多得3分； 本项由投标供应商提供承诺，承诺书格式自拟，需加盖投标单位公章，否则相应评审标准不得分。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 7 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 0 | 客观分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：南通市公安局办公大楼设备设施更新及部分用房整改项目—空调系统更新项目（重新采购）

项 目 编 号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0075

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6、条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：南通市公安局办公大楼设备设施更新及部分用房整改项目—空调系统更新项目（重新采购）

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2025-0075

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

2.1投标单项工程报价表

| 序号 | 单项工程名称 | 交付期 | 单项工程金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除工程 |  |  |  |
| 2 | 部分用房整改工程 |  |  | 报价含暂列金220000元 |
| 3 | 部分用房整改安装工程 |  |  | 报价含暂估价500000元 |
| 4 | 空调系统工程 |  |  | 报价含暂列金600000元 |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |

2.2投标主要设备（空调器、离心式泵等）报价表

| 序号 | 产品 名称 |  | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调器 | 风冷热泵型全新风空调机组 |  |  |  |  | 合同签订后日 |  |  |  |
| 2 | 空调器 | 空调室外机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 空调器 | 空调室内机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 控制器 | 空调控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 离心式泵 | 端吸卧式离心泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水处理设备 | 全自动加药设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 冷水机组 | 真空排气定压机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 空调器 | 空气处理机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 空调器 | 风冷热泵模块机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 风机盘管 | 卧式暗装高余压风机盘管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“2.1投标单项工程报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

采购人提供“附件：工程量清单”给供应商作为组价依据，“附件：工程量清单”无须在投标文件中提供。

投标供应商应结合图纸、现场实际情况，如实按照“附件：工程量清单”计算投标总报价，不得删除、修改项目名称、工程量等，特别是暂估价、暂列金不得删减、变动。请中标供应商在签订合同前将填写齐全的工程量清单加盖投标供应商公章，提交采购人，合计金额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.“2.2投标主要设备（空调器、离心式泵等）报价表”内主要产品数量、价格应与“附件：工程量清单”内对应设备一致。

报价要求

1、本项目报价分为拆除、部分用房整改、部分用房整改安装、空调系统工程四大部分报价。

2、本项目为交钥匙包干价。投标总价为供货、安装、竣工与保修等全费用价格，从工厂生产到现场安装、最终验收合格并正式交付使用期间所产生的一切费用均包含在报价中，包括系统所需设备及招标文件中所涉及的一切材料、设备、运输与装卸、保险、保管吊装、制作与安装（含固定、金刚取孔等）、施工措施费、现场保护费、调试、测试、验收、技术服务与技术培训、工程维护与保修、材料保管以及相关规定须交纳的税金与其它费用等一切费用。报价应为一次性总包价格，承包方式为全面包干交钥匙项目，中标后中标供应商不得以任何理由提出费用变更增加。

3、风冷热泵需利用原管道，应对原管道进行除锈除垢处理，如发现有损坏的须要进行更换，该部分费用已包含在投标报价中，不再另行结算。

4、供应商应充分勘察现场，认真进行市场调研并报价，中标后中标供应商不得以任何理由提出费用增加或工期延长的要求。

5、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交附件2.2所列投标主要设备的2022年1月1日（以合同签订日期为准）以来类似业绩的进供货价格单（须加盖制造商公章）等相关证明材料。

附件3

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加（项目名称），JSZC-320600-JZCG-G2025-0075（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：年 月 日

附件6

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320600-JZCG-G2025-0075号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件7

投标函

致：南通市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320600-JZCG-G2025-0075招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地           址：

邮           编：

电           话：

传           真：

投标人开户行：

账           号：

日           期：________年____月____日

附件8

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320600-JZCG-G2025-0075，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件9

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320600-JZCG-G2025-0075的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子章）：

日  期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。