## 1.1 封-1 封面
| 中瑾世纪城消防改造项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025年08月28日

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 中瑾世纪城消防改造项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025年08月28日 | 复 核 时 间： | 2025年08月28日

## 1.3 表-01 总说明
总说明
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  | 第1页 共1页
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
原系统拆除及改造
1 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称:智能型感温探测器 2、线制:总线制 3、类型:回路故障,检查整个系统线路，拆除原设备 | 个 | 18
2 | 030904001002 | 点型探测器 | 1、名称:智能型感烟探测器 2、线制:总线制 3、类型:回路故障,检查整个系统线路，拆除原设备 | 个 | 1150
3 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称:手动报警按钮 2、类型:回路故障,检查整个系统线路，拆除原设备 3、含拆除安装及清运 | 个 | 676
4 | 030904003002 | 按钮 | 1、名称:消火栓启泵按钮 2、类型:回路故障,检查整个系统线路，拆除原设备 3、含拆除安装及清运 | 个 | 348
5 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称:声光报警器 2、类型:回路故障,检查整个系统线路，拆除原设备 3、含拆除安装及清运 | 个 | 238
6 | 030904014001 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1、规格、线制:消防专用电话 2、类型:回路故障,检查整个系统线路，拆除原设备 | 台 | 15
7 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1、名称:消防广播 2、类型:回路故障,检查整个系统线路，拆除原设备 3、含拆除安装及清运 | 个 | 80
8 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1、名称:非消防电源切断(1825) 2、类型:回路故障,检查整个系统线路，拆除原设备 3、含拆除安装及清运 | 个 | 6
9 | 030904011001 | 远程控制箱（柜） | 1、规格:火灾显示盘 总线制 2、控制回路:回路故障,检查整个系统线路，拆除原设备 3、3、含拆除安装及清运 | 台 | 1
10 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1、名称:短路隔离器 2、类型:回路故障,检查整个系统线路，拆除原设备 3、含拆除安装及清运 | 个 | 80
11 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 1、名称:输入模块 2、类型:回路故障,检查整个系统线路，拆除原设备 3、含拆除安装及清运 | 个 | 321
12 | 030904008004 | 模块（模块箱） | 1、名称:控制模块 2、类型:回路故障,检查整个系统线路，拆除原设备 3、含拆除安装及清运 | 个 | 35
13 | 030904003003 | 按钮 | 1、名称:疏散照明强制点亮按钮 2、类型:回路故障,检查整个系统线路，拆除原设备 3、含拆除安装及清运 | 个 | 9
14 | 030901001001 | 水喷淋钢管拆除及安装 | 1、材质、规格:DN150 2、连接形式:沟槽式连接 3、含管道防腐、刷油 4、含支架制安 | m | 50
15 | 030901001002 | 水喷淋钢管拆除及安装 | 1、材质、规格:DN125 2、连接形式:沟槽式连接 3、含管道防腐、刷油 4、含支架制安 | m | 50
16 | 030901001003 | 水喷淋钢管拆除及安装 | 1、材质、规格:DN100 2、连接形式:沟槽式连接 3、含管道防腐、刷油 4、含支架制安 | m | 50
17 | 030901001004 | 水喷淋钢管拆除及安装 | 1、材质、规格:DN80 2、连接形式:沟槽式连接 3、含管道防腐、刷油 4、含支架制安 | m | 50
18 | 030901001005 | 水喷淋钢管拆除及安装 | 1、材质、规格:DN65 2、连接形式:沟槽式连接 3、含管道防腐、刷油 4、含支架制安 | m | 50
19 | 030901001006 | 水喷淋钢管拆除及安装 | 1、材质、规格:DN50 2、连接形式:螺纹连接 3、含管道防腐、刷油 4、含支架制安 | m | 150
20 | 030901001007 | 水喷淋钢管拆除及安装 | 1、材质、规格:DN40 2、连接形式:螺纹连接 3、含管道防腐、刷油 4、含支架制安 | m | 150
21 | 030901001008 | 水喷淋钢管拆除及安装 | 1、材质、规格:DN32 2、连接形式:螺纹连接 3、含管道防腐、刷油 4、含支架制安 | m | 150
22 | 030901001009 | 水喷淋钢管拆除及安装 | 1、材质、规格:DN25 2、连接形式:螺纹连接 3、含管道防腐、刷油 4、含支架制安 | m | 150
23 | 030901001010 | 水喷淋钢管管道试压 | 1、安装部位:室内（总管网） 2、材质、规格:DN200以下 | m | 1225.5
24 | 030901001011 | 水喷淋钢管管道试压 | 1、安装部位:室内（总管网） 2、材质、规格:DN100以下 | m | 5000
25 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头拆除及安装 | 1、材质、型号、规格:上喷喷头DN25 | 个 | 300
26 | 030901004001 | 湿式报警阀拆除及安装 | 1、名称：湿式报警阀 2、型号、规格：DN150 | 组 | 11
27 | 030901006001 | 水流指示器拆除及安装 | 1、规格、型号：水流指示器DN150 2、连接形式：法兰连接 | 个 | 20
28 | 031003003001 | 信号蝶阀拆除及安装 | 1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 | 个 | 9
29 | 031003001001 | 自动排气阀拆除及安装 | 1、类型：自动排气阀 2、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 9
30 | 030901008001 | 末端试水装置拆除及安装 | 1、规格：末端试水装置DN25 | 组 | 9
31 | 030901002001 | 消火栓钢管拆除及安装 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、含管道防腐、刷油 5、含支架制安 | m | 200
32 | 030901002002 | 消火栓钢管拆除及安装 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、含管道防腐、刷油 5、含支架制安 | m | 100
33 | 030901002003 | 消火栓钢管管道试压 | 1、安装部位:室内（总管网） 2、材质、规格:DN100以下 | m | 5000
34 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、型号、规格：消火栓头 2、消火栓头阀门部分老化更换 | 套 | 438
35 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1、型号、规格：双栓带卷盘，水带水枪，4kg灭火器2具 2、消火栓、水带水枪部分老化更换 | 套 | 438
36 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1、部分消防箱门损坏，检查更换 | 套 | 438
37 | 030901013001 | 灭火器 | 1、室内消火栓箱内增加灭火器 | 具 | 80
38 | 031003003002 | 法兰闸阀拆除及安装 | 1、类型:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN100 | 个 | 16
39 | 031003003003 | 蝶阀拆除及安装 | 1、类型:蝶阀 2、规格、压力等级:DN100 | 个 | 12
40 | 030108003001 | 混流式通风机 | 1、名称:混流式通风机 2、型号:开机测试检查 | 台 | 11
41 | 030108001001 | 风机箱HTFC-IV-NO.28开机测试检查 | 1、名称:风机箱HTFC-IV-NO.28 2、规格:L=23000/36000m3/h n=450/660rpm:H=314/638Pa 3、内容:开机测试检查 | 台 | 31
42 | 030108001002 | 风机箱HTFC-IV-NO.30开机测试检查 | 1、名称:风机箱HTFC-IV-NO.30 2、规格:L=36000/55000m3/h n=450/670rpm:H=340/770Pa 3、内容:开机测试检查 | 台 | 2
43 | 030109001001 | 离心式泵 | 1、名称:消防喷淋泵拆除 30KW | 台 | 2
44 | 030109001002 | 离心式泵 | 1、名称:消防消火栓泵拆除 30KW | 台 | 2
45 | 030109001003 | 离心式泵 | 1、名称:消火栓稳压泵拆除 2.2KW | 台 | 2
46 | 031006004001 | 气压罐 | 1、名称:气压罐拆除 | 台 | 1
47 | 030404017001 | 双电源柜 | 1、名称:双电源柜拆除 | 台 | 1
48 | 030404017002 | 喷淋泵控制柜（带机械应急） | 1、名称:喷淋泵控制柜（带机械应急）拆除 | 台 | 1
49 | 030404017003 | 消火栓泵控制柜（带机械应急） | 1、名称:消火栓泵控制柜（带机械应急）拆除 | 台 | 1
50 | 030404017004 | 消防泵巡检柜 | 1、名称:消防泵巡检柜拆除 | 台 | 1
51 | 030404017005 | 消火栓稳压泵配电箱 | 1、名称:消火栓稳压泵配电箱拆除 | 台 | 1
52 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN65 | 个 | 4
53 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN100 | 个 | 8
54 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:法兰闸阀 2、规格、压力等级:DN150 | 个 | 6
55 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:消声止回阀 2、规格、压力等级:DN100 | 个 | 4
56 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:泄压阀 2、规格、压力等级:DN100 | 个 | 2
57 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1、材质:Y型过滤器 2、规格、压力等级:DN100 | 个 | 2
58 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1、材质:Y型过滤器 2、规格、压力等级:DN150 | 个 | 4
59 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、类型:压力开关 2、规格、压力等级:DN150 | 台 | 2
60 | 030601004001 | 流量仪表 | 1、类型:流量计 2、规格、压力等级:DN100 | 台 | 2
61 | 030804001001 | 低压碳钢管件 | 1、材质:偏心大小头 2、规格:DN150 3、连接方式:焊接 | 个 | 4
62 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:水锤消除器 2、规格、压力等级:DN150 | 个 | 2
63 | 030804001002 | 低压碳钢管件 | 1、材质:同心大小头 2、规格:DN100 3、连接方式:焊接 | 个 | 4
64 | 030804001003 | 低压碳钢管件 | 1、材质:吸水喇叭口 2、规格:DN150 3、连接方式:焊接 | 个 | 4
65 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1、材质:橡胶软接头 2、规格:DN100 | 个 | 4
66 | 031003010002 | 软接头（软管） | 1、材质:橡胶软接头 2、规格:DN150 | 个 | 4
67 | 030601002002 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 | 台 | 6
68 | 030601002003 | 压力仪表 | 1、名称：真空压力表 | 台 | 4
69 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、含管道防腐、刷油 5、含支架制安 | m | 182.85
70 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室内 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、含管道防腐、刷油 5、含支架制安 | m | 87.54
分部小计
OS21系列火灾自动报警系统
71 | 030904009001 | 火灾显示盘 | 1、名称：火灾显示盘 2、二总线，供电通讯共用二根线，液晶中文显示，接入系统回路线 | 台 | 1
72 | 030904008005 | 模块（模块箱） | 1、名称：总线短路隔离器 2、非编码型，自恢复型，每只隔离模块后配接总线设备≤32只，含底座 | 个 | 80
73 | 030904008006 | 模块（模块箱） | 1、名称：输入模块 2、编码型，无源信号输入，带隔离，含底座 | 个 | 12
74 | 030904008007 | 模块（模块箱） | 1、名称：输入/输出模块 2、输入/输出模块（二线制），二总线，供电通讯共用二根线，无源触点输出，常开或常闭输入，可用来控制电磁阀、排气阀、电动调节阀、电梯、卷帘门等设备，含底座 | 个 | 40
75 | 030904008008 | 模块（模块箱） | 1、名称：输入/输出模块 2、输入/输出模块（二线制），二总线，供电通讯共用二根线，有源电平输出，常开或常闭输入，可用来控制喷淋泵、送风机、排烟机等设备，含底座 | 个 | 35
76 | 030904008009 | 模块（模块箱） | 1、名称：输入/输出模块 2、输入/输出模块（二线制），二总线，供电通讯共用二根线，有源大电流输出，常开或常闭输入，可用来控制防火阀、排烟阀、强切等设备，含底座 | 个 | 246
77 | 030904008010 | 模块（模块箱） | 1、名称：扬声器监视模块 2、二总线，额定功率180W，含底座 | 个 | 4
78 | 030904008011 | 模块（模块箱） | 1、名称：多线终端器 2、两线制，专用线路无极性，用于消防泵，排风扇等大型消防联动设备的启/停控制，含底座 | 个 | 35
79 | 030904008012 | 电子编码器 | 1、名称：电子编码器 2、电子编码器（通用型），支持4节AA电池供电和Type-C供电，支持手动、自动写入模式，编码范围：1～250，可通过Type-C口升级，适用于火灾自动报警系统、气灭控制系统、防火门监控系统，电气火灾监控系统、应急疏散系统。 | 个 | 1
80 | 030904010001 | 联动控制箱 | 1、名称：火灾报警控制器/消防联动控制器 2、立柜（含机柜），16回路，每回路250点，含控制器系统电源和一套8路多线操作盘，不含蓄电池，需配接2节DC12V/24Ah密封铅酸电池 | 台 | 1
81 | 030904017001 | 总线控制盘 | 1、名称：总线控制盘 2、入柜式2U，48路总线 | 台 | 1
82 | 030904017002 | 多线操作盘 | 1、名称：多线操作盘 2、入柜式2U，8路多线 | 台 | 4
83 | 030404032001 | 端子箱 | 1、名称:接线端子箱 2、规格:20位接线端子，钣金厚度：0.5mm | 台 | 13
84 | 030904016001 | 备用电源及电池主机（柜） | 1、入柜式，30A，输出功率720W，尺寸1U 2、2节24AH/12V蓄电池，铅酸电池 | 套 | 1
85 | 030904015001 | 消防控制室图形显示装置 | 1、名称：消防控制室图形显示装置 2、AC220V供电，桌面立式，含键盘、鼠标 | 台 | 1
分部小计
消防电话广播系统
86 | 030904014002 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1、名称：消防电话主机 2、输出：电话总线DC24V，显示：液晶+指示灯，传输距离：1.5km，监视电流＜1mA；通话电流＜25mA，话音频率范围：300～3400Hz，产品尺寸：483mm x 155mm x 88mm | 台 | 1
87 | 030904006001 | 消防报警电话插孔（电话） | 1、名称：总线消防电话分机 2、消防电话分机，频率范围为：300Hz~3400Hz，地址可编码，编码范围为1~99，振铃声级：≥70dB，产品尺寸：210mm x 80mm x 48mm(含手柄) | 个 | 40
88 | 030904014003 | 消防广播及对讲电话主机（柜） | 1、名称：广播控制器 2、播音方式：应急、话筒、MP3、外线，输入：RS485/CAN 开关量，输出：音频输出，显示：液晶+指示灯 | 台 | 1
89 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 1、名称:功率放大器 2、规格:500W 功率 | 台 | 1
90 | 030904007002 | 消防广播（扬声器） | 1、名称:扬声器（壁挂）(3W) 2、壁挂扬声器，额定功率3W ，输入电压：AC120V，输入阻抗：4800欧姆/2800欧姆 | 个 | 80
分部小计
消防泵房
91 | 030109001004 | 离心式泵 | 1、名称:消防喷淋泵 30KW | 台 | 2
92 | 030109001005 | 离心式泵 | 1、名称:消防消火栓泵 30KW | 台 | 2
93 | 030404017006 | 喷淋泵控制柜（带机械应急） | 1、名称:喷淋泵控制柜（带机械应急） | 台 | 1
94 | 030404017007 | 消火栓泵控制柜（带机械应急） | 1、名称:消火栓泵控制柜（带机械应急） | 台 | 1
95 | 030404017008 | 消防泵巡检柜 | 1、名称:消防泵巡检柜 | 台 | 1
96 | 030404017009 | 配电箱 | 1、名称:消防风机控制箱 | 台 | 34
97 | 030404017010 | 配电箱 | 1、名称:直启控制柜 | 台 | 1
98 | 031006015001 | 水箱 | 1、材质、类型:屋顶消防水箱（水箱液位传感器） | 套 | 1
99 | 030109001006 | 屋顶消防水箱增压系统 | 1、名称:屋顶消防水箱增压系统 | 套 | 1
分部小计
火灾报警联动线缆
100 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:直接启动线 2、型号:ZN-KVV-4x1.5 | m | 2000
101 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:消防报警总线 2、型号:ZN-RVS-2x1.5 | m | 2000
102 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:消防电源干线 2、型号:ZN-BV-4 | m | 2000
103 | 030411004004 | 配线 | 1、名称:消防电源支线 2、型号:ZN-BV-2.5 | m | 2000
104 | 030411004005 | 配线 | 1、名称:消防电话线 2、型号:ZN-RVS-4x1.5 | m | 2000
105 | 030411004006 | 配线 | 1、名称:消防广播线 2、型号:ZN-RVS-2x1.5 | m | 2000
106 | 030411004007 | 配线 | 1、名称:消防报警总线 2、型号:ZBN-KVV-4*1.5 | m | 2000
107 | 030411004008 | 配线 | 1、名称:手动控制专线 2、型号:ZBN-KYJY-4*1.5 | m | 2000
108 | 030411004009 | 配线 | 1、名称:消防报警总线 2、型号:ZN-RVS-2x1.5 | m | 2000
109 | 030411001001 | 配管 | 1、规格:JDG25 2、配置形式:综合考虑 3、含墙面开槽、明配管支架 | m | 2000
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 2.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
智慧消防系统
1 | 030904017001 | 智慧消防综合管理平台 | 智慧消防综合管理平台，涵盖消防安全相关用水、火报、电气、烟雾、可燃气等对象的物联感知能力，面向社会单位，提供包括消防联网、报警管理、状态监测、地图/平面图应用、统计报表、防火巡查、消防培训、图墙展示、消防AI（在离岗、场地占用、通道堵塞）、能力开放等服务。并通过APP给消防管理员、巡查员、值班保安等用户，提供消防报警查询与处理、隐患查询与处理、消防数据监测、消防业务巡查、消防防火检查、消防岗位自查、消防消控值班、消防扑救力量、消防制度职责、安全评估等功能。 | 台 | 1
2 | 030904017002 | 服务器 | 2U单路标准机架式服务器 CPU：配置1颗 x86架构HYGON 7263处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 硬盘：配置2块600G 10K SAS硬盘；最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘; 阵列卡：配置SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10） ; PCIE扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽； 网口：板载2个千兆电口，选配2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部； 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 设备重量：最大30千克（不含导轨） | 台 | 1
3 | 030904001001 | 点型探测器 | 【独立式光电感烟火灾探测报警器】 探测器 采用双光感知技术，可有效过滤水汽环境引起的误报，感烟报警更精准。 支持本地85dB高分贝报警音。 支持4G通讯方式。 支持室内环境温湿度感知。 支持红外遥控器消音（常见家用红外遥控器，需自备） 支持迷宫外壳盖便捷拆卸，快速清洁 锂金属电池供电，5年电池续航设计（正常环境、正常网络条件下，实际环境不同，略有差异） 设备带有多种故障报警功能，包含低电压报警、防拆报警、迷宫污染报警等故障。 设备带有手动自检功能，检查设备部件是否能够正常工作。 | 个 | 1150
4 | 030904003001 | 按钮 | 使用场景：室内场景 工作原理：手动触发 通讯方式：4G 报警输出：1路，继电器容量（24VDC /1A） 电源：锂电池2400mAh，DC 3V 电池使用寿命：平均3年（根据实际使用情况，电池寿命可能有所缩减） 工作电流：待机状态≤30μA，报警状态≤60 mA | 个 | 676
5 | 030904005001 | 声光报警器 | 产品执行标准：GB 26851-2011《火灾声和/或光警报器》 使用场景：室内场景 通讯方式：4G 报警音量及声光方式：蜂鸣指示（75~115dB），消防变频音调声响，闪光频率1Hz～2Hz，变调周期3 s~5 s 报警指示灯：1个，红色：报警，黄色：故障，绿色：状态 安装方式：壁装、表面安装 电源：主电：DC 12V 1A （已含） 工作电流：待机功耗18mA ,≤60mA（触发状态下） 工作温度：0℃ ~ 55℃ 工作湿度：≤95% | 个 | 238
6 | 030501001001 | 管理电脑 | 主板：≥Intel H610芯片组 内存：≥8GB DDR4，3200MHz频率以上，2个内存插槽，最大可扩展支持64GB DDR4内存 不小于256G SATA SSD，硬盘需与主机同一品牌；不小于XX T机械硬盘；支持SSD与HDD同时接入，支持不低于4个SATA 3.0接口，1个M.2接口 USB接口≥10个，其中USB3.0接口≥4个，机箱后置USB接口≥6个；1个VGA+1个HDMI+1个DP接口，主板原生接口不可使用转接口；预留DVD刻录机位置，可内嵌DVD刻录机 配置独立显卡0，显存容量2GB，独立显卡接口1个HDMI，1个VGA显卡，支持集成显卡，2G、4G、6G、8G、12G独立显卡可选 配置21.5英寸显示器，支持选配21.5、23.8、27英寸显示器，支持1920*1080分辨率 硬件可扩展性：支持扩展接2.5寸SSD硬盘，SSD硬盘容量可选配128GB、256GB、512GB、1TB；音频接口：后置1个IN接口、1个OUT接口、1个MIC接口。前置1个MIC接口、1个耳机接口。 操作系统兼容性：支持windows系统、UOS系统、麒麟系统、CentOS系统、Windows 7系统、LINUX系统安 | 台 | 1
装；支持双系统、三系统、四系统安装 硬盘断电保护：可支持硬盘数据及时还原，还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。 可支持远程开关机，支持远程唤醒。
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.63】

## 3.12 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：中瑾世纪城消防改造项目 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格 指数F0 |  | 现行价格 指数Ft | 备注
| 定值权重A |  |  | - |  | -
合 计 |  | 1 |  | - |  | -
【清单大师计价软件江苏版V9.63】