## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 | [5 empty] | 标段：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.八角井揭、盖盖板(新式井) 2.具体详见图纸 | 块 | 4
2 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 1.P1为电缆沟预埋件,整体镀锌。 2.每米钢筋用量表中列出的材料为统计工程量时的参考值,准确材料量以施工时的实际用量为准。 3.材料采用 C30混凝土,HRB400级钢筋。 4.保护层:井壁25mm,底板20mm,盖板20mm。 5.电缆支架每隔800mm设置一组。 6.具体详见图纸 | m | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 | [5 empty] | 标段：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
3 | 010507006002 | 八角井(内径3.2m) | 1、钢材:钢筋HPB300,钢筋HRB400,Q235钢板。 2、盖板采用C30混凝土预制,分两块,其中一块预留φ700人孔,上盖混泥土盖板。 3、垫层混凝土采用C15,电缆井井壁混凝土采用C30。 4、保护层:井壁25mm,底板40mm,盖板20mm。 5、钢筋的接头可采用搭接,受拉钢筋除图中注明外,HPB300为35d, HRB400为45d,头应相互错开,同一截面处钢筋接头数量应不大于总数量的25%。 6、电缆井内接地扁钢加两组接地装置。 7、电缆支架主架与层架连接采用焊接,材料均需热镀锌。 8、电缆井内支架间水平净距(MT净距)800mm,接地扁钢与每只支架均需焊接。 9、所有焊接处均作防腐处理,未注明焊缝均为角焊缝,焊缝高 | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 | [5 empty] | 标段：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
本页小计
度为6mm,焊条均采用E43xx。 10、井内壁用1:2.5防水砂浆掺5%防水剂抹面,井外壁涂沥青二度。 11、基础落在淤泥上时需先抛填毛石再插毛石200mm厚,后施工混凝土垫层。基础遇特殊地基及有变化者需经设计单位验算。 12、盖板安装时,支承长度为100mm,座20mm厚1:2水泥砂浆,盖板板缝板端均用1:2水泥砂浆灌封。 13、井壁周围的土待盖板安装好后回填夯实。 14、本图需和有关专业图纸配合施工,不明之处请及时与设计方联系解决。 15、地基承载力特征值45KPa。 16、电缆口尺寸及位置根据现场情况定。 17、开挖后若遇到较差地质则需先清淤后抛填毛石. 18、电缆井井圈、井盖上表面采用∠50×5镀
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 | [5 empty] | 标段：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
锌角钢包边,重量按3.7kg/m计算. 19、具体详见图纸
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 | [5 empty] | 标段：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 010507006001 | 环网箱基础 | 1.结构砼强度等级为C30,基础垫层砼强度等级为C15( 厚度100mm)。外露部位刷黑黄相间的警示标志漆,宽度100mm 2.地基处理按实际情况采取措施 3.箱体尺寸 L×B(长×宽)以供货厂家提供的尺寸为准 4.电缆进出线埋管方向和数量应按实际情况确定 5.爬梯位置应根据供货厂家提供的活动底板位置确定,钢爬梯涂刷红丹两道、面漆两道 6.所有线管穿砼结构处设置防水套管,套管与线管间填充 沥青麻丝、防水材料密封 7.围栏可根据实际需要设置,围栏距设备距离需满足相关要求 8.柜前应设置电缆沟,基础宽度应做相应调整 9.电缆安装时应先固定电缆再安装电缆终端 10.通风窗材质铝合金 11.制作高400mm,宽500mm | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 | [5 empty] | 标段：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
的操作平台,尺寸调整视现场情况而定 12.基础露出地面部分刷黄黑相间的警示标志漆,宽度100mm 13.环网基础观察井需安装防坠网 14.块料面层 粘结剂结合层 外墙面砖 15.具体详见图纸
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 | [5 empty] | 标段：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 010401011001 | 分支箱基础 | 1.所有未注明混凝土皆为C30。 2.所有铁件(盖板钢筋除外)均要求热镀锌。 3.基础露出地面部分刷黄黑相间的警示标志漆,宽度100mm。 4.焊接材料:焊条为E4303,焊丝H08A,焊剂为430或431。 5.基础采用100mm厚C20殆垫层,垫层底素土夯实,使Pk>80kPa。 6.施工时将予埋件、电缆沟内支架用∠40mm×4mm扁铁相连,并与接地扁铁焊接。 7.电缆分支箱与基础采用地脚螺栓连接,安装地脚螺栓时需根据厂家成品柜安装尺寸进行预埋。 8.电缆分支箱与基础采用地脚螺栓连接,安装地脚螺栓时需根据厂家成品柜安装 9.电缆分支箱基础尺寸L×B(长×宽)以供货厂家提供的尺寸为准 10.具体详见图纸 | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 | [5 empty] | 标段：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 030408003001 | 电缆保护管（CPVC） | 1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC 3.规格:4Φ200 4.敷设方式:埋管 5.具体详见图纸 | m | 165
7 | 040501012001 | 顶管 | 1.电缆保护管,8根MPP,φ200。公称壁厚16mm,非开挖拉管用 2.泥浆外运 3.具体详见图纸 | m | 115
8 | 010512008002 | 不锈钢围挡 | 1.不锈钢围挡 2.具体详见图纸 | m2 | 3300
9 | 010512008003 | 管口封堵(麻布粗砂水泥) | 1.麻布粗砂水泥封堵 2.具体详见图纸 | 处 | 32
10 | 010512008004 | 水泥制品,标志桩 | 1.水泥制品,标志桩(砖),100×100×600 | 处 | 10
分部分项合计
措施项目
11 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  |  |  | 标段：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 3.1
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.31
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  |  |  | 标段：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  |  |  | 标段：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
15 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  | 标段：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔与现场签证
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  |  |  |  | 标段：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  |  | 标段：新浦工业园顺丰海州中转场10kV电力外线接入工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.53
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13