 
 
招　标　文　件
项目名称：2024-2026年长防处大中型闸站标准化管护项目
标书编号：JSZC-320582-HDZB-G2024-0005
                        项目属性：服务类







张家港禾达招投标咨询服务有限公司
[bookmark: EB52307051e0d04806912e5842f73c8551]2024年04月03日
 
 
 

总  目  录

第一章  投标邀请	3
第二章  投标人须知	7
一、总则	7
二、招标文件	7
三、投标文件的编制	8
四、投标文件的制作、上传、递交	10
五、开标与评标	11
六、定标	15
第三章  合同条款及格式	18
第四章 项目需求	22
第五章  评标方法与评标标准	74
一、评标方法与定标原则	74
二、评标标准	74
第六章 投标文件格式	78
一、封面	80
二、投标函格式	81
三、开标一览表	82
四、资格证明文件	83
五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	97
六、服务方案	98
七、投标人情况介绍	99
八、投标配置及分项报价表	104
九、其他材料	105






1

[bookmark: _Toc1]第一章  投标邀请
[bookmark: EB49bf6e8a132943fba15dfdc1bf3bba75]2024-2026年长防处大中型闸站标准化管护项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2024年04月24日 14:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320582-HDZB-G2024-0005
项目名称：2024-2026年长防处大中型闸站标准化管护项目
[bookmark: EB1a0e1eba70434d918dcf5b8e03079bcd]预算金额：3600000元
[bookmark: EB974fe10e1b834f1ab596364ccab62ca9]最高限价：3500000元
采购需求：为满足张家港市水务局长防处对4座中大中型闸站，更好地推进管养分离，实行市场化运行，按照水利部标准化管理要求进行管理服务，保障主要水利工程设施的安全运行和提升管理水平。
合同履行期限：自2024年5月1日起至2026年4月30日止，具体以实际服务时间为准。
[bookmark: EB43e22fc7b3ec4c6ab41cadcaa583bb1d]本项目不接受联合体投标。
[bookmark: EBf23c5c8d1a2a4bd8a1b4170606046283]本项目不允许进口产品投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1本项目专门面向中小企业采购
注：1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: EB2e222552591745cd9af6e9d18c1a40c7]无
三、获取招标文件
[bookmark: EB446df91d580b4ebaac62d73ab338d4ec][bookmark: EB0c87f03174494a9681e9fae7497a4017]时间：2024年04月03日至2024年04月11日
地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
    签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854。
4.售价：无
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: EB47b1af47eddb4c2d87568ed0f320c968]1.时间：2024年04月24日 14:00（北京时间）
2.开标地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅
3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
  1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；
 2、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
（二）招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。
（三）本次招标不收取投标保证金
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：张家港市水务局
[bookmark: EB9c4a1aaeb2f740559d87fd6428ed78cc]地址：张家港市人民中路60号国脉大厦
[bookmark: EB390ae4918c1e4b7a83628a7b425fb28c]联系方式：0512-58952710
2.采购代理机构信息
名 称：张家港禾达招投标咨询服务有限公司
[bookmark: EB3628905c7ca0415cbb9a8f0a4d7b3377]地　址：张家港市杨舍镇置地甲江南56幢301室
联系方式：0512-56868608
3.项目联系方式
项目联系人：屠益
电　话：18651133345
[bookmark: _Toc2]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc3]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2. 1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
[bookmark: EB4bef91ec166246f78c716ddc8194a87a][bookmark: EBb149e03d16f547ac9a9b50964f44d5b2]4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，张家港禾达招投标咨询服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。
4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付;
4.2.2 代理费用收取方式： 代理服务费：由中标人按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%，差额定率累进法计算，不足叁仟元以叁仟元计算。也即29750元。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc4]二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港禾达招投标咨询服务有限公司联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清或修改
7.1在投标截止时间前。张家港禾达招投标咨询服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。
7.2张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc5]三、投标文件的编制
8、投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港禾达招投标咨询服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9、投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、投标配置与分项报价表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。
9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975]10、投标函和开标一览表
10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。
11、投标人资格证明文件
[bookmark: _Hlt26668999]11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标配置与分项报价表（或经费测算表）
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供设备及主要部件的品牌、型号规格、产地、数量等。每项货物和服务等只允许有一个报价 (如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
12.2.1采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准或行业标准或地方标准或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。
12.3投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
12.4.1 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
[bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954846]12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表 
13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
14、技术方案及实施方案
14.1投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。
15、投标人情况介绍
15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。
[bookmark: EBf6e5e332cb7245ab8f3a9801503c122b]
[bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489]16、投标保证金
16.1本次招标不收取投标保证金。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为张家港禾达招投标咨询服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，张家港禾达招投标咨询服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港禾达招投标咨询服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
18、投标文件的签署
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: EBfdb2e00cf1ee477a9cdb47d13b603829]18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
[bookmark: _Toc6]四、投标文件的制作、上传、递交
19、投标文件的递交
19.1 电子投标文件的递交
[bookmark: EB5e78b12e89984a20ab881c475623475b]投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20、投标截止日期
20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
[bookmark: EB4c6421107b4c4e38bf2769d0237905a7]投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
21、投标文件的递交
21.1张家港禾达招投标咨询服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。
22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。
22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。
[bookmark: EB7c302f080cf342679641097daf23b42b]22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
[bookmark: _Toc7]五、开标与评标
23、开标
[bookmark: EB45a41a7a147945c0bb92535f2d40058d]23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
24、评标委员会
24.1 开标后，张家港禾达招投标咨询服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。
24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。
25．评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2在评标过程中，如果投标人试图向张家港禾达招投标咨询服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
26．投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。
本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）
26.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
27、对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
27.1.1资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
27.1.1.1关于信用查询：
27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，将对供应商进行信用查询。
27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。
27.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。
27.1.2符合性审查：
依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正： 
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。
[bookmark: EB8e3ec86c09a94dac9cc9034e6027ee19]27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
28、无效投标条款和废标条款
28.1 无效投标条款
28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；
28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的； 
28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；
 28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的； 
28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 
28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 
28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.1.10 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；
28.1.11 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；
28.1.12 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；
28.1.13 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
28.1.14 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
28.1.15 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的； 
28.1.16 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 
28.1.17 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的； 
28.1.18 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 
28.1.19 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 
28.1.20 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）； 
28.1.21 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形; 
28.2 废标条款：
(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
(5)因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
[bookmark: EB369a3ca3706348fd9a6451dab4968a5b]28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。
[bookmark: _Toc8]六、定标
29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。
29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
29.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。
29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：
（1）提供虚假材料谋取中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。
30、质疑
30.1质疑形式
30.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向张家港禾达招投标咨询服务有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。
30.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权不予受理。
30.1.3质疑函应当包括下列内容：
30.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
30.1.3.2质疑项目的名称、编号；
30.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
30.1.3.4事实依据；
30.1.3.5必要的法律依据；
30.1.3.6提出质疑的日期。
30.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。
30.1.5质疑的送达方式
30.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达或登录“苏采云”系统，进入“项目质疑申请”栏目完成质疑提交和回复查看的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权不予受理。
30.2特别提示
30.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
30.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
30.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港禾达招投标咨询服务有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。
30.3其他
30.3.1采购人或张家港禾达招投标咨询服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。
31、中标通知书
31.l在中标结果确定后2个工作日内，张家港禾达招投标咨询服务有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
32. 签订合同
32.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。
33、履约保证金
[bookmark: EB8c6891da72364e93a7598f4884fbe954]32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为0元。
33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
34、货物和服务的追加、减少和添购。
34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
35、监督
35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

[bookmark: _Toc9]第三章  合同条款及格式
[bookmark: EB0c436cda110d4e31977602d633a36593]
以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。
张家港市政府采购合同
[bookmark: _Hlk65328514][bookmark: biaoduanname_1]项目名称：                            
[bookmark: projectno]项目编号：           
[bookmark: jianshedanwei_1]甲方：（买方）          
[bookmark: zhongbiaodanweiname_1]乙方：（卖方）            
[bookmark: biaoduanname_2]甲、乙双方根据张家港禾达招投标咨询服务有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。
一、服务内容
	项目名称
	总价（元）
	服务内容

	[bookmark: biaoduanname_3]               
	[bookmark: zhongbiaopricelow_1]                
	[bookmark: fuwuneirong]             


二、合同金额
[bookmark: zhongbiaopriceup][bookmark: zhongbiaopricelow_2]2.1 本合同金额为（大写）：                    （               元）人民币。
总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、履约保证金
[bookmark: lvbzj]3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。
四、转包或分包
4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；
4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。
五、服务期限：
[bookmark: fuwuqixian]服务期限为  
六、货款支付
6.1 结付程序：
     
6.2结付期限：
      
[bookmark: yifangzhanghao]6.3乙方收款账户：                                       
[bookmark: hetongzhifutype]6.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）
七、税
7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
八、管理事项
按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。
九、双方权利义务
9.1 甲方的权利和义务
(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）
(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。
(3)审定乙方提出的项目管理计划。
(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。
(5)协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。
(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。
（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。
（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。
（9）合同执行期间，甲方如有闸站增加或减少，应提前一个月通知乙方，如增加则参考类似闸站报价确定价格，如减少则扣除相应报价。
9.2 乙方的权利和义务
(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。
(2)按合同约定，履行项目服务职责。
(3)负责编制项目服务年度计划。
(4)工作人员统一着装，并做好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。
(5)乙方应严格按照已确认的运行养护管理实施方案进行，并应无条件地接受甲方的监督和检查，若发现有不符合养护及控制运用要求或未全面响应有关招标文件、相关合同内容的，由甲方发出整改通知，乙方应无条件接受，并做到及时整改。如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。
[bookmark: _GoBack](6)乙方需在每个泵闸站配备一台安卓智能手机，满足自动化办公、巡查使用。
（7）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。
十、服务质量
乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。
十一、违约责任
11.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。
11.2甲方对乙方进行考核，按考核结果给付费用。甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。
11.3乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。
11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、诉讼
13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。
十四、合同其他文件
14.1下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。
(1)中标通知书；
(2)供方中标的投标书；
(3)招标文件；
(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。
十五、合同生效及其他
15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。
15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。
[bookmark: jianshedanwei_2]  甲方：                        
[bookmark: jianshedanweiaddress]  地址：                        
[bookmark: jianshedanweifaren]  法定代表人或授权代表：        
[bookmark: jianshedanweifarentel]  联系电话：                     
[bookmark: jiafangqiandingdate]签订日期：      年    月  日   

[bookmark: zhongbiaodanweiname_2]乙方：                     
[bookmark: zhongbiaodanweiaddress]地址：              
[bookmark: zhongbiaodanweifaren]法定代表人（或负责人）或授权代表：                
[bookmark: zhongbiaodanweifarentel]联系电话：                 
[bookmark: yifangqiandingdate]签订日期：      年    月  日

[bookmark: _Toc10][bookmark: _Hlt16619350]第四章 项目需求
一、清单
1.清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	图片
	所属行业
	标的类型
	标的属性

	1
	2024-2026年长防处大中型闸站标准化管护项目
	1.00
	项
	无
	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	主要采购标的
	服务类



注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
2.核心产品清单
无
3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）
节能产品政府采购品目清单： 
无 
环境标志产品政府采购品目清单:
无
[bookmark: EB408f2104b2e44804a6615a1921eee37c]
二、技术要求
	[bookmark: _Hlk160095828]序号
	名称
	内容

	1
	闸站概况
	1.1 太字圩港闸站概况

	
	
	（1）太字圩港闸站主要任务为确保经开区(杨舍镇)和保税区(金港镇）境内防洪排涝安全，沟通经开区(杨舍镇)和保税区(金港镇）内部水系，增强排涝和引清能力，改善城区水环境，实现调活水系、改善水质。工程标准：工程等别为Ⅱ等，主要建筑物工程级别为2级，次要建筑物工程级别为3级，临时工程级别为4级。防洪标准为100年一遇高潮位设计，300年一遇高潮位校核。排涝标准为20年一遇24小时降雨雨后24小时排除。
（2）本程主要包括：节制闸总净宽28m（中孔16m，2边孔×6m），闸室底板为平底板，底板面高程-0.50m。边孔采用胸墙+直升式钢闸门，门底高程-0.50m，门高6.00m，门顶高程5.50m；胸墙采用梁板式，其底高程5.00m，顶高程8.90m，QPB-2*200kN 闭式卷扬启闭机启闭。中孔采用升卧式钢闸门，门底高程-0.50m，门高 8.80m，门顶高程8.30m，QPB-2*500kN闭式卷扬启闭机启闭。闸下游侧设交通桥，桥面净宽7.00m。检修闸门采用叠梁门，共计5节，单节高度1.752m。另配置一台120kW 的自启动柴油发电机组。
（3）泵站为单向排涝泵站，主泵选用竖井式贯流泵，共2台套，单机设计流量15m³/s，总流量为30m³/s，泵站设计净扬程3.14m，叶轮直径为2200mm，水泵转速为151r/min，水泵型号为2200ZGB15-3.14，配用10kV异步电机，泵站的站变系统由双回10kV母线接入，电机额定功率为850kW , 转速741r/min，采用水冷却，齿轮箱传动，传动比4.32。
（4）底板尺寸（长*宽）34.20m*22.37m，底面高程▽-4.00，顶面高程▽-1.50-2.20，水泵安装中心线高程▽-0.200。泵站进水口工作闸门、出水口工作闸门均采用平面钢闸门，双主梁实腹式结构、悬臂式滚轮支承。进水口工作门叶尺寸为6.69×3.50m（宽×高下同）共2扇，采用 QPBk-2*160kN 快速闭式卷扬启闭机，启闭机共 2 套。泵站出水口工作门叶尺寸为6.69×3.50m（宽×高下同）共4扇，采用QPBk-2*160kN 快速闭式卷扬启闭机，启闭机共 4 套。为减少站前水草等污物对泵站机组的影响，提高机组运行效率，在泵站内河侧各设置一道活动式垂直布置拦污栅，栅孔净宽4.23m，净高8.3m，拦污栅叶尺寸为4.5×8.5m，栅格净距为40mm，共计3孔，单套栅叶重量167kN，栅槽单重20kN。为清污方便在内河侧前池入口处共配备3台回转式清污机，皮带输送机一套。

	
	
	1.2 四干河江边枢纽概况

	
	
	（1）四干河江边枢纽：四干河属于通江河道，根据《张家港水资源综合规划报告》出江水闸规划直接影响到北部水利片的河道最高控制水位，因此四干河闸主要任务为防洪、挡潮、排涝、引水。四干河泵站主要任务是排涝以及辅助引水灌溉。因此四干河闸站工程所对应的工程任务主要为防洪、排涝及水资源调度。工程标准：工程等别为Ⅱ等，主要建筑物工程级别为2级，次要建筑物工程级别为3级，临时工程级别为4级。防洪标准为100年一遇高潮位设计，300年一遇高潮位校核。排涝标准为20年一遇24小时降雨雨后24小时排除。
（2）本程主要包括：节制闸总净宽28m（中孔12m，2边孔×8m），底板顺水流方向长20.0m，闸室底板顶面高程0.0m。边孔节制闸工作门为直升式平面滚轮钢闸门，门叶尺寸为8.09×5.2m，共2扇，配套QSWY-2*200kN-11m液压启闭机两台。中孔节制闸工作闸门为升卧式平面滚轮钢闸门，门叶尺寸12.24×8.1m，共1扇，采用QSWY-2×300kN液压启闭机。闸下游侧设交通桥，公路-Ⅱ级桥面总宽7.4，桥面高程9.50分别在节制闸工作的内、外河两侧设置简易检修门槽，门槽宽300mm，深度250mm，以方便检修工作闸门时使用。另配置一台120kW的自启动柴油发电机组作为保安和消防电源使用。
（3）泵站为排涝泵站，主泵选用立式轴流泵，共3台套，单机设计流量13.4m3/s，总流量为40.2m3/s，泵站设计净扬程2.75（排涝）1.30（引水），叶轮直径为2100mm，水泵转速为187.5r/min，水泵型号为2100ZLK13.4-2.95，配用10kV立式同步电机，泵站的站变系统由双回10kV母线接入，电机额定功率为800kW,转速187.5r/min，采用水冷却。
（4）底板平面尺寸（长×宽）分别为30×23.7m，底面高程▽-5.3，顶面高程▽-4.10m，水泵安装中心线高程▽-1.50。进水口工作闸门、出水口工作闸门、节制闸工作闸门均采用平面钢闸门，双主梁实腹式结构、悬臂式滚轮支承。泵站进水口工作门叶尺寸为6.49×3.0m（宽×高下同）共3扇，采用QPKYⅡ-2×125KN-7.2m-2液压启闭机，启闭机共3套。泵站出水口工作门叶尺寸为6.49×2.9m（宽×高下同）共3扇，采用QPKYⅡ-2×125KN-3.6m-2液压启闭机，启闭机共3套。中孔节制闸工作闸门为升卧式平面滚轮钢闸门，门叶尺寸12.24×8.1m，共1扇，采用QSWY-2×300kN液压启闭机。边孔节制闸工作门为直升式平面滚轮钢闸门，门叶尺寸为8.09×5.2m，共2扇，配套QSWY-2*200kN-11m液压启闭机两台。为减少站前水草等污物对泵站机组的影响，提高机组运行效率，在泵站内外河侧各设置一道活动式垂直布置拦污栅，栅孔净宽6.3m，净高6.3m，拦污栅叶尺寸为6.6×6.5m，栅格净距为40mm，共计3孔，单套栅叶重量为167kN，栅槽单重20kN。为清污方便在上下游前池入口处各配备4台回转式清污机，每台清污容量为10kN。

	
	
	1.3 十一圩江边枢纽概况

	
	
	（1）十一圩江边枢纽位于十一圩港河道入江河口处，既是太湖流域武澄锡虞区的引排骨干水利工程，又是锡十一圩线航道进出长江的通航建筑物，具有防洪防潮、行洪排涝、引水、航运等综合利用功能。工程标准：十一圩江边枢纽的工程等别为Ⅱ等。节制闸、泵站、套闸外闸首等主要建筑物级别为2级；与江堤连接的外河侧堤防、翼墙等建筑物级别为2级；套闸内闸首、套闸闸室等主要建筑物级别为3级，清污机桥、内外河侧靠船建筑物及内河侧翼墙、堤防等次要建筑物级别为3级；临时建筑物级别为4级。防洪标准为：长江侧按照100年一遇潮位设计，300年一遇潮位校核。十一圩港内河侧堤防设计防洪标准取50年一遇。排涝标准为：20年一遇设计。
（2）本程主要包括:节制闸总净宽28m(中孔16m，2边孔×6m)，闸室底板为平底板，闸底板面高程-1.00m，闸门采用升卧式平板钢闸门，配卷扬式启闭机。中孔配1台QH 2*800kN闭式卷扬启闭机启闭，边孔配2台QH 2*800kN闭式卷扬启闭机启闭。在制闸闸室外河侧设交通桥一座，交通桥净宽7m、检修闸门采用叠梁型式，单节高度1.75m，共计5节，总高度8.75m。
（3）泵站为单向排涝泵站，水泵为竖井贯流式，共3台套，单机设计量20m³/s，总流量为 60m³/s，泵站设计净扬程 2.71m，叶轮直径为 2600mm，水泵转速为132r/min，水泵型号为 2600ZGB20 型，配用10kV高压异步电机，泵站的站变系统由双回10kV母线接入，电机额定功率1000kW，同步转速 750r/min，采用水冷却，齿轮箱传动，传动比5.68。
（4）泵站采用块基型整体结构，站身底板顺水流方向长度为38m，垂直水流向宽度为25.8m，机组中心距为8.2m，内河侧墩墙厚度1.2m，外河侧中墩厚度2.2m，边墩厚度 1.7m，底板顶面高程-2.35m~-2.10m，水泵安装高程定为-0.60m，地面层高程8.10m，站身防洪高程8.80m。泵站进水口工作闸门、出水口工作闸门均采用潜孔平面定轮钢闸门。内河侧工作闸门门叶尺寸为7.0×3.50m共4扇，采用2×200KN型螺杆启闭机，启闭机共4套。泵站长江侧快速闸门、事故闸门尺寸为6.0×3.0m共8扇，采用2×200KN-3.80m QPKY型液压启闭机，启闭机共8套。在泵站内河侧各设置一道活动式垂直布置拦污栅，栅孔净宽7.0m，净高3.5m，底槛高程-1.0m，安装平台高程为6.0m，在内河侧前池入口处共配备6台回转式清污机，皮带输送机一套。

	
	
	1.4 走马塘江边枢纽概况

	
	
	（1）走马塘江边枢纽位置在长江堤防以西的七干河河线上，距离长江口约600m。主要作用为改善水环境、挡潮防洪、排涝、航运、引水以及过鱼等综合功能。节制闸均采用钢筋砼整体坞式结构，节制闸三孔总净宽36m（3*12m），鱼道尺寸2m×59.5m，设闸门控制。节制闸中孔（长×宽×高，单位m）11.94×1.4×9，边孔（长×宽×高，单位m）11.94×1.4×8.5。三孔节制闸工作闸门配液压启闭机QSWY-2×400kN-12.5mm。鱼道门工作门QPPYⅡ-100kN/10kN-3.5m，启门力100kN，闭门力10kN，启闭门速度~1m/min，设计行程3.3m。三孔节制闸及鱼道共用一套液压泵站。电气设备安装工程中的电气设备包括：变压器（SC10-400/10）1台，10kV高压开关柜2台，低压开关柜5台，柴油发电机组1套。防洪标注为上游内河侧为50年一遇，下游长江侧按照100年潮位设计，300年一遇潮位校核。
（2）走马塘江边枢纽泵站工程主要任务为提高区域防洪除涝能力，增强排水能力。新建的走马塘江边泵站将成为走马塘后续工程的重要组成，也是走马塘江边枢纽的重要组成，与走马塘其他工程共同发挥效益。
（3）走马塘江边泵站工程等别为Ⅱ等，长江堤防级别为2级，泵站站身、出水池及长江侧翼墙等主要建筑物为2级，内河侧翼墙、内河侧堤防等次要建筑物为3级。长江侧防洪标准按100年一遇高潮位设计，300年一遇高潮位校核；排涝标准按20年一遇设计；站上交通桥设计汽车荷载等级为公路-Ⅱ级。 
（4）泵站为单向排涝泵站，选用竖井贯流泵，共4台套，单泵流量20m³/s，总装机流量80m³/s，水泵设计扬程2.71m，叶轮直径为2600 mm，水泵转速为132r/min，水泵型号为2600ZGB20，配备4台1000kw异步电动机，供电电源采用双回10kV线路供电，转速 750r/min，采用水冷却，传动方式： 齿轮箱减速传动，传动比5.68。
（5）底板尺寸(长*宽37.0m*34.0m)，底板底面高程▽-4.35/-4.10m，底板顶面高程▽-2.75/-2.50m，水泵安装中心线高程▽-1.0m。泵站进水口工作闸门、出水口工作闸门均采用潜孔平面定轮钢闸门。内河侧工作闸门门叶尺寸为7.0×3.50m共4扇，采用2×200KN-6.8mQL 型螺杆启闭机，启闭机共4套。泵站长江侧快速闸门、事故闸门尺寸为6.0×3.0m共8扇，采用2×200KN-3.80m QPKY 型液压启闭机，启闭机共8套。在泵站内河侧各设置一道活动式垂直布置拦污栅，栅孔净宽7.0m，净高3.5m，底槛高程-1.0m，安装平台高程为6.0m，在内河侧前池入口处共配备8台回转式清污机，皮带输送机一套。
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	管护服务
	2.1 管护服务对象

	
	
	投标人需完成太字圩港闸站、四干河江边枢纽、走马塘江边枢纽、十一圩江边枢纽的管护服务。

	
	
	2.2总体要求

	
	
	按照水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》《水利工程标准化管理评价办法》及其评价标准、水利部办公厅关于做好大中型灌区、灌排泵站标准化管理评价工作的通知要求，组织开展张家港市长江防洪工程管理处下辖的太字圩港闸站、四干河江边枢纽、十一圩江边枢纽、走马塘江边枢纽四个大中型闸站工程的水闸和泵站运行、巡查检查、管理范围内绿化保洁、设备养护维修、技术培训指导、安全管理、达标创建迎检、档案资料整理、管理用房及生活办公设施管理等工作，形成满足水利部水利工程标准化管理评审验收要求的技术资料，建立标准化管理机制。按照省水利厅发布的《江苏省水利工程精细化管理评价办法》通知的要求，对十字港闸、段山港节制闸、太字圩港闸站、张家港节制闸、双山南泵枢纽-泵站等中型闸站工程开展省精细化评审工作进行业务指导并协助完成技术资料整编，形成满足江苏省水利厅水利工程精细化一级管理评审验收要求的技术资料。

	
	
	2.3管护服务内容

	
	
	2.3.1 闸站管理要求
2.3.1.1 运行期间管理要求
（1）严格按照工程控制运用原则和采购人的指令做好泵站和水闸的控制运用调度工作，及时作出响应并保证工程的正常运行。
（2）掌握水情、雨情、工情，做好泵闸配合工作，并按照要求上报工情、水情。
（3）做好运行前各系统设备的检查工作。运行前15分钟·或运行中每隔30分钟，利用喇叭音箱进行“禁止捕鱼”及“禁止游泳”等安全提醒，以及对上下游河道、进出水口的安全巡查，确保闸站运行安全。
（4）对采购人的指令应详细记录、复核；执行完毕后，应向采购人报告。
（5）运行期间，严格执行甲方制定的各项规章制度、管理细则，服从甲方管理，人员须24小时在岗、在位，现场工程运行人员需按照采购需求满足每天节制闸引水排涝和机泵连续运行需求，运行值班长应对采购人参与运行的人员进行管理，带领运行班做好安全运行，严格执行两票三制，做好运行记录，健全各类台账记录。
（6）机电设备、建筑物、进出水口、引水河道的巡视的间隔、项目和标准不低于采购人的巡视制度规定，机电设备运行参数，应每两小时记录一次，若有特殊要求时，可以缩短记录时间。
（7）闸站运行调度应发挥工程的最大效益，并确保设备的安全运行：运行过程中，应密切注视水雨情的变化，根据水闸始流时闸下安全水位~流量关系曲线、闸门开高~水位~流量关系曲线，调整闸门开高确保工程引排安全。根据水泵装置特征曲线，调整机组的运行状态；若水泵发生汽蚀和振动，应按改善水泵装置汽蚀性能和降低振幅的要求进行调度。
（8）发现故障及时采取正确处置措施，排除简单故障，向项目负责人及时汇报。发生突发事故时，应按事故紧急处理制度执行，视情况作相应处理并及时向负责人及采购人报告。
（9）定期巡视拦污栅并清理垃圾，及时自行外运。

	
	
	2.3.1.2 非运行期间管理要求
（1）非运行期间，严格执行闸站的巡查、经常检查、值班等制度，记录内容不得漏项缺次，记录填写应规范无涂改；每月形成一次运维工作月报表报采购人。
（2）做好江堤巡查工作，按要求做好巡查检查台帐记录。
（3）根据环境湿度情况，及时做好设备防潮除湿工作，确保设备能够正常、安全运行。
（4）根据做好每月一次泵站机组试运行工作，试运行应提前24小时告知采购人，完成后形成试运行报告并于2天内报采购人；按要求做好备用电源试运行工作，必要时增加试运行次数，汛前需至少带负载运行一次，查看供电是否满足要求。做好各项记录。
（5）开展设备保洁，应保证对各系统机电设备所有部位保洁除尘每周不少于两次。

	
	
	2.3.2 设备管理要求
投标人需完成太字圩港闸站、四干河江边枢纽、走马塘江边枢纽、十一圩江边枢纽的金属结构机电养护服务。
2.3.2.1 维修养护标准
具体标准参照以下规定执行（但不限于）：《江苏省水利工程养护修理预算定额（试行）养护定额分册》《大中型水闸工程标准化管理评价标准》《大中型灌排泵站标准化管理评价标准》《江苏省水利工程精细化管理丛书》《江苏省泵站技术管理办法》《江苏省水闸技术管理办法》《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》《水利水电工程启闭机制造安装及验收》《水工金属结构防腐蚀规范》
2.3.2.2 金属结构机电日常养护服务要求
（1）养护标准：所有设施设备检查调试，除尘去污（每周不少于两次），零星锈蚀的防腐，转动部件润滑，易损件及耗材的更换，冷却液、齿轮箱油、液压油的检查补充。
（2）养护频率：每月一次。
2.3.2.3 金属结构机电定期养护服务要求
（1）钢闸门表面清洗及运转件维护
1）养护标准：对①闸门门叶（面板、梁系、支臂等）清理，表面无水生物泥沙等，观察门体有无变形，表面防腐涂层有无起壳、剥落、锈蚀等现象，对局部锈蚀部位进行处理；②闸门行走支承装置（滚轮是否卡阻，进行加油润滑，滚轮压板（紧固螺丝，对锈蚀磨损的螺丝进行更换）是否牢固、轴镀铬表面是否磨损异常，轴颈、轴尾与加强板是否磨损松动有间隙，止轴板（紧固螺丝，对锈蚀磨损的螺丝进行更换）是否牢固、滚轮衬套磨损是否严重，与轴间隙是否正常、门轨清洁除锈）；③闸门吊耳吊杆及锁定装置进行清洁，观察有无裂纹，开焊，止轴板是否锈蚀严重，止轴板（紧固螺丝，对锈蚀磨损的螺丝进行更换）（如有）、吊杆（丝杆）进行加油润滑、对锁定装置转动部件进行检查和加油润滑；④闸门止水装置（检查橡皮是否老化缺损，压板是否牢固锈蚀，螺丝是否紧固锈蚀，漏水处进行止水调整，此项不含侧止水底座止水的调整）；⑤闸门埋件、检修闸门及相关机械、器具、辅助设施等附件，进行清理清洁、紧固、加油润滑、部件变形矫正、对局部锈蚀部位进行处理等养护。五类检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
2）养护频率：见清单。
（2）钢丝绳清洗养护
1）养护标准：对钢丝绳、绳套清洗；钢丝绳（①对钢丝绳上原有干裂老化的油脂进行清理清洗；②对钢丝绳下端浸入水中部分进行除锈处理，表面锈蚀清理干净；③观察每根钢丝绳锈蚀、爆丝的情况；④涂钢丝绳专用防水油脂，涂抹均匀无遗漏）；调节螺丝进行加油润滑（①对原有干裂老化油脂清理清洗，②涂抹油脂均匀无遗漏）；钢丝绳末端用不锈钢套管进行保护；调整钢丝绳长度，闭门状态不得过松（合同内每个涉及钢丝绳保养项目采购方可根据实际需求要求供应商免费提供不少于3次钢丝绳调整服务）；止动板紧固补漆；销轴绳套油漆（钢丝绳长度根据现场原有的确定）。还包括清洗养护所需附件及施工机械、器具、辅助设施等。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
2）养护频率：见清单。
（3）卷扬启闭机养护（含启闭机罩壳）
1）养护标准：对启闭机机架、防护罩（固定到位，对变形部位进行矫正，防止转动部位碰壳）、机体表面进行除尘除锈，进行防腐油漆；注油设施完好油路通畅，进行清洗加油；启闭机连接件紧固；传动轴表面掉漆需涂红色油漆；机械传动装置转动部位加注轮滑油脂（根据启闭机说明要求加注油脂）；检查减速箱油位（保持在上、下限之间），不足进行添加；调整制动装置，确保动作灵活，制动可靠；液压制动器清洗换油（如有）；开式齿轮及齿形联轴节清洁，表面润滑，无损坏锈蚀；上下滑轮组清洁，转动灵活，进行防锈处理，滑轮内钢丝绳不得脱槽卡阻，发现卡阻偏磨需调整；对电机进线绝缘测试。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
2）养护频率：见清单。
（4）液压启闭机养护
1）养护标准：各部件清洗、锈蚀处理及防腐；液压油油质、油位检查，压力表检查，过滤补油（液压油甲供），必要时进行液压油更换；渗漏处理，必要时更换密封圈；限位开关检查及调整；连接件的检查、紧固及更换。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
2）养护频率：见清单。
（5）主水泵养护
1）水泵定期检查、清洁、除锈、对局部锈蚀部位进行处理、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油（推力轴承需打开检查），填料更换（合同内采购方根据需求，每个涉及主水泵养项目中可要求供应商提供不少于3次填料调整服务）；各连接螺栓检查和紧固等。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
2）养护频率：见清单。
（6）主电机养护
1）电动机定期检查、清洁、除锈、对局部锈蚀部位进行处理、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、滚动轴承按照厂家保养要求进行加油润滑、绝缘检测与干燥、碳刷磨损更换（甲供）、透平油或变速箱油补充或过滤（检查后必要时进行，油液甲供）、试验配合等。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
2）养护频率：见清单。
（7）高、低压开关柜，控制柜、箱养护
1）定期检查电气元件并调试，清洁、除锈、对局部锈蚀部位进行处理，开关、指示灯、熔丝、限位开关等易损件处理与更换，绝缘检查与处理、接线松动处理、试温片的检查和更换，电气试验配合等。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
2）养护频率：见清单。
（8）2.8 WKLF-100励磁装置励磁柜、屏养护
励磁装置静态调试：
1 常规维护
1) 紧固装置所有端子，确保各个回路可靠连接。  
2) 装置除尘
3)装置各个回路测量阻值，测量结果与出厂实验报告一致
4)装置各回路对地及各回路之间进行绝缘测量，测量结果应大于2MΩ，个别潮湿地区不得低于0.5MΩ。
2 装置送电
1)确认柜后左侧端子排X12上给调节器供电的交、直流电源开关-QF2∽-QF5处于分断位。
2)给励磁装置送上交、直流电源，确认仪表板上交、直流电源指示灯点亮。测量交、直流电源电压是否符合要求。
3)合X12端子排上A、B两套调节器的“交流电源”开关及“直流电源”开关（共四个开关），确认A、B两套调节器正常上电复位后分别按主、备机投入运行（复位期间调节器面板所有指示灯同时点亮约2秒，之后运行灯闪烁，故障灯熄灭，其余指示灯依不同参数配置熄灭、点亮或闪烁，调节器为主机运行时主机运行灯闪烁，为备机运行时备机运行灯闪烁）；确认液晶触摸屏面板投入运行，液晶触摸屏上电复位结束后显示主机调节器的操作显示主画面。
4) 确认液晶触摸屏面板主、备机调节器操作显示主画面无故障显示。    
5)若有4)有故障显示，应根据显示故障信息排除故障，某些故障会导致励磁事故，在故障排除后励磁事故指示需使用“信号复归”按钮复归。
6)实时时钟校准：进入液晶触摸屏面板的触摸屏设置界面，按当前准确时钟校准励磁调节器时钟。
7)操作空气开关手柄或进入液晶触摸屏面板主机调节器操作显示扩展画面，点击“合空开”按钮合上空气开关，测量变压器的二次电压应与设计值相符。
3 静态调试实验
1)投励及启动回路测试:按下“调试/工作”按钮或返回液晶触摸屏面板调节器操作显示主画面，点击“调试”按钮将励磁工况设定为“调试”状态，按下“投励/灭磁” 按钮或点击触摸屏“投励”按钮投励，观察励磁电流、励磁电压表指示是否正常，核实电流、电压表指示值应与液晶屏对应项目显示数值一致；确认液晶屏无故障显示。调试位手动投励时自动进行起动回路开通及关断实验，若无相关故障提示则表明起动回路工作正常。  
2)励磁调节实验：观察励磁电流是否有摆动（稳定性）并操作“励磁调节”手柄或触摸屏增、减磁按钮调整励磁电流设定值以考察调节器的跟随性能（快速性）。进入液晶触摸屏面板调节器配置画面中调节器参数配置界面修改励磁电流调节器比例系数及积分系数，使得电流环具有合适的快速性及稳定性；修改完成后操作配置参数及副本保存至EEPROM。对于WKLF-102型装置需对备机调节器的相关参数做同样修改并操作配置参数及副本保存至EEPROM。
3)手动切换实验：若A套调节器为主机，进入液晶触摸屏面板A套操作显示扩展画面，点击“切换”按钮，B套调节器转入主机运行（主机运行灯闪烁，备机运行灯熄灭），A套调节器转入备机运行（备机运行灯闪烁，主机运行灯熄灭），切换过程励磁输出无抖；进入B套操作显示扩展画面，点击“切换”按钮则将主机切回至A套，切换过程励磁输出同样无抖。WKLF-101型装置无此项试验。
4)增减磁实验：操作“励磁调节”手柄或进入液晶触摸屏面板主机调节器操作显示主画面，点击“增磁”“减磁”按钮，可增减励磁电流，检查励磁手动调节范围及调整速率是否符合要求。（出厂值为35％∽120％）。
5)强励输出能力验证：在电机处于冷态时，操作“励磁调节”手柄或进入液晶触摸屏面板主机调节器操作显示主画面，点击“增磁”按钮，增加励磁电流至额定值，读取可控硅触发导前角应大于50度。个别现场由于励磁输出至励磁绕组电缆压降损耗过大，或电机参数中额定励磁电压设计值与实际值差异过大，可能影响励磁的强励输出能力；额定输出时可控硅触发导前角小于50度表明顶值强励倍数达不到1.4倍，应按下式修改反时限强励限制配置参数中“最大值”定值：
最大值≤(cos50°/cosX)*1.4     （X<50°时）
其中X为额定励磁电流输出时实际显示的可控硅触发导前角度数
6)灭磁试验：按下“投励/灭磁”按钮或在液晶触摸屏面板主机调节器操作显示主画面上点击“灭磁”按钮，启动逆变灭磁，灭磁结束，可控硅主桥自动关断。
7)配置参数核实：分别进入液晶触摸屏面板A、B套调节器配置中电机与系统参数配置界面，核对配置参数应与电机铭牌一致。
8)PT检测：送三相母线电压互感器，并检查电压小母线三相线电压幅值，并确认与液晶触摸屏面板显示数值一致（二者的倍率为电压互感器PT变比）。  
9)调节模式：按下“调试/工作”按钮或在液晶触摸屏面板主机调节器操作显示主画面上点击“工作”按钮，将励磁工况设置为工作，励磁工作灯点亮，在无励磁事故指示时励磁就绪继电器吸合。进入操作显示扩展画面点击“手动”按钮将调节方式设置为“手动”。
10)模拟开机实验：短接对外二次接线端子排X5的13及16号端子，模拟电机高压断路器合闸；励磁调节器零压计时投励环节启动，2秒后投全压继电器吸合，4秒后自动投入励磁（对应零压计时投励整定为2秒），励磁电流表立即有指示而励磁电压表在投励后约5秒才有指示。解除短接线励磁装置联动灭磁。
11)常规保护试验：
a：断开风机保险-FU5，故障指示灯点亮，液晶触摸屏面板显示冷却风机故障（调节器配置中风机监视设置为退出时无报警及故障显示）。
b：按下快速熔断器-FU1∽-FU3熔断指示微动按钮，故障指示灯点亮，液晶触摸屏面板显示快速熔断器熔断，并提示励磁事故；在主断路器合闸时跳闸继电器吸合0.5秒，主断路器分闸时则分断励磁就绪继电器。
C：在未投励状态下，手动分断空气开关，液晶触摸屏面板状态显示栏内空气开关一项显示为分闸。在电机运行（或模拟运行）且投励状态下分断空气开关则为励磁事故，将点亮故障指示灯，液晶触摸屏面板故障显示栏中显示空气开关跳闸，跳闸继电器吸合0.5秒。
12)串行通讯试验：在有后台上位机通讯要求的现场，完成后台组态并正确配置调节器串行通讯参数后应能正常通讯，在RS485模式设置为“测控”且励磁屏仪表板操作模式旋钮选择“远方”时应能实现对励磁的远程操作。
13)事件记录器性能检验：上述所有操作在励磁调节器中都留有记录，进入液晶触摸屏面板的事件记录器界面均可查阅。
4 联动试验 
电机定子高压断路器置于试验位置，按下“调试/工作”按钮或在液晶触摸屏面板主机调节器操作显示主画面上点击“工作”按钮，将励磁工况设置为工作，励磁工作灯点亮，励磁就绪继电器吸合。
1)合高压断路器，励磁装置4秒后自动投励（对应零压计时投励整定为2秒）。
2)对于带气动离合器的磨机负载，合气动离合器，励磁装置强励，之后返回正常值。其他负荷类型无此项试验。
3) 跳开高压断路器，励磁装置联动灭磁。
4)事故停机实验：合高压断路器，励磁自动投励后，手动分断空气开关，高压断路器应立即联动跳闸。
5)核对励磁装置引至中控室的励磁事故及励磁故障信号。
6)有中控室测控要求的现场
a:中控室增减磁试验：合高压断路器，励磁自动投励后操作中控室增、减磁控制手柄应能调节励磁输出。
b:遥测试验（非标准配置，只在用户有特殊要求时提供）：在有4－20mA励磁电流及励磁电压变送输出要求的现场，需确认变送器的励磁电流、电压输出（折合计算值）与液晶触摸屏面板的显示值一致。
7) 有LCU柜的现场
a: 核对励磁装置与LCU柜连线是否准确。
b:从LCU柜操作励磁，测试励磁装置是否正确动作，励磁装置输出至LCU柜的指示信号是否正确。
试验过程记录 
本装置励磁调节器配置有高性能内置录波器，可记录所有与励磁相关的模拟量及8路接点量。在录波前需根据实际需要配置模拟量通道、录波时长（录波分辨率）及录波触发方式。
常规记录的暂态过程有：静态手动投励、手动灭磁，电机启动过程、带载正常运行双机切换（对于WKLF-102装置）、带载停机。
在试验录波完成后，应将录波器模拟量通道配置为励磁电流和定子电流，录波触发方式配置为只允许断路器分闸启动，以保证每次电机事故停机时准确记录事故现场。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
8）养护频率：见清单。 
（9）空调冷水机组养护
1）清洗过滤网、散热器，电器检修调试，保护开关检修，压力开关检查，压力表检查，制冷剂检查，散热风扇检查。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
2）养护频率：见清单。
3）按机械使用说明书等规定执行。需要报采购人批准后才可以实施。
（10）水系统养护
1）供排水系统定期检查，少量部件维修（管阀、示流计和表计更换），标识标牌补充缺失补充，清洁、除锈、局部焊补、调整，渗水处理，更换、补充润滑油，更换、补充填料，供排水泵电机绝缘检测，试运转，压力表计校验等，供水管路局部油漆修补。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
2）养护频率：见清单。 
（11）其他金属结构油漆养护要求
1）泵站工程：出水压力管道及伸缩器（节）；镇墩；快速闸门、拍门、出口工作阀等断流装置；闸门、拍门及门槽、出口工作阀；拦污栅结构和清污装置；起重设备及其他金属结构；柴油发电机等。
2）水闸工程：需采用清洗处理，清理闸门表面污垢，对闸门主梁、次梁、吊座焊缝及检测、涂层等进行检查补锌；工字钢油漆养护等。
3）堤防工程：各类标识标牌。
4）钢制管道及管件内、外壁防腐采用IPN-8710互穿网络防腐涂料（底漆二道,面漆三道）防腐，防腐前管道表面经喷砂等方法处理应达到Sa2.5级，经手工机械除锈应达到St3级。
5）钢闸门防腐：闸门及预埋件使用喷锌防锈层（厚0.18mm），喷锌前表面喷砂处理达到Sa2.5级，粗糙度数值达到40-70um；封闭涂料采用水下（潮湿）水工金属结构涂料配套参考表进行施工。
6）其他钢结构油漆：钢结构表面用钢丝刷、电力工具、砂皮除锈；油漆养护。
7）设备涂色规定按《DB32T 1360-2009 泵站运行规程》附录B设备涂色规定执行。
8）防腐规定按《SL105-2007 水工金属结构防腐蚀规范》执行。
9）检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
10）养护频率：见清单。
（12）电气设备常规养护要求
1）对各类电气设备、指示仪表、柴油发电等进行定期检验，并符合规定；配电、控制柜柜内除尘；螺丝钢排紧固；保护整定值调整；显示仪表灯校正更换；收尾标牌缺失补充；柜内外局部锈蚀部位补漆；柜内线路整理等。
2）包括养护所需附件及施工机械、器具、辅助设施等。
3）检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
4）养护频率：见清单。
（13）螺杆启闭机常规养护
1）养护标准：清理螺杆，涂抹油脂轮滑、保护；螺杆矫正调直并检修推力轴承；修复螺杆螺纹擦伤，检查螺杆螺纹；检查承重螺母、盆型齿轮、伞型齿轮，出现裂纹、断齿或螺纹齿宽磨损量超过允许值时，应更换；更换保持架变形、滚道磨损点蚀、滚梯磨损的推力轴承；检查螺杆与吊耳连接；推力轴承及滚珠轴承必须更换；对电机进线绝缘测试。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
2）养护频率：见清单。
（14）清污机、皮带机常规养护
1）养护标准：定期检查清理,少量部件焊补,各部位清洁、除锈、油漆、转动部件加油、试运转等；检查齿耙、传动机构、皮带输送机等运动部件；对电机进线绝缘测试。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
2）养护频率：见清单。
（15）电动葫芦常规养护
1）养护标准：定期检查，少量部件维修、钢丝绳清洗、除锈、抹黄油等。电动机清洁、除锈、油漆、绝缘检测与处理、更换、补充润滑油，控制、动力线路维护、老化处理、检测配合、试运转等；对电机进线绝缘测试。检查项目需做成照片等影像资料，并说明保养检查中设备存在问题。
2）养护频率：见清单。
（16）油液检测、压力表购置安装
1）中标人需负责对本项目涉及到的闸站的油液检测安排专业的质检部门做检测，并出具报告。采购人新压力表购置安装。2024、2025每年主汛期前完成。
2.3.2.4 维修服务内容
（1）除定期对现场设施设备日常养护，对发现问题应及时维修，并做好记录。明确设备管理责任及落实，建立设备建档。及时上报备品备件采购计划，由采购人进行采购；
（2）中标人应随时掌握设备设施状况，发现不符合设备基本管理要求的问题及故障，进行简单维修，确保设备的完好和运行安全。对无法现场排除的故障，要找出原因并提出合理维修方案及时报告采购人，维修由采购人负责组织实施，中标人应配合维修人员进行维修。开展简单维修至少包含：设备、线路和管道等的紧固和少量油漆焊接修补；密封件、闸阀、仪表、灯具、开关、电气设备、标志标牌增补更换、滤芯等的更换；填料函调整；简易脚手能开展的建筑物涂料、踢脚线等的修补；零星水电维修等。应保证管理范围内的照明、亮化设施处于完好状态，并能及时投入使用。 
备注说明：在运行、养护维修过程中涉及的单个零部件费用（5000元以下），单个工程每年累计不超3万元，4个工程标识牌增补更换费用不超过4万元，以上由中标人承担，费用包含在本次报价中，超出部分由双方协商解决。
（3）中标人应配备简单维修所需工器具及劳动保护用品。闸站出现维修情况，中标人必须在2小时以内赶到现场进行维修，如无法短时间内修复上报采购人，并提供可行性维修方案。维修保养作业，要有详细记录。涉及临水作业、高空作业、密闭空间作业等，维修方案经得采购人批准后,才能进行各项目的维修、安装、调试、试验工作。沿江闸站维修应考虑实际水位情况及引排水调度需求，需由采购人（各所负责人）及现场技术负责人确认后才能施工。
（4）维修过程中应文明施工、安全施工，现场用电、用气等必须满足规范要求，配带好防护安全工具（防坠落防砸伤防触电防爆防火等），有可靠安全防护设备，安全应急预案，施工过程由中标人安全员负责，不盲目施工。对于可能涉及污染环境的施工，需做好防范措施和应急清理能力才能施工。维修过程必须对相应的设备、地面、墙面等做好保护工作，出现损坏的及时修补，做好卫生保洁工作。更换下来的旧设备、油液等需按照采购人要求进行处理及收集到指定地点。
2.3.2.3  安全用具
服务内容：完成太字圩港闸站、四干河江边枢纽、走马塘江边枢纽、十一圩江边枢纽的安全工器具检测服务。
依据：《江苏省水闸技术管理办法》，《江苏省泵站技术管理办法》，《电力设备预防性试验规程》DL/T  596，《电力安全工器具预防性试验规程》DL/T  1476。
安全用具检测：
（1）绝缘手套、绝缘靴、验电器、接地线、万用表、兆欧表。
（2）服务周期为服务期限内。
（3）按相关办法和规范要求执行。
（4）对损坏的安全用具进行及时补充。

	
	
	2.3.3 巡查要求
（1）中标人应按照规定要求进行日常巡视、经查检查、运行期间巡检、定期巡查，特别检查，安全检查，工程评级等，发现问题应及时上报处理，并做好记录。检查巡视项目按照《江苏省水闸技术管理办法》、《江苏省泵站技术管理办法》。日常应加强工程管理范围的巡查，确保各种标志无丢失、无损坏；水位测量设施清晰可见、清洁无损坏；加强警戒区内管理宣传，及时制止停泊船只、游泳、捕鱼等影响水闸、泵站运行安全的行为；对管理范围内水事违法活动及时阻止并及时汇报，形成记录。
（2）加强堤防管理范围内管理宣传，及时制止违章、种植、捕鱼等影响水利工程运行安全的行为，及时汇报；对堤防工程进行检查，发现损坏及时汇报。太字港闸巡查范围（护漕港闸至张皋汽渡段江堤），十一圩江边枢纽巡查范围（十一圩闸、常通港闸闸港堤），四干河江边枢纽巡查范围（通沙汽渡至四干河闸段江堤（包括老闸段港堤、西水道外围堤）），走马塘江边枢纽巡查范围（长沙河闸至九五圩常熟段江堤（含西水道外围堤））。按要求做好巡查检查台帐记录。

	
	
	2.3.4 管理范围内绿化保洁要求
服务内容：投标人需提供四干河江边枢纽、走马塘节制闸等闸站绿化养护服务，包括闸站管理范围和上下游河道护坡边坡。
2.3.4.1 绿化养护服务内容
（1）做好绿地养护台账，中标后，中标人应及时做好绿地交接工作，熟悉、明确各自养护区域，防止在后续养护中出现无人管理区域、养护范围模糊等现象。交接时做好影像资料备份。新建工程的绿化在质保期内不需要进行绿化养护服务，质保期满后需中标人需提供绿化养护服务。绿地养护质量参照标准要求：《张家港市公共绿地养护技术规范》。
（2）修剪：绿篱、绿球及时修剪，做到整齐划一；草坪修剪平坦，高度控制在10CM以下；大小乔灌木修剪，要因树而异，讲究艺术，着重修剪好内膛枝、徒长枝、病虫枝、枯枝败叶等。修剪下的枝叶要及时清理，保证作业现场整洁。 
（3）抗旱排涝：要根据季节、天情、苗木旱情及时做好抗旱浇水工作，同时保证雨季绿地排水畅通，确保无因干旱或积水而造成的树木花草生长不良或死亡现象。 
（4）草坪管理：及时清除草坪地内杂草，修剪平整。适当施肥，保证草坪色泽正常，生长良好，不得使用除草剂。 
（5）突击扶正培土：暴雨大风过后要立即巡查，及时扶正倾斜、倾倒树木，培好土，确保不造成树木死亡。 
（6）病虫防治：经常观察病虫害发生动态，及时做好防治工作。喷药防治要采用无公害、高效低毒的化学药剂，并做到用药配比正确，安全操作，不发生药害。另外对天牛、蚧壳虫等害虫要采用人工捕捉与化学防治相结合的综合防治措施，确保把病虫危害控制到最低限度。 
（7）卫生保洁：绿地内常年保持整洁，管护人员必须及时清除绿地内的垃圾、杂物。 
（8）绿化完整性：绿地内要常年派专人巡查，确保无乱搭、乱建及水、电、通讯管道开挖等人为侵占、破坏绿地行为，一旦发现要及时向主管领导报告，并配合一起查处。 
（9）采购人交代的临时任务。
2.3.4.2 绿化养护服务要求
投标人应根据相关绿化养护行业标准、本项目的绿化养护要求和投标人在投标文件中所作的承诺，对管理区域进行养护。绿化养护作业中应严格按照绿化技术操作规程实施，加强作业人员的安全防范意识。特别是堤防段、泵闸绿化作业，行道树修剪及高空作业等安全文明施工，机械的安全使用、农药的安全使用、安全用电及公共绿地防火。 期间采购人要求加强绿化养护需及时响应。
除此以外，投标人还需按闸站绿化落实安全措施、安全防护设施，按需进行合理配备，加强养护人员日常安全教育工作。 
（1）作业工人作业时必须穿着安全警示服装，临水作业穿戴救生衣救生绳。 
（2）高温天气有防暑降温等安全措施。 
（3）养护工人车辆不违停，如作业需要停放的应设立安全警示牌。 
（4）正常养护作业期间现场管理到位，不发生人员伤亡事故并为养护工人购买人身意外保险。
2.3.4.3 垃圾清运要求
对闸站范围产生的生活垃圾、绿化垃圾、运行垃圾等垃圾杂物需及时进行清理，不得影响到闸站整体卫生环境。

	
	
	2.3.5 工程观测
服务内容：投标人需完成太字圩港闸站、四干河江边枢纽、走马塘江边枢纽（不含船闸）、十一圩江边枢纽（不含船闸）的工程观测服务。
（1）作业依据：《工程测量规范》GB50026-2020;《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356-2009;《测绘技术设计规定》CH/T 1004-2005;《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2009;《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T 18314-2009;《测绘产品检查验收规定》CH1002-1995;《测绘技术总结编写规定》CH/T1001-2005;《水利工程观测规程》DB32/T 1713-2011。《水闸安全监测技术规范》SL768-2018.
（2）观测项目：垂直位移观测、引河道断面观测
（3）观测频次：
垂直位移观测：
四干河江边枢纽：汛前汛后各1次；
走马塘江边枢纽、十一圩江边枢纽、太字圩港泵闸站：每季度各1次。
引河道断面测量：
四干河江边枢纽：汛后1次
走马塘江边枢纽、十一圩江边枢纽、太字圩港泵闸站：汛前汛后各1次。
成果整编：需依照上述作业依据相关规定执行，提供电子及纸质资料。
对观测资料进行比对并进行深度分析，对于存在的问题进行分析并形成报告，观测过程中不符合观测要求的、不规范的，提出整改建议。
	序号
	闸站名称
	垂直位移
	引河道断面测量
	备注

	1
	四干河江边枢纽
	汛前汛后各1次
	汛后1次
	

	2
	走马塘江边枢纽
	每季度1次
	汛前汛后各1次
	不含船闸

	3
	十一圩江边枢纽
	每季度1次
	汛前汛后各1次
	不含船闸

	4
	太字圩港泵闸站
	每季度1次
	汛前汛后各1次
	


备注：观测项目每年2次，4月底完成汛前测量，次月并形成报告，10月底完成汛后测量，次月并形成报告。新建闸站垂直位移观测原则上按照3月份、6月份、9月份、12月份当月完成测量，次月并形成报告，可结合现场工程建设移交观测日期对观测时间进行相应调整。

	
	
	2.3.6 安全管理
（1）安全管理应符合水利部标准化管理和安全生产标准化的考核要求，建立健全安全生产责任制、工程运行、安全检查、维修养护、隐患排查、防火、安全用电等方面的安全管理制度及登记建档制度，制定各类事故应急预案、抢险预案及措施。按照有关规定对管理范围内生产、生活设施进行安全管理。指导并协助采购方的安全生产标准化建设，建立健全安全生产管理体系。
（2）健全安全管理制度体系、并按照各项安全管理执行、落实，明确岗位责任。建立事故报告和应急响应机制。明确各项应急预案、抢险预案岗位责任，落实各项措施。每年开展不少于一次的汛前防汛演练，汛期汛后消防安全演练。
（3）按照安全生产标准化的要求做好危险源的识别及动态管理、隐患排查治理，落实管控措施，做好安全检查及隐患排查（每月不少于一次）。
（4）对发现的安全隐患及时采取必要处置，并立即上报采购人，做好相应工程安全检查、隐患排查等台账记录。突发事件后应启动应急措施，及时恢复工程正常运行，未果断采取应急措施造成的损失由中标人赔偿。
（5）定期做好闸站内消防设备、安全用具、专用工具的清点、登记、检查并落实防火、防爆、防暑等措施。发现不符合使用条件的设备用具及时通知采购人更换。
（6）指导协助采购人进行工程管理范围划定，界桩和公告牌布置，对工程及管理范围、保护范围进行管理和巡查。发现违章行为采取有效措施予以制止并及时上报。
（7）按照规定开展定期检查、专项检查、安全检查、机电设备及建筑物等级评定工作，并形成安全检查和评定报告。
（8）指导协助采购人进行相关防汛管理，建立防汛体系，防汛组织机构，防汛责任。
（9）未经采购人同意，不得在远动设备及可能影响其运行的二次回路上工作和操作。
（10）使用闸站自动化控制系统应按照设置的安全级口令进行，不能越权操作。不能擅自安装软件或擅自进入外网。历史数据应定期备份并存档。

	
	
	2.3.7 技术指导
2.3.7.1 培训及技术指导
（1）每年提供不少于一次运行安全和运行管理知识的公开培训课，培训内容满足采购人需求。负责对采购人派出的参与管理人员培养，根据采购人需求制定培养计划和内容，编制业务理论考试和实践考试内容进行考核，协同做好枢纽工程运行管理及达标创建等工作。
（2）担任泵站及水闸技术培训的授课人员应为中标人技术骨干，具有高级工程师或技师以上职称，有授课经验。担任泵站技术指导的专家应担任过大型泵站技术负责人，具有较高或高级技师以上职称，熟悉泵站技术管理，具备指导泵站大修的经验和能力。
（3）提供泵站及水闸工程技术指导。针对每次考核后专家组提出的存在问题进行业务指导进行整改及回复。针对上级来文中涉及闸站运行及技术方面的内容进行指导回复，必要时编辑相关回复内容。根据采购人要求，在24小时内派专家至现场闸站对设备检修、运行故障等提供技术指导，提供有效的评估、建议或维修方案。
2.3.7.2 标准化达标评审
（1）按照水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》《水利工程标准化管理评价办法》及其评价标准、水利部办公厅关于做好大中型灌区、灌排泵站标准化管理评价工作的通知要求，对张家港市长江防洪工程管理处下辖的太字圩港闸站、四干河江边枢纽、十一圩江边枢纽、走马塘江边枢纽四个大中型闸站工程的水闸和泵站进行运行管理，并根据采购人计划完成达标创建工作。
（2）按照省水利厅发布的《江苏省水利工程精细化管理评价办法》通知的要求，对十字港闸、段山港节制闸、太字圩港闸站、张家港节制闸、双山南泵枢纽-泵站等中型闸站工程开展省精细化评审工作进行业务指导，形成满足江苏省水利厅水利工程精细化一级管理评审验收要求的技术资料。
（3）中标后，成立达标创建任务项目组，制定对上述工程达标创建任务详细的实施计划，确保达标创建工作有序进行，明确各项任务及责任人。迎检前进行自查自纠，确保各项工作准备就绪。迎接检查，展示闸站运行成果。建立迎检工作考核机制，对迎检工作进行定期评估。加强与各部门的沟通协调，确保迎检工作顺利进行。建立问题反馈机制，对迎检过程中发现的问题及时进行处理。加强迎检工作的宣传报道，提高公众对泵闸站运行项目的关注度和认同感。

	
	
	2.3.8 资料编制、收集和管理要求
（1）调度指令、工程运行、主机组、电气设备、辅机等运行资料记录齐全，各类检查资料齐全，表式应符合水利部水利工程管理考核要求，分期、分类整理，按照采购人要求移交给采购人档案管理人员。如需现场保存的现场及时收集整理好。
（2）根据有关部、省规程和办法，结合工程具体情况，更新完善闸站技术管理实施细则、《泵站安全操作规程》《泵站运行规程》和运行管理工作手册、操作规程、泵站设备管理工作手册、建筑物管理工作手册、工程技术档案管理手册、泵站工程检查、观测管理工作手册、泵站工程维修检修管理工作手册、闸站运行管理类制度、标准化工作手册等，满足水利部水利工程管理考核要求。并按照相关规程、制度、手册进行管理执行。编制建筑物超设计标准运用时应急预案，如需经过技术论证进行论证。
（3）每月25日前，向采购人提交当月《管理月报》，主要内容至少包含工程大事记、工程运行情况及工程运行统计、重要管理活动、人员出勤考核情况、工程检查情况、安全检查情况、隐患排查情况、建议中标人注意的事项。
（4）进行建筑物完好率、设备完好率、泵站效率、能源单耗、安全运行率、供排水成本、供排水量、财务收支平衡率指标考核测算，并对采购人进行指导。
（5）每年的12月10日前完成并提交年度管理总结，内容至少包含工程运行管理情况综述、履行管理合同情况、工程技术管理总结、工程运行管理总结、工程存在问题、建议和意见。 
（6）按照采购人要求及时报送各类报告、报表，提供相关信息
（7）服务期结束后，必须将全部资料移交采购人。

	3
	人员要求
	3.1 人员要求

	
	
	（1）本项目运行人员共设12人，闸站运行期间人员不少于3人，非运行期间不少于2人。其中项目负责人1名、专职技术负责人1名、运行值班长4人、运行值班员6人。
（2）运行班员及班长应具备泵站运行中级工及以上职称， 4人以上具有高压电工证或低压电工证，1人以上持桥式起重机作业证（如有）。
（3）投标人投入本项目的成员中具有自动化专业人员（如有）。

	
	
	3.2 岗位职责

	
	
	（1）项目负责人
35-50周岁，男，本科及以上学历，水利工程专业中级及以上工程师职称；工作职责：负责管理运行人员、分派任务；具备站闸技术管理工作能力、处理应急突发状况能力；审查工程运行、工程检查、工程评级、工程养护、金属结构机电设备维修、安全用具检测、安全管理等各类台账；汇总处理上报问题。负责对接采购单位，完成采购单位及上级主管部门安排的与站闸委托管理相关的其他工作。
（2）专职技术负责人
35-58周岁，男，大专及以上学历，具有水利行业泵站运行专业或水闸运行专业技师及以上职称证书；工作职责：协助项目负责人管理运行人员、分派任务、对接采购单位；负责站闸技术管理工作；负责汇总整理工程运行、工程检查、工程评级、工程养护、金属结构机电设备维修、安全用具检测、安全管理等各类台账；汇总处理上报问题。有突发任务时，服从调配，有持续性降雨、强降雨、台风等汛情险情时，全天候配合采购单位工作。
（3）运行维护人员
25-59周岁，具有水利行业泵站运行专业或水闸运行专业中级工及以上职称证书；工作职责：负责执行站闸运行调度指令，日常保洁，常规设备巡检，机电设备养护、维修，设备应急故障处理，现场台账记录，及时发现上报问题。
（4）项目所有人员需购买人身保险。

	
	
	3.3 其他要求

	
	
	（1）按照《泵站技术管理规程》《泵站运行规程》《水闸管理技术规程》、水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》《水利工程标准化管理评价办法》及其评价标准、水利部办公厅关于做好大中型灌区、灌排泵站标准化管理评价工作的通知、《电业安全作业规程》《江苏省泵站技术管理办法》《江苏省水闸技术管理办法》《江苏省水利工程管理单位安全生产标准化评价标准》等规范规程及中标人管理制度，合理配置有丰富实践经验、满足闸站工程安全运行需要的项目负责人、技术负责人、运维人员，成立2024-2026年长防处大中型闸站标准化运管项目组。
（2）中标人应建立健全项目管理机构健全，岗位设置、岗位责任主体、人员职责。建立人才激励制度或办法，落实各项制度或办法。制定专业技术和职业技能培训计划。
（3）中标后5日内做好闸站交接工作。岗前培训及考核应于签订合同7天内完成，没有经过培训及培训不合格的人员不得上岗进行管理、调度、运行工作。定期（每月一次）组织单位技术力量对项目组所有人员进行本闸站工程管理制度、技术标准、安全运行的培训，做好培训记录。做到熟悉工程规划、设计、施工等情况，熟悉工程各部位结构和机电设备参数，熟悉安全运行规范规程，掌握操作规程及要领并演练熟悉，以满足本项目的安全运行管理和机电设备日常检查、简单维修的需要。对于涉及低压、高压及特种设备等养护时，需要提供相应的证件，包括高压电工证、高处作业（高处安装、维护、拆除）、电工证、焊接与热切割作业（熔化焊接与热切割作业）等证件。
（4）严格遵守法律法规和采购人制度规程，并在签订合同之后一个月内，按照《泵站技术管理规程》《泵站运行规程》《水闸管理技术规程》、水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》《水利工程标准化管理评价办法》及其评价标准、水利部办公厅关于做好大中型灌区、灌排泵站标准化管理评价工作的通知、《电业安全作业规程》《江苏省泵站技术管理办法》《江苏省水闸技术管理办法》《江苏省水利工程管理单位安全生产标准化评价标准》等规范规程及中标人管理制度规程，完善运行、安全管理制度，制定工作计划和各类报表表式，报采购人审核后执行。
（5）中标人在接到调度指令后，应立即做好水闸和泵站运行准备工作，根据实际工情、水情做好工程运行工作。泵站运行时（除试运行）未及时到岗人员应于12小时内到岗，到岗前中标人应组织常驻运维人员和采购人派出的运行人员及时执行调度指令内容。如合同内约定的项目组人员因故不能到岗，中标人应负责提供同等技术水平、满足招标文件要求的运维人员人选，经采购人同意后参与运行。如需调换人员需提前7天告知采购人，人员需符合招标要求，征得采购人认可后方能调换。对采购人提出的人员更换要求，于7天内无条件完成。台风、暴雨、干旱、水环境需求等特殊情况下常驻泵站运行人员不足时，中标人需充分考虑风险因素，突击抽调人员水闸和泵站的运行。
（6）项目人员全年24小时应确保通讯畅通，及时接收指令并向采购人汇报有关信息。项目负责人离开现场应经采购人同意，运维人员应每月提供排班表。
（7）为保障工程环境整洁及时做好垃圾清理清运工作。配合采购人做好其它闸站维修、工程观测、水下检查等项目工作，并做好现场监督工作。
（8）指导协助采购人进行各类标识标牌完善、明示上墙、更新等工作，做好各类标识标牌布局合理性调整，统计台帐或检查维护资料。
（9）中标人应做好生活办公场所管理，保持整洁，不得乱扔垃圾、堆放杂物，注意用电用气安全，不得留宿外来人员，不进入未提供的场地，不搭建暂时性建筑。未经中标人允许，不得设置任何标识标牌。
（10）按照本招标文件的人员要求所产生的所有人员经费，应包含在投标总价内，不另行支付。

	4
	考核
	4.1运行管理考核评分标准（以所有管理对象作为考核单位）

	
	
	详见招标文件第四章项目需求/四、其他部分/长防处大中型闸站运行管理定期考核表。
采购人有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与中标人协商确认后，按新的考核细则执行考核

	
	
	4.1.1 考核办法

	
	
	合同签订生效后，采购人通过制定的考核计划对中标人进行季度考核，确定中标人履行合同的情况。年度累积两次以上考核平均分数低于940分的，采购人有权单方面终止中标人的运行管理资格。对于检查出的问题记录并拍照留存，属于供应商问题的及时通知供应商相关负责人，明确整改期限，落实整改措施，检查整改效果。

	
	
	考核得分及经费发放：采购人主管部门工作人员，采用非定日方式，按考核计划随机选择某一天对中标人所管的闸站进行考核，依据所对应考核表的内容进行考核检查打分，由检查组、被考核人所有成员签字确认。
考核平均分数在960分及以上的，全额支付管理经费，960分以下的，每低1分扣当季管理经费的0.02%，小数按插值法计算。管理经费按财政拨付情况发放。

	5
	管理要求
	5.1 中标人职责

	
	
	（1）中标人根据国家及江苏省有关法律法规，水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》《水利工程标准化管理评价办法》及其评价标准、水利部办公厅关于做好大中型灌区、灌排泵站标准化管理评价工作的通知要求，制定符合要求的管理运行实施方案。对其受委托运行管理项目的安全运行负全部责任；
（2）如由于中标人人员的操作失误，造成设施、设备损坏，则由中标人承担相应赔偿责任；
（3）中标人应充分体现其一流的管理水平，具有完善的日常考核办法、员工激励机制及监督机制，确保所有投入的工作人员能尽职尽责，并服从采购人管理。如因中标人运行管理人员没有执行采购人的管理规定，在采购人组织的考核中，考核成绩在考核分（960分）以下，则依据采购人制定的有关考核办法对中标人进行处理。
（4）中标人应严格按照已确认的运行养护管理实施方案进行，并应无条件地接受采购人的监督和检查，若发现有不符合养护及控制运用要求或未全面响应有关招标文件、相关合同内容的，由采购人发出整改通知，中标人应无条件接受，并做到及时整改。
（5）在工程管理范围内发生的所有事故，按规定上报采购人。
（6）提供做好安全管理、运行管理和日常养护所需的设备、工具、劳保用品及易耗品等，包括但不限于办公用品、打印机（含耗材和打印纸）、对讲机、办公电脑、清洁用具、成套电工工具、安全帽、电工鞋、工作服、黄油、油漆、保洁用材等。
（7）中标人应根据项目情况配置合理的交通工具以便于工程巡查需要，需对巡查人员配置一台安卓智能手机，满足自动化办公、巡查使用。
（8）本委托运行管理项目操作运用中所需的日常办公用品、生活设施易耗品（如电磁炉、锅碗、床上用品等）等均由中标人自行提供，生活设施、电器（床、电视机、冰箱、空调、热水器等）由采购人按同类型水闸标准提供，安装电器应提前经采购人同意。
（9）服务期内，如中标人人员不能保证生活场所建构筑物、绿化及生活设施的整洁美观，除按照考核规定扣分外，采购人可停止提供宿舍、食堂等，由此造成的费用由中标人自行承担。服务期满，采购人负责对办公区域、生活区域清理恢复原状，采购人进行验收，如有损坏中标人按实际情况进行赔偿。

	
	
	5.2 委托管理原则

	
	
	（1）本项目确定中标人后，由采购人与中标人签订管理合同，中标人不得分包、转包，一经发现，采购人有权终止合同，由此给采购人造成的一切经济损失均由中标人承担；
（2）签订委托管理合同的同时，与采购人签订安全生产协议书；
（3）中标人在服务中产生的各种信息、资料，应按采购人要求上报；须登记保存的资料应妥善保存。
（4）中标人应加强内容管理，制定包含人员配置、考核机制、监督机制、各岗位培训等各项制度。

	
	
	5.3 工作管理

	
	
	投标人应通过对现场的深入了解，结合实际情况，制定总体的工作思路、工作人员安排计划、工作时间计划。

	
	
	5.4 垃圾清运

	
	
	投标人需考虑垃圾清运所需其他相关工具、运输里程，垃圾运至环卫指定地点处理，并制定可行的方案。

	
	
	5.5 配套设备

	
	
	为保障项目顺利实施，投标人应通过对现场的深入了解，结合实际情况，针对本项目投入的交通运输工具、专业工具、办公设备等配套设备进行合理安排，确保能同时完成好本项目涉及的所有闸站的服务和管理工作。

	6
	其他说明
	（1）投标人需具备2021年以来有中大型闸站（划分标准以《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2017为准）类似项目管理经验，并在投标文件中提供相关证明材料（提供运行管理合同的需提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准），不提供将认定为无效投标。
（2）新建闸站满足运行条件后，采购人提前一周书面通知中标人，中标人接到通知后按照规定日期进场管理。

	
	
	（3）投标人须提供针对本项目的报价明细表（盖章），格式见招标文件第六章/八、投标配置及分项报价表。不提供将认定为无效投标，投标人可自行勘查现场后综合报价。



[bookmark: EBb0ab975038a04efd86af0f0eaa5a524b]
三、商务条款 
1 服务期限
1.1、服务期限
自2024年5月1日起至2026年4月30日止，具体以实际服务时间为准。
2 货款支付
2.1、结付程序
供方按本合同内容合格地履行服务义务后，凭考核表、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。
2.2、结付期限
合同签订生效后，待整个服务项目所需人员全部到位，经采购人（甲方）认可后开始进场管理。采购人（甲方）15个工作日内（具体以财政拨付情况为准）支付合同金额（管护部分）的10%作为预付款；采购人（甲方）按计划进行考核，每次考核完成后的30个工作日内（具体以财政拨付情况为准）支付服务费。其中第一次考核从合同签订之日起至2024年7月31日，之后每三个月考核一次。服务费按考核得分计算的服务费（按合同金额的90%计算）支付；每次考核平均分数在960分及以上的，全额支付服务费，960分以下的，每低1分扣当季服务费的0.02%。（运维按照对应的考核标准进行打分及计算服务费）
3 投标货币
3.1、投标货币
人民币
4 备品备件及耗材等要求
4.1、备品备件及耗材等要求
无。
[bookmark: EBeba33935409e4c76a800f8c7f49348de]
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四、其他部分 
	长防处大中型闸站运行管理定期考核表

	类别
	项目
	评价指标及赋分
	标准分
	扣分
	自评分

	总计
	1000
	0
	0

	一、工程状况
	206
	0
	0

	一、工程状况（206分）
	工程面貌与环境
	各场所环境不整洁或有物品乱堆放等现象，不符合要求的，发现一次，扣2分。
	10
	
	

	
	
	闸站环境管理责任不明确，扣1分；卫生不整洁，工具、物件等摆放不整齐，每处扣2分。
	10
	
	

	
	
	周边场地，河道护坡不清洁、不整齐，有杂草杂物，每处扣2分。工程附件水面有较多漂浮物的，扣5分。
	10
	
	

	
	
	拦污栅、清污机垃圾未定期清理，垃圾未及时清运，发现一次，扣5分。
	10
	
	

	
	
	未节约水电，发现一次，扣1-2分。
	5
	
	

	
	
	操作不当，造成生活设施设备电器损坏的，发现一次，扣1分；造成损失的由投标单位赔偿。
	5
	
	

	
	
	发现绿地内有垃圾杂物，修剪后枝叶未及时清理，草木过高未修剪，未定期有人养护，未及时松土除杂草，绿化树木及草坪未进行适期适量浇水，及时抗旱，绿地内有积水，坑洼未及时填平，雨后积水未及时排除，绿地及林地内树木有死株，断枝及明显枯枝，树木有大片光秃落叶，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，未及时扶正支撑倒伏树木，发现病虫害未积极防治，未按规定使用农药，未结合冬季树木涂白，发现一次扣1分。有反映绿化养护存在问题，发现一次扣1分。
	20
	
	

	
	
	绿化养护施工及人员培训无台帐，扣5分。
	10
	
	

	
	
	未按规定对现场设施设备日常养护的，一处扣2分。
	10
	
	

	
	
	备用电源未按要求试运行的，一次扣5分。
	10
	
	

	
	
	机组未按要求试运行的，一次扣10分。
	20
	
	

	
	
	记录不规范、不齐全每次扣1分。
	5
	
	

	
	
	因日常养护不到位造成设备不能正常运行的，一处扣10分；并承担损坏费用。
	10
	
	

	
	设备设施
	设备设施是否清洁，不符合要求的，发现一次，扣2分。
	10
	
	

	
	
	未对安全设施设备进行日常巡查和定期检查，每次扣2分。
	10
	
	

	
	
	劳动保护用品配备不满足安全生产要求，扣5分。
	10
	
	

	
	
	管理设施存在问题未及时上报的，每次扣5分。
	10
	
	

	
	
	监控设施及水情设施损坏、视频及数据有误未及时汇报扣2分；
	10
	
	

	
	
	记录不规范的，每次扣1分。
	5
	
	

	
	标识标牌
	未指导招标单位进行各类标识标牌完善的，扣5分；未对标识标牌布局合理性调整的，扣2分。
	5
	
	

	
	
	未提出标识标牌更新意见的，扣5分。
	5
	
	

	
	
	未设置统计台帐或无检查维护资料，扣2分；资料不齐全的，扣1分。
	6
	
	

	二、安全管理
	197
	0
	0

	二、安全管理（197分）
	工程划界
	未指导招标单位进行工程管理范围划定的，扣5分；
	5
	
	

	
	
	未指导招标单位进行布置界桩和公告牌的，扣5分；
	5
	
	

	
	
	未按规定对工程及管理范围、保护范围进行管理和巡查，每少1次扣2分。
	10
	
	

	
	保护管理
	在工程管理范围内未禁止危害工程安全的活动，发现一次，扣2分；
	10
	
	

	
	
	未妥善保护机电设备、水文、通讯、观测设施的，发现一次，扣2分；
	6
	
	

	
	
	未按照规定开展定期检查、专项检查、安全检查、机电设备等级评定工作，并形成安全检查和评定报告，每项扣2分。
	10
	
	

	
	
	发现违章行为是否采取有效措施予以制止并及时上报，每次扣2分。
	6
	
	

	
	
	记录不详或有误的，扣1分；
	5
	
	

	
	防汛管理
	未指导招标单位进行相关防汛管理的，扣5分。
	5
	
	

	
	
	未建立防汛体系，防汛组织机构不明确，防汛责任不清晰，责任制未落实，扣5分。
	5
	
	

	
	
	防汛应急预案不全的，每项扣1分；应急预案不符合工程实际，每发现1处扣1分。
	5
	
	

	
	
	未开展事故应急救援、防汛抢险等培训和演练，扣5分。
	5
	
	

	
	安全生产
（120分）
	未按照相关要求，建立健全安全生产责任制、工程运行、安全检查、维修养护、隐患排查、防火、安全用电等方面的安全管理制度，扣5分。
	5
	
	

	
	
	未制定各类事故应急预案、抢险预案及措施的，扣5分。
	5
	
	

	
	
	各项安全管理制度体系不全、未执行、未落实，未明确岗位责任，每项扣1分。
	5
	
	

	
	
	各项应急预案、抢险预案岗位责任未明确、措施未落实，每项扣1分。
	5
	
	

	
	
	突发事件未及时上报，每次扣2分；突发事件后未启动应急措施，每次扣5分。未果断采取应急措施造成的损失由中标人赔偿。
	10
	
	

	
	
	未按照有关规定对管理范围内生产、生活设施进行安全管理，每次扣2分。
	10
	
	

	
	
	未按照安全生产标准化的要求做好危险源的识别及动态管理，每次扣2分。
	10
	
	

	
	
	未组织开展消防演练的，扣5分。
	5
	
	

	
	
	故障或事故发生后未积极采取措施，及时恢复工程正常运行，每次扣5分。
	10
	
	

	
	
	工程安全检查、隐患排查和登记建档制度不健全，每缺1项扣2分；制度不符合实际扣2分。
	10
	
	

	
	
	事故报告和应急响应机制不健全，扣5分。
	5
	
	

	
	
	未开展危险源辨识和隐患排查治理，扣10分；未落实管控措施，扣5分；安全隐患台账记录不全，每缺1处扣2分.
	10
	
	

	
	
	未定期检查和落实防火、防爆、防暑等措施（以检查和落实记录为准），扣5分。
	10
	
	

	
	
	安全生产隐患治理责任人未落实，每发现1处扣2分；工程安全隐患消除前未落实相应的安全保障措施，每发现1处扣2分。
	10
	
	

	
	
	未及时开展排查安全隐患，存在隐患时未及时报告并登记造册，未有相应有效措施，每次扣5分。
	10
	
	

	
	
	如发生安全事故或职工伤亡事件，安全生产事项不得分。
	
	
	

	三、运行管护
	369
	0
	0

	三、运行管护（369分）
	管理细则
	根据有关部、省规程和办法，结合工程具体情况，更新完善技术管理实施细则，未进行完善的，扣10分；未及时修订的，扣1-2分；针对性、可操作性不强的扣1-2分。
	10
	
	

	
	工程巡查
	建立各类工程检查、运行和检修记录标准格式，未建立的，扣6分；未经招标单位认可，扣2分。
	6
	
	

	
	
	检查记录不规范、频次不符合要求的，扣1分；发现问题能及时处理的，未及时处理或不到位的，扣1-2分；需编写相应报告的，未编写的，扣1-2分；未及时整理归档的，扣1分。
	10
	
	

	
	
	堤防巡查：未按规定检查的一次扣2分；记录不全的扣1分.
	10
	
	

	
	
	因巡查不到位，未能及时制止、汇报违章行为，发现一次扣2分；发现现场存在的重大险情没有及时报告的扣5分;造成损失的由中标人进行赔偿。
	10
	
	

	
	安全监测
	做好安全监测设备的巡查记录，未巡查记录的，扣5分。
	5
	
	

	
	
	定期未对自动化检测进行人工比对的，扣1分。
	5
	
	

	
	维修养护
	按照规定做好日常维护工作，未执行的，每次扣2分。
	10
	
	

	
	
	维修不及时的，每次扣2分。
	10
	
	

	
	
	对维修养护、检查监测等现场作业进行现场监管，未监管到位的，每次扣2分。
	6
	
	

	
	
	定期上报维修计划，未上报的，扣5分。
	5
	
	

	
	控制运行
	未严格按计划和指令实施的，发现一次扣2分；造成一定后果，发生一次扣5分。调度失误，造成的损失由中标人进行赔偿。
	5
	
	

	
	
	不及时作出响应的发生一次，扣2分。
	6
	
	

	
	
	记录不完整，不规范等，扣1-2分。
	5
	
	

	
	
	泵站运行中存在不安全、不高效、不经济现象，每发现1次扣1分。
	5
	
	

	
	操作运行
	更新完善《泵站安全操作规程》《泵站运行规程》和运行管理工作手册，未进行完善的，扣10分；
	10
	
	

	
	
	规程和手册不符合泵站实际或有关规定，每处扣1分。
	5
	
	

	
	
	运行中未按规程和手册执行（以检查记录为准），每发现1次。
	5
	
	

	
	
	未指导招标单位编制运行现场必需的管理制度、操作规程，技术图样、设备检修情况表等，扣1分。
	5
	
	

	
	
	未指导招标单位在适宜位置明示主要制度、规程和技术图表的，扣1分。
	5
	
	

	
	
	未执行“两票三制”，扣1分；“两票三制”执行不严，每发现1次扣2分。
	10
	
	

	
	
	设备检查、操作和运行巡视记录不齐全、不规范，每发现1次（处）扣2分。
	10
	
	

	
	
	泵站运行情况未进行年度（或灌季）分析和总结，扣5分；分析和总结不全面、不规范，扣1-3分。
	5
	
	

	
	
	根据有关部、省规程和办法，结合工程具体情况，更新完善操作规程，未进行完善的，扣5分；
	5
	
	

	
	
	规程未按照要求告知明示的，扣5分。
	5
	
	

	
	
	未按照规程进行操作的，扣5分。操作人员不固定，未定期培训的，扣2分。
	10
	
	

	
	
	记录不完整，不规范等，每处扣1分。
	6
	
	

	
	
	未及时反馈操作结果的，发现一次，扣1分。
	5
	
	

	
	设备管理
	更新完善泵站设备管理工作手册，未进行完善的，扣10分；
	10
	
	

	
	
	设备管理责任不明晰或落实不到位，发现一处扣2分。
	6
	
	

	
	
	设备建档挂牌不齐全、不规范，每发现1台套扣2分。
	10
	
	

	
	
	设备检查保养不全面，技术状态差，存在漏油、漏水、漏气等现象，表面不清洁且存在锈蚀、破损等，每1台套扣2分。
	10
	
	

	
	
	未按要求对各类设备进行检查和维护（以记录为准），每1台套扣2分。
	10
	
	

	
	建筑物管理
	更新完善泵站建筑物管理工作手册，未进行完善的，扣10分。
	10
	
	

	
	
	建筑物管理责任不明晰或落实不到位，发现一处扣2分。
	10
	
	

	
	
	建筑物检查不全面，发现一处扣2分。
	10
	
	

	
	
	建筑物超设计标准运用时，未编制应急预案或未经过技术论证，扣5分。
	5
	
	

	
	技术档案管理
	更新完善泵站工程技术档案管理手册，未进行完善的，扣5分。
	5
	
	

	
	工程检查、观测管理
	更新完善泵站工程检查、观测管理工作手册，未进行完善的，扣10分；手册内容不全面或不符合泵站实际和有关规定，每发现1处扣2分。
	10
	
	

	
	
	未按规定开展工程日常巡查、经常性检查（巡查），每缺1次扣2分。
	10
	
	

	
	
	每年汛期（或灌季）前、后，未对泵站工程各部位进行全面检查，每缺1次扣5分。
	15
	
	

	
	
	当泵站工程遭受特大洪水、地震等自然灾害或发生重大工程事故时，未及时进行特别（专项）检查，扣10分。
	10
	
	

	
	
	未对招标单位检查和观测内容进行指导的，扣1分。
	5
	
	

	
	维修检修管理
	更新完善泵站工程维修检修管理工作手册，未进行完善的，扣10分；手册内容不全面或不符合泵站实际和有关规定，每发现1处扣1分。
	10
	
	

	
	
	未对招标单位工程维修检修内容进行指导的，扣5分。
	5
	
	

	
	
	未按规定对建筑物、设备进行评级，缺一项扣5分。
	10
	
	

	
	技术经济指标考核
	未进行建筑物完好率、设备完好率、泵站效率、能源单耗、安全运行率、供排水成本、供排水量、财务收支平衡率指标进行指标考核的，每少一项扣2分。
	10
	
	

	
	
	未对招标单位进行指导的，扣4分。
	4
	
	

	四、管理保障
	78
	0
	0

	四、管理保障（78分）
	管理体制
	项目管理机构健全，岗位设置、岗位责任主体、人员职责，不健全的，扣1-2分；不清晰的，扣1分；人员设置结构不合理的，扣2分；新上岗职工未培训的，每次扣5分；
	10
	
	

	
	
	无人才激励制度或办法，扣3分；制度或办法落实不到位，每发现1起扣1分。
	6
	
	

	
	
	无专业技术和职业技能培训计划，扣3分；计划不合理，扣1分；未按计划组织开展培训，扣2分；人员专业技能不足的，扣1-3分；未有培训记录的，每次扣1分。
	6
	
	

	
	
	工程运行时，发现未按要求配备运行人员，一次扣2分；工程停运时，未按要求配备值班人员，一次扣3分；突发性灾害天气，未按照通知要求执行的，一次扣5分；不服从甲方人员调配，一次扣5分。
	10
	
	

	
	标准化工作手册
	编制标准化工作手册，未编制的扣10分。
	10
	
	

	
	
	标准化管理手册编制质量差，不能满足相关标准及文件要求，每处扣2分；标准化管理手册未细化，针对性和可操作性不强，每处扣1分。
	6
	
	

	
	
	未按标准化管理手册执行，每处扣1分。
	6
	
	

	
	规章制度
	水闸、泵站运行管理类制度不全的，每项扣1分。
	6
	
	

	
	
	管理制度针对性和操作性不强，落实或执行效果差，每处扣1分。
	6
	
	

	
	
	责任落实和制度执行的检查、考核等工作无计划的，每处扣2分；计划不合理，每处扣1分；未按计划执行或执行不到位的，每次扣1分。
	6
	
	

	
	
	未指导招标单位关于水闸、泵站等关键制度和规程未明的，每处扣1分。
	6
	
	

	五、信息化管理
	20
	0
	0

	五、管理（20分）
	掌握信息化平台使用方法
	能熟练使用基本的信息化平台；包括控制系统操作、水利工程管理平台填报信息；水文监测平台及安防平台查看数据和监控视频，达不到要求的此项不得分
	10
	
	

	
	信息化平台问题识别上报
	闸站上水位数据、视频监控等关键信息出现问题时，或者其他软件平台出现错误时能准确识别错误并及时上报；识别不出的，每项扣2分；未及时上报的，每项扣2分。
	10
	
	

	六、定期养护
	100
	0
	0

	
	按照定期养护考核内容考核并评分
	100
	
	

	七、其它
	30
	0
	0

	
	未根据招标单位需求对招标单位新员工制定培养计划和内容的，扣4分，针对性和可操作性不强，扣2分。
	10
	
	

	
	招标单位要求根据上级下发文件指导招标单位编制相关材料的，未进行编制的，每次扣2分。
	10
	
	

	
	未指导招标单位关于管理工程评价存在问题及整改意见，扣2分。
	10
	
	

	说明： 1.本标准分7类。表中扣分值为评分要点的最高扣分值，评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情扣分，每个单项扣分后最低得分为0分，最高分不超过本项标准分。




2024-2025年长防处太字圩港闸站金属结构机电养护明细
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	年
	备注

	1
	节制闸低压柜（现地控制柜*3、阻尼电气控制柜、节制闸检修动力柜、节制闸低压进线柜）
	台
	6
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	节制闸闸门 钢闸门，含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。中孔尺寸16*9.2，边尺寸孔6*6。
	㎡
	219.2
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	节制闸卷扬式启闭机 双吊点，含机架，电动机、联轴器、齿轮、减速器、制动器、卷筒、滑轮组、荷载限制器、行程限制器等。（中孔型号QHX-2×630kN-13m；边孔型号QPX-2×200kN-8m）
	台套
	3
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	中孔钢闸门钢丝绳（直径40mm，长度45m/根×2根）
	m
	90
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	5
	边孔钢闸门钢丝绳（直径34mm，长度56m/根×2根×2台）
	m
	224
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	主水泵15m^3/s
	台
	2
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	7
	主(异步)电动机 850KW
	台
	2
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	10kV高压柜（主机高压软启动柜）
	台
	2
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	低压柜（低压进线总柜、低压进线补偿柜、低压出线柜1、低压出线柜2、低压出线柜3、低压出线柜4）
	台
	6
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	低压柜（清污机电源柜、清污机现地控制柜 、皮带机现地控制柜、消防水箱控制柜、进水门启闭机电源控制柜、主厂房检修动力柜、1#泵站进水闸门现地控制柜、2#泵站进水闸门现地控制柜、1#泵站出水工作闸门现地控制、1#泵站出水事故闸门现地控制、出水门启闭机电源柜 、2#泵站出水工作闸门电气控制、2#泵站出水事故闸门电气控制、供水泵、冷水机组电源柜、除湿机电源柜、空压机电源柜、技术供水泵控制柜 、渗漏检修排水泵控制柜、辅机供电柜、循环冷却水供水变频装置控制柜）
	台
	20
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	低压箱（起重机动力箱 、风机控制箱 、低压动力配电箱AP3总、低压动力配电箱AP4总、低压动力配电箱APXF-1、低压动力配电箱APXF-2、低压动力配电箱AE2、低压动力配电箱AP31、低压动力配电箱(消防1)、低压动力配电箱(消防2)、消防水泵现地控制箱、火警报警控制柜、消防现地控制柜、消防现地应急启动柜）
	台
	14
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	水系统（包含技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水等） 20-50m^3/s
	系统
	1
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	空调冷水机组，原厂家养护
	系统
	1
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	清污机
	台
	3
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	皮带机
	台
	1
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	16
	电动葫芦
	项
	1
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	17
	进出水闸门 6扇钢闸门（泵站上下游）含上游拦污栅内漂浮物进行清理
	项
	1
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	18
	卷扬式启闭机 启闭系统（泵站）
	台套
	6
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	19
	泵站进水口钢闸门钢丝绳（直径20mm，长度48m/根×2根×2台）
	m
	192
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	20
	泵站出水口钢闸门钢丝绳（直径20mm，长度48m/根×2根×4台）
	m
	384
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次


2024-2025年长防处四干河江边枢纽闸站金属结构机电设备养护明细
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	年
	备注

	1
	低压柜（节制闸现地控制柜）
	台
	1
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	节制闸闸门 钢闸门，含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。中孔尺寸12*8.1,边孔尺寸8*5.2。
	㎡
	180
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	液压式启闭机 启闭系统（节制闸
	台套
	3
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	液压式启闭机 动力系统（节制闸）
	台套
	1
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	钢丝绳 水上（节制闸）
	m
	162
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	钢丝绳 水下（节制闸）
	m
	10
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	7
	柴油发电机组
1.润滑系统（更换：优质机油滤清器，优质发动机机油，老化软管（变颜色），处理漏油接头）
2.冷却系统（清洗：冷却系统，更换：优质冷却液，处理渗漏接头，检查皮带情况和张紧程度，老化更换。检查：风扇和张紧皮带轮。检查：驱动皮带轮和水泵。
3.进气系统（检查：是否油气，空气滤清器阻力，管件和接头。更换：空气滤清器滤芯）
4.燃油系统（更换：柴油滤。检查：是否渗漏，燃油量，泵喷咀，燃油管及接头，燃油泵。）
5.排气系统（检查：是否漏气，排气阻力）
6.电气系统（检查：充电发电机皮带状况及张紧程度，蓄电池电液液面，电液比重，启动电机螺旋栓及接头）
7.发动机其他部分（检查：不正常振动，与机座紧固程度。清洗：发动机）
	台套
	1
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	主水泵 13.4m^3/s
	台
	3
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	主(同步)电动机 800KW
	台
	3
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	主机高压软启动柜
	台
	3
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	低压柜（低压进线总柜、低压出线柜1、低压出线柜2、低压出线柜3、低压进线补偿柜）
	台
	5
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	主厂房低压柜（主机励磁柜*3），原厂家保养（北京前锋）每项要求提供不少于三张照片。
	台
	3
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	低压柜（循环供水现地控制柜、主厂房动力检修柜、通风系统现地控制柜、泵站上游进出水闸门现地控制柜、泵站下游进出水闸门现地控制柜、润滑供水轴瓦冷水机组现地控制柜、渗漏检修现地控制柜、消防供水现地控制柜）
	台
	8
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	低压柜（1#机组急停控制柜、2#机组急停控制柜、3#机组急停控制柜）
	台
	3
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	水系统（包含润滑供水，技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水等，含1#主机组、技术供水、润滑供水的仪表效验） 20-50m^3/s
	系统
	1
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	16
	空调冷水机组，原厂家养护（苏州奥天莱）
	系统
	1
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	17
	清污机
	台
	8
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	18
	皮带机
	台
	2
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	19
	进出水闸门 12扇钢闸门（泵站上下游）含上游拦污栅内漂浮物进行清理
	项
	1
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	20
	液压式启闭机 启闭系统（泵站）
	台套
	12
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	21
	液压式启闭机 动力系统（泵站）
	台套
	1
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	22
	钢丝绳 水上（泵站）
	m
	351
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	23
	钢丝绳 水下（泵站）
	m
	100
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次
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	序号
	项目名称
	单位
	数量
	年
	备注

	（一）水闸

	1
	节制闸低压柜（节制闸现地控制柜、低压进线总柜、低压出线柜1、低压进线补偿柜、低压出线柜2、低压出线柜3）
	台
	6
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	节制闸闸门 钢闸门，含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。中孔尺寸12*9,边孔尺寸12*8.5。
	㎡
	312
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	液压式启闭机 启闭系统
	台套
	3
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	液压式启闭机 动力系统
	台套
	1
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	钢丝绳 水上
	m
	189
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	6
	钢丝绳 水下
	m
	30
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	（二）船闸

	7
	低压柜（下闸首控制柜、上闸首控制柜）
	台
	2
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	船闸闸门 钢闸门，含面板，构架，支承行走部件、吊具、止水部件等。上闸首尺寸16*7.6,下闸首尺寸16*10。
	㎡
	281.6
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	液压式启闭机 启闭系统（下闸首、上闸首、泄水孔*4）
	台套
	6.00
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	液压式启闭机 动力系统（下闸首、上闸首）
	台套
	2.00
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	钢丝绳 水上
	m
	100
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	12
	钢丝绳 水下
	m
	20
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	（三）泵站

	13
	主水泵 20m^3/s
	台
	4
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	主(同异步)电动机 1000kW
	台
	4
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	主机高压软启动柜
	台
	4
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	16
	低压柜（低压进线总柜1、低压进线补偿柜1、低压出线柜1、低压出线柜2、低压联络柜、低压出线柜3、低压出线柜4、低压进线补偿柜2、低压进线总柜2）
	台
	9
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	17
	低压柜（清污机现地控制柜 、皮带机现地控制柜、进水闸门现地控制柜*4、变频供水泵组配电柜、冷水机组配电柜、液压启闭机电气动力柜、液压启闭机电气控制柜、泵房电气动力柜、泵房检修动力柜、副厂房检修动力柜*4）
	台
	16
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	18
	低压箱柜（进水闸门检修插座柜*2、出水闸门检修插座柜*2、消防水泵控制柜*2、消防电气控制柜*2、 起重机动力箱*2、起重机电源箱、风机控制箱*5、通风机控制柜*4、空调配电柜*2、室外照明配电柜、照明电气箱*7、应急照明配电箱*2、技术供水控制柜双电源切换箱、除湿机电源箱*4）
	台
	37
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	19
	水系统（包含润滑供水，技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水等，） 20-50m^3/s
	系统
	1
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	20
	空调冷水机组，原厂家养护每项要求提供不少于三张照片。
	系统
	1
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	21
	清污机
	台
	8
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	22
	皮带机
	台
	2
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	23
	电动葫芦
	项
	1
	1
	价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	24
	进出水闸门 12钢闸门（泵站上下游）含上下游拦污栅内漂浮物进行清理
	项
	1
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	25
	液压式启闭机 启闭系统（泵站）
	台套
	8
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	26
	液压式启闭机 动力系统（泵站）
	台套
	1
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	27
	螺杆式启闭机 动力系统（泵站）
	台套
	4
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	28
	客梯（TKJ1000/1.0 30103205822006101490）含机房、轿厢、层门、井道、底坑等
	台
	1
	15个月
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用、年检费用。15个月，每月一次 
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	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	主水泵 20m^3/s
	台
	3
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	2
	主(同异步)电动机 1000kW
	台
	3
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	3
	主机高压软启动柜
	台
	3
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	4
	低压柜（低压进线总柜1、低压进线补偿柜1、低压出线柜1、低压出线柜2、低压联络柜、低压出线柜3、低压出线柜4、低压进线补偿柜2、低压进线总柜2）
	台
	9
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	5
	10kV高压电容柜
	台
	5
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	6
	低压柜（清污机现地控制柜 ，皮带机现地控制柜、进水闸门现地控制柜 *4 、变频供水泵组配电柜、冷水机组配电柜、液压启闭机电气动力柜、液压启闭机电气控制柜、泵房电气动力柜、泵房检修动力柜、副厂房检修动力柜*4、技术供水控制柜双电源切换柜）
	台
	17
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	7
	水系统（包含润滑供水，技术供水、检修排水、渗漏排水、消防供水等） 20-50m^3/s
	系统
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	8
	空调冷水机组，原厂家养护每项要求提供不少于三张照片。
	台套
	3
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	9
	清污机
	台
	6
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	10
	皮带机
	台
	2
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	11
	电动葫芦
	项
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	12
	进出水闸门9扇钢闸门（泵站上下游）含上下游拦污栅内漂浮物进行清理
	项
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	13
	液压式启闭机 启闭系统（泵站）
	台套
	6
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	14
	液压式启闭机 动力系统（泵站）
	台套
	1
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年一次

	15
	螺杆式启闭机 动力系统（泵站）
	台套
	3
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次

	16
	低压箱柜（进水闸门检修插座柜*2 、出水闸门检修插座柜 *2、消防水泵控制柜 *2、消防电气控制柜 *2、起重机动力箱*2、起重机电源箱 、风机控制箱 *5、通风机控制柜*4、空调配电柜*2、室外照明配电柜、照明电气箱*7、主副厂房检修电源箱*34、应急照明配电箱*2、除湿机电源箱*4）
	台
	70
	报价中含所需人工、材料、机械、辅材及设备的原材料、配件更换费用。一年二次
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1 价格分 15.0 分
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分15.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 15.0% * 100（保留二位小数）；

2 技术方案 24.0 分
2.1.运维服务方案
投标人针对本项目提供的运维服务方案(包含但不仅限于水闸运行方案、泵站机组运行方案、备用电源运行方案、两票三制落实方案、运行期间巡视方案等)，方案完全包含上述内容且考虑全面，满足项目需求的，得 10 分；方案中上述部分内容略有提及或不能完全满足项目要求的，有一项扣1分，最多扣5分；方案中上述部分内容有缺失或完全脱离项目实际的，有一项扣2分，扣完为止。【0-10】
2.2.巡查检查（含江堤）方案
投标人针对本项目提供的巡查检查（含江堤）方案(包含但不仅限于日常巡查方案、常规检查方案、安全检查方案、隐患排查方案、定期检查方案（含特别检查方案）、工程评级方案等)，方案完全包含上述内容且考虑全面，满足项目需求的，得 6 分；方案中上述部分内容略有提及或不能完全满足项目要求的，有一项扣0.5分，最多扣3分；方案中上述部分内容有缺失或完全脱离项目实际的，有一项扣1分，扣完为止。【0-6】
2.3.养护方案
投标人针对本项目提供的养护方案(包含但不仅限于绿化养护方案、设备设施日常养护方案、金属结构机电设备定期养护方案、油液检测及压力表购置更换方案等)，方案完全包含上述内容且考虑全面，满足项目需求的，得 4 分；方案中上述部分内容略有提及或不能完全满足项目要求的，有一项扣0.5分，最多扣2分；方案中上述部分内容有缺失或完全脱离项目实际的，有一项扣1分，扣完为止。【0-4】
2.4 其他要求
投标人针对本项目提供的安全用具检测方案、金属结构机电设备维修方案、技术业务指导及人员培训方案、迎检工作方案等，方案完全包含上述内容且考虑全面，满足项目需求的，得 4 分；方案中上述部分内容略有提及或不能完全满足项目要求的，有一项扣0.5分，最多扣2分；方案中上述部分内容有缺失或完全脱离项目实际的，有一项扣1分，扣完为止。【0-4】
3 服务管理方案 24.0 分
3.1.工作管理方案
投标人针对本项目提出的标准化工作管理方案（包含但不限于总体的工作思路、工作人员安排计划、工作时间计划等），方案完全包含上述内容且考虑全面，科学合理、措施得当，满足项目需求的，得9分；上述内容略有提及或不能完全满足项目要求的，有一项扣3分，扣完为止。【0-9】
3.2.安全管理方案
投标人针对本项目提供的安全管理方案(包含但不限于工程正常运行时的安全组织和安全防护措施、施工作业时的安全组织和安全防护措施、发生事故时的安全组织和安全防护措施、各项涉及到工程运行及作业项目的紧急应急预案包括处理措施及应急响应时间)，方案完全包含上述内容且考虑全面，满足项目需求的，得 4 分；方案中上述部分内容略有提及或不能完全满足项目要求的，有一项扣1分，扣完为止。【0-4】
3.3.内部管理架构
投标人针对本项目提供的内部管理方案(包含但不限于组织管理体系、人员配置、规章制度、岗位责任、安全制度及标准、考核机制、监督机制、各岗位培训制度等)，方案完全包含上述内容且考虑全面，满足项目需求的，得 4 分；方案中上述部分内容略有提及或不能完全满足项目要求的，有一项扣0.5分，扣完为止。【0-4】
3.4.进退场交接方案
投标人针对本项目提供的进退场交接方案(包含但不限于制定交接程序、设备设施移交手续、档案资料移交、岗前人员培训等)，方案完全包含上述内容且考虑全面，满足项目需求的，得2 分；方案中上述部分内容略有提及或不能完全满足项目要求的，有一项扣0.5分，扣完为止。【0-2】
3.5.垃圾清运方案
投标人针对本项目提供的垃圾清运方案，内容包含相关工具的配置、垃圾运输方案，方案完全包含上述内容且考虑全面的，得 2 分；方案内容有部分缺失或部分内容不能完全满足项目需求的，得1分；未提供或完全脱离项目需求的不得分。【0/1/2】
3.6 配套设备及工具方案
投标人针对本项目投入的配套设备及工具方案(包含但不限于交通运输车辆配置计划、专业工具配置计划、办公设备配置计划等)，方案完全包含上述内容且考虑全面，满足项目需求的，得3分；方案中上述部分内容略有提及或不能完全满足项目要求的，有一项扣1分，扣完为止。【0-3】
4 人员配置 32.0 分
4.1.人员证书（除项目负责人与技术负责人不得兼任外，其余可兼任，一人可多证）
投标人针对本项目安排的项目负责人具有水利类或机电类或与本项目相关的专业中级工程师职称的，得1.5分，高级及以上工程师职称的，得3分，最多得3分；投标人针对本项目安排的技术负责人具有水利行业泵站运行专业或水闸运行专业技师证书的，得1.5分，高级及以上技师证书的，得3分，最多得3分；运行维护人员具有水利行业泵站运行专业或水闸运行专业高级工及以上职称证书的，有一人得1.5分，最多得15分；本项最多得21分。（请在投标文件中提供相关人员有效证书，不提供不得分）【0-21】
4.2.电工（兼任，一人可多证）
投标人投入本项目安排的人员中具有电工证的，有一人得1分，最多得8分。（请在投标文件中提供相关人员的有效电工证书，不提供不得分）【0-8】
4.3.行车作业证（兼任，一人可多证）
投标人投入本项目的人员中具有行车作业证的有1人得1分，最多得2分。（请在投标文件中提供相关人员的有效证书，不提供不得分）【0-2】
4.4 自动化专业人员（兼任，一人可多证）
投标人投入本项目人员中具有自动化专业的技术人员，有1人得1分；本项最多得1分；不提供不得分。（请在投标文件中提供相关人员的有效毕业证书（自动化专业），不提供不得分）【0/1】
5 履约能力 5.0 分
5.1 企业证书
投标人具有水利安全生产标准化三级证书的，得1分，二级及以上证书的，得2分。（请在投标文件中提供有效的相关证明材料，不提供不得分）【0/1/2】
5.2 体系认证
投标人获得过相关部门颁发的“质量管理体系认证”、“环境管理体系认证”、“职业健康安全管理体系认证”的，有1项得1分，最多3分。（请在投标文件中提供有效的相关证明材料，不提供不得分）【0/1/2/3】
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一、封面
﻿ 
投 标 文 件
 
 
 
项目名称：   
招标编号：   
 
 
投标人名称：   
日期：   
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二、投标函格式
﻿ 
投标函格式
致：   ：
根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。 
据此函，签字人兹宣布同意如下： 
1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料； 
2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人； 
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利； 
4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务； 
5、与本投标有关的正式通讯地址为： 
地址：    
邮编：    
电话：    
传真：    
投标单位代表姓名：    
投标单位名称：    
公章：
日期：   
 
[bookmark: _Toc17]
三、开标一览表
﻿ 
开标一览表
投标单位全称（加盖公章）：    
 
	项目名称 
	服务期限 
	总价（元） 
	备注 

	   
	   
	     
	    

	投标总报价（大写） 
	     （人民币）￥：   元


 
注：
1、总价为综合报价，详见招标文件第二章12.4。
2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 
3、本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标单位未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。
[bookmark: _Toc18]
四、资格证明文件

  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
﻿ 
  
法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 
	序号 
	证书名称 
	查看 

	[bookmark: A1]
	[bookmark: MC]
	[bookmark: ChaKan]  


注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。
  

  财务状况报告（成立不满一年不需要提供）
﻿ 
近年财务状况表
	年度 
	说明 
	查看 

	[bookmark: Year]  
	[bookmark: ReMark]
	[bookmark: ChaKan_0]




  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 

  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
﻿ 
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
 
 
 
    我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   

  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
﻿ 
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
 
 
声明
 
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   

  授权委托书
﻿ 
授权委托书
 
[bookmark: sys_STR]本授权书声明：（投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就   项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。 
本授权书于          起生效，特此声明。  
 
被授权人身份证号码：   
被授权人联系电话：（手机）   
授权单位名称：   （加盖公章）
单位地址：   
日期：   


附：被授权人身份证复印件（正反面）

  关于资格证明文件的书面承诺
﻿ 
  
 
 
关于资格证明文件的书面承诺
 
 
 
    我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。 
 
 
 
 
 投标单位（加盖公章）：   

中小企业声明函
﻿ 
  
中小企业声明函（服务）
 
 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：   
日期：   

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
      2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。 
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

  残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）
﻿ 
  
 
 
残疾人福利性单位声明函
 
 
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：   
日期：   
注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。 

  监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）
监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
      
2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。 
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五、第四章项目需求中实质性要求响应对照表
﻿ 
[bookmark: _Hlk162955391]第四章项目需求中实质性要求响应对照表 
  
	序号
	第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出）
	是否响应（填是或者否）



[bookmark: _Toc20]
六、服务方案
服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）
[bookmark: _Toc21]
七、投标人情况介绍

  投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

  类似业绩一览表
﻿ 
类似业绩一览表 
	序号 
	项目名称 
	合同期（天） 
	合同金额 

	[bookmark: xh]
	[bookmark: XmName]
	    
	[bookmark: ZhongBiaoJia]


  

  投标人获得的相关证书
﻿ 
 
各类证书
	证书名称 
	查看 

	[bookmark: MC_0]  
	[bookmark: ChaKan_1]


 
 
 

  投标人获得的相关奖项
﻿ 
 
各类奖项
	证书名称 
	查看 

	[bookmark: MC_1]  
	[bookmark: ChaKan_2]
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八、投标配置及分项报价表
﻿ 
投标配置及分项报价表 
	[bookmark: _Hlk152575831]序号
	名称
	备注
	报价（元）

	
	
	服务内容
	运行
时间
	合计
（元）

	[bookmark: _Hlk154402558][bookmark: _Hlk154424254]1
	太字圩港闸站
	详见项目需求
	24个月
	 

	2
	四干河江边枢纽
	详见项目需求
	24个月
	 

	3
	走马塘江边枢纽
	详见项目需求
	20个月
	 

	4
	十一圩江边枢纽
	详见项目需求
	14个月
	

	合计
	大写：                    （小写：                 ）

	投标单位（盖章）：


备注：  1.考核分数960分以下的，每低1分扣当季管理经费的0.02%。
2. 其中 2024年5月1日至 2024年6月 30 日期间,太字圩港闸站的管护只需安排2名工作人员进行运行，之后按照招标文件的要求执行。
3.涉及新建闸站的人员入驻时间以采购人通知时间为准。
 

[bookmark: _Toc23]九、其他材料
