南京医科大学

南京医科大学学生公寓水电计量系统升级项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2025-0139

采购人：南京医科大学

招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二五年七月

第一章 投标邀请

项目概况

南京医科大学学生公寓水电计量系统升级项目招标项目的潜在投标人应在南京市中山路99号12楼1212室获取招标文件，并于2025年8月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2025-0139

项目名称：南京医科大学学生公寓水电计量系统升级项目

预算金额：217万元

最高限价：217万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：南京医科大学学生公寓水电计量系统升级项目，具体详见招标文件。

合同履行期限（交货期）：自合同签订之日起，20日内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购人使用。

本项目不接受联合体投标。

是否专门面向中小企业：否

本项目采购标的所属行业为：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300 号)及《国家统计局关于印发(统计上大中小微型企业划分办法(2017)〉的通知》(国统字(2017〕213 号)等文件规定，本项目所属行业为“工业”。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证，提供相关证明材料复印件并加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供评审前六个月内银行出具的资信证明，或评审前六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或2024年度审计报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供相关证明材料复印件并加盖公章或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免缴的应提供相应文件说明）；并提供近半年内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：如为中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目不接受转包、分包。

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。

6.本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、获取方式：网址为：https://njsnzx.cn/#/detail?id=2085；凡有意参加者，请于上述时间内登录网址（免费注册）根据平台提示完成招标（采购）文件线上支付事宜。获取者应充分考虑所需时间，获取招标（采购）文件时间截止后不再接受提交的支付购买。平台提交为一次性工作请确认信息后再提交，若有需要查询支付状态可用注册手机号登录网址：https://njsnzx.cn/查询。支付状态成功后，与采购代理机构联系至南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室领取纸质盖章版招标（采购）文件，电子版招标（采购）文件可在平台获取（电子版招标（采购）文件与纸质盖章版招标文件具有同等法律效力）。

售价：￥500元，本公告包含的招标文件售价总和。

3.北京时间，法定节假日除外；未按照上述要求合法获取招标（采购）文件的，招标（采购）人将不予受理其投标（响应）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间及开标时间：2025年8月20日9点30分（北京时间）

地点：南京市中山路99号12楼1212室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.集中勘察或答疑：

采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

2.响应文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），（电子版须为响应文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

3.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

4.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南京医科大学

地址：南京市江宁区龙眠大道101号

联系方式： 汪老师

联系电话： 025-86868603

2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室

联系方式：李工025-84200809

项目联系方式

项目联系人：李工 电话：025-84200809

请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

第二章供应商须知

一、总则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.3 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1中小供应商政策

（1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2017〕213号）。

（2）政府采购支持监狱和戒毒供应商发展政策，监狱和戒毒供应商提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒供应商，应当 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱供应商的证明文件，监狱和戒毒供应商享受政府采购支持政 策的要求详见财库〔2014〕68号。

（3）政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

（4）强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的节能产品品目 政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强 制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志 产品。

（5）提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

（6）提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

（7）提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.2未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.3 进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 5、招标文件的澄清、修改

5.1 招标代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 招标代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

6.7 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

- 本次招标不接受联合体投标。

- 8、投标费用

8.1 供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。

8.2 本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格【2002】1980号)代理货物招标收费基准费率50%计算。超过贰万元的按固定金额人民币贰万元计算，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。该项费用请投标人综合考虑在投标报价中，后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：1.《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章投标邀请中二、申请人的资格要求：3.采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件（若有）；

（5）★开标一览表；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

12.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业优惠政策。

12.5评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

13、投标文件的其他部分

13.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金：无

15、投标有效期

15.1 自开标之日起60天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

16、投标文件的份数、签署

16.1 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

16.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

- 四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 招标代理将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，招标代理将邀请供应商代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件规定的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

20.5 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

20.6 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

20.7 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

20.8 同时出现20.4-20.7中两种以上不一致的,按照20.4-20.7的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

20.9  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.10 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，招标代理报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判或竞争性磋商采购的，招标代理根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件或竞争性磋商文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购或竞争性磋商。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格审查。

21.2.1.1 采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。

21.2.1.2 资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以 确定投标供应商是否具备投标资格。

21.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国 政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

21.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.2.2 投标文件的符合性审查。

21.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件 的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

21.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》的；

（2）投标总价超出采购预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发 布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（14）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2.2.5 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三 家情形的，比照 20.10 款执行。

21.2.2.6 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

21.2.3 投标文件的进一步评审。

21.2.3.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上 的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小 数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

21.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人 具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

21.2.3.3 评委会将允许修正投标文 件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人 相应的名次排列。

21.2.3.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容， 评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形 式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.3.5 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投 标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

21.3.3评分标准详见文件第三章。

22、确定中标供应商

22.确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标（实施方案）优劣顺序排列。

22.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

22.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

25、签订合同

25.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达招标代理。

27.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

27.3 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理有权不予受理。

27.4上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为投标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.5 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.6 招标代理在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。招标代理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

28.1 质疑供应商对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评标标准

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素详见评分标准。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标（实施方案）优劣顺序排列。评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

| 序号 | 评分项目 | 评分标准及细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 本次招标，以进入详细评审的各投标人评标价的最低值为A值，A值为价格分的满分，即30分。其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标人评标价得分=（A／该投标人评标价）×30。（保留小数点后两位） | 30 |
| 2 | 技术响应 | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度能够满足招标文件“第四章 招标项目要求”的得30分。招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理。带“▲”条款为重要技术参数指标，如带“▲”条款存在负偏离的，负偏离1项扣2分，其他技术参数，负偏离1项扣1分，扣完为止。 如文件中要求提供证明材料，建议采用箭头、标红或下划线等进行明显标注，并在偏离表中标明页码，方便评委查看。 | 30 |
| 3 | 项目业绩 | 投标人提供自2022年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）类似的项目业绩合同。每提供一个类似业绩得1.5分，满分6分，提供合同复印件并加盖投标单位公章。 | 6 |
| 4 | 服务资质 | 投标人具有水电报修类或水电售后服务类的软件著作权证书，得2分。（需提供证书复印件加盖投标公章，原件备查，不提供不得分）。 | 2 |
| 5 | 实施配备 | 根据拟派团队人员配置评分。项目团队人员每有一个高压电工证的得1分，满分2分；每有一个低压电工证的得1分，满分2分。（提供证书复印件以及近6个月（2025年1月-6月）内任意一个月在本单位所缴的社保证明并加盖投标单位公章，不提供不得分，同一人员证书不重复计取。） | 4 |
| 6 | 实施方案 | 评标委员会根据供应商针对本项目的项目需求及项目要点提供的项目实施方案进行打分，包括但不限于全部产品的安装部署、联合调试方案、供货及安装各节点时间进度、人员配置安排等： 1、项目实施方案全面，针对性强，能完全满足本项目需求的，得7分； 2、项目实施方案较全面、针对性较强，能满足本项目需求的，得4分； 3、项目实施方案一般，针对性、可行性一般，勉强能满足本项目需求的，得1分； 4、其他或未提供不得分。 | 7 |
|  | 验收方案 | 评标委员会根据供应商针对本项目的项目需求及项目要点提供的项目验收方案进行打分，包括但不限于全部产品的验收标准、验收计划、验收节点安排等： 1、验收方案全面，针对性强，能完全满足本项目需求的，得7分； 2、验收方案较全面、针对性较强，能满足本项目需求的，得4分； 3、验收方案一般，针对性、可行性一般，勉强能满足本项目需求的，得1分； 4、其他或未提供不得分。 | 7 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务人员的配备、服务响应时间、质保期后服务等技术指导及该仪器的备品、配件、耗材、维修的明细、价格或折扣的承诺）进行综合评审： 服务方案全面，细致，有针对性，且售后服务、质保期后服务等技术指导方案周全，备品、配件、耗材、维修的明细、价格或折扣合理，得7分； 服务方案不够全面，无针对性，且售后服务、质保期后服务等技术指导方案内容不够周全，备品、配件、耗材、维修的明细、价格或折扣较为合理的，得4分； 方案无实质性内容、没有可操作性，备品、配件、耗材、维修的明细、价格或折扣不太合理得1分； 未提供的得0分。 | 7 |
|  | 培训及应急保障方案 | 根据供应商提供的培训及应急保障方案进行打分，包括但不限于人员操作培训、维修保养培训、应急保障预案以及项目实施风险分析等方面进行打分。 培训内容完善、风险分析全面、保障方案周全，得7分； 培训内容基本完善、风险分析基本全面、保障方案基本周全，得4分； 培训内容和保障方案简单、风险分析有所缺漏，得1分； 未提供的得0分。 | 7 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：

一、对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

二、小微企业的价格扣除

1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

三、监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

四、残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

五、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

六、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第四章 招标项目要求

## 第一部分 项目需求

- 1.学生公寓水电计量系统设备升级改造清单

| 序号 | 设备名称 | 要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单相电子式电能表 | 详见 “技术参数” | 1384 | 只 | 一进一出、插拔式安装 |
| 2 | 单相电子式电能表 | 详见 “技术参数” | 598 | 只 | 一进一出、壁挂式安装 |
| 3 | 单相电子式电能表 | 详见 “技术参数” | 225 | 只 | 一进一出、导轨式安装 |
| 4 | 智能控电柜 | 详见 “技术参数” | 22 | 台 | 根据产品实际情况成套定制 |
| 5 | 直读式远传水表 | DN15 | 243 | 只 |  |
| 6 | 直读式远传水表 | DN20 | 729 | 只 |  |
| 7 | 直读式远传水表 | DN25 | 412 | 只 |  |
| 8 | 分路开关 | 25A | 972 | 只 |  |
| 9 | 分路开关 | 32A | 228 | 只 |  |
| 10 | 分路开关 | 40A | 184 | 只 |  |
| 11 | 安全管控台 （数据采集终端） | 详见 “技术参数” | 38 | 台 |  |
| 12 | 安全管控台箱 （数据采集终端箱） | / | 38 | 台 | 成套 |
| 13 | 信号线 | RVVP2*1 | 7000 | 米 |  |
| 14 | 电线 | BV4平方 | 3600 | 米 |  |
| 15 | 电线 | BV6平方 | 1200 | 米 |  |
| 16 | 电线 | BV10平方 | 900 | 米 |  |
| 17 | 信号线 | RVVP4*1 | 24500 | 米 |  |
| 18 | 网线 | 超六类 | 3200 | 米 |  |
| 19 | PVC管材 | DN25 | 18000 | 米 |  |
| 20 | 辅材 | / | 1 | 批 | 江宁青教公寓原有口径ND25直读式远传水表225只、口径ND20直读式远传水表225只，五台研究生公寓口径DN25直读式远传水表148只，接入水电双控管理系统所需相关采集设备以及辅材等 |

- 2. 主要设备

主要设备：安全管控台（数据采集终端）、单相电子式电能表（一进一出、插拔式安装）、单相电子式电能表（一进一出、壁挂式安装）、单相电子式电能表（一进一出、导轨式安装）、直读式远传水表（DN15、DN20、DN25）、智能电控柜。

- 3.本项目核心产品为：安全管控台（数据采集终端）

## 第二部分  技术参数

### （一）安全管控台（数据采集终端）

1.运行系统：windows

2.CPU性能不低于Intel I3双核四线程同等或以上，配置运行内存：4G及以上、存储空间：60G及以上，可外接存储卡；

3.支持TCP Server，TCP client，UDP，FTP和lora无线传输，和驱动程序模式。

4.支持 Web，telnet和serial console；

5.配置至少15寸的电容触摸屏，分辨率不低于1024*768；

6.正常工作温度：-10℃～55℃；

7.相对湿度：5%～95% 无冷凝；

▲8.至少配置4个RS-485和2个USB2.0接口，2个USB3.0接口，1个100M自适应以太网口，1个VGA和1个HDMI视频接口，1个音频接口；【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章】

9.支持VGA接口，PS/2接口，音频输出、麦克风输出；

10.至少配置4个串口和4个可扩展的USB接口，可同时连接至少640个计量装置；并且支持DL/T645、CJ/T-188等多种类型的通讯协议或自定义协议的表具进行数据采集，包括电能表、水表、燃气表、热（冷）量表等并且可以混接多种协议表具；

11.具备协议转换功能，采集协议包括但不限于ModbusTCP、ModbusRTU、IEC103、DL/T645、CJ/T188。转发协议具备ModbusTCP、ModbusTCP客户端、ModbusRTU协议等；

12.定时控制功能：可以根据服务器下发的配置，按指定的时间完成指定的功能；可设置不少于1024个定时器组，并在脱离上层软件控制的情况下自动控制；

13.数据存储功能：至少可以保存2年内所有日用量数据；

14.数据采集功能：网关配置好后能以1分钟-1小时的间隔给服务器上报数据；

15.数据查询功能：通过触摸屏输入用户信息后，可以查询到该用户电压、功率、剩余电量、已用电量等信息；可查询某一个房间当前的用电状态、电量、实时功率等信息；

16.实时管控功能：通过触摸屏输入用户信息后，可以对该用户下的采集设备进行控制操作；可以进行断电、供电和复位等操作；

17.应急控制功能：在触摸屏上可以对房间进行应急送电或断电；

18.验证码功能：为了保证数据的安全性，在每个通讯包中带有验证码，数据集中采集终端有接受验证码的功能；

19.远程配置功能：支持mstsc，Telnet远程配置和调试功能，实现远程通讯调试和驱动配置，支持远程升级功能；

▲20.支持声纹识别：采集授权用户语音特征，通过语音唤醒网关，提高管理安全性。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章】

▲21.支持语音助手：管理员借助语音助手能够更方便的使用安全管控台，只要通过语音就可以进行对应的查询、应急控制等操作；

▲22.具备安全预警功能：支持声、光、电、弹窗等方式，提示存在安全隐患的预警。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章】

23.上下行无线通讯功能：支持上下行无线通讯功能，可通过有线网络或无线网络（至少应支持NB-lot/4G通讯模块）与软件服务器交互，在没有网络或网络不畅的情况下，可通过无线网络与服务器通讯，保障信息传递的及时性，提升数据交互的可靠性与稳定性。

▲24.支持人脸识别功能：设定不同人操作不同功能权限，并通过人脸识别后直接登入管控台，可以根据不同管理人员操作相应的功能。

### （二）单相电子式电能表（一进一出、插拔式安装）

1.计量精度：≥B级或1级；（提供计量器具型式批准证书复印件并加盖投标单位公章）；

2.额定电流：0.25-0.5（40）A；（提供计量器具型式批准证书复印件并加盖投标单位公章）

3.额定电压：220V

4.安装方式：插拔式

5.脉冲常数：1200imp/kW·h

6.额定频率：50Hz

7.整机功耗≤2W

8.绝缘电阻：≥5MΩ

9.数据保存：断电后，数据保存时间≥8年

10.标准工作温度：-10℃～+55℃

11.极限工作温度：-30℃～+55℃

12.相对湿度≤85%

13.485通讯协议，电表通讯波特率2400bps和9600bps可设置

14.电表响应时间<100ms

15.EMC抗扰度能达到B级标准

16.有功电能计量，长期工作免调校

17.电表自带温度报警保护功能，超过设定温度会报警和关断继电器保证用电安全，支持设置为55℃报警，70℃直接关断继电器。

18.电表宽电压工作范围，在170V-260V电压下可正常工作。

19.欠压过压保护功能：可设定电表在电网电压低于200V或高于240V时会立即切断对后端的供电，保证用户用电安全，当电网电压恢复到200V-240V之间并稳定后，电表会恢复对后端的供电。

20.电表支持电量计费模式和金额计费模式，当电表中余额不足时会切断对后端的供电或者限制最大可用功率，关断或限制功率的操作可自主选择生效的时间段。在金额计费模式下，电表支持付费率和阶梯电价。

21.控制功能：可设置预付费和远程抄表2种模式，单相电能表可以远程送电和关断。

22.电表支持超负荷控制功能，当电表线路上总功率超过设定值，电表可自动切断对后端供电；支持可设置自动断电后自动送电，自动送电的延迟和次数可设，电表可记录最近20次的超负荷产生的时间、线路上的总功率。

23.电表支持负载控制功能，当电表线路上接入大功率发热电器，电表可自动切断对后端供电；支持可设置自动断电后自动送电，自动送电的延迟和次数可设，电表可记录最近20次的负载产生的时间、线路上的各种参数。

24.时钟定时功能：内置硬件时钟电路，可通过通讯对单个电能表时钟进行校准，也可统一对所有电表进行批量广播校准;系统自动校时，电表和系统时间保持同步。可设置20个以上的时间段，支持周循环、节假日设置。

25.过温保护功能：电表能够在自身温度过高的情况下在软件平台上显示并切断对后端的供电，保证用电安全。当温度恢复正常，电表会自动恢复对后端的供电。

26.脱机保电功能：表具断开软件以及其他通讯设备后可脱机保电，每个智能用电管理器均可独立工作，当网络恢复时自动恢复，表具按照设置参数自动运行。

27.可调移相器识别功能：可以判别是否使用的是可调节的电器，并对其进行判别后加以限制和控制其使用。

28.过流（限流）控制功能：当检测到该负载的实际运行参数超出预设阈值时，能自动切断电源。支持在预设的时间段内自动调整并降低其输出功率，并在这些特定时间段结束后，自动恢复到正常的供电状态，允许用户设置超过20个不同的时间段以满足多样化的需求。

29.负载识别控制功能：具备对发热电器的自动识别与自动断电功能，允许用户自定义负载的识别范围。此外，当系统因检测到这类负载而断电后，用户可以设置自动恢复供电的次数，一旦超过设定的次数限制，系统将仅允许通过手动操作来恢复供电。支持创建并管理10组以上不同的恶性负载参数模板以及黑白名单的设置，通过系统对负载波形的学习，将原本列在黑名单中的设备转为白名单。

▲30.具备电弧检测功能：识别电表出线后端产生的电弧，进行断电保护。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章】

▲31.具备自组网功能：更换表具无需重复设置，与系统自动组网通讯。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章】

▲32.具备电瓶车充电识别功能：正常用电情况下，识别电瓶车充电，可及时断电。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章】

### （三）单相电子式电能表（一进一出、导轨式安装）

1.计量精度：≥B级或1级；（提供计量器具型式批准证书复印件并加盖投标单位公章）；

2.额定电流：0.25-0.5（40）A；（提供计量器具型式批准证书复印件并加盖投标单位公章）

3.额定电压：220V

4.安装方式：导轨式

5.一路进线，一路出线

6.脉冲常数：1200imp/kW·h

7.额定频率：50Hz

8.整机功耗≤2W

9.绝缘电阻：≥5MΩ

10.数据保存：断电后，数据保存时间≥8年

11.标准工作温度：-10℃～+55℃

12.极限工作温度：-30℃～+55℃

13.相对湿度≤85%

14.485通讯协议，电表通讯波特率2400bps和9600bps可设置

15.电表响应时间<100ms

16.EMC抗扰度能达到B级标准

17.有功电能计量，长期工作免调校

18.电表自带温度报警保护功能，超过设定温度可报警和关断继电器保证用电安全，支持设置为55℃报警，70℃直接关断继电器。

19.电表宽电压工作范围，在170V-260V电压下可正常工作。

20.欠压过压保护功能：可设定电表在电网电压低于200V或高于240V时会立即切断对后端的供电，保证用户用电安全，当电网电压恢复到200V-240V之间并稳定后，电表会恢复对后端的供电。

21.电表支持电量计费模式和金额计费模式，当电表中余额不足时可切断对后端的供电或者限制最大可用功率，关断或限制功率的操作可自主选择生效的时间段。在金额计费模式下，电表支持付费率和阶梯电价。

22.电表支持超负荷控制功能，当电表线路上总功率超过设定值，电表可自动切断对后端供电；支持可设置自动断电后自动送电，自动送电的延迟和次数可设，电表可记录最近20次的超负荷产生的时间、线路上的总功率。

23.电表支持负载控制功能，当电表线路上接入大功率发热电器，电表可自动切断对后端供电；支持可设置自动断电后自动送电，自动送电的延迟和次数可设，电表可记录最近20次的负载产生的时间、线路上的各种参数。

24.电表支持定时功能，电表自身支持40组定时器，不借助网关或软件，电表自身可完成定时送电、定时断电、定时转换回路可用功率等操作，定时器支持节假日和工作日两种模式。

25.脱机保电功能：表具断开软件以及其他通讯设备后可脱机保电，每个智能用电管理器均可独立工作，当网络恢复时自动恢复，表具按照设置参数自动运行。

26.可调移相器识别功能：可以判别是否使用的是可调节的电器，并对其进行判别后加以限制和控制其使用。

27.过流（限流）控制功能：当检测到该负载的实际运行参数超出预设阈值时，能自动切断电源。支持在预设的时间段内自动调整并降低其输出功率，并在这些特定时间段结束后，自动恢复到正常的供电状态，允许用户设置超过20个不同的时间段以满足多样化的需求。

28.负载识别名单功能：支持创建并管理10组以上不同的恶性负载参数模板以及黑白名单的设置，通过系统对负载波形的学习，将原本列在黑名单中的设备转为白名单。

▲29.具备自组网功能：通过RS485总线与网关配合，自动组网，更换表具后不需要与平台进行重复设置，可实现直接自动通讯，提高维护效率。

▲30.支持恶性负载实时监测与控制：识别30W（含）以上阻性发热电器，自动报警或切断电源。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章】

▲31.支持防限电插座识别：自动识别防限电插座，确保用电安全。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章】

32.支持负载灵敏度识别设置。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章】

33.负载分级控制功能：电表会根据用电行为的风险程度采取相应的管控措施。对于中低风险的用电行为，可仅发出预警信号，不切断电源；而对于高风险的用电行为，则可执行断电操作并发出警报。系统断电后，还可以设置自动恢复供电的次数，一旦超过设定值，就只能通过人工手动操作来恢复供电。

34.负载识别记录：系统能够提供详细的负载识别报表，报表内容涵盖房间号、断电时间、断电类型、断电时的功率以及断电前的剩余功率等信息，方便用户全面了解用电情况。

▲35.具备电瓶车充电识别功能：能在不影响正常使用电器的情况下，识别出电瓶车充电并及时断电，保证用电安全。

▲36.具备电弧检测功能：智能电表能够检测到电表后端中产生的一些电弧，电表检测到电弧后会对电表出线端断电，对电表后端用电器进行保护。

### （四）单相电子式电能表（一进一出、壁挂式安装）

1.计量精度：≥B级或1级；（提供计量器具型式批准证书复印件并加盖投标单位公章）；

2.额定电流：0.25-0.5（40）A（提供计量器具型式批准证书复印件并加盖投标单位公章）

3.额定电压：220V

4.安装方式：壁挂式

5.一路进线，一路出线

6.脉冲常数：1200imp/kW·h

7.额定频率：50Hz

8.整机功耗≤2W

9.绝缘电阻：≥5MΩ

10.数据保存：断电后，数据保存时间≥8年

11.标准工作温度：-10℃～+55℃

12.极限工作温度：-30℃～+55℃

13.相对湿度≤85%

14.485通讯协议，电表通讯波特率2400bps和9600bps可设置

15.电表响应时间<100ms

16.EMC抗扰度能达到B级标准

17.有功电能计量，长期工作免调校

18.电表自带温度报警保护功能，超过设定温度会报警和关断继电器保证用电安全，支持设置为55℃报警，70℃直接关断继电器。

19.电表宽电压工作范围，在170V-260V电压下可正常工作。

20.欠压过压保护功能；可设定电表在电网电压低于200V或高于240V时会立即切断对后端的供电，保证用户用电安全，当电网电压恢复到200V-240V之间并稳定后，电表会恢复对后端的供电。

21.电表支持负载控制功能，当电表线路上接入大功率发热电器，电表可自动切断对后端供电；支持设置自动断电后可自动送电，自动送电的延迟和次数可设，电表可记录最近20次的负载产生的时间、线路上的各种参数。

22.过温保护功能：电表能够在自身温度过高的情况下在软件平台上显示并切断对后端的供电，保证用电安全。当温度恢复正常，电表可自动恢复对后端的供电。

23.脱机保电功能：表具断开软件以及其他通讯设备后可脱机保电，每个智能用电管理器均可独立工作，当网络恢复时自动恢复，表具按照设置参数自动运行。

▲24.具备电弧检测功能：识别电表出线后端产生的电弧，进行断电保护。【提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章】

### （五）直读式远传水表（DN15、DN20、DN25）

▲1.计量精度：≥2级；（提供计量器具型式批准证书复印件并加盖投标单位公章）；

2. 量程比值（Q3/Q1）不低于80；

3.温度等级：T30；

4.最大允许工作压力：1.6Mpa

▲5.压力等级不低于MAP10（提供计量器具型式批准证书复印件并加盖投标单位公章）

6.压力损失等级：不低于△p63

7.水表性能等同或优于上游流场敏感度等级U10及下游流场敏感度等级D5

8.环境严酷度等级：水表所处的气候和机械环境条件应满足B级

▲9.水表应满足住宅、商业和轻工业环境安装使用，电磁环境条件等级E1及以上级别（提供计量器具型式批准证书复印件并加盖投标单位公章）

10.通讯传输速率：≥2400bps

11.工作电流：<12mA; 开关阀电流：<150mA；休眠电流：0A

12.针对总线开路、短路、空闲等故障保护

13.防护等级：≥IP65

14.通讯类型：M-BUS或485有线

15.工作电压：12V（RS485接口）或36V（MBUS接口）

16.直读位数：4位直读

17.环境相对湿度：≤95%

18.材质：球墨铸铁

## 第三部分 对接要求

★一、为保证学校系统数据库的完整性和系统使用的统一性，此次招标硬件设备需接入我校的学生公寓水电计量系统（常电股份SIMS智能水电双控系统），与现有的学生公寓水电计量系统实现无缝对接。投标人需考虑接入成本，自行承担接入费用。（提供系统对接承诺函并加盖投标单位公章，否则视为无效响应，格式及内容参见招标文件第六章中附件）

二、对接内容如下：

（一）现有系统对接要求：

1.支持645规约，开放自定义变量说明，开放私有协议；

2.支持指定的变量组合（可配置），以便一次操作能返回较多的变量信息，满足现有系统实时性操作的需求；

（二）对接后需实现的功能：

1.至少支持以下内容

每路变量包含购买剩余量、免费剩余量、总剩余量、购买使用量、补助免费使用量、总用量等参数。

每路跳闸的时间；每路跳闸的原因，跳闸原因具体包括手动断闸、定时跳闸、欠费跳闸、过流跳闸、恶性负载跳闸；

2.至少支持以下参数

电表每路跳闸时的相关参数：

关断原因包括：强制关断、定时关断、欠费关断、过流关断、负载关断、温控关断、自保护关断、联控关断。

3.每种关断跳闸相关参数如下：

强制关断：手动关断的操作时间，至少有最近20次的操作记录；

定时关断：定时关断的时间段，至少支持48个定时时段；

欠费关断：欠费关断的具体分类，是购买电量过低还是补助电量过低或者是总电量过低；

过流关断：电表因线路上总功率过大而跳闸时线路上的总有功功率；

负载关断：产生恶性负载关断时线路上接入的负载类型和相关参数；

4.负载关断相关参数如下：

大功率发热电器的功率；

市场上流行的限电插座类型和相关参数；黑名单负载；黑名单负载参数：负载特征值、负载名称id；（至少支持不少于10种黑名单负载）；

混合负载；混合负载参数：负载特征值；负载稳定时序；

5.温控关断参数：关断温度；

6.自保护关断：自保护关断参数：自保类型（枚举：欠压、过压、故障等）、关断特征值；

7.联控关断：至少支持10种以上联控设置（如账户管理、门禁联动、消防联动等可以任意组合）；

8.关断策略；

9.相应各种关断特征值变量及比较算法说明；

10.阻性负载白名单；（至少支持10种类型，名称，特征值，使得这些阻性负载不至于引起关断，而其他阻性负载在使能情况下一定关断）；

11.负载黑名单；（至少支持10种类型，名称，特征值，使得这些非阻性负载，在使能情况下也一定关断）；

12.强开时间；

13.强开策略：

任何情况下都能强制合闸，且恢复正常控制后，原有状态不变；

有条件的选择强开特定情况下的电表；

14.复位策略：可以选择复位特定的异常状态。

15.必须说明各类开关操作的优先级及复位逻辑关系和操作时序。

## 中标后演示

1.为保障项师生安全，中标供应商在收到中标通知书后10个自然日内进行演示，采购人负责准备所有必要的演示材料，中标供应商负责准备招标要求的硬件及其他辅助设备。演示不成功采购人有权取消其中标资格（提供承诺函并加盖投标单位公章，否则视为无效响应，格式及内容参见招标文件第六章中附件）

2.演示内容如下：

（1）中标供应商用所投设备与采购人提供的学生公寓水电计量系统实现信号通讯，表具等硬件设备正常在线显示。应能实现正常控制电表开关、定时开关功能、欠费关断功能，无任何异常；充值实时到账。

（2）中标供应商利用采购人提供的学生公寓水电计量系统能正常演示安全性内容：负载关断、过流关断、控温关断等安全措施。

## 第五部分 其他要求

（一）安装要求：

1、按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准，没有行业标准的产品，供应商应提供相关制造商标准。

2、设备安装调试：设备到货后，供应商在接到通知的7个工作日内派人前往负责该设备的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。

（二）交货期、交货方式及交货地点

★1、 交货期：自合同签订之日起，20日内全部设备、材料运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付采购人使用。

2、交货方式：供应商在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。

3、交货地点：南京医科大学指定地点。

（三）其他技术服务要求：

1、供应商须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与投标响应文件所述相符。

2、交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期开始的前三个月内，若发生产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除采购人同意修理之外，亦应退换新品。

3、供应商负责派专业技术人员到采购人处进行不少于2次的设备操作培训，培训人员数量不少于2人，使其能熟练掌握软硬件操作。在集中培训以后，若采购人仍有技术问题，供应商在任何时候，都应在12小时以内提供详细技术方案并予以解决。

4、质保期：供应商应为本项目整体提供不低于3年的免费质保期，自验收合格次日起算。质保期内发生任何设备损坏，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由供应商承担（人为操作不当造成的损坏除外）。

5、售后技术服务要求：供应商应具备专门负责的维修工程师或技术支持工程师。供应商应在1小时内电话响应，在2小时内对采购人的服务要求提出解决方案，经确认如有需要，技术人员须在12小时内到达现场；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则供应商应赔偿相应损失。

6、供应商为学校定制开发个性化功能（包括源码、程序、文件、文档资料等），其版权、知识产权、所有权归属采购人，需完好无损交于采购人。未经采购人许可，供应商不得公布相关数据、文件、源代码，不得复制、传播、反编译、出售、出租等，不得许可他人使用其相关的程序、文件、源代码和反编译等。

（四）结算方式

货物交付、安装、调试且通过验收后一周内（遇寒暑假和法定节假日顺延）采购人支付合同总金额的90%，付款之前需收到中标单位开具的合法有效的相应全额发票。自验收合格次日起，采购人正常使用满一年后的一周内，支付合同总金额的10%。

（五）投标报价

1、所有投标响应均以人民币报价，该报价为本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格、消防系统检测及系统验收以及保修期内备品备件发生的所有含税费用以及供应商应当提供的伴随服务/售后服务费用，一旦中标，采购人不再支付任何其他额外费用。

2、报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评审结束最终成交，如发生漏、缺、少项都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。

注：本章节需在《技术条款偏离表》或《商务条款偏离表》中进行响应，其中加“★”内容为实质性要求，供应商未对实质性要求明确响应或有负偏离的，按无效响应处理。

# 第五章   合同主要条款及格式

南京医科大学学生公寓水电计量系统升级项目合同

甲方：（买方）_________         乙方：（卖方）_________

地址：                          地址：

联系方式：                      联系方式：

甲、乙双方根据南京医科大学学生公寓水电计量系统升级项目公开招标的结果，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方购买本合同约定的货物事宜，签署本合同。

一、货物内容、数量及金额

| 编号 | 货物名称 | 规格型号（品牌） | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）：合计（小写）：元 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格、消防系统检测及系统验收以及保修期内备品备件发生的所有含税费用以及供应商应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |  |  |  |  |  |

二、结算方式

2.1结算方式：（请根据实际情况选择和修改）

货物交付、安装、调试且通过验收后一周内（遇寒暑假和法定节假日顺延）采购人支付合同总金额的90%，付款之前需收到中标单位开具的合法有效的相应全额发票。自验收合格次日起，采购人正常使用满一年后的一周内，支付合同总金额的10%。

2.2乙方指定账户信息：

开户行：_______________

户名：  _______________

账号：  _______________

三、交付方式、时间及地点

3.1交付方式：乙方在甲方指定地点交货，并完成安装、调试。

3.2交付时间（交货期）：___________________

3.3交付地点： 南京医科大学指定地点

四、货物包装、发运及运输

4.1 乙方应在货物发运前根据运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求进行相应的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

4.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新货物，乙方所供货物应符合国家相关的法律规定、技术规格和质量标准。

5.2按照国家现行行业规范标准进行安装，符合国家或行业质量检验评定标准，没有行业标准的产品，乙方应提供相关制造商标准。

5.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换，并承担所发生的全部费用。更换后仍达不到技术要求的，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.4供应商应为本项目整体提供     年的免费质保期，自验收合格次日起算。质保期内发生任何设备损坏，所需要的维修费用（包括零部件费用、维修费用）均由乙方承担（人为操作不当造成的损坏除外）。

5.5售后技术服务要求：乙方应具备专门负责的维修工程师或技术支持工程师。乙方应在    小时内电话响应，在    小时内对甲方的服务要求提出解决方案，经确认如有需要，技术人员须在    小时内到达现场；重大问题或其他无法迅速解决的问题应在    内解决或提出明确解决方案，否则乙方应赔偿相应损失。

5.6 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用

5.7 质保期满后，如设备出现故障，乙方在接到甲方通知后，仍应在上述时间内响应，派人赶到甲方现场，免费帮助甲方排除故障、修复或者更换零部件；若需购买零部件，乙方可酌情收取成本费，但需免收上门费、人工费等费用。

六、调试和验收

6.1 乙方交货前应对货物全面检查并对验收文件进行整理，列出清单提交甲方，检验的结果亦应随货物交甲方。

6.2 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。

6.3设备安装调试：设备到货后，乙方在接到通知的____个工作日内派人前往负责该设备的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。

6.4 在安装、调试和验收过程中，如发现有漏件、缺件，乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标时的投标报价中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。

6.5 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在10个工作日内完成初步验收。

6.6 设备、材料安装、调试结束，甲、乙双方派员共同验收，达到验收标准则验收合格，如项目验收不合格，甲方有权取消合同。验收完毕后出具验收结果报告并经双方签字确认；验收相关费用由乙方承担。

6.7对技术复杂的货物，甲方可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，专业检测机构出具的质量检测报告作为甲方判断乙方的货物能否通过验收的条件之一，无论是否通过验收，相关检测费用均由乙方承担。

6.8乙方须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与投标响应文件所述相符。

6.9交付使用前发生的产品硬件损坏和不合格，一律退换新品。在质保期开始的前三个月内，若发生产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除甲方同意修理之外，亦应退换新品。

七、培训

乙方负责派专业技术人员到甲方处进行____次的设备操作培训，培训人员数量____人，使其能熟练掌握软硬件操作。在集中培训以后，若甲方仍有技术问题，乙方在任何时候，都应在____小时以内提供详细技术方案并予以解决。

八、技术资料

8.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.2 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

九、知识产权

9.1乙方应保证甲方在使用、处置本合同项下的货物时不会侵犯任何第三方的知识产权包括但不限于专利权、著作权、商标权。若涉嫌侵权，甲方因此而产生的全部损失均由乙方承担，甲方的损失包括但不限于甲方支付的赔偿费用，为提起或应付诉讼或仲裁而支出的诉讼费/仲裁费、律师费、调查费、差旅费。

9.2乙方为学校定制开发个性化功能（包括源码、程序、文件、文档资料等），其版权、知识产权、所有权归属甲方，需完好无损交于甲方。未经甲方许可，乙方不得公布相关数据、文件、源代码，不得复制、传播、反编译、出售、出租等，不得许可他人使用其相关的程序、文件、源代码和反编译等。

十、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的万分之五违约金。甲方未按合同规定的时间和要求向乙方提供相关安装条件，乙方交付时间顺延。

10.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.3 乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入甲方工地现场后的保管，由乙方负责，乙方在甲方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿和交通由乙方全权负责。

10.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

10.5 如未能通过验收，乙方所供货物应在验收后一周内运离安装地点，所需费用由乙方承担，如乙方未在验收后一个月内运离，视为乙方放弃该货物，甲方有权自行处置（包括废物处理），同时，乙方还需支付甲方总货款的10%作为违约金。

10.6 本合同所有货物的制造及安装，都必须由乙方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包或者转包给其他单位，否则，甲方有权解除本合同，合同解除后，乙方还应向甲方支付合同总值5%的违约金。

10.6 乙方履行义务不符合合同约定时，甲方有权扣减本合同总金额的10%的货款，尾款不足10%的，乙方应当补足。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、合同生效及其它

13.1招投标文件作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字、盖章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

13.3 本合同正本一式陆份，甲方伍份，乙方壹份，具有同等法律效力。

13.4 合同签订地点：江苏省南京市。

甲方： 南京医科大学                         乙方：

地址：南京市江宁区龙眠大道101号            地址：

法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：

联系电话：                                  联系电话：

签订日期：   年    月    日               签订日期：   年    月    日

第六章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编号：

项 目 名称：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

- 投标申请及声明

- 法定代表人授权书

- 开标一览表

- 资格证明文件

- 分项报价表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 技术说明或服务方案（若有）

- 服务承诺

- 投标人类似业绩情况表

十一、投标需要的其他文件及资料（若有)

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

目录一、投标申请及声明格式

- 投标申请及声明

- 致：南京医科大学

- 根据贵方（项目名称）（项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人（投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为：人民币（小写）          ；人民币（大写）          。其中，小型企业的产品为人民币（小写）          ；人民币（大写）          ,交货期：     。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或供应商授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

- 法定代表人授权委托书

南京医科大学：

本授权书声明：注册于       （投标人住址）的      （投标人名称）法定代表人      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的     （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的    （项目名称），     （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期：年月日

法定代表人身份证复印件（正反双面）：

供应商授权代表身份证复印件（正反双面）：

目录三、开标一览表格式

开标一览表

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 报价（元） | 其中，小、微型企业产品（元） |
| 1 |  | 小写： 大写： | 小写： 大写： |
| 投标货物中有无进口产品 |  | 有 无 |  |
| 是否属于小微型企业 |  | 是 否 |  |
| 是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |  |
| 是否属于监狱企业 |  | 是 否 |  |

投标人名称：（盖章）

说明：

1、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”

3、在“是否属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”

4、在“是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”

目录四、资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证，提供相关证明材料复印件并加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供评审前六个月内银行出具的资信证明，或评审前六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或2024年度审计报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供相关证明材料复印件并加盖公章或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免缴的应提供相应文件说明）；并提供近半年内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：如为中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供的产品为国家认定的节能产品和环保产品的须按要求提供相关材料。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目不接受转包、分包。

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。

6.本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

目录五、分项报价表格式

- 分项报价表

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 投标单价 | 投标报价 | 是否属于小、微型企业的产品 |
| 总价小计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、如果行数不够，请自行增加。

2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价 无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

目录六、技术条款偏离表格式

- 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、技术说明或服务方案

技术说明或服务方案（若有）

目录九、服务承诺

服务承诺（若有）

目录十、投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 项目规模 | 签约及服务时间 |  | 联系人及电话 | 备注 |

投标人名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

说明： 1、如果行、列数不够，请自行增加。

2、请投标人根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件

目录十一、投标需要的其他文件及资料

投标需要的其他文件及资料（若有)

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、        （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员	人，营业收入为 	万元，资产总额为	万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、        （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员	人，营业收入为 	万元，资产总额为	万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1：为方便投标人识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京医科大学：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中       （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日　　　　期：          年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

南京医科大学：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。

主要专业技术能力有：                  。

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加	单位的	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件六 系统对接承诺函格式

- 系统对接承诺函

致南京医科大学：

我公司于     年    月     日自愿参加贵方组织的        （项目名称）采购活动，特作如下承诺：

我公司提供的硬件将接入采购人现有的学生公寓水电计量系统，我公司已在报价中充分考虑了对接费用，中标后不再向采购人收取任何除中标价以外的额外对接费用。

供应商名称（盖章）：

日         期：

附件七 演示承诺函格式

- 演示承诺函

致南京医科大学：

我公司于     年    月     日自愿参加贵方组织的        （项目名称）采购活动，特作如下承诺：

若我方有幸中标，我方负责准备招标要求的硬件及其他辅助设备，在收到中标通知书后10个自然日内按照演示要求进行演示。若演示不成功采购人有权取消我方中标资格。

供应商名称（盖章）：

日         期：