## 1.1 封-1 封面
|  | 丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2025-05-30

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025-05-30 | 复 核 时 间： | 2025-05-30

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目-净化设备安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0309 安监应急消防及报警工程
1 | 03B001 | 安监应急消防及报警工程 |  | 1、名称：安监应急消防及报警工程 2、施工要求：1、单套油烟净化系统配置阻火阀联动，活性炭及油烟净化设备均配置温控+应急消防喷淋管网；2、突发火情，阻火阀闭合，报警启动，风机停机，应急喷淋启动；3、此项清单包含安监应急消防及报警的方案设计、现场施工、改造、调试等，最终确保整个项目安监应急消防及报警系统安装到位且满足使用要求的全部费用，结算不做调整，详见招标文件； |  | 套 | 3
分部小计
0304 水电工程
2 | 03B002 | 水电工程 |  | 1、名称：水电工程 2、施工要求：1、配套喷淋水箱或接消防水；2、一次配电设计施工、二次配电设计施工，此项清单包含本专业的方案设计、施工、改造、调试等，最终确保整个项目电力系统安装到位且满足使用要求的全部费用，结算不做调整，详见招标文件； |  | 项 | 1
分部小计
0305 自控工程
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目-净化设备安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
3 | 03B003 | 自控工程 |  | 1、名称：自控工程 2、施工要求：1、确保各餐饮商户排烟管不窜烟，电磁阀与商户油烟机及环保系统风机联动；电磁阀与环保系统阻火阀联动；2、各餐饮商户控制面板/报警装置，紧急启停；3、每套油烟净化系统均配室电控柜，含风机变频及各电器元件等；4、此项清单包含本专业的方案设计、施工、改造、调试等，最终确保整个项目自控系统安装到位且满足使用要求的全部费用，结算不做调整，详见招标文件； |  | 项 | 1
分部小计
0305 运营维护工程
4 | 03B004 | 运营维护工程 |  | 1、名称：运营维护工程 2、施工要求：1、可设置远程操作app。2、活性炭更换为每年4次。3、电场定期清洗。4、设备巡检，远程监控。5、报价按两年的运营维护期计算，具体内容详见招标文件； |  | 项 | 1
分部小计
0307 净化设备安装工程
5 | 03B005 | 现场拆除 |  | 1、名称：现场作品拆除 2、内容：涉及到本工程所有需要拆除、移位、清理、运输等工作内容（包括但不限于原有风管、风口、空调外机、水塔等） |  | 项 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目-净化设备安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 030108003001 | 轴流通风机 |  | 1、名称：排烟风机 2、规格：风量：35000m³/h；功率：37kw；风压：2500pa；变频电机，二级能效，24h运行耐高温120°，详见施工方案 3、材质：Q235 4、减振底座形式、数量：减震器 |  | 台 | 1
7 | 030108003002 | 轴流通风机 |  | 1、名称：排烟风机 2、规格：风量：20000m³/h；功率：22kw；风压：2500pa；变频电机，二级能效，24h运行耐高温120°，详见施工方案 3、材质：Q235 4、减振底座形式、数量：减震器 |  | 台 | 2
8 | 03B006 | 高效油烟净化器 |  | 1、名称：高效油烟净化器 2、规格：3000*1580*1720mm；风量：35000m³/h；1级初效除雾/杂质（过滤段）；12个电场+电源6套（1拖2）+排油阀；配温度传感器1个+机械压差表1个+45度泄爆1个+应急消防喷淋；内部全部不锈钢，4kw，详见施工方案。 5、含设备基础施工（根据现场实际情况确定）投标人自报 |  | 套 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目-净化设备安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 03B007 | 高效油烟净化器 |  | 1、名称：高效油烟净化器 2、规格：2200*1580*1820mm；风量：20000m³/h；1级初效除雾/杂质（过滤段）；8个电场+电源4套（1拖2）+排油阀；配温度传感器1个+机械压差表1个+45度泄爆1个+应急消防喷淋；内部全部不锈钢，3kw，详见施工方案。 |  | 套 | 2
10 | 03B008 | 活性炭吸附装置 |  | 1、名称：活性炭吸附装置 2、规格：3000*2090*2120mm；风量：35000m³/h；2列600宽4层200厚蜂窝炭框（1.344m³）；防漏水底板+排水阀；配温度传感器1个+机械压差表1个+45度泄爆1个+应急消防喷淋；内部不锈钢，炭框镀锌；详见施工方案。 |  | 套 | 1
11 | 03B009 | 活性炭吸附装置 |  | 1、名称：活性炭吸附装置 2、规格：2200*1580*1820mm；风量：20000m³/h；3列500宽4层200厚蜂窝炭框（2.28m³）；防漏水底板+排水阀；配温度传感器1个+机械压差表1个+45度泄爆1个+应急消防喷淋；内部不锈钢，炭框镀锌，详见施工方案。 |  | 套 | 2
12 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以内 5、板材厚度：详见施工方案 6、接口形式：共板法兰连接 |  | m2 | 369.38
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目-净化设备安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以内 5、板材厚度：详见施工方案 6、接口形式：共板法兰连接 |  | m2 | 183.05
14 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1、名称：软接头 |  | m2 | 5
15 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：风管电磁阀 2、规格：630*320mm，详见施工图纸 |  | 个 | 5
16 | 030703001002 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：风管电磁阀 2、规格：500*250mm，详见施工图纸 |  | 个 | 3
17 | 030703001003 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：150℃防火阀 2、规格：630*320mm，常闭，可就近手动开启以及电动开启/关闭，详见施工图纸 |  | 个 | 5
18 | 030703001004 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：150℃防火阀 2、规格：500*250mm，可就近手动开启以及电动开启/关闭，详见施工图纸 |  | 个 | 3
19 | 030703001005 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：280℃防火阀 2、规格：1250*630mm，常开，可手动就近开启及电信号自动开启，280℃自动关闭，手动复位关闭,输出信号,可连锁控制，详见施工图纸 |  | 个 | 1
20 | 030703001006 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：280℃防火阀 2、规格：800*400mm，常开，可手动就近开启及电信号自动开启，280℃自动关闭，手动复位关闭,输出信号,可连锁控制，详见施工图纸 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目-净化设备安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
21 | 030703001007 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：阻火器 2、规格：630*320mm，详见施工图纸 |  | 个 | 5
22 | 030703001008 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：阻火器 2、规格：500*250mm，详见施工图纸 |  | 个 | 3
23 | 030703021001 | 静压箱 |  | 1、名称：消音箱 2、规格：每套尺寸4000*3000*3000mm，共三套，外置岩棉板房，内衬消音吸附材料，详见施工图纸 3、形式：落地安装，配减震器 |  | m2 | 198
24 | 030406006001 | 低压交流异步电动机 |  | 1、名称：电机检查接线调试 2、容量(kW)：13KW以下 |  | 台 | 6
25 | 030406006002 | 低压交流异步电动机 |  | 1、名称：电机检查接线调试 2、容量(kW)：30KW以下 |  | 台 | 2
26 | 030406006003 | 低压交流异步电动机 |  | 1、名称：电机检查接线调试 2、容量(kW)：100KW以下 |  | 台 | 1
27 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 1、名称：通风系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  | 台·次 | 10
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目-净化设备安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目-净化设备安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目-净化设备安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 150000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 150000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目-净化设备安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 |  |  |  | 150000.00
合 计 |  |  |  |  | 150000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目-净化设备安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目-槽钢底座平台 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0106 金属结构工程
1 | 010605001001 | 钢板楼板 |  | 1、钢材品种、规格：扁豆形花纹钢板， 材质：Q235B 2、钢板厚度：5mm |  | t | 4.59
2 | 010606012001 | 钢支架 |  | 1、钢材品种、规格：10#国标槽钢， 材质：Q235B |  | t | 1.685
3 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 |  | 1、栏杆高度：1.2m 2、栏杆材料种类、规格：镀锌方管，方管规格3cm*5cm，壁厚2mm，材质Q235B 3、具体做法详见图纸 |  | m | 68
分部小计
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目-槽钢底座平台 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目-槽钢底座平台 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目-槽钢底座平台 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目-槽钢底座平台 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目-槽钢底座平台 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：丁卯街道纬五路钻石名苑段餐饮油烟集中排放改造项目-槽钢底座平台 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：