江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

采购项目名称：江阴高新区管委会集中办公区大楼能源费用托管型合同能源项目

采购项目编号：JSZC-320281-HCCG-G2025-0041

采购人：江阴高新技术产业开发区管理委员会

## 采购代理机构: 江苏鸿成工程项目管理有限公司

二〇二五年五月

总　目　录

第一章　　投标须知————————————————————第2页

第二章　　投标人须知———————————————————第5页

第三章　　项目要求和有关说明———————————————第16页

第四章　　评标方法和评标标准———————————————第30页

第五章　　合同书（格式）—————————————————第35页

第六章　　投标文件的组成和格式——————————————第52页

- 投标须知

项目编号：JSZC-320281-HCCG-G2025-0041

项目概况：

江阴高新区管委会集中办公区大楼能源费用托管型合同能源项目JSZC-320281-HCCG-G2025-0041招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025-6-20  14:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况:

1、项目名称：江阴高新区管委会集中办公区大楼能源费用托管型合同能源项目

2、项目编号：JSZC-320281-HCCG-G2025-0041

3、项目预算及最高限价：236.90万元/年；

4、采购方式：公开招标

5、采购需求：本项目为江阴高新区管委会集中办公区大楼能源费用托管型合同能源项目。本项目旨在通过技术改造与精细化能效管理结合的方式，实现节能目标。通过综合能源解决方案，采用能源费用托管型合同能源管理方式，委托专业服务公司，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进本项目能源系统改造，并建立能效管控平台，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，降低建筑的整体能耗。改造项目的投资规模由投标人自行控制，托管期内的经济效益风险由投标人自行承担。（详见招标文件）

6、合同履行期限：托管期限10年。具体开始时间以合同签订日期为准。

7、本项目不接受联合体投标

8、本项目是否专门面向中小企业：是

9、本项目标的所属行业：其他未列明行业

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

2.提供格式条款《关于资格的声明函》

3.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标/响应文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月）为其缴纳社保的证明扫描件】

4.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业采购，供应商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件（格式见附件）

（三）本项目的特定资格要求：

1. 具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包贰级及以上资质；

2. 具有有效的建筑施工安全生产许可证；

三、获取招标文件：

时间：2025年5月27日至2025年6月4日，每天00:00-12:00，12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2025-6-20   14:00（北京时间）

地点：苏采云平台

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名　　称：江阴高新技术产业开发区管理委员会

统一信用代码：11320281014040900R

地　　址：江阴市长江路201号

项目联系人：陈先生

联系电话：0510-86869925

2、采购代理机构信息

名　　称：江苏鸿成工程项目管理有限公司

统一社会信用代码：913202827293299437

联系人：居丽萍  张亚利   联系电话：0510-80627633   13812113016

传真电话：0510-80627600       邮箱：36606249@qq.com

联系地址：江阴市滨江中路534号10楼1002代理部

江苏鸿成工程项目管理有限公司

2025年5月27日

- 第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明 文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏鸿成工程项目管理有限公司并将电子文档形式发至邮箱：36606249@qq.com。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、采购人与代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*项目服务方案；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*投标人综合实力；

（7）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

文件2：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件3：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月）为其缴纳社保的证明扫描件】

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于 无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以 来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前三个月内。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承诺书或者对该承诺书作实质性修改的；                                                    3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；                               5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由代理机构主持。

2、开标过程由代理机构负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人和代理机构依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

(1)依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明 文件(文件 1-文件3)等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

(2)通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前， 是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名 单，以确定投标供应商是否具备投标资格。 信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

B、符合性检查：

(1)评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件 的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规 格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

(a)投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

(b) 投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

(c) 投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

(d)投标文件附有采购人不能接受的商务条件

(e) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件 中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比 较与评价。具体办法和标准详见招标文件第五章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显 文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明 或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变 投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》等有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7） 质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载” 中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至江苏鸿成工程项目管理有限公司（1002招标代理部），邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市滨江中路534号10楼1002招标代理部，收件人：居女士，收件电话：13812113016）的应当在快递寄出后联系江苏鸿成工程项目管理有限公司告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购代理机构将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、招标代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需经江苏鸿成工程项目管理有限公司见证。

2、签订合同前，中标方须向采购人提供2份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。

3、履约保证金的收取：合同签署并见证前，中标方向采购人缴纳的履约保证金为壹拾万元整。履约保证金形式为担保或保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标方在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。该采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标方出具有效的履约保证金收款凭证。

根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发(政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案(2024-2026年)的通知》(国办发〔2024〕33号)精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，全面推广政府采购电子履约保函。

江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函(保险)平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问(首次使用需注册)。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标(成交)供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函(保单)信息、理赔信息和开具发票。电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

3、履约保证金退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

5、合同履行期间，中标人若被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单或者具有其他违反政府采购法第二十二条规定的情形，将被取消其中标资格。

十五、付款方式：

详见项目要求。

十六、政策功能：

1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3、本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，供应商不得违反财政部、工信部共同发布的数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标（采购）文件中有其他要求的，供应商应满足招标（采购）文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

4、本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向 金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程 序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银 企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身 情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、成交服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鸿成工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 第三章　项目要求和有关说明

一、项目概况

本项目为江阴高新区管委会集中办公区大楼能源费用托管型合同能源项目。本项目旨在通过技术改造与精细化能效管理结合的方式，实现节能目标。通过综合能源解决方案，采用能源费用托管型合同能源管理方式，委托专业服务公司，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进本项目能源系统改造，并建立能效管控平台，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，降低建筑的整体能耗。改造项目的投资规模由投标人自行控制，托管期内的经济效益风险由投标人自行承担。

二、服务需求

- 1.项目基本情况

江阴高新区管委会大楼位于无锡市江阴市长江路201号经济开发区，建筑群体中主楼的建筑高度为74.7米,地上18层,地下1层,建筑面积为30578㎡;配套附房为地上3层,建筑面积为3656㎡。本建筑主要能源为电力、自来水、蒸汽。电力消耗主要用于照明插座、中央空调系统、动力系统及电梯等综合服务系统，自来水用于日常生活用水，蒸汽用于中央空调供暖系统。

行政办公时间：5月1日至9月30日，8：30-17：30；10月1日至次年4月30日，8：30-17：00。

主要用能设备：空调、电梯、制冷机组、冷却塔、壳式换热器、循环泵、生活水泵、消防水泵等设施。

- 2.能源消费情况及能源基准

- 2.1能源消费情况

自2020年受疫情影响，江阴高新区管委会集中办公区大楼使用情况较以往有所不同，故各项能源、资源实物消耗量也有异常，故本次以江阴高新区管委会集中办公区大楼2022—2024年各项能源、资源实物消耗量、折标准煤量作为统计。

表 2021年—2024年能源消费结构表

| 年份 | 电 | 水 | 蒸汽 | 标煤（等价值） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用量（千瓦时） | 用量（万吨） | 用量（吨） | 吨标煤 |
| 2022年 | 2037825 | 94345 | 1975 | 815.04 |
| 2023年 | 2011667 | 97072 | 1791 | 787.89 |
| 同比 | -1.28% | 2.89% | -9.32% | -3.33% |
| 2024年 | 2015208 | 58376 | 2800 | 895.09 |
| 同比 | 0.18% | -39.86% | 56.34% | 13.61% |

根据《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2020），用能单位所消 费能源折标准煤系数见下表：

| 能源折标准煤系数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能源名称 |  | 系数单位 | 折标准煤系数 |
| 电力 | 当量值 | kgce/kWh | 0.1229 |
|  | 等价值 | kgce/kWh | 0.298 |
| 蒸汽 | 当量值 | kgce/t | 94.458 |
|  | 等价值 | kgce/t | 105.199 |

根据《关于 2016 年度全省煤电节能减排升级与改造工作实施情况通报》（苏发改能源发〔2017〕187 号），2016 年全省煤电机组平均供电煤耗达 298gce/kWh，电力等价折标时采用此数据；②项目蒸汽压力为8MPa，温度为 174℃，经查询得焓值为 2768.4kJ/kg。蒸汽折标煤系数为 0.03412kgce/MJ（当量值）、 0.038kgce/MJ（等价值）。得吨蒸汽折标煤系数为 94.458kgce/t（当量值）、105.199kgce/t（等价值）。

- 2.2能耗基准

能源基准反映的是特定时间段内的能源利用状况，其目的是确保节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能目标、开展能源管理。作为用以比较基期、报告期能源绩效的定量参考依据，其选值大小将直接影响合同能源管理效果、节能量、节能率、节能效益等指标。本项目能源基准等参数以2024年1月至12月的近1年能源消耗量为基准：

能源绩效参数为：电力能耗基准为2015208千瓦时、蒸汽能耗基准为2800吨、水能耗基准为58376立方米，合计折算标煤为895.09 tce。

（各能源种类折标系数为：电力取0.298千克标准煤/千瓦时；蒸汽取105.199千克标准煤/吨蒸汽；水算资源，暂不折算标煤）;

- 2.3 基准能耗费用

鉴于发改委、热电公司近年来曾多次调整电价、蒸汽价，导致能源单价波动较大，故2021年—2024年的能源单价仅供参考，无法作为基准能耗费用。现依据2024年年均能源单价作为基准费用：

| 能源托管费用基准值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项 | 用量 | 单位 | 单价 | 金额（元） |
| 1 | 电力 | 2015208 | 千瓦时 | 0.735 | 1481178 |
| 2 | 自来水 | 58376 | 立方米 | 3.44 | 200813 |
| 3 | 蒸汽 | 2800 | 吨 | 245.5 | 687400 |
| 4 | 能源费用基准值（万元/年） |  |  |  | 236.9 |

能耗费用基准为236.9万元/年，其中：电力1481178元，自来水200813元，蒸汽687400元。（各能源种类基准单价为：电力0.735元/千瓦时；蒸汽245.5元/吨；水3.44元/立方米）。

- 3.项目概况及目标

- 3.1项目概况

项目名称：江阴高新区管委会集中办公区大楼合同能源管理能源费用托管项目

托管金额及最高限价:236.9万元/年

托管年限：10年

- 3.2项目目标

本项目旨在通过技术改造与精细化能效管理结合的方式，使江阴高新区管委会集中办公区大楼实现节能目标。通过综合能源解决方案，采用能源费用托管型合同能源管理方式，委托专业服务公司，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进本大楼能源系统改造，并建立能效管控平台，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，降低建筑的整体能耗。改造项目的投资规模由投标人自行控制，托管期内的经济效益风险由投标人自行承担。

- 4.项目要求

一、项目总体要求

1.改造原则：投标人根据现场调查情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠，不影响原建筑结构安全；

2.施工原则：在施工改造期间，不得影响项目实施地采购方人员正常工作，如特殊情况需要停水停电，须提前10天提出书面申请，经采购人审批同意后方可进行。

3.施工工期：中标人需在签订合同后 60天内，完成招投标文件所响应的改造内容， 因招标人会审改造方案、图纸等的时间除外。

4.节能改造项目施工完成后，不得降低采购人工作环境的舒适度；

5.使用现在先进、节能的设备替换原有设备的，需要保证新投入设备符合国家相关规定保证不会降低采购人的工作舒适度；

6.项目的技术改造不能影响非改造设备的使用，并保证项目运行的安全性、可靠性。中标人应保证安全、合理施工，对于改造区内的由中标人改造的设备，改造部分由中标人全权负责，关联部分因改造造成的异常，由中标人负责解决。

7.中标人必须做到服从管理，遵守采购人规章制度；文明施工，安全施工、施工中发生的安全责任事故由中标人负责。发生重大伤亡事故，中标人应按规定立即上报有关部门并通知采购人代表。

8.中标人承担包括服务期内所有设备、辅助材料、劳务、运输、管理、指导安装、技术支持与培训、质保、售后服务与维护、保险、利润、税金、专利技术、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

二、服务内容及要求

基于本大楼现有软硬件设施能力条件下，提供如下服务内容：

1、冷、热、电力、自来水、蒸汽的供应

本项目的能源费用托管范围包括江阴高新区管委会集中办公区大楼（江阴市长江路201号）的电力、自来水、蒸汽等三种能源种类的费用托管。在托管期内，保证江阴高新区管委会集中办公区大楼的空调制冷、制热、电力、自来水、蒸汽的正常供应，及时代缴各能源费用（含电费、自来水费、蒸汽费），保障能源日常使用。天然气费用不在本项目托管范围内。

2.对能源网系统和设备进行节能改造

根据能源设备实际情况，寻找节能潜力，实施节能改造，降低整体能源消耗。中标人应在获得采购人的同意下，进行节能改造设备投入。实施节能改造需向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准的，由中标人组织申请，并在本合同期间保持其有效性。

3.对供能系统和用能系统进行精细化能源管理服务

中标人应安排专业人员开展精细化能源管理服务工作。深入研究本大楼现有能源监控系统、各能源子系统运行管理现状，对软、硬件安全、可靠运行、能源系统分析功能提出改进意见，包括但不限于对核心指标、能源网子系统指标以及整体运行情况分析（指标管理、能源指标分析、能源生产运行报告等），并提出优化运行策略，在采购人同意后进行用能系统的优化运行。

4.统计报表

按季出具“用能系统能效分析报告”，具体内容包括但不限于：当季本大楼的用能情况分析、运维情况分析等。

- 5.节能技术改造要求

- 5.1 节能改造项目（必须响应）

- 5.1.1 能源资源计量

依据《公共机构能耗监控系统通用技术要求》（GB/T36674），安装智能远传电表、水表计量装置（不少于30个计量点位），其中电能需实现对江阴高新区管委会大楼区域及重点设备用能情况的实时监测，实现配电回路、供水回路、重点设施设备的计量系统。能源资源实时消耗数据可通过能耗数据采集器接入能源监管平台，保存在能耗数据库中。

- 5.1.2 能效管控平台

建立综合能源平台，并对江阴高新区管委会大楼的中央空调系统、能源供给系统等设备进行集中管控：

（1）依据《公共机构能耗监控系统通用技术要求》（GB/T36674），建设能源监管平台。

（2）构建能源物联网系统，实现对大楼及周边内电力、水管网计量装置的实时数据采集。

（3）可实现能耗总览。对实时采集的能耗数据进行观察，发现数据采集是否有中断，发现中断，及时通知处理，跟踪到底。

（4）实现能源消耗负荷分析。对用能设备、用能回路的能耗消耗进行柱图、曲线趋势分析。

- 5.1.3 中央空调系统改造

a、冷水机组改造

根据建筑内冷热源机房空间，在保障建筑冷量不降低的前提下，利用高能效的电制冷冷水机组替代老式冷水机组（单台机组制冷量不得低于1750kW）；

（1）冷水机组的能效限定值及能效等级应满足《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577-2015）中的相关规定。

冷水机组的性能系数（COP）的测试值和标注值应不小于《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577-2015）中的指标规定值。

（2）机组的设计、选型分析报告以及相关的方案说明，包括但不限于以下内容：

1）选型报告。

2）机组25％～100％（700kW以上为15％～100％）的COP变化曲线表及部分负荷性能曲线图及表列。

3）根据机组所需的安装环境要求，单台机组的发热量、通风量、冷却要求。

4）机组的温差核算结果。

（3）机组额定噪声值要求应≤85dB(A)。

（4）每台冷水机组应配备电脑控制和相应软件，并配备大屏幕中文液晶显示屏，显示冷水机组运行参数，运行参数至少应包括冷冻水进/出水温度、冷却水进/出水温度、累计运行时间和故障诊断信息，每台冷水机组应能保存故障信息。

（5）每台冷水机组出厂前都应按照国家标准规定，进行整机性能检测。

（6）冷水机组整机使用寿命应≥20年，整机维修周期应≥30000小时；轴承应采用进口名优轴承，轴承及轴封的更换周期应≥75000小时。

(7)冷水机组由平台控制、就地控制组成，就地控制具有优先权。平台管理系统通过冷水机组集控柜实现对空调水系统的控制，接口位置在冷水机组的集控柜的RS-485接口处。就地控制由冷水机组自带的控制柜实现，在冷水机组控制柜处进行操作，供冷水机组安装、调试、检修时在现场使用。

b、空调循环水泵进行变频控制改造

根据建筑内冷热源空调系统循环水泵使用习惯，在保障建筑冷热量稳定供给的前提下，对空调系统循环水泵进行变频控制改造并接入中央空调机房安全智能监管系统。

c、建立中央空调机房安全智能监管系统

部署中央空调机房安全智能监管系统，实时采集、监控中央空调系统各子系统的运行参数，根据室内外温湿度、冷冻水温度变化、热负荷等要求，系统智能、自动地匹配投入运行机组台数、设定温度及水泵变频，对中央空调系统主机、冷冻水泵、冷却水泵等设备进行远程群控，使整个中央空调工作在最佳负荷状态。

- 5.1.4 空调末端系统

将江阴高新区管委会集中办公区大楼（第14层）的办公室内的空调末端进行优化提升改造，实现远程智能化控制，并解决空调机室内温度无法保障等问题。

- 5.1.5 数据安全要求

1、网络协议支持

设备具备多协议路由管理功能，需完整支持静态路由配置、动态路由协议（包含BGP/RIP/OSPF等）及多播路由管理，确保网络层数据传输的灵活性和可靠性。

2、账号安全监测

建立完整的账号管理机制，实现登录异常检测、密码强度管理、账户行为分析、系统入口防护等安全功能。

3、策略优化管理

具备策略智能分析功能，具体包括：冗余策略检测、端口风险扫描、策略版本管理、自动化建议等管理功能。

4、系统健康检查

构建综合评估体系，实现定期自检功能、风险可视化、任务管理机制、异常处置流程等。

特别提示：

1采购单位在确定改造需求时，除5.1必须满足外，可根据项目实际情况选择其他相关节能技术，最终满足综合节能率的要求及其他要求；

2、投标人需根据现场实际情况进行项目改造需求的响应，实现经济效益的可能性；

- 5.3主要设备技术要求

- 1. ▲能源管理系统软件

（1）能源启用：系统支持多种能源类型，为避免用户查看错乱，提高能源管理的效率，在使用时先进行能源种类的启用；

（2）监测点管理：与传统的能源设备的定义不同，平台将能耗监测的某个点位重新定义为“监测点”，且监测点分为实际监测点和虚拟监测点，实际监测点是进行数据采集的监测点，虚拟监测点则不进行数据采集，但可以根据实际监测点的数值通过自定义运算公式进行加工后得出数据

（3）数据采集与监测：数据采集是平台外进行工作，平台通过固定的MQTT协议，将采集到数据进行保存及展示，可以实时查看实际监测点的各项点位数值，并可以查询历史数据（当监测数据发生错乱时，可以人为对监测数据进行修正），另外针对无法进行数据采集的能源类型，可以直接进行手工填报。

（4）●能源分析：根据用户的不同的能源类型进行日/月/年的数据分析，日数据分析是针对某一能源类型的某一监测点每天不同时段的数据进行分析，月数据分析是针对某一能源类型的某一监测点在某月每一天的数据进行分析，年数据分析是针对某一能源类型的某一监测点某一年每个月的数据进行分析；（主要分析的数据为能源用量及对应的耗用速度等）

（5）能源统计：针对总体用能或不同的能源类型进行月度及年度统计，总体用能是指对不同的能源类型进行月度或年度统计，能源类型统计是指对该能源类型下的所有监测点进行月度或年度统计，月度统计是统计每日的能耗情况，并与上月及计划进行对比，年度统计是统计每月的能耗情况，并与去年及计划进行对比；

（6）●能耗计划：企业可以自行设置每月或每年的能耗计划，且可以根据不同的能源类型或某一能源类型的某一监测点进行设置，整体功能灵活，可根据用户实际要求进行设置；

（7）能源报警：能源报警主要有四个方面的报警，掉线报警主要针对进行数据采集的实际监测点无法获得实时数据时进行报警，阀值报警主要针对数采的瞬时值超过某一上下限时进行报警，数据报警主要针对数采的累计值小于上一时段数值时进行报警，计划报警主要针对当月某一能源类型或某一监测点的能耗数据到达计划值一定比例时进行报警。设置报警需要设置通知对象，且通知对象在接受到对应的报警记录后需要对报警记录进行处理，未处理的将一直保留，部分不处理的报警通知，将会影响后续通知的发送；

- 2.远传智能电表

准精度等级：有功0.2S,0.5S,1.0级，无功1.0、2.0级

功    耗：＜1W,10VA

额定电压：3×380/220V

额定电流：1.5(6),5(80)A

- 3. 磁悬浮离心机组

| 序号 | 指标项 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机组型号 | 投标人提供 |
| 2 | 机组品牌 | 双良、海尔、格力 |
| 3 | 机组数量（台） | 1 |
| 4 | 压缩机类型 | 磁悬浮离心 |
| 5 | 压缩机数量 | 单台 |
| 6 | 系统回路数 | 双回路 |
| 7 | 额定制冷量（kW） | ≥1750 |
| 8 | 输入整机功率（kW） | ＜280 |
| 9 | COP(kW/kW) | ≥6.6 |
| 10 | IPLV(kW/kW) | ≥9.5 |
| 11 | 电源 | 三相四线380V-50Hz |
| 12 | 机组启动方式 | 磁悬浮变频启动 |
| 13 | 负荷调节范围 | 25%～100% |
| 14 | 冷冻水供/回水温度（°C） | 7/12 |
| 15 | 冷却水供/回水温度（°C） | 30/35 |
| 16 | 制冷剂类型 | R134a |
| 17 | 设备尺寸mm | 投标人提供 |
| 18 | 运行重量kg | 投标人提供 |

为有助于投标人选择投标改造产品，招标人对部分主要产品提供了推荐品牌，投标人可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其他品牌，选用其他品牌时，应提供充分的材料依据用以论证该品牌品质不低于推荐品牌。投标人如有虚假，或后期未按承诺执行的，招标人有权终止合同，并由投标人承担由此产生的一切相关责任和后果。

★（1）投标人提供所投产品提供厂商相关证明证书或资料关键页的扫描件，加盖厂商公章。

★（2）投标人所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

★（3）投标人所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

- 4.物联网关

处理器：不低于ARM Cortex-A7 32位处理器 主频1.1GHz（ARMv7-A指令集架构）

内存：不低于64Mbyte DDR2 高性能内存

LINUX系统版本：嵌入式LINUX 5.10操作系统

Cat1 4G无线：集成工业级Cat1 4G全网通模块 LTE-FDD：最大下行速率不低于10Mbps，最大上行速率不低于5Mbps

RS485接口：不少于2个全独立隔离RS485接口，RS485采用三级防雷防静电设计，支持GB/T 17626.5-2019标准中10/700uS-5/320uS组合波测试的最高等级4KV防护

网络：高性能100M/10M自适应工业网卡,支持AUTO MDI/MDIX

- 5. 网络安全设备

★1、网络承载能力

要求设备具备高吞吐量网络层数据处理能力，支持大规模应用层流量承载，满足复杂业务场景下的多维度威胁检测需求，实现全流量级安全事件处理效能。

★2、资源调度机制

支持多维度智能流量调控机制，实现基于网络要素的动态资源分配策略，保障关键业务服务等级协议（SLA）要求，具备自适应带宽优化能力。

★3、威胁防御体系

构建云端智能防护系统，实现异常行为毫秒级响应机制，支持威胁情报驱动的实时防御策略，确保异常连接的可信阻断能力。

- 4.其他材料

投标人根据招标内容要求，自行勘查现场制定节能改造技术和实施方案，方案中所涉及的软硬件数量由投标人根据各自方案自行配置，方案中所涉及的软硬件指标应不低于上述要求；

投标人未列出的可能在项目实施中需要用到的材料需满足相应国家和行业标准。

- 6.项目管理要求

- 6.1 人员组织要求

（1）中标人应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维、电房管理等相关经验。中标人应保证项目团队的主要人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，中标人不得随意更换人员。采购人或中标人认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提前两周向对方申明原因，中标人应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。

（2）中标人应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，如网络专家、暖通设备专家、电力系统专家以及其他专业业务专家等。同时专家团队应对采购人指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。

（3）中标人应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。

（4）中标人中标后安排专业人员,对业主提出的问题、需求实时响应，同时需深入研究楼宇现有能源监控系统、各能源子系统运行管理现状，对软、硬件安全、可靠运行、能源系统分析功能提出改进意见，包括但不限于对核心指标、能源网子系统指标以及整体运行情况分析（指标管理、能源指标分析、能源生产运行报告等），并提出优化运行策略，在采购人同意后进行用能系统的优化运行，满足现场应急需要。

- 6.2 进度管理要求

（1）中标人应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段交付物的成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经采购人同意，中标人应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，按时完成本项目的方案设计、建设。

（2）中标方施工前编制工程施工方案，经建设方审核后按方案、规范和建设方要求施工。

（3）中标方须充分考虑本大楼用电的特殊性，节能改造施工中停电、停水、停蒸汽须提前报建设方审批后施工。

（4）要求中标人在合同签订后60日历天内完成节能改造设备采购、安装、调试等全部工作。托管期自本项目合同签订日起的下一个自然月计算。（因为供冷季、供暖季不可施工原因，相应工期可适当延长）。

- 6.3 风险管控要求

（1）实际运行过程中，风险随时可能出现，中标人应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应急预案。

（2）中标人应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。

（3）中标方维护人员应严格按照标准规范和安全规程开展维护工作，由于自身操作失误产生的事故责任由维护单位自行负责。

- 6.4 改造质量要求

中标人应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准和规范要求，以及采购方合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。中标人应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。中标人应针对项目制定详细的质量管理方案。

- 6.5 文明施工

（1）投标人维修人员应衣着干净、整洁、穿工作服，佩戴工作牌、讲话文明礼貌；

（2）与采购人管理部门联系沟通后，征得采购人同意才进场施工；

（3）每一次维修完毕必须复原及清洁施工现场；

（4）做好设备运行维修记录和工作签单手续；

（5）如因投标人员责任造成的损失由投标人负责赔偿，投标人负责安全施工，发生安全事故由投标人自行承担。

- 6.6 配合管理要求

（1）建立切实可行的设备设施维护制度、完善的售后服务体系。

（2）配合采购人相关其他部门的常规检测和问询。

（3）提供合理可行的应急响应及服务承诺。

（4）提供合理可行的维护保养方案。

- 6.7 设备改造及维护要求

（1）对原有设备进行升级改造的，需要保证原有设备的正常运行；

（2）现场施工不得影响或干扰用能单位的正常办公；

（3）因能源改造而新安装的所有设备设施的维护由投标人负责，及时发现并解决故障，保证检修合格率100%，保障设备完好率100%；

（4）保障各设施设备的正常运行，运行设备设施相关区域内各项指标需符合国家相关规定和标准。

- 6.8 项目技术要求

（1）节能措施应符合国家法律法规、产业政策要求以及工艺、设备等相关标准的规定。产品设计及设备安装应符合《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2010）规定。

（2）节能量测量和验证方案作为合同的必要内容应充分参照已有的标准规范成果，并遵循以下原则：

a)准确性。应准确反映用能单位实际能耗状况和预期的及达到的节能目标。

b)完整性。应充分考虑所有影响实现节能目标的因素，对重要的影响因素应进行量化分析。

c)透明性。应对双方公开相关技术细节，避免合同实施过程中可能的争议。

（3）项目的技术改造不能影响原设备的使用，并保证项目运行的安全性、可靠性。

- 6.9 知识产权要求

对于结合采购人专门服务需求开发的部分，采购人享有知识产权。中标人在项目服务过程中涉及第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，确保不影响工作的正常开展。

- 6.10 保修或售后服务要求

（1）项目中加装或更换的设备的维修和保养在能源托管期内均由中标方负责，费用自理。

（2）具备专业的团队，保证有维保人员能随时提供服务，对能源管理项目进行巡视，完善档案记录，保证设备安全、正常运行。

（3）24小时接受紧急故障处理和技术性的服务，接到通知后及时赶到现场，进行处理和服务。若因故障不能及时修复而影响系统运作的，应将故障及时通知招标方，同时做好相应的补救措施，大修时及时上报招标方并提供解决方案。

（4）工作人员在现场作业时，应遵守招标方的相关管理及安全制度，对于不遵守操作规程及安全管理制度等所造成的一切后果及损失均由中标方负责。

（5）中标方应每月月初书面向采购人提交上个月的综合能源运行报告。

（6）由于中标人维修保养不到位导致发生事故，其事故责任和损失由中标人承担，并赔偿采购人因此造成的一切损失。

（7）对于本项目内包含的配件实行免费送货上门。

（8）节日与大型活动保障服务要求。

在遇到大型活动或大型会议保障时，提前3天对相应设备进行巡检，保障日当天安排有经验的维护工程师到现场，并在活动或会议过程中作专业技术保障，提供现场技术支持、快速维修等服务保障大型活动设备的正常使用。

在重要活动和重大节庆日前，提前安排维护人员值班，对用户的前端要做特别清洁和保障工作，以及用户提出的保障要求。

（10）人员培训。

人员培训的目的是使采购方工作人员了解、掌握本项目所涉及的各种技术和设备，更有效和更全面地应用、管理系统。定期组织开展对采购方一般工作人员及系统维护人员、通信人员的培训，培训方式可以采取集中、远程、个人培训等多种方式。

- 6.11 文档要求

（1）中标方应按月、季度、年度向采购方提交综合能源运行报告；

（2）中标方应按月、季度、年度向采购方提交月度、季度、年度质量运维报告或工作总结，应包括：设备巡检、故障处理、使用性能、改进方案、工作思路及建议等；

（3）在故障、险情处置完毕后，中标方应及时提交故障处理报告给采购方，故障处理报告应包括：受理时间、维护人员、故障现象、原因分析、处理方法等；

（4）以上文档均应以纸质版并加盖公章提交，且在维护期满后按要求做好分类整理，并装订成册。

（5）中标方应按每年对中标人投资改造的资产进行全面排查和梳理，清晰掌握维护对象的存活状态，输出报告。

- 6.12 保密措施要求

中标方与采购方签署保密协议，并严格遵照执行。本项目所有文档及本项目所接触的双方资料，未经采购方授权代表书面许可，不向与合同无关的其他方泄漏任何技术文件或与合同有关的数据，包括合同本身；技术保障人员负有保密义务，应严格遵守各项保密规定，未经授权，不得接触与此业务不相关的信息数据，不能擅自拷贝任何文件和数据并携带出工作区域。

- 6.13 建筑安全要求

节能改造过程应满足以下安全要求：

（1）保持既有建筑的初始功能和基本结构，满足改造后的建筑功能需求，不降低其建筑安全性和耐久性；

（2）在改造施工中，有效控制粉尘、废气、废料、噪音、震感等污染和危害。针对建筑特点和改造方向，做好施工组织设计等相关文档资料。做好施工现场的安全监护，建立健全的改造项目档案。

（3）确定选择符合标准的改造材料，增加既有建筑改造后的各项性能值；

（4）不得改变原有的建筑防火分区、疏散系统、疏散构件和防火分隔等设施，必须确保消防设施完好有效。

- 6.14 项目服务要求

托管期内投标人应承诺保障供暖（冷）质量（依据国家相关标准和政策要求）。具体如下：

| 供冷时间 | 6 月 1 日～ 9 月 30 日或根据气候条件按照采购人合理需求 |
| --- | --- |
| 供冷条件 | 室外最高气温连续5天>28℃或2天>30℃或当天>32℃开始供冷 |
|  | 室外最高气温连续5天<25℃或2天<24℃或当天<22℃停止供冷 |
| 供热时间 | 11 月15日～次年 3 月15日或根据气候条件按照采购人合理需求 |
| 供热条件 | 室外最低气温连续5天<15℃或2天<13℃或当天<10℃开始供热 |
|  | 室外最低气温连续5天>15℃或2天>17℃或当天>20℃停止供热 |
| 空调标准 | 室内温度：供冷 26 ± 2 ℃ 供热 18 ± 2 ℃ |

服务指标：项目服务满意率95%以上；能源消耗量、能源费用等核心数据维持较好应用水平，并呈现持续改进态势。

服务时间：提供365天*24小时的不间断运维服务指导，为用户提供最灵活的用能体验。

故障响应时间：设备发生故障应在2小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。

- 7.商务要求

- 7.1 托管年限

本项目托管年限为10年。

- 7.2 能源托管费用

以中标金额为依据， 预算金额及最高限价: 人民币2369万元整（10年）（单年最高限价236.9万元）。

- 7.3 能源费用托管期内能耗确定

能源费用托管期（以年为计算周期）内可采用的原始数据主要包括能源计量器具读数记录、能耗在线监测系统数据记录、能源统计报表、能源费用账单等。

采购人及中标人可充分利用上述原始数据采用共同确认或以第三方能源审核机构测量和验证等方式确定项目在能源费用托管期内的实际消耗量。

- 7.4 节能量

江阴高新区管委会集中办公区大楼以2024年1月至12月能耗消耗量为基准,即能源能耗基准参数为：电力能耗基准为2015208千瓦时、蒸汽能耗基准为2800吨、水能耗基准为58376立方米；折算为标煤则：能源消耗量895.09 tce，其中：电力604.56tce，蒸汽255.48tce；（各能源种类折标系数为：电力取0.298千克标准煤/千瓦时；蒸汽取105.199千克标准煤/吨蒸汽；水算资源，暂不折算标煤）;

设定进入能源费用托管期后，某年度托管周期内第1个月至第12个月江阴高新区管委会集中办公区大楼耗电量为A1千瓦时、耗气量为A2吨、耗水量为A3立方米，则：

能源费用托管期（以年为计算周期）电能节能量ES1=2015208千瓦时-A1千瓦时；

能源费用托管期（以年为计算周期）蒸汽节能量ES2=2800吨-A2吨；

能源费用托管期（以年为计算周期）水节能量ES3=58376立方米-A3立方米；

- 7.5 年综合节能率

- 7.5.1 年综合节能率

因电、汽、水等能源单位不一，现按照各能源种类折标煤系数（电力取0.298千克标准煤/千瓦时；蒸汽取105.199千克标准煤/吨蒸汽；水算资源，暂不折算标煤），统一折算为标准煤以统计及计算江阴高新区管委会集中办公区大楼综合节能率，因能源基准中能源消耗量绩效参数为895.09tce，故江阴高新区管委会集中办公区大楼年综合节能率CESR为：

年综合节能率CESR=（年电能节能量ES1×0.298千克标准煤/千瓦时/1000+年蒸汽节能量ES2×105.199千克标准煤/吨蒸汽/1000）/能源消耗量绩效参数895.09tce

- 7.5.2 节能率投标要求

在现有能耗的基础上，通过各种节能技术手段和节能产品的运用，最终满足：年综合节能率不低于5%；

- 7.6 付款方式

（1）进入托管期后，甲方以乙方在合同中列明的年度能源托管金额为标准，按季度向乙方支付能源托管费用，甲方于当季度收到乙方当期服务发票（税率为6%）后支付托管费用（年度能源托管费用/4个季度）给乙方，甲方应在5个工作日内向乙方指定账户支付合同款，甲方每年度对乙方节能率、服务品质等合同履约情况及能耗变动因素考核后，若无能源托管费用调整，甲方支付托管年度的最后一个季度能源托管费用。

（2）中标方迟延开具增值税专用发票、无法开具增值税专用发票、开票不符合要求或开具的增值税专用发票金额低于约定金额的，采购人有权相应地迟延付款、暂不付款或按低于约定金额的增值税专用发票金额来付款，并对此不承担任何责任。

- 7.7 服务监督

（1）合同期内随时对中标方工作质量及服务态度进行监督检查。

（2）中标方项目人员未遵守本大楼规章制度或服务态度不好的，采购人有权提出批评或要求更换人员。

（3）中标方项目人员进入本大楼工作，须遵守采购人相关规章制度，否则采购人有权拒绝中标方项目人员进入，给采购人造成的所有损失由中标方负责。

- 7.8 投标报价

（1）投标人所报的能源托管服务费为包干制，包括投标人在托管期内应缴纳的能源使用费用（电费、水费、蒸汽费用）、节能改造工程费用、能源管理服务费用及其他完成本项目服务要求所需的一切费用等。

（2）投标人不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）节能改造工程费用：投标人的工程投资额为完成采购文件及合同条款所规定的工作内容的各项费用，应包括人工、设备、管理、维护、安装、调试、税金、包干预备费、政策性文件规定及采购文件、合同包含的所有风险（包括施工期间物价上涨、政策性调整等因素）、责任等各项应有的费用。

- 7.9 注意事项

（1）中标人不得将项目整体转包给任何单位和个人。否则，采购单位有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。

（2）投标人使用的标准必须是国际公认或国家或地方政府颁布的同等或更高的标准。

（3）投标人所提交的投标文件对技术参数和各项要求的响应应当列出具体内容。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，并可能严重影响评标结果。

（4）当招标文件中出现前后表述不一致的时候，以招标文件中对投标人责任规定较严格的为准。

（5）中标人在合同期限内仅拥有中标人所投资的所有设备的产权，原采购人的能源设备所有权均归采购人所有。

（6）在合同期限内，由采购人投资的用能系统及设备的日常运营管理、维护保养及产生的费用是由采购人承担，由中标人投资改造的设备的日常操作、维护、保养工作及故障维修费用由中标人承担。

（7）合同期满后，中标人所投项目财产的所有权将无偿移交给采购人，中标人应保证项目财产正常运行，项目财产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要中标人的相关技术和／或相关知识产权的授权，中标人应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的该等授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由采购人承担。

- 8.违约责任及风险条款

- 8.1 节能率违约责任

托管期内，经对项目节能量、节能率进行测量和验证，若节能率达不到中标人承诺节能率，按照以下条款执行：

（1）项目托管期内，实际节能率相对于中标人承诺节能率每下降1个百分点（不足1%按1%计算），则按年应支付中标人托管费用的1%扣减；

（2）项目托管期内，实际节能率若＜中标人承诺节能率，则暂停向中标人支付托管费用，且中标人立即进行项目整改。若项目整改后实际节能率仍达不到≥中标人承诺节能率的基本要求，则视为中标人违约，采购人有权书面通知中标人后解除能源管理合同，且无需向中标人支付合同解除后的能源托管费用；合同解除后，中标人在现场安装的设施设备及系统归属权归采购人所有。

- 8.2 风险条款

要求中标人在合同签订后60日历天内完成节能改造设备采购、安装、调试等全部工作。托管期自合同签订后的下一个自然月计算。（因为供冷季、供暖季不可施工原因，相应工期可适当延长）。

若中标人未按照规定的时间和要求完成项目的建设，采购人有权要求更换项目负责人，由此带来的损失，由中标人承担；项目建设每延期一日应当向采购人支付违约金2000元。但此等延误是由于不可抗力或者是采购人的过错造成的除外。

三、有关说明

- 1、中标人不得对该项目进行转包或分包，若出现此类情况，采购人有权终止合同，且由此所产生的一切经济损失、后果和法律责任均由中标人全部承担。

- 2、涉及招标文件的补充说明或修正，均以采购代理机构书面依据为准。

- 3、本项目采用网上电子招投标，若投标文件格式部分存在差异，以网上系统生成为准。

- 4、采购人及采购代理机构对本次招标结果不作任何解释。

- 第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

- 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

- 评分标准

| 评分项 | 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（15分） | 1.1 | 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： | 15 |
|  |  |  | 投标人价格得分=最低报价（评标基准价）÷投标人报价×15。得分四舍五入保留小数点后2 位。 |  |
| 二、技术部分-项目服务方案（52分） | 2.1 | 主要技术设备响应要求 | 1、对投标人所投的主要硬件设备加“★”的能够提供相应证书或资料关键页扫描件加盖电子签章。每提供1项得1分，本小项最高得6分。 | 10 |
|  |  |  | 2、对投标人所投的主要软件产品的加“▲”的能够提供与本项目需求服务内容相关的软件著作权证书得2分。 |  |
|  |  |  | 3、对投标人所投的主要软件的功能部分加“●”的能够提供相应的软件截图，每个1分，最多得2分。 |  |
|  |  |  | 注：提供相应证书或资料关键页扫描件加盖电子签章制作进入投标文件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。 |  |
|  | 2.2 | 现场调研及能耗诊断方案 | 投标人应结合本项目采购需求编制现场调研及能耗诊断方案，包括（1）投标人对建筑的现状调研报告（2）对建筑能耗、机电设备等基准指标性能的评价分析（3）对建筑现存问题分析。方案描述全面合理符合采购需求的得6分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣1分，扣完为止。 | 6 |
|  | 2.3 | 节能改造技术方案 | 投标人应结合本项目采购需求编制节能改造技术方案，包括（1）节能改造技术方案（2）节约能源理论值测算方式（3）节能改造投入的经济效益分析与评价（4）投入节能产品或设备的性能、质量、可靠性（5）设备清单，以及主要设施设备清单（规格、型号、数量、品牌等）。方案描述全面合理符合采购需求的得10分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 2.4 | 施工组织方案 | 投标人应结合本项目采购需求编制施工组织方案，包括（1）施工方案（2）进度管理措施（3）施工质量管理措施（4）安全文明施工措施。方案描述全面合理符合采购需求的得8分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣1分，扣完为止。 | 8 |
|  | 2.5 | 运营管理及应急保障方案 | 投标人应结合本项目采购需求编制运营管理及应急保障方案，包括（1）节能管理及行为（2）安全性管理及保密措施（3）节能宣传、节能培训、技能培训（4）供暖、供冷质量保障措施（5）按季度出具“用能系统能效分析报告”模板。方案描述全面合理符合采购需求的得10分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 2.6 | 保密方案 | 投标人应结合本项目采购需求针对数据保密编写保密方案，确保本项目建筑能源数据及相关涉密信息安全，包括（1）数据分类与分级保护（2）技术防护体系（3）人员管理与流程（4）应急响应机制。方案描述全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：内容与实际情况不符、内容与项目无关、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与项目不匹配、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  | 2.7 | 能源分项计量及能效管控平台建设视频展示 | 视频展示（1）具有综合能源监测、统计分析、能耗报表等一体化功能（2）画面清晰一目了然（3）讲解详尽通俗易懂（4）内容详尽但控制在5分钟（包括）以内。视频展示全面合理符合采购需求的得4分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容存在缺陷（缺陷是指：功能演示与方案描述不符、使用非标术语、内容表述错误、内容前后表述矛盾、内容与本项目无关、项目信息错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等）的扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
| 三、商务部分（33分） | 3.1 | 拟派人员配备 | 1.投标人所拟派的项目负责人提供一级注册建造工程师（机电工程专业）且具有相应的安全管理类证书得2分；同时提供中级及以上工程师证书的（建设工程、水电暖、暖通空调专业）得2分。本项最高得4分； | 11 |
|  |  |  | 2.投标人提供的项目技术负责人（除项目负责人外）具有中级及以上工程师职称且具有相应的安全管理类证书的得2分；提供中级工程师以下职称的得1分，本项最高得2分； |  |
|  |  |  | 3.投标人提供的项目成员（除项目负责人和项目技术负责人外）具有中级工程师及以上职称的，每提供1人得1分，本项最高4分； |  |
|  |  |  | 注：第3项中的同一个人具有上述多种证书的只计算一次，不重复得分； |  |
|  |  |  | 备注：拟派所有人员均为投标人在职员工，提供投标人连续近4个月（至少包含近三个月中任意一个月份<可不含投标当月）为其缴纳社保的证明复印件，同时提供相应证书扫描件加盖电子签章，所有材料制作进入投标文件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。 |  |
|  | 3.2 | 业绩 | 自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有合同能源管理类项目业绩的，得2分/个，最多得6分。提供相应合同原件扫描件加盖电子签章进入投标文件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。 | 6 |
|  | 3.3 | 体系认证 | 1、投标人具有有效期内的①质量管理体系认证证书②环境管理体系认证证书③职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最多得3分。提供证书原件扫描件进入投标文件，未按要求提供、不在有效期或未提供证明材料的均不得分。 | 3 |
|  |  |  | 2、投标人具有信息安全管理体系认证（认证内容为合同能源管理服务、设备设施管理平台的开发及应用、机电设备施工及安装等所涉及的信息安全管理等任意一种），且证书在有效期内，得2分。提供证书原件扫描件进入投标文件，未按要求提供、不在有效期或未提供证明材料的均不得分。 | 2 |
|  | 3.4 | 应急服务能力 | 为确保服务及时性及项目实施过程应急事件响应的及时性，对投标方的服务响应承诺进行评分：承诺应急响应时间为2小时的，得1分；在此基础上，承诺缩短0.5小时响应的，加1分：承诺缩短1小时响应的，加2分，承诺缩短1.5小时响应的，加3分，本项最高得4分。提供承诺书及证明材料原件（格式自拟，加盖投标人公章）扫描件进入投标文件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。 | 4 |
|  | 3.5 | 企业实力证书 | 1.投标人提供有效期内信息技术服务标准（业务领域：运行维护）符合性三级及以上证书的得3分。提供相应证书原件扫描件加盖电子签章进入投标文件，未按要求提供、不在有效期或未提供证明材料的均不得分。 | 3 |
|  |  |  | 2.投标人具有有效期内的符合GB/T 40010-2021合同能源管理服务认证要求标准的《合同能源管理服务认证证书》，5A得3分，4A得2分，3A得1分，没有不得分。提供相应证书或资料关键页扫描件加盖电子签章，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。 | 3 |
|  | 3.6 | 第三方信用报告 | 根据《关于进一步推进政府采购领域应用第三方信用报告的通知》，投标人取得第三方信用报告，信用等级为AAA级及以上的得1分，信用等级为AA级的得0.75分，信用等级为A级的得0.5分，未提供的得0分。提供相应证书或资料关键页扫描件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。 | 1 |

备注：所有提供的材料应清晰。若证明材料因模糊等原因，导致评标专家无法判定，最终造成得分不予以计取的后果由投标人自行承担。

第五章　合同书（格式）

项目名称：

项目编号：

| 甲方 （用能单位） | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |
| 乙方 （节能服务公司） | 单位名称 |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 委托代理人 |  |
|  | 联系人 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |

用能单位（以下简称甲方）与节能服务公司（以下简称乙方），根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《公共机构节能条例》及有关节能、环保、供热、供电、供水等法律法规，本着平等、自愿的原则，就甲方的能源费用及其相应的能源供用系统（以下简称托管项目）按“能源费用托管型合同能源管理”模式进行托管的事宜，经双方协商一致，签订本合同（以下简称项目合同）。

- 第一条 名词解释

1.1	合同能源管理

节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益、节能服务费或能源托管费支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。

1.2	能源绩效

与能源效率、能源使用和能源消耗有关的、可测量的结果。

1.3	能源绩效参数

可量化能源绩效的数值或量度。

（注：能源绩效参数可由简单的量值、比率或更为复杂的模型表示）

1.4	能耗基准

用能单位或用能设备、环节在实施合同能源管理项目前某一段时间内的能源消耗状况。

1.5	节能量

满足同等需求或达到相同目的的条件下，通过合同能源管理项目实施，用能单位或用能设备、环节能源消耗相对于能耗基准的减少的数量。

1.6	节能率

节能量与能耗基准之比。

1.7	基期

用以比较和确定节能量的，能源绩效改进措施实施前的时间段。

1.8	基准能耗费用

用能单位在基期所花费的能源费用。

1.9	能源费用托管

合同能源管理的一种形式。由用能单位委托节能服务公司进行能源系统的运行、管理、维护或（和）节能改造。用能单位根据能源基准确定的能源系统运行、管理、维护和能源使用的费用，支付给节能服务公司作为能源托管费用。节能服务公司通过科学地管理运行和节能技术的应用达到节约能源，减少费用支出，获取合理的利润。托管范围包括：电、气、煤、油、市政热力、水等项所发生的费用，能源系统的运行、管理、维护维修费用（含人工、基础性辅材、工具）。

- 第二条 托管项目基本概况

2.1	托管项目的房屋建筑设施即                 系甲方委托的经营办公场所，位于江阴市长江路201号。

2.2	托管项目的能源系统设备设施；

2.2.1	供能设备包括供暖设备、制冷设备、配电室设备、供水设备；

2.2.2	用能设备包括冬季取暖供热、夏季空调供冷的建筑设施，生活、生产、工作用电等设施。

2.3	托管项目的用能建筑面积和设备情况；

2.3.1	建筑面积为         平方米。

2.3.2	用能设备详见附件1，以招标文件、能源审计报告及现场实际为准。

- 第三条 能源基准和能源审计

3.1	能源审计已由甲方依据 GB/T 17166《能源审计技术通则》和《公共机构能源审计管理暂行办法》等委托第三方能源审核机构完成，审计报告详见附件 2。

3.2	项目的能源基准：                     ；

3.2.1	本项目能耗基准等参数为                     ;

3.2.2	本项目基准能耗费用为                     。

3.3	能耗基准及基准能耗费用的调整：双方可以根据用能设备的增减、用能区域的变更或其他重大变化对能源消耗基准值作出调整，重新确定能源消耗基准值和基准能耗费用。基准能耗费用的调整双方应以补充协议确定。如果托管项目客观上没有变化，或者双方同意不作调整，可以继续沿用已经确定的基准能耗费用。

3.4	基于甲方提供的数据错误导致能耗基准值或基准能耗费用错误，可以据实修正能耗基准值、基准能耗费用。

- 第四条 综合节能率

4.1	综合节能率

统一折算为标准煤以统计及计算江阴高新区管委会集中办公区大楼综合节能率。

4.2	综合节能率目标

在满足甲方正常用能需求且用能边界未发生变化的前提下托管期间的（电、汽、水）年节能量与能耗基准之比应不低于     %（综合节能率）。

4.3	节能效果评估（节能率测量）

甲乙双方可以根据实际需求，协商采用方式一或方式二进行节能率测量：

方式一：充分利用经过国家法定计量检定机构校准的计量器具（关口表）计量得到的能源消费账单等数据进行计算。

方式二：按照国家及无锡市标准有关节能量核定办法规定的程序和方式共同或委托第三方节能量审核机构进行节能量测量和验证，其结果经双方确认后共同签发节能量确认单。第三方评测机构可以由甲乙双方共同确认或经双方同意由甲方确认，节能效果评估费用原则上由甲乙双方各支付一半，共同承担。

注：对于利用乙方安装的计量仪表获取的数据，则计量仪表应经过国家法定计量检定机构检定或校准。

- 第五条 托管期限

5.1	托管期限为 10 年，自本项目合同签订后下一个自然月起至托管期限届满。（即		年		月		日开始，至		年		月		日为止）

5.2	托管期限届满，乙方将托管的能源系统设备、设施移交给甲方或甲方指定的单位。乙方需将所投项目设备资产（软硬件）的所有权以    元售卖给甲方，乙方应保证项目设备资产正常运行，项目设备资产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目设备资产（软硬件）的继续使用需要乙方的相关技术／或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向甲方提供仅适用于本项目的相关授权，涉及相关服务和授权费用均由乙方承担。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由甲方承担。

5.3	本合同期限届满，乙方如约完成节能目标并且达到本合同约定的服务标准，如果甲方继续采用能源费用托管的形式进行能源系统的管理，在同等条件下，乙方享有优先续约的权利。

- 第六条 托管费用的标准及支付

6.1	托管费用包括但不限于托管期内江阴高新区管委会集中办公区大楼应缴的电费、水费、蒸汽费用、工程投资、托管期内用能设备改造及运维投入费用，以及完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金和乙方认为需要的费用，为完成本项目所发生的一切费用。

6.2	年度托管费金额：每年      元，托管期内合计      元。

6.3	托管期：托管期自本项目合同签订日起的下一个自然月开始计算。

6.4	付款方式

6.4.1						。

6.4.2						。

6.5	对于用能设备、建筑面积、用能人数、运行时间等引起能源消耗变化的因素，经甲、乙双方书面确认，可相应地据实增加或减少托管费用。

6.6	因托管年限时间较长，若托管期限内能源价格出现波动，即可导致托管费用的同步调整，为减少能源单价剧烈变动对托管效果的影响，现约定如下：托管期间遇供能部门调整电力、自来水、蒸汽能源单价发生变化超过5%时，双方应支付因该能源价格导致该种能源实际费用支出的差值=调整后该能源实际消耗量*（调整后的能源单价-基准能源单价），每月15日前（含15日）变化则当月调整，15日后变化则次月调整，能源价格发生变化低于5%时，不予调整。当热源类型、热值变化时，能源托管费用由双方另外商定。

能源种类基准单价：电力0.7351元/千瓦时；蒸汽245.5元/吨；水3.44元/立方米。

6.7	托管期内因乙方自行节能技术改造投入的设备的更新改造和大修费用、维修保养费用均包含在能源托管费用中，由乙方承担。托管前江阴高新区管委会集中办公区大楼已有设备（包括但不限于供暖设备、制冷设备、配电室、变压器、风机盘管、管道等设备）的更新改造和维护保养费用由甲方承担，维修保养费用由甲方承担。

6.8	上述能源托管费用由乙方包干使用，通过能源系统管理运营节约的能源费用作为乙方的合理利润。

- 第七条 建筑安全要求

节能改造过程应满足以下安全要求：

7.1	保持既有建筑的初始功能和基本结构，满足改造后的建筑功能需求，不降低其建筑安全性和耐久性。

7.2	在改造施工中，有效控制粉尘、废气、废料、噪音、震感等污染和危害。针对建筑特点和改造方向，做好施工组织设计等相关文档资料。做好施工现场的安全监护，建立健全的改造项目档案。

7.3	确定选择符合标准的改造材料，增加既有建筑改造后的各项性能值。

7.4	不得改变原有的建筑防火分区、疏散系统、疏散构件和防火分隔等设施，必须确保消防设施完好有效。

- 第八条 项目设计、实施与验收

8.1	项目设计与实施

（1）	节能改造的设计、施工和质量验收应符合国家现行有关标准的规定。

（2）	乙方拟投入的设施设备、节能改造方案、施工方案、节能强制措施等必须通过甲方等有关部门的同意后方可实施。节能改造中新增的设施设备及仪器其规格参数在满足招标文件要求外，且应按照高效节能标准进行选型。

（3）	项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应预先将项目改造方案提交甲方审核，所有改造费用由乙方承担。

8.2	项目施工期

（1）	施工工期：乙方需在签订合同后 60日内，完成招投标文件所响应的改造内容，因甲方会审改造方案、图纸等的时间除外。工期包括法定节假日、公休日、交叉施工及配合施工等待等时间，为乙方完成本工程中的拆除、施工、设备安装、材料更换、软硬件调试、技术检测、系统升级、验收及配合甲方完成相关部门的备案（如需）等所有工作所需的全部时间，非因法律规定的不可抗力因素或甲方另行事先书面同意外，该工期不得顺延。

（2）	暖通施工应及早谋划，先于其他节能技术改造项目之前完成。

8.3	项目验收与托管期

（1）	改造内容验收：项目各项技术改造完成后应经过甲方验收。

（2）	综合节能率评估：在乙方完成改造内容后，节能改造设施设备全部正常投入运营一个年度托管期后，甲乙双方可共同聘请第三方节能量审核机构或由乙方根据能源账单、计量仪表等能源数据出具相应能源分析报告，对江阴高新区管委会集中办公区大楼进行综合节能率评估，以满足本项目综合节能率目标。

（3）	托管期（服务期）：自本项目合同签订日后下一个自然月起，项目正式进入托管期（服务期）。

（4）	节能量测量和验证方案应充分参照已有的标准规范成果，并遵循以下原则：

1） 准确性。应准确反映用能单位实际能耗状况和预期的及达到的节能目标。

2）完整性。应充分考虑所有影响实现节能目标的因素，对重要的影响因素应进行量化分析。

3）透明性。应对双方公开相关技术细节，避免实施过程中可能的争议。

- 第九条 设备改造及维护要求

9.1	乙方负责法定关口表的巡视、运维和管理，确保计量真实、可靠。

9.2	乙方对原有设备进行升级改造的，需要保证原有设备的正常运行；

9.3	现场施工不得影响或干扰用能单位的正常办公；

9.4	因能源改造而新安装的所有设备设施的维护、维修、更换均由乙方负责，及时发现并解决故障，保证检修合格率 100%，保障设备完好率 100%；

9.5	乙方需保障各设施设备的正常运行，运行设备设施相关区域内各项指标需符合国家相关规定和标准；节能措施应符合国家法律法规、产业政策要求以及工艺、设备等相关标准的规定。产品设计及设备安装应符合《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2010）规定。

9.6	乙方应在中标之日起2个月内完善节能改造方案并报请甲方及其他有关部门审批同意。完善后的节能改造方案详见合同附件 3。

9.7	乙方应制定有施工进度计划、节能改造推进节点及计划（合同附件 4），所有节能改造内容需自合同签订之日起60日内全部完成。乙方应当依照节能改造推进节点及计划开始项目的建设、实施和运行。

9.8	项目的技术改造不能影响原设备的使用，并保证项目运行的安全性、可靠性。

9.9	乙方节能改造项目部主要人员要求：

9.9.1	项目经理：              ；

9.9.2	专职安全员（除项目经理外）：          ；

9.9.3	其他（除项目经理、专职安全员外）：           。

9.9.4	乙方若未经甲方的书面同意不得任意调动和撤换人员；对不称职的人员甲方有权要求乙方进行调换，乙方须按甲方的要求及时调换具有同等或优于原资历的人员。

9.10	文明施工要求

9.10.1	乙方维修人员应衣着干净、整洁、穿工作服，佩戴工作牌、讲话文明礼貌；

9.10.2	与甲方管理部门联系沟通后，征得甲方同意才进场施工；

9.10.3	每一次维修完毕必须复原及清洁施工现场；

9.10.4	做好设备运行维修记录和工作签单手续；

9.10.5	如因乙方员工责任造成的损失由乙方负责赔偿，乙方负责安全施工，发生安全事故由乙方自行承担。

9.11	配合管理要求

9.11.1	乙方应建立切实可行的设备设施维护制度、完善的售后服务体系。

9.11.2	乙方应配合甲方相关其他部门的常规检测和问询。

9.11.3	乙方应提供合理可行的应急响应及服务承诺。

9.11.4乙方应提供合理可行的维护保养方案。

9.12	乙方为实施项目方案，对甲方现有用能设备设施进行更换，或添加节能设备设施的，一经安装并运行，非经甲方书面同意，乙方不得拆除。经甲方书面同意拆除的，乙方拆除后应当恢复原状。

- 第十条 乙方的管理和服务标准

10.1	托管期限内，托管区域内的供暖（冷）、用电、用水、用气系统等的经营及管理权归乙方，由乙方自主经营，自负盈亏。

10.2	乙方投入的设备及设施的维护、保养由乙方负责，并由乙方自行保管，如设备发生故障、损坏和丢失，甲方有义务将情况及时通知乙方，由乙方对设备进行维修和监管。

10.3	乙方应有专门的人员负责托管事宜，建立专业管理团队提供服务。乙方管理团队成员应当统一着装挂牌上岗，管理团队成员名册、相应的资质资格证书应提交甲方备案。乙方本地化应急服务及巡检运维人员不少于 2 人。

10.4	乙方提供的服务范围和项目包括：供暖、供冷、用电、用水、用气系统等。

10.5	乙方暖、供冷服务质量：供暖季保证每天室内温度满足不低于 20℃，供冷季保证每天室内温度满足不高于 26℃。供暖、供冷周期依据天气状况及甲方根据实际情况确定。具体以合同附件5：乙方的服务标准为准。

10.6	保修或售后服务要求。

10.6.1	项目中加装或更换的设备的维修和保养（包括核心零部件更换）在能源托管期内均由乙方负责，费用由乙方自理。

10.6.2	乙方应具备专业的团队，保证有维保人员能随时提供服务，对能源管理项目进行巡视，完善档案记录，保证设备安全、正常运行。

10.6.3	乙方应于 24 小时接受紧急故障处理和技术性的服务，接到通知后及时赶到现场，进行处理和服务。若因故障不能及时修复而影响系统运作的，应将故障及时通知甲方，同时做好相应的补救措施，大修时及时上报甲方并提供解决方案。

10.6.4	乙方工作人员在现场作业时，应遵守甲方的相关管理及安全制度，对于不遵守操作规程及安全管理制度等所造成的一切后果及损失均由乙方负责。

10.6.5	由于乙方维修保养不到位导致发生事故，其事故责任和损失由乙方承担，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

10.6.6	保留例行保养记录。本项目提供的所有常规保养工作，乙方需在任何时间提供服务，不另行计费。

10.6.7	对于本项目内包含的配件实行免费送货上门。

10.6.8	节日与大型活动保障服务要求。

在遇到大型活动或大型会议保障时，乙方应提前 3 天对相应设备进行巡检，保障日当天安排有经验的维护工程师到现场，并在活动或会议过程中做专业技术保障，提供现场技术支持、快速维修等服务保障大型活动设备的正常使用。

在重要活动和重大节庆日前，乙方应提前安排维护人员值班，对用户的前端要做特别清洁和保障工作，以及用户提出的保障要求。

10.6.9	人员培训。

人员培训的目的是使甲方工作人员了解、掌握本项目所涉及的各种技术和设备，更有效和更全面地应用、管理系统。乙方应定期组织开展对甲方一般工作人员及系统维护人员、通信人员的培训，培训方式可以采取集中、远程、个人培训等多种方式。

10.7	使用的材料要求：符合国家环保要求及江阴高新区管委会集中办公区大楼环保要求。

10.8	乙方应当遵循的标准和规范：城镇供热服务标准，江阴高新区管委会集中办公区大楼供冷、供暖及生活用水服务标准。

10.9	乙方的服务标准应当体现文明、高效、及时、优质的服务。“乙方的服务标准”应当制作专门文件，作为本合同附件 5。

- 第十一条 安全及保密性

11.1	乙方维护人员应严格按照标准规范和安全规程开展维护工作，由于自身操作失误产生的事故责任由维护单位自行负责。

11.2	乙方若违反信息安全或因更换设备问题导致重大安全问题等，甲方可单方面直接解除合同，且由此造成的损失或后果均由乙方承担。

11.3	本项目所有文档及本项目所接触的双方资料，未经甲方授权代表书面许可，不向与合同无关的其他方泄漏任何技术文件或与合同有关的数据，包括合同本身；乙方技术保障人员负有保密义务，应严格遵守各项保密规定，未经授权，不得接触与此业务不相关的信息数据，不能擅自拷贝任何文件和数据并携带出工作区域。

11.4	乙方未经甲方书面同意，不得使用或泄露其在设计、施工及运维过程中知悉的商业秘密以及与甲方讨论、签订、执行本合同过程中所获悉的应予以保密的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密），否则，甲方有权解除合同并可要求乙方支付本合同总托管费 1%的违约金，给甲方造成其他损失的乙方应负责赔偿。

本条保密义务为独立条款，不受本合同其他条款的影响或约束，无论本合同是否存在其他争议或者是否终止、解除，各方均应遵守本条约定；否则，给对方造成损失的，违约方应予以全额赔偿。

11.5	乙方须保障其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用并另行按照本合同总价款 1%向甲方进行补偿。

- 第十二条  资产梳理、文档要求

12.1	乙方应制定本项目投资清单作为合同附件 6。其中投资清单应明确标注拟投入设施设备数量、规格、型号等，其中乙方的投资额为完成招投标文件及合同条款所规定的工作内容的各项费用，应包括人工、设备、管理、维护、安装、调试、税金、包干预备费、政策性文件规定及招标文件、合同包含的所有风险（包括施工期间物价上涨、政策性调整等因素）、责任等各项应有的费用。

12.2	每个托管年度结束前，乙方对维护对象的资产进行全面排查和梳理，清晰掌握维护对象的存活状态，输出报告。

12.3	乙方应按月、季度、年度向甲方提交综合能源运行报告，应包括：设备巡检、故障处理、使用性能、改进方案、工作思路及建议等；

12.4	在故障、险情处置完毕后，乙方应及时提交故障处理报告给甲方，故障处理报告应包括：受理时间、维护人员、故障现象、原因分析、处理方法等；

- 第十三条 持续投入与先进设备采用

13.1	随着节能技术的发展、节能产品的迭代，若市场上新式节能产品相较于现有节能产品节能效率有明显提高且可于合同期内实现投资回报的，乙方可自行评估是否进行更换改造。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方审核，所有的改造费用由乙方承担。

13.2	在本项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应当预先将项目改造方案提交甲方审核，所有的改造费用由乙方承担。

- 第十四条 双方责任

14.1	甲、乙双方应当建立健全能源管理使用制度，各方人员应当切实遵守。

14.2	甲方应当配合乙方做好原有设备操作人员安排，或者由乙方接收、管理原有相关人员。

14.3	甲方应当提供必要的资料，协助、配合第三方机构开展节能量测量和验证。在托管期间积极配合政府主管部门对托管项目进行核查和监督，并提供有关证明材料。

14.4	甲方应当将与托管项目有关的内部规章制度和特殊安全规定提前告知乙方并书面提交给乙方。

14.5	甲方应当协助乙方向有关政府机构或者组织申请与项目相关的补助、奖励或其他可适用的优惠政策。由于乙方实施节能改造并于项目竣工验收、移交后获得的补助、奖励或其他优惠政策，甲乙双方按照         比例分享。

14.6	甲方应当为乙方的管理服务工作提供必要的方便条件，包括但不限于提供必要场所、通讯、水电等便利。

14.7	甲方应当根据乙方的合理要求，及时提供节能项目设计和实施所必需的资料和数据，并确保其真实、准确、完整。

14.8	如根据相关的法律法规，或者是基于任何有权的第三方的要求，本项目的实施必须由甲方向相应的政府机构或者其他第三方申请许可、同意或者批准，甲方应当根据乙方的请求，及时申请该等许可、同意或者是批准，并在本合同期间保持其有效性。甲方也应当根据乙方的合理要求，协助其获得其他为实施本项目所必需的许可、同意或者批准。

14.9	乙方应当配合甲方建立和完善能源管理和使用规章制度。甲方应当组织有关用能岗位的人员学习能源管理使用的规章制度并切实遵守。

14.10	乙方管理人员进入甲方的相关场所，应当遵守甲方的规章制度。乙方的维修维护管理等各项工作，应当不影响甲方的正常工作。必须甲方停止相关工作时，乙方应当提前通报甲方的负责人，协调安排好相应的工作。

14.11	乙方为实施项目方案对用电设备设施进行节能改造过程中，导致甲方设备设施损坏或给甲方人员、第三人造成损害的，完全由乙方承担赔偿及相关责任。

14.12	在合同期间，如甲方原因，项目财产灭失、被窃、人为损坏的风险由甲方承担；因乙方原因导致财产损毁、灭失、人为损坏的风险由乙方承担责任。对于非甲乙任意一方原因导致的财产毁损、灭失的，协商确定或依法确定责任承担问题。

14.13	甲方的项目负责人为：       	；乙方的项目负责人为：    	。任何一方更换项目负责人应以书面形式通知对方。

- 第十五条 项目所有权及托管事项

15.1	乙方在托管项目过程中，甲、乙双方应当完成合同附件 1 用能设备的核查工作。

15.2	乙方托管前，甲方需要向乙方提供有关项目审批、验收、备案、行政许可等相关手续的复印件，供暖、供电、供水相关资料等。

15.3	针对托管的设备、设施、物品及有关事项，双方应当签署托管清单。

15.4	本合同约定的托管期限届满，甲乙双方凭前款的托管清单，由乙方将项目设备、设施移交给甲方。移交之前由乙方主导，甲方参与，双方共同对用能系统进行一次全面检修。检修费用由乙方承担。用能系统移交时乙方应当保证设备和设施的完整性和能够正常运行。

15.5	本合同第五条第 5.1 条款约定的托管期限开始日的 30 日之内，甲方向乙方的移交事项应当办理完毕，以便于乙方进行准备工作。

15.6	在本合同到期并且甲方付清本合同下全部款项之前，本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等财产（简称“项目财产”）的所有权属于乙方。本合同顺利履行完毕后，该等项目财产所有权归甲方，乙方应保证该等项目财产正常运行。项目财产清单详见竣工验收后提交的工程验收清单。

15.7	合同期满后，项目财产的所有权由乙方移交给甲方时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。如该项目财产的继续使用需要乙方的相关技术和／或相关知识产权的授权，乙方应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的该等授权。如该项目财产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由甲方承担。

- 第十六条 安全生产和环境保护

16.1	乙方在运营管理过程中应当严格遵守能源管理适用的法律法规、规章制度，因违章操作或不尽职尽责导致在运行期间出现安全事故和经济损失由乙方负责，若因此造成甲方、乙方或第三方人身损害财产损失的应当由乙方按照实际损失进行赔付，若为甲方造成其他不利影响乙方有义务配合甲方予以沟通协调。

16.2	乙方进行的节能改造部分，由于乙方原因导致改造自身存在系统缺陷或施工质量导致安全事故和经济损失由乙方负责。

- 第十七条 违约责任

17.1	节能率违约责任

托管期内，经对项目节能量、节能率进行测量和验证，若节能率达不到乙方承诺节能率，按照以下条款执行：

17.1.1			;

17.1.2			;

17.2	若乙方未按照规定的时间和要求完成项目的建设，甲方有权要求更换项目负责人，由此带来的损失，由乙方承担；项目建设每延期一日应当向甲方支付违约金 1000 元。但此等延误是由于不可抗力或者是甲方的过错造成的除外。

当乙方延误项目建设期限达 90 日时，甲方有权书面通知乙方后解除本合同，由此造成的损失由乙方自行承担，且乙方已安装的节能设施设备及系统归属权归甲方所有，甲方不用支付任何费用。

17.3	乙方不得将项目整体转包给任何单位和个人。否则，甲方有权即刻终止合同，并要求乙方赔偿相应损失。

17.4	服务监督

17.4.1	合同期内随时对乙方工作质量及服务态度进行监督检查。

17.4.2	乙方项目人员未遵守江阴高新区管委会集中办公区大楼规章制度或服务态度不好的，甲方有权提出批评或要求更换人员。

17.4.3	乙方项目人员进入江阴高新区管委会集中办公区大楼工作，须遵守江阴市人社局相关规章制度，否则甲方有权拒绝乙方项目人员进入，给甲方造成的所有损失由乙方负责。

17.5	其他违约责任

17.5.1	乙方未能按照服务标准提供服务，违反操作规章制度、违反相关的服务标准，经甲方催告仍不能改正的，按照对甲方的实际影响，发生一次即向甲方支付违约金    。

17.5.2	如乙方未能遵守能源使用的规章制度导致浪费，浪费的费用乙方自行承担。

17.5.3	如乙方未遵守本合同附件及其他条款规定，导致甲方经济损失，应当按照甲方的实际损失额向甲方赔偿。

17.6	本条规定的违约责任方式不影响甲乙双方依照法律法规可获得的其他救济手段。

- 第十八条 合同变更、中止、解除

18.1 出现需要变更合同内容的客观情形，或者一方提出合理的诉求，经双方协商一致可以变更合同内容。

18.2本合同的权利义务不可转让，特殊情况下，如乙方确需转让本合同权利义务，须经甲方书面同意，并另行签署合同约定。

18.3 甲方发生必须停止办公或经营的情况，例如房屋大修或者部分拆除，可以中止合同履行。导致合同中止的事由消除后，恢复合同履行。

18.4 双方协商一致可以解除本合同。

18.5 一方严重违约，导致合同不能继续履行或者使合同履行成为不必要。守约方有权解除，守约方应当书面通知对方，书面通知到达违约方时即产生解除合同的效力。

18.6 本合同经双方签字并盖章之日起30天内没有实际履行，任何一方均可书面通知对方解除合同。

18.7 本合同可依照第十九条（不可抗力）的规定解除。

18.8 当乙方延误项目建设期限达90日时，甲方有权书面通知乙方后解除本合同。

18.9 当本合同的一方发生以下任一情况时，另一方可书面通知对方解除本合同：

（a）一方进入破产程序；

（b）一方的控股股东或者是实际控制人发生变化，而且该变化将严重影响到该方履行本合同下主要义务的能力；

（c）甲方根据项目整体管理需要，在托管期内经双方协商一致、共同同意提前买断项目服务请求的。

18.10 托管期内，当本合同17.1.2条款情况发生时，甲方有权书面通知乙方后解除本合同。

18.11本合同解除后，本项目应当终止实施。因乙方原因导致本合同解除后，如果甲方要求乙方将项目财产拆除、取回时，乙方应根据甲方的合理要求，将项目现场恢复原状，费用由乙方承担，甲方应予以提供合理的协助。如乙方经甲方合理提前通知后拒绝履行前述义务，则甲方有权自行拆除相关设备，并就因此产生的费用和损失向乙方求偿。

18.12 因甲方原因发生本合同18.9条情况，乙方提出解除合同，须提前3日书面通知甲方；甲方须在收到通知后30日内，向乙方支付合同解除前应付的各项费用；由此造成的损失，乙方可要求甲方按以下方式赔偿：赔偿费=乙方已安装并验收合格的节能设备设施的折余价值及不超过该价值总额的5%的设备安装调试费。折旧年限按托管期10年计算，且不计残值。

18.13 乙方违反本合同任意一项约定，经甲方催告后5日内仍未整改的，甲方有权解除合同，乙方按当年托管费用扣除实际产生的能源费用后的20％支付违约金，不足以弥补甲方损失的需继续予以补足。因乙方违约造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方为维护自身合法权益而支出的包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、文印费、诉讼保全保险费等一切支出。

18.14 合同解除后，除按照本合同18.11条款执行外，乙方在甲方现场安装的节能设施设备及系统归属权归乙方所有。

- 第十九条 不可抗力

19.1 本合同下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因，包括但不限于：

（a）雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、骚乱、暴动、全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况）、戒严令、火灾或劳工纠纷（无论是否 涉及相关方的雇员）、流行病、隔离、辐射或放射性污染；

（b）任何政府单位或非政府单位或其他主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国 际机构）的行动，包括但不限于法律法规、规章或其他有法律强制约束力的法案所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示或禁运。但不得包括一方资金短缺的事实。

19.2 如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法或预计无法履行合同下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方（“非影响方”）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。

19.3受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

19.4在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，由甲、乙双方协商确定：调整或延期履行或终止合同。

19.5 如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达90个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方提供书面通知，解除本协议，而不用承担任何责任。

- 第二十条 法律适用和争议解决

20.1 本合同的订立、履行和解释，应遵守中华人民共和国法律法规，并应遵守行业惯例。

20.2 因本合同的履行、解释等引起的争议，双方应友好协商解决。如在一方提出书面协商请求后15日内双方无法达成一致，任何一方均可选择依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

20.3无论采用仲裁还是诉讼，由此产生的律师代理费、交通差旅费、举证费、鉴定费及其他与仲裁或诉讼相关的费用，除合同规定外，均由败诉方承担。

- 第二十一条 合同的生效及其他

21.1 本合同一式七份，甲、乙双方各执三份、代理机构执一份具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；并经代理机构见证生效。

21.2 本合同的附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同与附件及附件之间规定不一致时，以规定详细的文件为准。

21.3 甲、乙双方发送给对方的通知，如用电话、微信、传真、电子邮件等形式发送通知时，凡涉及各方权利、义务的，应随之以书面形式通知对方。本合同中所列甲、乙双方的地址即为甲、乙双方的收件地址。如果任何一方地址发生变化，应在15天内书面通知对方。

合同附件1：用能设备清单（合同签订时提供）；

合同附件2：审计报告（合同签订时提供）；

合同附件3：节能改造方案（合同签订时提供）；

合同附件4：节能改造推进节点及计划（合同签订时提供）；

合同附件5：乙方的服务标准（合同签订时提供）；

合同附件6：工程改造清单（合同签订时提供）；

合同附件7：安全施工协议书（合同签订时提供）；

合同附件8：廉政协议（合同签订时提供）。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：江苏鸿成工程项目管理有限公司（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

★.备注：供需双方必须以本格式文本拟订合同。

- 第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：江阴高新区管委会集中办公区大楼能源费用托管型合同能源项目

项目编号：

投标单位：             （加盖CA电子公章）

二〇二五年  月  日

- 一、投标函

致江苏鸿成工程项目管理有限公司：

我方收到贵公司 江阴高新区管委会集中办公区大楼能源费用托管型合同能源项目 招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我们认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间 内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证 按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

- 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-HCCG-G2025-0041 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴高新区管委会集中办公区大楼能源费用托管型合同能源项目 |
| 项目报价 | 总价= 元/年（单年报价）*10年= 元 |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 三、报价明细表   （格式可自拟）

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

注：合计数与开标一览表的总价一致。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 四、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 六、供应商综合实力

- （一）投标单位综合情况一览表

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 账号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收入（万元）： |  |  | 2 | 利润总额（万元）： |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万元）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”（万元）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”（万元）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”（万元）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”（万元）： |  |  | 8 | 年末“货币资金”（万元）： |  |  |  |
| 三、投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万元） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |

本页附：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

（二）项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学位 |  |
| 具备的资质证书情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资质证书名称（需提供相关证明） |  |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 经验、业绩情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 规模 | 实施时间 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（三）项目组成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称、资质 | 岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 注：需提供相关证明材料。

（四）拟投入设备设施一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌型号 | 设备功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：需提供相关证明材料。

- 七、（投标人）法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江苏鸿成工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                                                   。

特授权       代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

## 【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月）为其缴纳社保的证明扫描件】

| 法定代表人身份证 扫描件 |  | 被授权人身份证 扫描件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人亲自投标声明

江苏鸿成工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

附：

法定代表人身份证 扫描件

- 八、（投标人）关于资格的声明函

江苏鸿成工程项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为          ，全称为               ，统一社会信用代码为           ，法定代表人 (单位负责人) 为                ，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书) 。

二、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：       。主要设备有：              。主要专业技术能力有：                              。

五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中 小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为 万元１，属于（中型 企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位无需填写提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日