蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目编制说明

一、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省安装工程计价表》(2013年版)、《全国统一建筑工程工期定额》（2000年版）、《江苏省施工机械台班费用定额》（2014年版）；

2、材料价格按照《泰州工程造价管理》（2025年第7期）价格，部分材料参考现行市场价格

3、江苏省建设厅《关于调整建筑、装饰、安装、市政、修缮、仿古建筑与园林工程预算工资单价的通知》(苏建价[2025]273号)。

4、其他费用

5、根据以上4条综合测算工程设备、材料的综合单价。

二、其他需说明部分：

项目名称：本项目蒋垛镇果蔬深加工厂房（一期）光伏项目

- 根据山东云能电气有限公司方案设计进行编制，所有的光伏安装于屋面彩钢瓦，单晶硅组件与屋面连接采用专用夹具，组件部分与支线桥架配线连接考虑穿DN20不锈钢金属软管然后汇聚至横向桥架至逆变器（带防雨措施），逆变器引厂房外墙壁利用桥架至室外地面（埋地部分考虑破20CM砼路面（考虑恢复）埋地敷设镀锌钢管并增加800*800砖砌井至东车间一层配电房（新增），配电房内考虑增加一台1000KVA干变一台、高压进线柜一台、高压计量柜一台、高压PT柜一台、高压出线柜【KYN28A-12】一台、低压进线柜【GGD】一台、低压补偿柜【GGD】一台及低压动力分柜 【GGD】。

- 2、本项目综合单价中包括施工费、但不限于（可行报告编制费、屋面荷载校核、接入系统方案备案、设计费用、电能质量监测及评估、并网报验协调费、含并网验收资料整理报验、继电保护定值整定、供电协议签订等工作）全部费用。

- 三、甲方对品牌要求：

1、单晶硅组件为：隆基、天合、晶奥、晶科。

2、逆变器：华为、阳光、固德威

3、无锡江帆电缆，无锡金东昊电缆，无锡凌达电缆

4、高低压柜、变压器等、供电部门认可产品。