常熟市政府采购

招 标 文 件

项目名称：2024年度水质自动站运维服务

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2024-0005

采购单位：苏州市常熟生态环境局

采购类别：服务类

江苏杰源工程管理咨询有限公司

2024年3月15日

目   录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件的说明	8

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的提交	9

五、开标与评标	10

六、授予合同	13

第三章  项目需求	17

第四章  评审因素和评分标准	81

第五章  合同格式	91

第六章  投标文件组成与格式	98

附件1、开标一览表	101

附件2、报价明细表	102

附件3、法定代表人授权书	107

附件4、书面声明函	108

附件5、中小企业声明函	109

附件6、残疾人福利性单位声明函	110

附件7、投标函	111

附件8、实质性要求响应及偏离表	112

附件9、服务要求响应及偏离表	113

附件10、商务条件响应及偏离表	114

附件11、项目服务方案	115

附件12、项目组人员一览表	116

附件13、业绩一览表	117

第一章  投标邀请

项目概况

2024年度水质自动站运维服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2024年4月11日9点00分（北京时间）前按规定提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2024-0005

项目名称：2024年度水质自动站运维服务

采购方式：公开招标

预算金额：

第一包：人民币1300000.00元整。

第二包：人民币1100000.00元整。

第三包：人民币1420000.00元整。

第四包：人民币620000.00元整。

采购需求：苏州市常熟生态环境局所需的2024年度水质自动站运维服务。本项目共分4个分包，投标人可以投其中一个分包，也可以投多个或全部分包，具体分包如下：

第一包：2024年度水质自动站运维服务（一）

注：包括水质自动站8个常规站、10个岸基站、8个小型站、1个浮标站的运行维护。

第二包：2024年度水质自动站运维服务（二）

注：包括7个常规水质自动站和10个小型水质自动站的运行维护。

第三包：2024年度水质自动站运维服务（三）

注：包括15个常规水质自动站和3个水源地水质自动站的运行维护。

第四包：2024年度水质自动站运维服务（四）

注：包括7个常规水质自动站和4个小型水质自动站的运行维护。

合同履行期限：2024年4月15日至2025年3月31日。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他服务，投标时须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

3、本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

（1）根据政府采购法及相关法规，将对投标人进行信用查询。投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自2024年3月15日起至2024年3月22日16:30（北京时间）。

方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。签章完成提交后应打印各分包留存《投标供应商确认函》。

（2）电子投标准备：投标人在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（3）更正（补充）公告及附件的获取：投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行承担。

（4）本项目采购使用苏采云CA及电子签章。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间、开标时间：2024年4月11日9：00（北京时间）

地点：采用苏采云系统网上上传投标文件、不见面开标方式。

（1）投标文件上传时间：自本公告发布之日起至投标截止时间止。

（2）投标文件上传地址：登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“参与详情”页面，上传电子投标文件。

（3）本项目采用不见面开标，投标人代表应在开标时间前半小时登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

（4）开标地点：苏采云网上不见面开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、CA证书办理：根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人参与本项目采购活动，下载招标文件、上传投标文件，都需要插入CA完成，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。CA线上办理仅针对新办用户,申请材料发送至邮箱：changshuca@163.com，CA现场办理苏州地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需至开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

（1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

（2）项目开标前，投标人应当提前检查电力、网络、设备、软件环境的稳定性和安全性，提前登录不见面开标大厅测试。投标人因自身原因导致无法完成响应或造成的电子投标文件上传不成功或不能进行现场实时交互的，自行承担相应后果。

（3）投标人登录“苏采云政府采购一体化”（平台入口：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc），点击开标大厅，选择开标项目，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

（4）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为苏采云开标大厅规定的时间，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝。

（5）在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与投标人联系。请投标人确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

3、因投标需要，有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

4、如投标人在“苏采云”系统制作和上传电子投标文件、不见面开标等方面遇到技术问题，可向软件公司进行咨询，①注册咨询：18261002950；②CA技术咨询电话：400-608-6099；③电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；④系统使用指导与咨询电话：1826100295；0512-69820854、0519-86722802、QQ：3048755361、1315179389、895706745。

5、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

6、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

7、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：苏州市常熟生态环境局

地    址：常熟市海虞北路52号

联系方式：0512-52824001（丁淑琴）

2、采购代理机构信息

名    称：江苏杰源工程管理咨询有限公司

地    址：常熟市海虞北路33号裕坤美城大厦1101室

联系方式：0512-52759570（顾志妍）

3、项目联系方式

项目联系人：顾志妍

电    话：0512-52759570

第二章  投标人须知

一、总则

1、适用范围及解释权

1.1 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所指定项目的招标采购活动。

1.2 本招标文件的解释权属于江苏杰源工程管理咨询有限公司（以下简称“代理机构”）。

2、定义

2.1“采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”），本项目采购代理机构为江苏杰源工程管理咨询有限公司。

2.3“投标人”系指向代理机构提交投标文件的供应商。

3、合格投标人的条件

3.1 合格的投标人应当符合以下条件：详见《第一章 投标邀请》中申请人的资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标项目采购文件工本费及中标服务费要求如下：

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购文件工本费 | 本项目不收取采购文件工本费。 |
| 2 | 中标服务费 | 本项目中标服务费分别为： 第一包：人民币壹万零肆佰元整（￥10400.00元） 第二包：人民币玖仟肆佰捌拾元整（￥9480.00元） 第三包：人民币壹万壹仟元整（￥11000.00元） 第四包：人民币伍仟伍佰捌拾元整（￥5580.00元） 在发中标通知书时由各分包中标人向采购代理机构支付，一次性付清。 公司名称：江苏杰源工程管理咨询有限公司 开 户 行：常熟农村商业银行谢桥支行 帐 号：101260001018089582 银行行号：314305571406 |

5、招标文件约束力

5.1 投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

6、招标活动的终止

6.1 在招标活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者代理机构将按规定终止本项目招标活动，并将在指定媒体上发布终止公告。所有潜在投标人可在本招标公告网站上查看到相关终止信息。

二、招标文件的说明

1、招标文件的构成

1.1 招标文件由下列内容组成：

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  项目需求

第四章  评审因素和评分标准

第五章  合同格式

第六章  投标文件组成与格式

1.2 请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与代理机构联系解决。

1.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

1.4 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

2、招标文件的澄清、修改

2.1在法律期限内，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布更正公告。各投标人应在投标截止时间前关注本招标公告网站上更正公告栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

2.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

2.3 代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，有关澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1、投标文件构成

1.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、服务（或商务）要求响应及偏离表、其他证明文件等部分。

1.2如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

2、投标文件编写说明

2.1投标人获取招标文件后，应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定编制投标文件及提供全部资料（包括但不限于加“*”项目规定的内容），或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，将可能导致其投标被拒绝。

2.2 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必须使用其他文字的，应附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，采购人或代理机构概不负责。

2.3 除技术规格中另有规定外，投标文件所使用的计量单位应为中华人民共和国法定计量单位。

2.4 如无特别说明，所有报价均以人民币元为计价单位。

2.5 如项目有多个分包，投标人可以投其中一个分包或多个分包，但同一分包内容应整体报价，不得拆分，否则其相应分包的投标无效。

2.6 代理机构不接受可选择的投标方案和报价；任何可选择的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

2.7 投标人必须保证所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会或代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

2.8制作电子投标文件的流程详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml），本项目共4个分包，如投标人投报多个分包的，应分别制作所投分包的投标文件word文档，再根据《苏采云系统供应商操作手册》中规定制作电子投标文件。

3、投标文件的份数

3.1 投标人须将加密投标文件上传到苏采云政府采购一体化平台。

4、投标文件的签署、盖章

4.1投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，作无效投标处理。

4.2 由投标人授权代表签署投标文件或负责作出有关书面澄清的，应附有法定代表人授权书。但法定代表人签署投标文件的不需提供授权书。

四、投标文件的提交

1、投标文件的提交

1.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须将加密电子投标文件上传到苏采云政府采购一体化平台。按规定将所投每个分包的的电子投标文件分别上传到对应分包页面中。如未上传的视同为未参加本项目对应分包的投标。

2、投标截止时间

2.1 投标人必须在招标文件规定的投标截止时间之前将投标文件上传到苏采云政府采购一体化平台。

2.2 代理机构可以通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标文件收受人和投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

3、投标文件的补充、修改和撤回

3.1 投标人在投标截止时间之前，可以对其已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

3.2 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期届满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

4、投标有效期

4.1 投标有效期为招标文件规定的投标截止之日起六十（60）天。承诺的投标有效期少于该规定期限的投标将被拒绝。

4.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期届满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式进行。投标人可以拒绝接受代理机构的这种要求而放弃投标，代理机构接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五天内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，招标文件有关投标保证金不予退还和退还的规定在延长的投标有效期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

五、开标与评标

1、开标

1.1 远程开标

1.1.1参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前半小时登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

1.1.2投标人通过“苏采云”系统在线参与投标活动。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“立即解密”进行标书解密，投标人应在规定时间内使用企业CA锁在“苏采云”系统内对投标文件进行解密，如超出该时间，作废标处理。

1.1.3解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致的对投标人不利的后果自行承担。

1.1.4开评标过程中，如投标人因所在区域出现断电、断网或其他不可预见原因导致无法参与开评标流程的，该投标人视为无效响应。

1.1.5代理机构将在《第一章投标邀请》中规定的时间和地点组织公开开标。投标人代表（应与投标系统里设置的开标人员相一致）准时参加并按规定要求。

1.1.6投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

1.1.7开标时使用各投标人的企业CA锁进行解密，如使用CA锁解密失败，作废标处理。

1.2开标时间、解密时间均以苏采云不见面开标大厅的时间为准。

注：请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

2、评标委员会

2.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由五人以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

2.3 评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

2.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密等予以保密。

3、信用查询

3.1 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、常熟市财政局《关于明确政府采购活动中查询和使用信用信息有关事项的通知》（常财购（2022）14号）文件的规定，采购人将对供应商进行信用查询。

3.2 查询时间：进入评审环节前。

3.3 查询渠道：分别在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等渠道查询供应商相关主体信用记录。

3.4 查询证据留存方式：按照相关管理办法查询有关主体的信用记录，并保存好相关证据材料。对存在的失信信息，应到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

3.5 经查询发现供应商存在应依法拒绝参加政府采购的失信信息，并对此不良信用记录甄别确认的，作无效投标处理。

4、对投标文件的审查

4.1首先对投标文件进行初审，投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指投标货物的质量、数量、服务和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求也不依据任何外部的证据。如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

4.2 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.3 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步的审核，看其是否有计算上的错误或表述上的不一致，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（6）如投标人属于小微企业，小微企业价格按照投标价格计算，如投标价格因故予以纠正，小微企业价格采用纠正后的投标价格。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

4.4 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的相关内容，调整后的内容应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的内容，则其投标将被拒绝。

4.5 评委会将允许投标人修正其投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则地方，但这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

5、投标文件的澄清

5.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清。

5.2澄清答复方式

线上澄清答复方式：需要各投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。

5.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

6、投标文件的比较和评价

6.1 评委会将严格按照招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格性和符合性检查的投标进行综合比较和评价。

6.2 评标采用综合评分法，具体评审因素和评分标准见招标文件“第四章 评审因素和评分标准”。

7、评标过程的保密性

7.1 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、比较和评价投标有关的资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

7.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则将会导致其投标被拒绝。

7.3 在评标期间，投标人代表应保持通讯畅通，代理机构及评委会将通过指定联络人与其进行联系。

7.4 评标结束后，不退还投标文件。

7.5 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

8、废标

8.1 有下列情形之一者，应予废标：

（1）第1包至第4包符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，该分包废标；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

六、授予合同

1、合同授予标准

1.1 评委会将对通过资格性和符合性检查的投标人进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评委会根据上传加密电子投标文件时间先后顺序的方式确定。

1.2各分包中标人的确定：评委会根据对应分包排列情况将推荐中标人，并根据采购人委托直接确定该分包中标人。

1.3本项目共4个分包不兼中，开标顺序：第一包、第二包、第三包、第四包。已中标人不再计入其他分包的评审，定标顺序为第一包、第二包、第三包、第四包。

1.4中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，或法律规定被取消中标资格的，采购人可按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织采购。

2、中标公告及中标通知书

2.1 确定中标人后，代理机构将于法定期限内在指定媒体上发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

2.2 在公告中标结果的同时，代理机构将通过交易平台向中标人发出电子中标通知书。未中标人可在“苏采云不见面开标大厅”内查看自己的评审得分与排序。

2.3 中标通知书为合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3、取消中标资格

3.1 中标人有下列情形之一的，一经查实将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人或者其他供应商恶意串通的。

（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

4、质疑处理

4.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的“《投标供应商确认函》”等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

4.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，其中质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml

4.4 根据本项目《采购项目委托代理协议》，供应商对采购方式、招标文件中项目需求、评分标准、合同条款内容、供应商资格条件及审查结果的询问、质疑，属于采购代理机构处理职责，由采购代理机构负责接收和答复，请向采购代理机构提出。

采购代理机构按照上述职责分属接收、处理质疑。只接收以纸质原件形式送达（当场送达或邮寄方式）的质疑。

（1）采购代理机构质疑接收部门及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下“2、采购代理机构信息”。

4.5 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

4.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

5、签订合同

5.1 中标人应当在中标通知书发出之日起15日内（最长不得超过三十日），按照招标确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同格式文本由中标人按照“第六章 合同格式”内容自行拟定。

5.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件、中标通知书等均应作为合同附件。

5.3 如果中标人没有按照规定签订合同，其中标资格将被取消，合同可以授予下一个中标候选人（以此类推）或重新组织采购。

5.4自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购代理机构负责将合同在苏州市政府采购网等财政监管部门指定的媒体上公告。

5.5合同一式五份，采购人和中标人各两份、代理机构各执一份，具有同等法律效力。

6、货物和服务的追加

6.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

7、履约保证金

7.1中标人在签订合同前需向采购人提交中标合同金额的10%作为履约保证金。

7.2履约担保形式：第三方机构出具的电子履约保函（保险）、银行保函、电汇或支票。

8、政府采购信用融资政策

8.1 中标的中小微企业可凭中标通知书和政府采购合同办理融资贷款，详情请见附件中的“政采贷”相关政策文件。

第三章  项目需求

项目名称：2024年度水质自动站运维服务

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2024-0005

采 购 人：苏州市常熟生态环境局

- 分 包 号：第一包

分包名称：2024年度水质自动站运维服务（一）

一、项目说明：

1、本项目运维服务内容：水质自动站包含8个常规站、10个岸基站、8个小型站、1个浮标站的运行维护工作。

2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：丁淑琴；联系电话：0512-52824001。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、服务期限：2024年4月15日至2025年3月31日。

4、项目实施地点：采购人指定地点。

5、付款方式：

5.1预付款：自合同签订后的15日内，采购人向中标人支付合同总价的10%作为预付款。

5.2自合同签订之日起的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的70％（含有预付款）。

5.3尾款支付：运维服务期限到期后一个月内，采购人向中标人支付剩余款项。经采购人审查同意并退回电子履约保函，其中需扣除当年度运维期间因不符合相关技术规范及违反规章制度必须扣发的运维费。

注：1）以上付款进度视财政实际拨款情况而定。

2）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

3）签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不执行5.1预付款。以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

6、本项目预算为￥1300000.00元（人民币壹佰叁拾万元整），投标总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

7、本项目不得以任何形式进行转包及分包。

二、项目服务内容：

1、本次采购的服务内容为常熟市水质自动站包含8个常规自动站、10个岸基站、8个小型站、1个浮标站的运行维护服务。运行维护站点情况见表1至表3：

表1 站点监测仪器及监测项目(常规站）

| 序号 | 站点名称 | 监测仪器及监测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五参数分析仪(pH值、DO、EC、TB、水温) | CODMn分析仪 | 氨氮分析仪 | 总磷分析仪 | 总氮分析仪 | 流速流量仪 |
| 1 | 杨园大桥 | WTW/ MIQ/TC2020 3G | 科泽/K301 | 岛津/NHN-4210 | 岛津/TNP-4200 |  | YSI/SL1500-3G |
| 2 | 张家港河大桥 | WTW/ MIQ/TC2020 3G | 科泽/K301A | 岛津/NHN-4210 | 岛津/TNP-4200 |  | YSI/SL1500-3G |
| 3 | 北渡桥 | 哈希/SC1000 | 科泽/K301 | 岛津/NHN-4210 | DKK/NPW160 |  | / |
| 4 | 谢北桥 | 哈希/SC1000 | 科泽/K301 | 备机，待更换 | DKK/NPW160 |  | YSI/SL1500-3G |
| 5 | 七一桥 | 备机，待更换 | 科泽/K301 | 布朗卢比/PowerMon | 备机，待更换 |  | YSI/SL1500-3G |
| 6 | 建设大桥 | 哈希/SC1000 | 科泽/K301 | 科泽K301S | DKK/NPW160 |  | YSI/SL1500-3G |
| 7 | 窑镇 | 哈希/SC1000 | 科泽/K301 | 科泽K301S | DKK/NPW160 |  | / |
| 8 | 梅李塘桥 | WTW/MIQ/TC2020 3G | 科泽/K301A | 岛津/NHN-4210 | 岛津/TNP-4200 |  | YSI/SL1500-3G |

表2  站点监测仪器及监测项目（岸基站、浮标站）

| 序号 | 站点名称 | 监测仪器及监测项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五参数分析仪(pH值、DO、EC、TB、水温) | 氨氮分析仪 （NH3-N） | 叶绿素/蓝绿藻分析仪 | CODMn分析仪 (CODMn) | 氨氮分析仪 （NH3-N） | 总磷分析仪（TP） | 流速流量仪 |
| 1 | 三里桥 | YSI-EXO2 |  | / | S::can-Carbo::lyser | / | 上海泽铭-HQ620 | / / |
| 2 | 大义桥 | YSI-EXO2 |  | / | S::can-Carbo::lyser | / | 上海泽铭-HQ620 | YSI/SL1500-3G |
| 3 | 东门大街琴川河瞿桥 | YSI-EXO2 |  | / | S::can-Carbo::lyser | / | 上海泽铭-HQ620 | / / |
| 4 | 白茆塘新世纪大道路桥(沈家市） | YSI-EXO2 |  | / | S::can-Carbo::lyser | / | 上海泽铭-HQ620 | / / |
| 5 | 李家桥新桥 | YSI-EXO2 |  | / | S::can-Carbo::lyser | / | 上海泽铭-HQ620 | / / |
| 6 | 湖滨桥（金泾闸上游） | YSI-EXO2 |  | / | S::can-Carbo::lyser | / | 上海泽铭-HQ620 | / / |
| 7 | 阜安桥 | YSI-EXO2 |  | / | S::can-Carbo::lyser | / | 上海泽铭-HQ620 | YSI/SL1500-3G |
| 8 | 南三里桥 | YSI-EXO2 |  | / | S::can-Carbo::lyser | / | 上海泽铭-HQ620 | / / |
| 9 | 白茆塘三环路桥 | YSI-EXO2 |  | / | S::can-Carbo::lyser | / | 上海泽铭-HQ620 | / / |
| 10 | 虞东路桥 | YSI-EXO2 |  | / | S::can-Carbo::lyser |  | 上海泽铭-HQ620 | / / |
| 11 | 大滃河 （浮标） | YSI-EXO2 | / | YSI-EXO2 | S::can-carbo::lyser | 上海泽铭-HQ680 |  | / / |

表3站点监测仪器及监测项目（小型站）

| 序号 | 站点名称 | 监测仪器及监测项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五参数分析仪(pH值、DO、EC、TB、水温) | 氨氮分析仪 （NH3-N） | 叶绿素/蓝绿藻分析仪 | COD分析仪 (COD) | 氨氮分析仪 （NH3-N） | 总磷分析仪（TP） | 流速流量仪 |
| 1 | 耿泾塘长江路桥 | / |  | / | / | 上海泽铭-HQ600 | 上海泽铭-HQ600 | / |
| 2 | 横泾塘枢纽 | / |  | / | / | 上海泽铭-HQ600 | 上海泽铭-HQ600 | / |
| 3 | 元和塘招商西路桥 | / |  | / | / | 上海泽铭-HQ600 | 上海泽铭-HQ600 | / |
| 4 | 太平港望山桥 | / |  | / | / | 上海泽铭-HQ600 | 上海泽铭-HQ600 | / |
| 5 | 水北门 | / |  | / | / | 上海泽铭-HQ600 | 上海泽铭-HQ600 | / |
| 6 | 海虞桥（四新河） | / |  | / | / | 上海泽铭-HQ600 | 上海泽铭-HQ600 | / |
| 7 | 昆南村养殖尾水 | 汇环PH-H4100（只测pH值） | / | / | 汇环HH-8100型 | / | 汇环DEK型 | 普瑞赛斯PRSS-LSY |
| 8 | 入江排口 | / |  | / | 哈希/CODmax II | / | / | / |
|  |  |  |  |  | 哈希/CODmax II |  |  |  |

2、运行维护工作内容：

2.1本次采购的服务内容为8个常规站、10个岸基站、8个小型站、1个浮标站的运行维护服务，要求投标人根据招标文件的要求负责监测仪器、数据采集与传输设备、采配水系统和辅助设备设施等内容的运行维护和管理工作，负责数据一级审核和数据质量管理。

2.2辅助设备设施主要包括UPS、站房内供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、安防设施、自动留样器、栈桥、空调等。

2.3房租费、水电费、通讯费、防雷检测、站房维修由采购人负责。其他所有设备设施的维护维修工作由中标人负责，包括备件、耗材、试剂、标准物质、备机、监测仪器和辅助设备设施的维修、废液处理、部分设备更新后的系统升级等。

2.4主要耗材和备件预测使用情况见表4。

表4  主要耗材和备件清单

| 序号 | 仪器名称 | 仪器品牌型号 | 备件/耗材名称 | 预测数量 | 预测更换频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数分析仪 | 哈希SC1000 | pH电极 | 1支（对） | 1年 |
|  |  |  | 浊度电极 | 1支 | 2年 |
|  |  |  | 电导率电极 | 1支 | 2年 |
|  |  |  | 溶解氧电极 | 1支 | 2年 |
|  |  | WTW TC2020XT | pH电极 | 3支 | 1年 |
|  |  |  | 浊度电极 | 1支 | 1年 |
|  |  |  | 电导率电极 | 1支 | 1年 |
|  |  |  | 溶解氧电极 | 1支 | 1年 |
| 2 | 氨氮分析仪 | 布朗卢比BranLuebbePowerMonNG | 进样管 | 20米 | 3个月 |
|  |  |  | 三通、接头 | 4个 | 6个月 |
|  |  |  | 蠕动泵管套装（4根装） | 2套 | 3个月 |
|  |  | YSI-EXO2 | 氨氮电极前端更换模块 | 2个 | 1年 |
|  |  | 科泽K301S | 管路接头 | 6个 | 6个月 |
|  |  |  | 注射器 | 1个 | 1年 |
|  |  |  | 电磁阀 | 1个 | 2年 |
|  |  |  | 多通阀 | 1个 | 2年 |
|  |  |  | 注射泵驱动器 | 1个 | 2年 |
|  |  | 岛津NHN-4210 | 注射头 | 4个 | 1年 |
|  |  |  | 搅拌泵 | 4个 | 1年 |
|  |  |  | UV消解管 | 1个 | 2年 |
|  |  |  | 加热管 | 1个 | 1年 |
|  |  |  | 蠕动泵 | 1个 | 2年 |
|  |  |  | 泵管 | 1个 | 2年 |
|  |  |  | 进样管 | 20米 | 6个月 |
| 3 | 高锰酸盐指数分析仪 | 科泽K301A CODMn | 进样管 | 16根 | 6个月 |
|  |  |  | 1号液位计连接线 | 8根 | 1年 |
|  |  |  | RP电极 | 8根 | 1年 |
|  |  |  | 温度传感器 | 4根 | 2年 |
|  |  |  | 加热电极 | 4根 | 2年 |
|  |  |  | 蠕动泵管 | 8根 | 1年 |
|  |  | S::can-Carbo::lyser | 清洁刷 | 1个 | 备件 |
| 4 | 总磷总氮分析仪 | 哈希DKK TNP NPW160 | 进样透明管 | 20米 | 6个月 |
|  |  |  | 白色管 | 10米 | 6个月 |
|  |  |  | 注射器 | 10个 | 6个月 |
|  |  |  | 垫圈 | 10个 | 6个月 |
|  |  |  | 止回阀 | 10个 | 6个月 |
|  |  |  | 三通、接头 | 10个 | 1年 |
|  |  |  | P11注射器 | 2个 | 2年 |
|  |  |  | P11注射器柱塞头 | 5个 | 1年 |
|  |  | 岛津TNP 4100/4200 | 八通阀 | 2个 | / |
|  |  |  | 注射器头 | 3个 | 1年 |
|  |  |  | 消解灯（uv灯） | 3个 | 1年 |
|  |  |  | 排放泵 | 3个 | 1年 |
|  |  |  | 注射器 | 1个 | 2年 |
| 5 | 总磷分析仪 | 上海泽铭-HQ620/HQ600 | 进样管 | 100米 | 3个月 |
|  |  |  | UV消解管 | 4个 | 1年 |
|  |  |  | 光源 | 1个 | 备件 |
|  |  |  | 比色皿 | 1个 | 备件 |
| 6 | 总磷氨氮分析仪 | 上海泽铭-HQ680 | 进样管 | 10米 | 3个月 |
|  |  |  | UV消解管 | 1个 | 备件 |
|  |  |  | 光源 | 1个 | 备件 |
|  |  |  | 比色皿 | 1个 | 备件 |
| 7 | 流速流量仪 | Sontek SL1500-3G | 电缆 | 1根 | 备件 |
| 8 | 监测系统 | 以水站自动监测站现场实际配置为准 | 电动球阀 | 4只 | 备件 |
|  |  |  | 潜水泵 | 2只 | 备件 |
|  |  |  | 蠕动泵 | 2个 | 备件 |
|  |  |  | 泵管 | 150米 | 备件 |
|  |  |  | 取样管 | 150米 | 备件 |
|  |  |  | 电磁阀 | 4个 | 备件 |
|  |  |  | 潜水泵 | 2个 | 备件 |
|  |  |  | 自吸泵 | 1个 | 备件 |
|  |  |  | 空压机 | 1个 | 备件 |
|  |  |  | 稳压电源 | 2个 | 备件 |
|  |  |  | 视频监控 | 1个 | 备件 |
| 9 | 成品标准样品 | 国家标准样品 | pH标液 | 20套 | 每月核查 |
|  |  |  | 成品氨氮标准样品 | 30支 | 每月核查 |
|  |  |  | 成品CODMn | 50支 | 每月核查 |
|  |  |  | 标准样品 |  |  |
|  |  |  | 成品总磷标准样品 | 25支 | 每月核查 |
|  |  |  | 成品总氮标准样品 | 25支 | 每月核查 |
| 10 | 试剂 | 国药 | 仪器正常运行的试剂 | 一年的用量 |  |

三、项目服务要求（包含但不局限于以下要求）：

1.总体要求

1.1按照《地表水自动监测技术规范》(HJ915-2017)、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）、《环境水质(地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T4536-2023）、《常熟市环境地表水自动监测质量管理暂行规定》等相关技术规范和管理规定要求对水站进行运行维护。招标文件中未明确的质控管理要求，按照国家和江苏省已制定的相关规范性文件执行，若实施新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

1.2投标人应严格按照操作规范，对所管理的系统及仪器设备进行精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的考核要求。

1.3为本项目派驻运维人员，每5~6个站点配备1~2名运维人员。运维人员应具备相关专业知识，参加省级及以上管理部门或行业协会组织的技术培训，考核合格后持证上岗，未取得培训上岗证的运维人员，须在持证人员指导下工作，并在三个月内取得上岗证，所有运维人员均应在采购人处备案。必须是与投标人签订劳务合同并由投标人缴纳社保的全日制在职员工。投标文件中提供社保缴纳证明2023年6月至今(其中任意3个月），培训上岗证扫描件等。

1.4为本项目配备运维车辆，数量由投标人根据实际需要确定。

1.5投标人应提供完整的运维实施方案（含应急事故处理方案），明确维护方法、周期、内容及技术保障。

1.6投标人应提供完整的质量控制管理方案，明确质控控制管理的方法、周期、内容及技术保障。

1.7投标人应提供完整的数据质量管理及审核方案，明确数据质量管理及审核的方法、周期、内容及技术保障。

1.8在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权。委托运行维护及管理的全部资产（包括建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。投标人不得以任何方式对各类资产进行出售、抵押或转移；同时，投标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。协助采购人做好固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

1.9投标人应严格按照操作规范，对所管理的系统及仪器设备进行精心维护及必要维修，必要时更换备机，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的考核要求。

1.10不论何时，投标人都应承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

1.11重要的试剂和标准溶液应由具备CMA资质的实验室配制。

1.12产生的废液由投标人按照采购人的要求送至指定地点，废液桶由投标人自备。废液由采购人统一委托处置，处置费用由投标人承担。

1.13部分老旧设备更新后系统需进行升级，系统升级由投标人负责。

1.14流速仪一年至少率定一次，提供率定报告，率定仪可由采购人提供。

1.15其他未明确的要求，根据实际运维工作需要确定，投标人必须服从安排。

2.日常运维要求：

2.1投标人至少每天上午和下午2次远程查看水站监测数据，并对站点运行情况进行远程管理和巡视，内容包括：

（1）定时查看网络和工控机运行状况。

（2）定时查看仪表通讯运行情况以及阀门报警情况。

（3）实时监控平台数据，并在平台进行审核标记，发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行调查处理。

（4）配备1名数据分析人员，协助采购人的数据统计分析和现场质控检查等工作，自备1辆车辆。该名人员应具备相关专业知识，参加省级及以上管理部门或行业协会组织的技术培训，考核合格取得上岗证，与投标人签订劳务合同并由投标人缴纳社保的全日制在职员工。投标文件中提供社保缴纳证2023年6月至今(其中任意3个月），培训上岗证扫描件等。

2.2每周定期巡视

每周根据水站实际运行情况巡视水站，主要内容包括：

（1）查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

（2）检查水站电路系统、通讯线路是否正常。

（3）检查采水系统、配水系统是否正常，如电动球阀工作状态、采水泵固定情况，采水泵运行情况等。

（4）巡视工作必须记录备查，记录格式由采购人提供。

2.3仪器设备有关部件定期清洗与维护

（1）水泵与取水管路：水泵应定期清洗过滤网。对于自吸泵，应定期清洗采水头；对于潜水泵，应定期清洗泵体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理管路周边杂物，在泥沙含量大或藻类密集的水体断面应视情况加密进行人工清洗。一般每月一次。

（2）配水与进水系统：根据原水浊度情况对过滤器、配水杯、仪器进样管、沉淀池等进行清洗。每月1次以上。浊度大于100NTU时，每周1次。

（3）仪器分析系统：五参数仪电极（溶解氧、电导、pH、浊度）每月清洗1次；其他仪器采样杯、进样管路、泵管、测量室等每月清洗1次。

（4）空气压缩机：每月检查气泵和清水增压泵工作状况一次，并对空气过滤器放水。

（5）检查通讯设备是否正常，一般每月一次。

2.4停机维护

（1）短时间停机（停机时间小于24小时）：一般关机即可，再次运行时仪器需重新校准。

（2）长时间停机（连续停机时间超过24小时）：如果分析仪需要停机24小时或更长时间，一般需关闭分析仪器和进样阀，关闭电源。并用蒸馏水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路；清洗测量室并排空；对于测量电极，应取下并将电极头浸入保护液中存放。定期做好通电通水等工作。

（3）三里桥、大滃河浮标站、李家桥新桥、阜安桥、白茆塘三环路桥、元和塘招商西路桥、南三里桥、水北门、虞东路桥、太平港望山路桥、横泾塘枢纽、耿泾塘长江路桥、东门大街琴川河瞿桥等13个水站停机。

2.5试剂更换

按仪器说明书的要求定期更换试剂，试剂更换周期一般不超过30天，标签信息完整可溯源，确保监测数据的准确可靠。

2.6 耗材及备件更换

（1）耗材及备件更换周期根据实际情况确定，确保监测数据的准确可靠。

（2）所用耗材及备件应达到相应的质量要求，整个服务期间的耗材及备件由投标人提供，每次更换耗材及备件必须在平台上准确填写备品备件更换记录表。

（3）每半年提供一次主要耗材及备件详细清单。

3、运维记录

3.1根据采购人提供的各类运维记录表，中标人需做好日常运维工作的记录。

3.2对耗材、备件的更换和设备的维修等，需做好相应的记录，确保信息完整。

3.3投标人每月定期向采购人提交各类运维记录表，提交水站运行月度报告，陈述水站的运行状况和事件处理情况。

4、数据质量

4.1投标人按照国家、江苏省及采购人的水站运行管理办法要求，定期开展仪器校准、标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统审核等工作，并将结果报告采购人。

4.2采用间歇测定方式，杨园大桥、张家港河大桥、北渡桥、谢北桥、七一桥、建设大桥、窑镇、梅李塘桥、大义桥、白茆塘新世纪大道路桥(沈家市）、海虞桥（四新河）、湖滨桥（金泾闸上游）、入江排口等13个水站每4小时测定一次，每天保证有6组有效数据；昆南村养殖尾水水站每12小时测定一次，每天保证有2组有效数据。

4.3投标人需每天9点前在采购人的数据平台上进行数据审核，对异常数据进行确认和标记。

4.4因仪器故障、质控考核不合格、站点停运等原因，由采购人根据实际情况确定是否需要每周至少2次在通过计量认证的实验室进行水样检测及提供检测报告，相关检测费用由投标人承担。

4.5当水站出现监测数据异常时，投标人应当在2小时内完成仪器设备故障排除，并做好相关记录；因仪器设备故障导致的数据异常，应立即进行修复，48小时内无法修复时，应使用备机开展监测；非仪器故障导致的数据异常，应妥善保存留样，并立即向采购人报告。

5、硬件配备

5.1投标人应配备检测常规参数（如pH值、溶解氧、水温、电导率、浊度等）的便携式仪器2套，经计量检定部门检定合格，用于本项目的运维工作。

5.2投标人应提供运维质控所必备的手机（安卓系统）、平板（安卓系统）等移动设备以安装相应的质控管理软件。

5.3运维人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

5.4投标人应保证配备全部设备（监测设备、辅助设备设施）的备机作为应急备用，数量由投标人根据实际需要确定。在仪器设备发生故障24小时不能修复时，直接使用备用设备替代工作，备用设备应和原系统匹配。

6、污染事故处理要求

6.1当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助进行手工监测复核。

6.2仪器（设备）故障处理要求

（1）系统所需全部设备（包括水质监测设备、监控设备、通讯设备、空调等）发生故障，由投标人负责维修。

（2）当水质自动站系统仪器设备出现故障时，保证在2小时内到达现场检修。如果故障在24小时内无法排除，应立即用备机替换，待修复并经校准合格后重新使用。仪器设备无法维修，需及时向采购人汇报，待采购人确认后由采购人负责购买新仪器设备，新仪器投入使用前的性能测试等工作由投标人负责。对故障排除过程应有相应记录。

7、具体工作要求

7.1投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期及技术保障等。

7.2必须严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和管理工作。

（1）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 1）确保工控机各个串口和PLC以及分析仪器连接正确且牢固。 2）通过现场监控软件测试工控机与PLC及各个仪器之间是否连接正确。 |
| 2 | PLC检查 |  | 1）检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输报警。 2）确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确。 3）测量并确保PLC时钟电池电压正常。 4）确保PLC串口模块连接牢固。 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜面板开关和指示灯，确保其工作正常。 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板各个元件上的灰尘等。 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 1）断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 2）检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换。 3）上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 1）断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘。 2）检查确保UPS充放电正常。 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 1）做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘。 2）确保箱内各个电池联线接触良好牢固。 3）确保各个电池无漏液，外观正常。 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 1）检查机柜台面及玻璃是否清洁。 2）检查机柜各门是否关闭完好。 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁。 2）保持仪器设备摆放整齐。 3）按要求处置废液。 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）确保清洗水供应正常。 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 4）确保各个阀门正常。 5）检查并更换老化的输送硫酸软管。 6）添加参比电极电解液。 7）清除ORP电极上污垢。 8）检查并更换老化的ORP电极。 |
| 14 | 氨氮分析仪 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在合适温度。 2）检查并更换老化的氨氮管路系统。 3）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管。 4）检查并更换老化的加热迂回管路。 |
| 15 | 总磷总氮分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）确保纯水供应正常。 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 4）检查并更换老化的UV灯。 5）确保各个阀门正常。 |
| 16 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 3）清洗电极更换电极液。 4）检查并更换老化的电极。 5）确保清洗水供应正常。 6）对pH、溶解氧电极进行校准。 |
| 17 | 流量流速仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查流量计电源输出是否正常。 3）检查流速流量仪是否浸入水中，位置是否合适，必要时适当调整，检查流量支架牢固程度。 4）对室外仪器进行清洗。 5）清理仪器前方的杂物。 |

（2）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 1）将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 2）采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 3）恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 1）手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 2）检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 1）将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 2）测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 3）原样装回液位计。 4）必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 1）将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新的。 2）将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 1）按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 2）若不符合说明书规定要求，及时更换泵管。 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 1）拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 2）拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 1）完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 2）检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 3）检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 1）更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 2）试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 1）更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 2）试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

（3）每2月或半年工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 1次/2月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 1）手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 2）检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 1）将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 2）开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 3）必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 1）拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 2）必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 1）拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 2）调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 3）原样装回压力表，注意气密性。 4）必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 1）检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 2）强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 3）插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 4）断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清。 5）除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 6）检查硬盘SATA连接线是否松动。 7）定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动。 8）装回工控机重复1）、2）步骤。 |

四、考核管理办法：

1、质量考核

采购人根据仪器的实际有效运行率按月核算运维款项，具体如下：

1.1单个参数月有效运行率≥95%，拨付该参数全部运维款。

1.2单个参数月有效运行率＜95%，但≥70%时，该参数当月实付运维款=有效运行率×该参数运维款。

1.3单个参数月有效运行率＜70%时，扣除该参数当月全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于70%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款，该参数当月实付运维款=有效运行率×该参数运维款。

1.4站点整体有效运行率＜80%，或pH、溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮6个重要参数中有3个参数有效运行率低于70%时，扣除该站点全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致站点整体有效运行率低于80%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款。该参数当月实付运维款=有效运行率×该参数运维款。

1.5当站点因河道整治等原因无法采水停运时，应尽量采用清水维持仪器的运行，相关质控考核工作仍按原有规定执行，运维款根据仪器有效运行率考核结果的80%核发。

有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：

实际采用数据量应扣除因质量考核不合格删除的数据，及因性能测试、质量考核等原因标记的数据；正常产生数据量应扣除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

1.6投标人按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展质量保证内控工作。氨氮、高锰酸钾指数、总磷、总氮至少每月进行一次仪器校准和标液核查；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次仪器校准；至少每半年进行一次系统核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购人，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月全部运维款。

1.7采购人定期对投标人进行质控考核，考核不合格时投标人应立即查找原因，并在考核结束的48小时内完成补测。补测仍不合格仪器（或系统）视为故障，需按规范替换备机或开展手工补测工作。质控考核不合格的数据直至下次测试合格前均按无效数据剔除。投标人未按要求提出补测的，相关数据将全部视作无效数据，并同时扣除该参数当月运维款。

2、惩罚办法

2.1一旦发现虚假数据，采购人有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

2.2如果投标人的运维人员队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故，采购人有权提前取消合同。

2.3如果投标人未能有效开展运维工作，水站或仪器平均有效运行率连续2周低于80%或2个以上水站有效运行率连续2月低于80%、或在检查中发现与招标文件或合同不符的重大不符合项，采购人有权提前取消合同。

2.4因考核不合格解除合同前，或合同到期前，采购人将对水质自动站进行资产后评估，若达不到考核要求，将由投标人进行限期修复，所需费用由投标人承担。

五、交接方式：

1、采购人在合同生效前向中标人提供以下技术资料：

1.1系统、仪表技术说明书（包括软件部分）。

1.2电气原理图。

1.3电气接线图。

1.4操作手册。

1.5仪表试剂配方。

1.6通讯协议。

2、在合同生效前中标人与采购人共同对系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

六、参考技术规范和标准：

1、《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）

2、《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)

3、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》

4、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）

5、《地表水环境质量监测数据统计技术规定（试行）》（环办监测函[2020]82号）

6、《地表水自动监测数据处理方法及修约规则（试行）》（总站水字[2020]90号）

7、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）

8、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

9、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

10、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

11、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

12、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

13、《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2019）

14、《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

15、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

16、《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）

17、其他现行有效的技术规范及国家标准。

注：上述技术标准如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。

七、报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则将作无效投标处理。

2、运维服务费用包括完成该项目工作所需的所有费用，包括运维费（含人工费、食宿费、交通工具使用费、各部分工作费用等）、专利技术、成交服务费、项目利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

4、招标文件中的报价总价为水质自动监测站的运维及管理报价，单价和总价采用人民币报价。单价按站点具体参数分别报价，以月度为单位（不同站点的相同参数，单价可以相同也可以不同）。

（1）单站点报价=，其中，i=五参数，CODMn，氨氮，总磷，总氮，流速等（具体详见《站点监测仪器及监测项目》表1）。

（2）总价=服务期（月）×，j=杨园大桥，张家港河大桥，北渡桥，谢北桥，七一桥等站点。（具体详见《站点监测仪器及监测项目》表1）。

八、其他：

1、运维人员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。中标人与所派遣的运维人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，采购人不承担责任。

2、采购人不提供食宿。

- 分 包 号：第二包

分包名称：2023年度水质自动站运维服务（二）

一、项目说明：

1、本项目运维服务内容：7个常规水质自动站和10个小型水质自动站的运行维护。

2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：丁淑琴；联系电话：0512-52824001。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、服务期限：2024年4月15日至2025年3月31日。

4、项目实施地点：采购人指定地点。

5、付款方式：

5.1预付款：自合同签订后的15日内，采购人向中标人支付合同总价的10 %作为预付款。

5.2自合同签订之日起的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的70％（含有预付款）。

5.3尾款支付：运维服务期限到期后一个月内，采购人向中标人支付剩余款项。经采购人审查同意并退回电子履约保函，其中需扣除当年度运维期间因不符合相关技术规范及违反规章制度必须扣发的运维费。

注：1）以上付款进度视财政实际拨款情况而定。

2）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

3）签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不执行5.1预付款。以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

6、本项目预算为￥1100000.00元（人民币壹佰壹拾万元整），投标总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

7、本项目不得以任何形式进行转包及分包。

二、项目服务内容：

1、本次采购的服务内容为7个常规水质自动站和10个小型水质自动站的运行维护服务。运行维护站点情况见表1及表2。

表1 站点监测仪器及监测项目（常规站）

| 序号 | 站点名称 | 监测仪器及监测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五参数分析仪(pH值、DO、EC、TB、水温) | CODMn分析仪(CODMn) | 氨氮分析仪（NH3-N） | 总磷分析仪（TP） | 总氮分析仪(TN) | 流速流量仪 |
| 1 | 金泾扬子江大道 | WTW | AVVOR 9000 CODMn | AVVOR 9000 NH4-N | 岛津TNP-4200 | 岛津TNP-4200 | YSI-SL 1500 3G |
| 2 | 练塘望虞河桥 | WTW | AVVOR 9000 CODMn | AVVOR 9000 NH4-N | 岛津TNP-4200 | 岛津TNP-4200 | YSI-SL 1500 3G |
| 3 | 六里塘苏虞张桥 | WTW | AVVOR 9000 CODMn | AVVOR 9000 NH4-N | 岛津TNP-4200 | 岛津TNP-4200 | / |
| 4 | 张家港河三环路桥 | WTW | AVVOR 9000 CODMn | AVVOR 9000 NH4-N | 岛津TNP-4200 | 岛津TNP-4200 | / |
| 5 | 尚湖湖西 | WTW | AVVOR 9000 CODMn | AVVOR 9000 NH4-N | 岛津TNP-4200 | 岛津TNP-4200 | / |
| 6 | 太平桥 | WTW | AVVOR 9000 CODMn | AVVOR 9000 NH4-N | 岛津TNP-4200 | 岛津TNP-4200 | / |
| 7 | 南湖荡苏虞张桥 | WTW | AVVOR 9000 CODMn | AVVOR 9000 NH4-N | 岛津TNP-4200 | 岛津TNP-4200 | / |

表2站点监测仪器及监测项目（小型站）

| 序号 | 站点 名称 | 监测仪器及监测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五参数分析仪(pH值、DO、EC、TB、水温) | CODMn分析仪(CODMn) | 氨氮分析仪 （NH3-N） | 总磷分析仪 （TP） | 总氮分析仪 (TN) | 氟化物 |
| 1 | 海事码头 | HACH-SC1000 | 希思迪-Micromac CODMn | 希思迪-Micromac C Ammonia | 上海泽铭-HQ600 | 科泽K301S | / |
| 2 | 徐六泾闸 | 备机 | 希思迪-Micromac CODMn | 希思迪-Micromac C Ammonia | 希思迪-Micromac C MP2 TN&TP | 希思迪-Micromac C MP2 TN&TP | / |
| 3 | 昆承湖西路桥 | 备机 | 希思迪-Micromac CODMn | 希思迪-Micromac C Ammonia | 希思迪-Micromac C MP2 TN&TP | 希思迪-Micromac C MP2 TN&TP | / |
| 4 | 泥桥 | HACH-SC1000 | 希思迪-Micromac CODMn | 希思迪-Micromac C Ammonia | 希思迪-Micromac C MP2 TN&TP | 希思迪-Micromac C MP2 TN&TP | / |
| 5 | 莫城中心河 | HACH-SC1000 | 希思迪-Micromac CODMn | 希思迪-Micromac C Ammonia | 希思迪-Micromac C MP2 TN&TP | 希思迪-Micromac C MP2 TN&TP | / |
| 6 | 耿泾 闸口 | HACH-SC1000 | 希思迪-Micromac CODMn | 希思迪-Micromac C Ammonia | 希思迪-Micromac C MP2 TN&TP | 希思迪-Micromac C MP2 TN&TP | / |
| 7 | 老福 山闸 | HACH-SC1000 | 希思迪-Micromac CODMn | 希思迪-Micromac C Ammonia | 希思迪-Micromac C MP2 TN&TP | 希思迪-Micromac C MP2 TN&TP | 布朗卢比 |
| 8 | 北草塘桥 | HACH-SC1000 | 希思迪-Micromac CODMn | 希思迪-Micromac C Ammonia | 希思迪-Micromac C MP2 TN&T | 希思迪-Micromac C MP2 TN&TP | / |
| 9 | 金泾闸 | HACH-SC1000 | 希思迪-Micromac CODMn | 希思迪-Micromac C Ammonia | 希思迪-Micromac C MP2 TN&TP | 希思迪-Micromac C MP2 TN&TP | / |
| 10 | 苏家滃湖山路桥 | 哈希/SC1000 | DKK/203A | 希思迪/Micromac | 科泽K301S | 希思迪/Micromac | / |

2、运行维护工作内容：

2.1本次采购的服务内容为7个常规水质自动站和10个小型水质自动站的运行维护服务。要求投标人根据招标文件的要求负责监测仪器、数据采集与传输设备、采配水系统和辅助设备设施等内容的运行维护和管理工作，负责数据一级审核和数据质量管理。

2.2辅助设备设施主要包括UPS、站房内供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、安防设施、自动留样器、栈桥、空调等。

2.3房租费、水电费、通讯费、防雷检测、站房维修由采购人负责。其他所有设备设施的维护维修工作由中标人负责，包括备件、耗材、试剂、标准物质、备机、监测仪器和辅助设备设施的维修、废液处理、部分设备更新后的系统升级等。

2.4主要耗材和备件预测使用情况见表3。

表3  主要耗材和备件清单

| 序号 | 品牌仪器 | 备件名称 | 型号 | 预测数量 | 预测更换频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WTW 五参数 | pH玻璃电极 | Sensolyt@SEA | 4支 | 1年 |
|  |  | 电导率电极 | Tetracon@700IQ | 2支 | 5年 |
|  |  | 溶解氧电极 | Trioxmatic@700IQ | 2支 | 5年 |
| 2 | AVVOR9000氨氮 | 进样管 | AVVOR9000 | 30M | 6个月 |
|  |  | 排液泵 | AVVOR9000 | 4个 | 1年 |
|  |  | 蠕动泵 | AVVOR9000 | 2个 | 3年 |
|  |  | 光源 | AVVOR9000 | 2个 | 3年 |
|  |  | 蠕动泵管 | AVVOR9000 | 4根 | 1年 |
| 3 | AVVOR9000 CODMn | 进样管 | AVVOR9000 | 30M | 6个月 |
|  |  | 微量泵1 | AVVOR9000 | 2个 | 3年 |
|  |  | ORP电极 | AVVOR9000 | 4根 | 1年 |
|  |  | 温度传感器 | AVVOR9000 | 2根 | 2年 |
|  |  | 反应杯 | AVVOR9000 | 2个 | 1年 |
|  |  | 微量泵2 | AVVOR9000 | 2个 | 3年 |
|  |  | 加热电极 | AVVOR9000 | 2只 | 2年 |
|  |  | 三通阀 | AVVOR9000 | 4个 | 1年 |
|  |  | 搅拌电机及转子 | AVVOR9000 | 2个 | 1年 |
| 4 | 岛津 TNP | 八通阀 | 4200 | 2个 | 备件 |
|  |  | 八通阀转子 | 4200 | 4个 | 1年 |
|  |  | 注射器头 | 4200 | 4个 | 1年 |
|  |  | 消解灯（uv灯） | 4200 | 2个 | 2年 |
|  |  | 排液泵头 | 4200 | 4个 | 1年 |
|  |  | 注射器 | 4200 | 1个 | 备件 |
|  |  | 反应管 | 4200 | 1个 | 备件 |
| 5 | 希思迪-Micromac CODMn | PFA crystal tubing 1.6×3.2mm/试剂管 | 562-3050-X5 | 9根 | 6个月 |
|  |  | NUT BLACK for to flanged crystal tube 562-3019-X5/黑色螺钉接头 | STA-NUT-F01 | 9根 | 6个月 |
|  |  | TYGON tube 1.85 mm ID/聚乙烯试剂管 | 116-0536-14 | 9根 | 6个月 |
|  |  | Reagent straws/PTFE试剂管 | 178-6275-03A | 9根 | 6个月 |
|  |  | Nut adapter for Pump Tube/泵管接头 | STA-CONN-01 | 9根 | 6个月 |
|  |  | Pump Tube/蠕动泵管 | STA-M103-06 | 9根 | 6个月 |
|  |  | VICI 1/16”螺钉 | JR-55070-10 | 1件 | 1年 |
|  |  | VICI 1/16”卡套 | JR-041-10 | 1件 | 1年 |
|  |  | PPS 1/8″螺钉 | JR-55071-10 | 1件 | 1年 |
|  |  | PPS 1/8″反向压环 | JR-051-10 | 1件 | 1年 |
|  |  | PTFE管 | JR-T-6800-M25/008T32-150-100 | 9根 | 6个月 |
| 6 | 希思迪-Micromac C Ammonia | TUBING SILICONE 1.8X4.0mm/硅胶管 | 562-3050-X2 | 10根 | 6个月 |
|  |  | TUBING TEFLON 1 × 1,5 mm (LFA reag. Tube) /细特氟龙管 | 562-3019-X1 | 10根 | 6个月 |
|  |  | TUBING, T. 0.045/试剂管0.045英寸 | 116-0536-10 | 10根 | 6个月 |
|  |  | TUBING, T. 0.081/试剂管0.081英寸 | 116-0536-15 | 10根 | 6个月 |
|  |  | O-RING RILSAN FOR STA-M105-12/O型固定环 | STA-ORING-01 | 10根 | 6个月 |
|  |  | Reagent straws/PTFE试剂管 | 178-6275-03A | 10根 | 6个月 |
|  |  | T CONNECTOR - KARTELL/T型接头 | MM1-0459-00 | 10根 | 6个月 |
|  |  | L CONNECTOR - KARTELL/L型接头 | MM1-1250-00 | 10根 | 6个月 |
|  |  | Pump Tube/蠕动泵管 | STA-M103-03 | 10根 | 6个月 |
| 7 | 希思迪-Micromac C MP2 TN&TP | Reagent straws/PTFE试剂管 | 178-6275-03A | 10根 | 6个月 |
|  |  | NUT BLACK for to flanged crystal tube 562-3019-X5/黑色螺钉接头 | STA-NUT-F01 | 10根 | 6个月 |
|  |  | PFA crystal tubing 1.6×3.2mm/试剂管 | 562-3050-X5 | 10根 | 6个月 |
|  |  | TUBING, T. 0.045/试剂管0.045英寸 | 116-0536-10 | 10根 | 6个月 |
|  |  | TYGON tube 1.85 mm ID/聚乙烯试剂管 | 116-0536-14 | 10根 | 6个月 |
|  |  | Nut adapter for Pump Tube/泵管接头 | STA-CONN-01 | 10根 | 6个月 |
|  |  | Pump Tube/蠕动泵管 | STA-M103-06 | 10根 | 6个月 |
|  |  | Xenon lamp (UV) /氙灯 | L13651-01 | 1个 | 2年 |
| 8 | 布朗卢比氟化物 | PTFE 管子 F10 | 801097 | 0.2 m | 1年 |
|  |  | PTEE管子F12 | 801101 | 0.8 m | 1年 |
|  |  | 聚乙烯管 T24 | 562-0003-01 | 4 m | 6个月 |
|  |  | 聚乙烯管T16 | 562-0001-01 | 2m | 6个月 |
|  |  | 接头LP2 | 822622 | 1个 | 1年 |
|  |  | 接头LP1 | 822616 | 1个 | 1年 |
|  |  | 套圈 | 508+2017-05 | 1个 | 1年 |
|  |  | 管接头 | 508+2100-01 | 1个 | 1年 |
| 9 | 哈希五参数 | PH电极 | 哈希 | 9个 | 一年 |
|  |  | 溶氧磨头 | 哈希 | 5个 | 一年 |
| 10 | DKK高指数 | ORP电极 | DKK | 一个 | 一年 |
|  |  | 参比电极 | DKK | 一个 | 一年 |
|  |  | 加热油 | DKK | 一瓶 | 一年 |
| 11 | 监测系统 | 电动球阀 | KLD | 7只 | 备件 |
|  |  | 潜水泵 | 220V750W | 3只 | 备件 |
|  |  | 系统蠕动泵 | 24V | 7个 | 备件 |
|  |  | 泵管 | / | 7根 | 1年 |
|  |  | 取样管 | / | 100米 | 备件 |
| 12 | 成品标准样品 | 成品氟化物标准样 | / | 12瓶 | 1个月 |
|  |  | 成品pH标液（4、7） | / | 8套 | 6个月 |
|  |  | 成品氨氮标准样品 | / | 12瓶 | 1个月 |
|  |  | 成品CODMn标准样品 | / | 12瓶 | 1个月 |
|  |  | 成品总磷标准样品 | / | 12瓶 | 1个月 |
|  |  | 成品总氮标准样品 | / | 12瓶 | 1个月 |
| 13 | 试剂 | 溶解氧膜头及配套试剂 | / | 一年的用量 | / |
|  |  | 仪器正常运行的试剂 | / | 一年的用量 | / |
|  |  | 自配标准溶液 | / | 一年的用量 | / |

三、项目服务要求（包含但不局限于以下要求）：

1、总体要求

1.1按照《地表水自动监测技术规范》(HJ915-2017)、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）、《环境水质(地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T4536-2023）、《常熟市环境地表水自动监测质量管理暂行规定》等相关技术规范和管理规定要求对水站进行运行维护。招标文件中未明确的质控管理要求，按照国家和江苏省已制定的相关规范性文件执行，若实施新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

1.2投标人应严格按照操作规范，对所管理的系统及仪器设备进行精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的考核要求。

1.3为本项目派驻运维人员，每5~6个站点配备1~2名运维人员。运维人员应具备相关专业知识，参加省级及以上管理部门或行业协会组织的技术培训，通过相关业务考核后持证上岗，未取得培训上岗证的运维人员，须在持证人员指导下工作，并在三个月内取得上岗证，所有运维人员均应在采购人处备案。必须是与投标人签订劳务合同并由投标人缴纳社保的全日制在职员工。投标文件中提供社保缴纳证明2023年6月至今(其中任意3个月），上岗证扫描件等。

1.4为本项目派驻运行维护车辆，数量由投标人根据实际需要确定。

1.5投标人应提供完整的运维实施方案（含应急事故处理方案），明确维护方法、周期、内容及技术保障。

1.6投标人应提供完整的质量控制管理方案，明确质控控制管理的方法、周期、内容及技术保障。

1.7投标人应提供完整的数据质量管理及审核方案，明确数据质量管理及审核的方法、周期、内容及技术保障。

1.8在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权。委托运行维护及管理的全部资产（包括建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。投标人不得以任何方式对各类资产进行出售、抵押或转移；同时，投标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。协助采购人做好固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

1.9投标人应严格按照操作规范，对所管理的系统及仪器设备进行精心维护及必要维修，必要时更换备机，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的考核要求。

1.10不论何时，投标人都应承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

1.11重要的试剂和标准溶液应由具备CMA资质的实验室配制。

1.12产生的废液由投标人按照采购人的要求送至指定地点，废液桶由投标人自备。废液由采购人统一委托处置，处置费用由投标人承担。

1.13部分老旧设备更新后系统需进行升级，系统升级由投标人负责。

1.14流速仪一年至少率定一次，提供率定报告，率定仪可由采购人提供。

1.15其他未明确的要求，根据实际运维工作需要确定，投标人必须服从安排。

2、日常运维要求：

2.1每天定期远程检查：

投标人的技术人员至少每天上午和下午2次远程查看水站监测数据，并对站点运行情况进行远程管理和巡视，内容包括：

（1）定时查看网络和工控机运行状况。

（2）定时查看仪表通讯运行情况以及阀门报警情况。

（3）实时监控平台数据，并在平台进行审核标记，发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行调查处理。

2.2每周定期巡视

每周根据水站实际运行情况巡视水站，主要内容包括：

（1）查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

（2）检查水站电路系统、通讯线路是否正常。

（3）检查采水系统、配水系统是否正常，如电动球阀工作状态、采水泵固定情况，采水泵运行情况等。

（4）巡视工作必须记录备查，记录格式由采购人提供。

2.3仪器设备有关部件定期清洗与维护

（1）水泵与取水管路：水泵应定期清洗过滤网。对于自吸泵，应定期清洗采水头；对于潜水泵，应定期清洗泵体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理管路周边杂物，在泥沙含量大或藻类密集的水体断面应视情况加密进行人工清洗。一般每月一次。

（2）配水与进水系统：根据原水浊度情况对过滤器、配水杯、仪器进样管、沉淀池等进行清洗。每月1次以上。浊度大于100NTU时，每周1次。

（3）仪器分析系统：五参数仪电极（溶解氧、电导、pH、浊度）每月清洗1次；其他仪器采样杯、进样管路、泵管、测量室等每月清洗1次。

（4）空气压缩机：每月检查气泵和清水增压泵工作状况一次，并对空气过滤器放水。

（5）检查通讯设备是否正常，一般每月一次。

2.4停机维护

（1）短时间停机（停机时间小于24小时）：一般关机即可，再次运行时仪器需重新校准。

（2）长时间停机（连续停机时间超过24小时）：如果分析仪需要停机24小时或更长时间，一般需关闭分析仪器和进样阀，关闭电源。并用蒸馏水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路；清洗测量室并排空；对于测量电极，应取下并将电极头浸入保护液中存放。定期做好通电通水等工作。

（3）六里塘苏虞张桥、太平桥、莫城中心河等3个水站停机。

2.5试剂更换

按仪器说明书的要求定期更换试剂，试剂更换周期一般不超过30天，标签信息完整可溯源，确保监测数据的准确可靠。

2.6 耗材及备件更换

（1）耗材及备件更换周期根据实际情况确定，确保监测数据的准确可靠。

（2）所用耗材及备件应达到相应的质量要求，整个服务期间的耗材及备件由投标人提供，每次更换耗材及备件必须在平台上准确填写备品备件更换记录表。

（3）每半年提供一次主要耗材及备件详细清单。

3、运维记录

3.1根据采购人提供的各类运维记录表，中标人需做好日常运维工作的记录。

3.2对耗材、备件的更换和设备的维修等，需做好相应的记录，确保信息完整。

3.3投标人每月定期向采购人提交各类运维记录表，提交水站运行月度报告，陈述水站的运行状况和事件处理情况。

4、数据质量

4.1投标人按照国家、江苏省及采购人的水站运行管理办法要求，定期开展仪器校准、标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统审核等工作，并将结果报告采购人。

4.2采用间歇测定方式，张家港三环路桥、海事码头、徐六泾闸、耿泾闸口、北草塘、老福山闸、金泾闸、苏家滃湖山路桥、昆承湖西路桥、泥桥等10个水站每4小时测定一次，每天保证有6组有效数据；南湖荡苏虞张桥、金泾扬子江大道、尚湖湖西、练塘望虞河桥、等4个水站每12小时测定一次，每天保证有2组有效数据。

4.3投标人需每天9点前在采购人的数据平台上进行数据审核，对异常数据进行确认和标记。

4.4因仪器故障、质控考核不合格、站点停运等原因，由采购人根据实际情况确定是否需要每周至少2次在通过计量认证的实验室进行水样检测及提供检测报告，相关检测费用由投标人承担。

4.5当水站出现监测数据异常时，投标人应当在2小时内完成仪器设备故障排除，并做好相关记录；因仪器设备故障导致的数据异常，应立即进行修复，48小时内无法修复时，应使用备机开展监测；非仪器故障导致的数据异常，应妥善保存留样，并立即向采购人报告。

5、硬件配备

5.1投标人自有（含控股）通过资质认定的实验室或委托通过资质认定的实验室，满足试剂配制、标液配制（投标人用于质量内控）及实样比对（投标人用于质量内控）分析技术要求。

5.2投标人应配备检测常规参数（如pH值、溶解氧、水温、电导率、浊度等）的便携式仪器2套，经计量检定部门检定/校准合格，用于本项目的运维工作。

5.3投标人应提供手机（安卓系统）、平板（安卓系统）等移动设备以安装相应的质控管理软件。

5.4运维人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

5.5投标人应保证配备水站所需全部设备（监测设备、辅助设备、通讯设备、空调等）的备用设备，数量由投标人根据实际需要确定。在仪器设备发生故障48小时不能修复时，直接使用备用设备替代工作，备用设备应和原系统匹配。

6、污染事故处理要求

6.1当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须3小时内报告采购人，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助进行手工监测复核。

6.2仪器（设备）故障处理要求

6.2.1系统所需全部设备（包括监测设备、辅助设备、通讯设备、空调等）发生故障，由投标人负责维修。

6.2.2当水质自动站系统仪器设备出现故障时，保证在2小时内到达现场检修。如果故障在48小时内无法排除，应立即用备机替换，待修复并经校准合格后重新使用。仪器设备无法维修，需及时向采购人汇报，待采购人确认后由采购人负责购买新仪器设备，新仪器投入使用前的性能测试等工作由投标人负责。对故障排除过程应有相应记录。

7、具体工作要求

7.1投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期及技术保障等。

7.2必须严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和管理工作。

（1）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 1）确保工控机各个串口和PLC以及分析仪器连接正确且牢固。 2）通过现场监控软件测试工控机与PLC及各个仪器之间是否连接正确。 |
| 2 | PLC检查 |  | 1）检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输报警。 2）确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确。 3）测量并确保PLC时钟电池电压正常。 4）确保PLC串口模块连接牢固。 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜面板开关和指示灯，确保其工作正常。 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板各个元件上的灰尘等。 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 1）断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 2）检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换。 3）上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 1）断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘。 2）检查确保UPS充放电正常。 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 1）做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘。 2）确保箱内各个电池联线接触良好牢固。 3）确保各个电池无漏液，外观正常。 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 1）检查机柜台面及玻璃是否清洁。 2）检查机柜各门是否关闭完好。 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁。 2）保持仪器设备摆放整齐。 3）按要求处置废液。 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）确保清洗水供应正常。 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 4）确保各个阀门正常。 5）检查并更换老化的输送硫酸软管。 6）添加参比电极电解液。 7）清除ORP电极上污垢。 8）检查并更换老化的ORP电极。 |
| 14 | 氨氮分析仪 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在合适温度。 2）检查并更换老化的氨氮管路系统。 3）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管。 4）检查并更换老化的加热迂回管路。 |
| 15 | 总磷总氮分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）确保纯水供应正常。 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 4）检查并更换老化的UV灯。 5）确保各个阀门正常。 |
| 16 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 3）清洗电极更换电极液。 4）检查并更换老化的电极。 5）确保清洗水供应正常。 6）对pH、溶解氧电极进行校准。 |
| 17 | 流量流速仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查流量计电源输出是否正常。 3）检查流速流量仪是否浸入水中，位置是否合适，必要时适当调整，检查流量支架牢固程度。 4）对室外仪器进行清洗。 5）清理仪器前方的杂物。 |
| 18 | 氟化物 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）清洗工作电极和参比电极，并更换电极液。 3）清除反应池内水垢，疏通管道。 4）确保各个阀门正常。 |

（2）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 1）将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 2）采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 3）恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 1）手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 2）检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 1）将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 2）测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 3）原样装回液位计。 4）必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 1）将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新的。 2）将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 1）按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 2）若不符合说明书规定要求，及时更换泵管。 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 1）拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 2）拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 1）完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 2）检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 3）检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 1）更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 2）试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 1）更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 2）试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 12 | 氟化物 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 1）更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 2）试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |

（3）每2月或半年工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 1次/2月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 1）手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 2）检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 1）将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 2）开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 3）必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 1）拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 2）必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 1）拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 2）调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 3）原样装回压力表，注意气密性。 4）必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 1）检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 2）强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 3）插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 4）断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清。 5）除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 6）检查硬盘SATA连接线是否松动。 7）定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动。 8）装回工控机重复1）、2）步骤。 |

四、考核管理办法：

1、质量考核

采购人根据仪器的实际有效运行率按月核算运维款项，具体如下：

1.1单个参数月有效运行率≥95%，拨付该参数全部运维款。

1.2单个参数月有效运行率＜95%，但≥70%时，该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

1.3单个参数月有效运行率＜70%时，扣除该参数当月全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于70%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款，该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

1.4站点整体有效运行率＜80%，或pH、溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮6个重要参数中有3个参数有效运行率低于70%时，扣除该站点全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致站点整体有效运行率低于80%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款。该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

1.5当站点因河道整治等原因无法采水停运时，应尽量采用清水维持仪器的运行，相关质控考核工作仍按原有规定执行，运维款根据仪器有效运行率考核结果的80%核发。

有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：

实际采用数据量应扣除因质量考核不合格删除的数据，及因性能测试、质量考核等原因标记的数据；正常产生数据量应扣除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

1.6投标人按照《地表水自动监测技术规范》(HJ915-2017)、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）、《常熟市环境地表水自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展质量保证内控工作。氨氮、高锰酸钾指数、总磷、总氮至少每月进行一次仪器校准和标液核查；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次仪器校准；至少每半年进行一次系统核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购人，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月全部运维款。

1.7采购人定期对投标人进行质控考核，考核不合格时投标人应立即查找原因，并在考核结束的48小时内完成补测。补测仍不合格仪器（或系统）视为故障，需按规范替换备机或开展手工补测工作。质控考核不合格的数据直至下次测试合格前均按无效数据剔除。投标人未按要求提出补测的，相关数据将全部视作无效数据，并同时扣除该参数当月运维款。

2、惩罚办法

2.1一旦发现虚假数据，采购人有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

2.2如果投标人的运维人员队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故，采购人有权提前取消合同。

2.3如果投标人未能有效开展运维工作，水站或仪器平均有效运行率连续2周低于80%或2个以上水站有效运行率连续2月低于80%、或在检查中发现与招标文件或合同不符的重大不符合项，采购人有权提前取消合同。

2.4因考核不合格解除合同前，或合同到期前，采购人将对水质自动站进行资产后评估，若达不到考核要求，将由投标人进行限期修复，所需费用由投标人承担。

五、交接方式：

1、在合同生效前投标人与采购人共同对系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

2、在合同生效后采购人向投标人提供以下技术资料：

2.1系统、仪表技术说明书（包括软件部分）。

2.2电气原理图。

2.3电气接线图。

2.4操作手册。

2.5仪表试剂配方。

2.6通讯协议。

3、在合同结束前投标人向采购人提交包含仪器性能测试、系统核查等内容的报告。

六、参考技术规范和标准：

1、《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）

2、《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)

3、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》

4、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）

5、《地表水环境质量监测数据统计技术规定（试行）》（环办监测函[2020]82号）

6、《地表水自动监测数据处理方法及修约规则（试行）》（总站水字[2020]90号）

7、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）

8、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

9、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

10、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

11、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

12、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

13、《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2019）

14、《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

15、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

16、《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）

17、其他现行有效的技术规范及国家标准。

注：上述技术标准如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。

七、报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则将作作无效投标处理。

2、运维服务费用包括完成该项目工作所需的所有费用，包括运维费（含人工费、食宿费、交通工具使用费、各部分工作费用等）、专利技术、成交服务费、项目利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

4、招标文件中的报价总价为水质自动监测站的运维及管理报价，单价和总价采用人民币报价。单价按站点具体参数分别报价，以月度为单位（不同站点的相同参数，单价可以相同也可以不同）。

（1）单站点报价=，其中，i=五参数，CODMn，氨氮，总磷，总氮，流速流量等（具体站点监测项目见表1、表2）。

（2）总价=服务期（月）×，j=金泾扬子江大道、练塘望虞河桥、六里塘苏虞张桥等站点。（具体站点监测项目见表1、表2）。

八、其他：

1、运维人员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。中标人与所派遣的运维人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，采购人不承担责任。

2、采购人不提供食宿。

- 分 包 号：第三包

分包名称：2024年度水质自动站运维服务（三）

一、项目说明：

1、本项目运维服务内容：15个常规水质自动站和3个水源地水质自动站的运行维护工作。

2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：丁淑琴；联系电话：0512-52824001。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、服务期限：2024年4月15日至2025年3月31日。

4、项目实施地点：采购人指定地点。

5、付款方式：

5.1预付款：自合同签订后的15日内，采购人向中标人支付合同总价的10 %作为预付款。

5.2自合同签订之日起的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的70％（含有预付款）。

5.3尾款支付：运维服务期限到期后一个月内，采购人向中标人支付剩余款项。经采购人审查同意并退回电子履约保函，其中需扣除当年度运维期间因不符合相关技术规范及违反规章制度必须扣发的运维费。

注：1）以上付款进度视财政实际拨款情况而定。

2）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

3）签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不执行5.1预付款。以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

6、本项目预算为￥1420000.00元（人民币壹佰肆拾贰万元整），投标总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

7、本项目不得以任何形式进行转包及分包。

二、项目服务内容：

1、本次采购的服务内容为15个常规水质自动站和3个水源地水质自动站的运行维护工作。运行维护站点情况见下表1：

表1 站点监测仪器

| 序号 | 站点名称 | 监测仪器及监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五参数分析仪(pH值、DO、EC、TB、水温) | CODMn分析仪(CODMn) | 氨氮分析仪（NH3-N） | 总磷分析仪（TP） | 总氮分析仪(TN) | 流速流量仪 |  | 挥发酚分析仪 | 叶绿素a/蓝绿藻分析仪 |  | 氟化物分析仪 |  |
| 1 | 苏虞张走马塘大桥 | WTW | 科泽-K301 COD（Mn）A | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 | 岛津-TNP-4200 | / | / |  | / | / |  |  |
| 2 | 嘉菱荡 | WTW | 科泽-K301 COD（Mn）A | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 | 岛津-TNP-4200 | / | / |  | / | / |  |  |
| 3 | 陶荡面湖心 | WTW | 科泽-K301 COD（Mn）A | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 | 岛津-TNP-4200 | / | / |  | / | / |  |  |
| 4 | 陈塘 | WTW | 科泽-K301 COD（Mn）A | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 | 岛津-TNP-4200 | / | / |  | / | / |  |  |
| 5 | 辛安塘锡太路桥 | WTW | 科泽-K301 COD（Mn）A | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 | 岛津-TNP-4200 | YSI-SL 1500 3G | / |  | / | / |  |  |
| 6 | 水泥厂桥 | WTW | 科泽-K301 COD（Mn）A | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 | 岛津-TNP-4200 | YSI-SL 1500 3G | / |  | / | / |  |  |
| 7 | 通塔桥 | WTW | 科泽-K301 COD（Mn）A | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 | 岛津-TNP-4200 | / | / |  | / | / |  |  |
| 8 | 西塘河 | WTW | 科泽K301 | 上海科泽K301S | 上海科泽K301S | 上海科泽K301S |  | / |  | / | / |  |  |
| 9 | 海洋泾 | WTW | 科泽-K301 COD（Mn） | 岛津/NHN-4210 | 岛津- NHN-4210 | 岛津-NHN-4210 | / | / |  | / | / |  |  |
| 10 | 尚湖饮用水源地 | WTW | 科泽/ K301 COD（Mn）A | BranLuebbe-PowerMon | 岛津-TNP-4200 | 岛津-TNP-4200 | / | 科泽-K301 PHENOL A |  | YSI-6820V2 | / |  |  |
| 11 | 长江饮用水源地 | WTW | 上海科泽K301S | BranLuebbe-PowerMon NG | 岛津-TNP-4200 | 岛津-TNP-4200 | / | 科泽-K301 PHENOL A |  | / | 科泽-K301 F |  |  |
| 12 | 长江饮用水源地应急水库 | WTW | 科泽/ K301 COD（Mn）A | 科泽-K301A | 岛津-TNP-4200 | 岛津-TNP-4200 | / | BranLuebbePowerMon NG |  | / |  |  |  |
| 13 | 大阳桥 | WTW | 科泽-K301COD(Mn) | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200-FA-CN | 岛津-TNP-4200-FA-CN |  |  | / | / | / |  |  |
| 14 | 白茆塘童王桥 | WTW | 科泽-K301COD(Mn) | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200-FA-CN | 岛津-TNP-4200-FA-CN | / |  | / | / | / |  |  |
| 15 | 元和塘锡太路桥 | WTW | 科泽-K301COD(Mn) | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200-FA-CN | 岛津-TNP-4200-FA-CN | TRDI |  | / | / | / |  |  |
| 16 | 元和塘三环路桥 | WTW | 科泽-K301COD(Mn) | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200-FA-CN | 岛津-TNP-4200-FA-CN | YSI-SL1500 3G |  | / | / | / |  |  |
| 17 | 三条桥 | WTW | 科泽-K301COD(Mn) | 备机、待更换 | 岛津-TNP-4200-FA-CN | 岛津-TNP-4200-FA-CN | / |  | / | / | / |  |  |
| 18 | 龙墩桥 | WTW | 科泽-K301COD(Mn) | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200-FA-CN | 岛津-TNP-4200-FA-CN | YSI-SL500 232 |  | / | / | / |  |  |

2、运行维护工作内容：

2.1本次采购的服务内容为15个常规水质自动站和3个水源地水质自动站的运行维护服务。要求投标人根据招标文件的要求负责监测仪器、数据采集与传输设备、采配水系统和辅助设备设施等内容的运行维护和管理工作，负责数据一级审核和数据质量管理。

2.2辅助设备设施主要包括UPS、站房内供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、安防设施、自动留样器、栈桥、空调等。

2.3房租费、水电费、通讯费、防雷检测、站房维修由采购人负责。其他所有设备设施的维护维修工作由中标人负责，包括备件、耗材、试剂、标准物质、备机、监测仪器和辅助设备设施的维修、废液处理、部分设备更新后的系统升级等。

2.4主要耗材和备件预测使用情况见表2。

表2 主要耗材和备件清单

| 序号 | 品牌仪器 | 备件名称 | 型号 | 预测数量 | 预测更换频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数仪WTW | pH玻璃电极 | WTW-TC2020 3G | 15支 | 1年 |
| 2 | 五参数仪WTW | 浊度电极 | WTW-TC2020 3G | 2支 | 1年 |
| 3 | 五参数仪WTW | 电导率电极 | WTW-TC2020 3G | 2支 | 1年 |
| 4 | 五参数仪WTW | 溶解氧电极 | WTW-TC2020 3G | 3支 | 1年 |
| 5 | 氨氮布朗卢比 | 进样管 | BranLuebbePowerMonNG | 70米 | 6个月 |
| 6 | 氨氮布朗卢比 | 三通、接头 | BranLuebbePowerMonNG | 20个 | 6个月 |
| 7 | 氨氮布朗卢比 | 蠕动泵管套装（4根装） | BranLuebbePowerMonNG | 20套 | 6个月 |
| 8 | 氨氮布朗卢比 | 光源 | BranLuebbePowerMonNG | 3个 | 备件 |
| 9 | 氨氮布朗卢比 | 加热器 | BranLuebbePowerMonNG | 2个 | 备件 |
| 10 | CODMn科泽 K301 A | 进样管 | K301A | 43根 | 6个月 |
|  |  | ORP电极 | K301A | 15根 | 1年 |
|  |  | 温度传感器 | K301A | 6根 | 2年 |
|  |  | 反应杯 | K301A | 4个 | 备件 |
|  |  | 反应杯固定夹 | K301A | 4个 | 备件 |
|  |  | 加热电极 | K301A | 11根 | 1年 |
|  |  | 蠕动泵 | K301A | 3只 | 备件 |
|  |  | 搅拌电机及转子 | K301A | 6个 | 1年 |
|  |  | 加热板 | K301A | 5个 |  |
|  |  | 蠕动泵管 | K301A | 26根 | 1年 |
|  |  | 保险丝 |  | 12个 | 备件 |
|  |  | 搅拌器 | K301A | 1只 | 备件 |
| 11 | TNP岛津 | 八通阀 | 4200 | 7个 |  |
|  |  | 八通阀转子 | 4200 | 18个 | 1年 |
|  |  | 注射器头 | 4200 | 17个 | 1年 |
|  |  | 消解灯（uv灯） | 4200 | 14个 | 1年 |
|  |  | 排液泵头 | 4200 | 29个 | 1年 |
|  |  | 注射器 | 4200 | 8个 | 2年 |
|  |  | 反应管 | 4200 | 2个 | 备件 |
| 12 | 氨氮科泽-K301A | 加热带 | K301A | 1 | 备件 |
|  |  | 反应杯 | K301A | 1个 | 备件 |
|  |  | 反应杯固定夹 | K301A | 4个 | 备件 |
|  |  | 蠕动泵 | K301A | 4只 | 备件 |
|  |  | 搅拌电机及转子 | BranLuebbePowerMon NG | 8个 | 1年 |
| 13 | 氨氮科泽-K301S | 注射器 | K301S | 2 | 1年 |
|  |  | 消解池 | K301S | 2 | 1年 |
|  |  | 试剂管 | K301S | 20米 | 1年 |
| 14 | 总磷科泽-K301S | 注射器 | K301S | 2 | 1年 |
|  |  | 消解池 | K301S | 2 | 1年 |
|  |  | 试剂管 | K301S | 20米 | 1年 |
| 15 | 总氮科泽-K301S | 注射器 | K301S | 2 | 1年 |
|  |  | 消解池 | K301S | 2 | 1年 |
|  |  | 试剂管 | K301S | 20米 | 1年 |
| 16 | CODMn科泽-K301S | 注射器 | K301S | 2 | 1年 |
|  |  | 消解池 | K301S | 2 | 1年 |
|  |  | 试剂管 | K301S | 20米 | 1年 |
|  |  | 蠕动泵管 | K301S | 10米 | 1年 |
| 17 | 挥发酚布朗卢比 | 蠕动泵管 | BranLuebbePowerMon NG | 2套 | 6个月 |
|  |  | 比色皿 | BranLuebbePowerMon NG | 2个 | 1年 |
|  |  | 试剂管 | BranLuebbePowerMon NG | 10米 | 1年 |
|  |  | 光源 | BranLuebbePowerMon NG | 1个 | 2年 |
|  |  | 保险丝 | BranLuebbePowerMon NG | 2个 | 备件 |
| 18 | 挥发酚科泽-K301 | 蠕动泵管 | K301A | 4套 | 6个月 |
|  |  | 试剂管 | K301A | 10米 | 1年 |
|  |  | 蒸馏器 | K301A | 1套 | 备件 |
|  |  | 冷凝水循环泵 | K301A | 1 | 备件 |
|  |  | 保险丝 | K301A | 4个 | 备件 |
| 19 | 叶绿素a/蓝绿藻分析仪 | 刷头 | YSI-6820V2 | 2个 | 1年 |
| 20 | 氟化物科泽-K301 F | 试剂管 | K301A | 4米 | 6个月 |
|  |  | 蠕动泵管 | K301A | 1套 | 6个月 |
|  |  | 保险丝 | K301A | 2个 | 备件 |
|  |  | 电极 | K301A | 1根 | 1年 |
| 21 | 监测系统 | 电动球阀 | KLD B35 | 8只 |  |
|  |  | 潜水泵 | 380V550W | 4只 |  |
|  |  | 进样滤芯 |  | 10只 | 1年 |
|  |  | 蠕动泵 | 24V | 5个 |  |
|  |  | 泵管 |  | 120米 |  |
|  |  | 进样管 |  | 120米 |  |
|  |  | 潜水泵 | 220V750W | 1个 |  |
|  |  | 自吸泵 |  | 2个 |  |
|  |  | 工控机 | 上海盘宇 | 2台 |  |
|  |  | 电磁阀 |  | 8个 |  |
|  |  | 废液桶50L |  | 28个 |  |
|  |  | 新界潜水泵 | 220V370W | 7个 | 1年 |
|  |  | 空压机 | 福建巨霸机械有限公司/BX2025 | 2个 | 备件 |
|  |  | 视频监控 | 海康威视 | 1个 |  |
|  |  | 稳压电源 | 正泰/TND1-3 | 2个 |  |
|  |  | 航道灯 |  | 4个 |  |
| 19 | 成品标准样品 | pH标液 | WTW | 18套 | 每月核查 |
|  |  | 成品氨氮标准样品 | 环标所 | 84支 | 每月核查 |
|  |  | 成品CODMn标准样品 | 环标所 | 84支 | 每月核查 |
|  |  | 成品总磷标准样品 | 环标所 | 84支 | 每月核查 |
|  |  | 成品总氮标准样品 | 环标所 | 84支 | 每月核查 |
|  |  | 成品挥发酚标准样样品 |  | 10支 | 每月核查 |
|  |  | 成品氟化物标准样样品 |  | 10支 | 每月核查 |
| 20 | 试剂 | 溶解氧膜头及配套试剂 | WTW | 12套 |  |
|  |  | 仪器正常运行的试剂 |  | 一年的用量 |  |
|  |  | 自配标准溶液 |  | 一年的用量 |  |

三、项目服务要求（包含但不局限于以下要求）：

1、总体要求

1.1按照《地表水自动监测技术规范》(HJ915-2017)、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）、《环境水质(地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T4536-2023）、《常熟市环境地表水自动监测质量管理暂行规定》等相关技术规范和管理规定要求对水站进行运行维护。招标文件中未明确的质控管理要求，按照国家和江苏省已制定的相关规范性文件执行，若实施新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

1.2投标人应严格按照操作规范，对所管理的系统及仪器设备进行精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的考核要求。

1.3为本项目派驻运维人员，每5~6个站点配备1~2名运维人员。运维人员应具备相关专业知识，参加省级及以上管理部门或行业协会组织的技术培训，通过相关业务考核后持证上岗，未取得培训上岗证的运维人员，须在持证人员指导下工作，并在三个月内取得上岗证，所有运维人员均应在采购人处备案。必须是与投标人签订劳务合同并由投标人缴纳社保的全日制在职员工。投标文件中提供社保缴纳证明2023年6月至今(其中任意3个月），上岗证扫描件等。

1.4为本项目派驻运行维护车辆，数量由投标人根据实际需要确定。

1.5投标人应提供完整的运维实施方案（含应急事故处理方案），明确维护方法、周期、内容及技术保障。

1.6投标人应提供完整的质量控制管理方案，明确质控控制管理的方法、周期、内容及技术保障。

1.7投标人应提供完整的数据质量管理及审核方案，明确数据质量管理及审核的方法、周期、内容及技术保障。

1.8在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权。委托运行维护及管理的全部资产（包括建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。投标人不得以任何方式对各类资产进行出售、抵押或转移；同时，投标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。协助采购人做好固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

1.9投标人应严格按照操作规范，对所管理的系统及仪器设备进行精心维护及必要维修，必要时更换备机，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的考核要求。

1.10不论何时，投标人都应承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

1.11重要的试剂和标准溶液应由具备CMA资质的实验室配制。

1.12产生的废液由投标人按照采购人的要求送至指定地点，废液桶由投标人自备。废液由采购人统一委托处置，处置费用由投标人承担。

1.13部分老旧设备更新后系统需进行升级，系统升级由投标人负责。

1.14流速仪一年至少率定一次，提供率定报告，率定仪可由采购人提供。

1.15其他未明确的要求，根据实际运维工作需要确定，投标人必须服从安排。

2、日常运维要求：

2.1每天定期远程检查：

投标人的技术人员至少每天上午和下午2次远程查看水站监测数据，并对站点运行情况进行远程管理和巡视，内容包括：

（1）定时查看网络和工控机运行状况。

（2）定时查看仪表通讯运行情况以及阀门报警情况。

（3）实时监控平台数据，并在平台进行审核标记，发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行调查处理。

2.2每周定期巡视

每周根据水站实际运行情况巡视水站，主要内容包括：

（1）查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

（2）检查水站电路系统、通讯线路是否正常。

（3）检查采水系统、配水系统是否正常，如电动球阀工作状态、采水泵固定情况，采水泵运行情况等。

（4）巡视工作必须记录备查，记录格式由采购人提供。

2.3仪器设备有关部件定期清洗与维护

（1）水泵与取水管路：水泵应定期清洗过滤网。对于自吸泵，应定期清洗采水头；对于潜水泵，应定期清洗泵体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理管路周边杂物，在泥沙含量大或藻类密集的水体断面应视情况加密进行人工清洗。一般每月一次。

（2）配水与进水系统：根据原水浊度情况对过滤器、配水杯、仪器进样管、沉淀池等进行清洗。每月1次以上。浊度大于100NTU时，每周1次。

（3）仪器分析系统：五参数仪电极（溶解氧、电导、pH、浊度）每月清洗1次；其他仪器采样杯、进样管路、泵管、测量室等每月清洗1次。

（4）空气压缩机：每月检查气泵和清水增压泵工作状况一次，并对空气过滤器放水。

（5）检查通讯设备是否正常，一般每月一次。

2.4停机维护

（1）短时间停机（停机时间小于24小时）：一般关机即可，再次运行时仪器需重新校准。

（2）长时间停机（连续停机时间超过24小时）：如果分析仪需要停机24小时或更长时间，一般需关闭分析仪器和进样阀，关闭电源。并用蒸馏水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路；清洗测量室并排空；对于测量电极，应取下并将电极头浸入保护液中存放。定期进行通水通电。

（3）三条桥、龙墩桥、陈塘等3个水站停机。

2.5试剂更换

按仪器说明书的要求定期更换试剂，试剂更换周期一般不超过30天，标签信息完整可溯源，确保监测数据的准确可靠。

2.6 耗材及备件更换

（1）耗材及备件更换周期根据实际情况确定，确保监测数据的准确可靠。

（2）所用耗材及备件应达到相应的质量要求，整个服务期间的耗材及备件由投标人提供，每次更换耗材及备件必须在平台上准确填写备品备件更换记录表。

（3）每半年提供一次主要耗材及备件详细清单。

3、运维记录

3.1根据采购人提供的各类运维记录表，中标人需做好日常运维工作的记录。

3.2对耗材、备件的更换和设备的维修等，需做好相应的记录，确保信息完整。

3.3投标人每月定期向采购人提交各类运维记录表，提交水站运行月度报告，陈述水站的运行状况和事件处理情况。

4、数据质量

4.1投标人按照国家、江苏省及采购人的水站运行管理办法要求，定期开展仪器校准、标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统审核等工作，并将结果报告采购人。

4.2采用间歇测定方式，尚湖饮用水源地、长江饮用水源地、长江饮用水源地应急水库等3个水站每2小时测定一次，每天保证有12组有效数据；水泥厂桥、西塘河、海洋泾、大阳桥、白茆塘童王桥、元和塘锡太路桥、元和塘三环路桥、通塔桥等8个水站每4小时测定一次，每天保证有6组有效数据；嘉菱荡、苏虞张走马塘大桥、陶荡面湖心、辛安塘锡太路桥等4个水站每12小时测定一次，每天保证有2组有效数据。

4.3投标人需每天9点前在采购人的数据平台上进行数据审核，按照采购人的要求对异常数据或无效数据进行确认和标注。

4.4因仪器故障、质控考核不合格、站点停运等原因，由采购人根据实际情况确定是否需要每周至少2次在通过计量认证的实验室进行水样检测及提供检测报告，相关检测费用由投标人承担。

4.5当水站出现监测数据异常时，投标人应当在2小时内完成仪器设备故障排除，并做好相关记录；因仪器设备故障导致的数据异常，应立即进行修复，48小时内无法修复时，应使用备机开展监测；非仪器故障导致的数据异常，应妥善保存留样，并立即向采购人报告。

5、硬件配备

5.1投标人必须在项目周边地区自有（含控股）通过资质认定的实验室或委托通过资质认定的实验室，满足试剂配制、标液配制（投标人用于质量内控）、实样比对（投标人用于质量内控）分析、水源地应急监测要求。

5.2投标人应具有检测常规参数（如pH值、溶解氧、水温、电导率、浊度等）的便携式仪器2套，经计量检定部门检定/校准合格，用于本项目的运维工作。

5.3投标人应提供手机（安卓系统）、平板（安卓系统）等移动设备以安装相应的质控管理软件。

5.4运维人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

5.5投标人应保证配备常规站所需全部设备（包括监测设备、辅助设备、通讯设备、空调等，不包括挥发性有机物分析仪、重金属分析仪、藻类分析仪）的备机作为应急备用，数量由投标人根据实际需要确定。在仪器设备发生故障48小时不能修复时，直接使用备用设备替代工作，备用设备应和原系统匹配。

6、污染事故处理要求

6.1当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助进行手工监测复核。

6.2仪器（设备）故障处理要求：

6.2.1系统所需全部设备（包括监测设备、辅助设备、通讯设备、空调等）发生故障，由投标人负责维修。

6.2.2当水质自动站系统仪器设备出现故障时，保证在2小时内到达现场检修。如果故障在48小时内无法排除，应立即用备机替换，待修复并经校准合格后重新使用。仪器设备无法维修，需及时向采购人汇报，待采购人确认后由采购人负责购买新仪器设备，新仪器投入使用前的性能测试等工作由投标人负责。对故障排除过程应有相应记录。

7、具体工作要求

7.1投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期及技术保障等。

7.2必须严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和管理工作。

（1）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 1）确保工控机各个串口和PLC以及分析仪器连接正确且牢固。 2）通过现场监控软件测试工控机与PLC及各个仪器之间是否连接正确。 |
| 2 | PLC检查 |  | 1）检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输报警。 2）确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确。 3）测量并确保PLC时钟电池电压正常。 4）确保PLC串口模块连接牢固。 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜面板开关和指示灯，确保其工作正常。 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板各个元件上的灰尘等。 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 1）断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 2）检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换。 3）上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 1）断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘。 2）检查确保UPS充放电正常。 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 1）做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘。 2）确保箱内各个电池联线接触良好牢固。 3）确保各个电池无漏液，外观正常。 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 1）检查机柜台面及玻璃是否清洁。 2）检查机柜各门是否关闭完好。 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁。 2）保持仪器设备摆放整齐。 3）按要求处置废液。 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）确保清洗水供应正常。 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 4）确保各个阀门正常。 5）检查并更换老化的输送硫酸软管。 6）添加参比电极电解液。 7）清除ORP电极上污垢。 8）检查并更换老化的ORP电极。 |
| 14 | 氨氮分析仪 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在合适温度。 2）检查并更换老化的氨氮管路系统。 3）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管。 4）检查并更换老化的加热迂回管路。 |
| 15 | 总磷总氮分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）确保纯水供应正常。 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 4）检查并更换老化的UV灯。 5）确保各个阀门正常。 |
| 16 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 3）清洗电极更换电极液。 4）检查并更换老化的电极。 5）确保清洗水供应正常。 6）对pH、溶解氧电极进行校准。 |
| 17 | 流速仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查流量计电源输出是否正常。 3）检查流速流量仪是否浸入水中，位置是否合适，必要时适当调整，检查流量支架牢固程度。 4）对室外仪器进行清洗。 5）清理仪器前方的杂物。 |
| 18 | 氟化物 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查电极是否被沾污 3）清洗电极更换电极液。 4）检查并更换老化的电极。 5）确保清洗水供应正常。 |
| 20 | 叶绿素a/蓝绿藻分析仪 |  | - 清洗电极头 - 检查电极头光源情况 |
| 21 | 挥发酚分析仪 |  | 1）每周进行一次标液核查 2）清洗整流器 3）检查蠕动管使用情况 |

（2）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 1）将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 2）采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 3）恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 1）手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 2）检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 1）将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 2）测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 3）原样装回液位计。 4）必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 1）将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新的。 2）将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 1）按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 2）若不符合说明书规定要求，及时更换泵管。 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 1）拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 2）拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 1）完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 2）检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 3）检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 1）更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 2）试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 1）更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 2）试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 13 | 挥发酚分析仪 | 1次/月，更换试剂并标定 | 每月更换一次试剂；每月标定一次 |
| 14 | 挥发性有机物分析仪 | 1次/月，内标 | 每月使用氩气对仪器进行内标 |
| 15 | 叶绿素a/蓝绿藻分析仪 | 1次/月，单机测试 | 每月进行一次单机测试确保仪器正常运行 |

（3）每2月或半年工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 1次/2月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 1）手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 2）检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 1）将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 2）开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 3）必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 1）拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 2）必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 1）拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 2）调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 3）原样装回压力表，注意气密性。 4）必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 1）检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 2）强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 3）插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 4）断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清。 5）除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 6）检查硬盘SATA连接线是否松动。 7）定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动。 8）装回工控机重复1）、2）步骤。 |

四、考核管理办法：

1、质量考核

采购人根据仪器的实际有效运行率按月核算运维款项，具体如下：

1.1单个参数月有效运行率≥95%，拨付该参数全部运维款。

1.2单个参数月有效运行率＜95%，但≥70%时，该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

1.3单个参数月有效运行率＜70%时，扣除该参数当月全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于70%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款，该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

1.4站点整体有效运行率＜80%，或pH、溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮6个重要参数中有3个参数有效运行率低于70%时，扣除该站点全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致站点整体有效运行率低于80%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款。该参数当月实付运维款=有效运行率*该参数运维款。

1.5当站点因河道整治等原因无法采水停运时，应尽量采用清水维持仪器的运行，相关质控考核工作仍按原有规定执行，运维款根据仪器有效运行率考核结果的80%核发。

有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：

实际采用数据量应扣除因质量考核不合格删除的数据，及因性能测试、质量考核等原因标记的数据；正常产生数据量应扣除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

1.6投标人按照《地表水自动监测技术规范》(HJ915-2017)、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）、《常熟市环境地表水自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展质量保证内控工作。氨氮、高锰酸钾指数、总磷、总氮至少每月进行一次仪器校准和标液核查；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次仪器校准；至少每半年进行一次系统核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购人，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月全部运维款。

1.7采购人定期对投标人进行质控考核，考核不合格时投标人应立即查找原因，并在考核结束的48小时内完成补测。补测仍不合格仪器（或系统）视为故障，需按规范替换备机或开展手工补测工作。质控考核不合格的数据直至下次测试合格前均按无效数据剔除。投标人未按要求提出补测的，相关数据将全部视作无效数据，并同时扣除该参数当月运维款。

2、惩罚办法

2.1一旦发现虚假数据，采购人有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

2.2如果投标人的运维人员队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故，采购人有权提前取消合同。

2.3如果投标人未能有效开展运维工作，水站或仪器平均有效运行率连续2周低于80%或2个以上水站有效运行率连续2月低于80%、或在检查中发现与招标文件或合同不符的重大不符合项，采购人有权提前取消合同。

2.4因考核不合格解除合同前，或合同到期前，采购人将对水质自动站进行资产后评估，若达不到考核要求，将由投标人进行限期修复，所需费用由投标人承担。

五、交接方式：

1、在合同生效前投标人与采购人共同对系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

2、在合同生效后采购人向投标人提供以下技术资料：

2.1系统、仪表技术说明书（包括软件部分）。

2.2电气原理图。

2.3电气接线图。

2.4操作手册。

2.5仪表试剂配方。

2.6通讯协议。

3、在合同结束前投标人向采购人提交包含仪器性能测试、系统核查等内容的报告。

六、参考技术规范和标准：

1、《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）

2、《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)

3、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》

4、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）

5、《地表水环境质量监测数据统计技术规定（试行）》（环办监测函[2020]82号）

6、《地表水自动监测数据处理方法及修约规则（试行）》（总站水字[2020]90号）

7、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）

8、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

9、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

10、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

11、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

12、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

13、《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2019）

14、《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

15、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

16、《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）

17、其他现行有效的技术规范及国家标准。

注：上述技术标准如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。

七、报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有服务进行报价，不得拆开或只对部分部分内容报价，否则将作作无效投标处理。

2、运维服务费用包括完成该项目工作所需的所有费用，包括运维费（含人工费、食宿费、交通工具使用费、各部分工作费用等）、专利技术、成交服务费、项目利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

4、招标文件中的报价总价为水质自动监测站的运维及管理报价，单价和总价采用人民币报价。单价按站点具体参数分别报价，以月度为单位（不同站点的相同参数，单价可以相同也可以不同）。

（1）单站点报价=，其中，i=五参数，高锰酸盐指数，氨氮，总磷，总氮，流速等（具体站点监测项目见表1）。

（2）总价=服务期（月）×，j=苏虞张走马塘大桥、嘉菱荡、陶荡面湖心、陈塘、辛安塘锡太路桥等站点。（具体站点监测项目见表1）。

八、其他：

1、运维人员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。中标人与所派遣的运维人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，采购人不承担责任。

2、采购人不提供食宿。

- 分 包 号：第四包

分包名称：2024年度水质自动站运维服务（四）

一、项目说明：

1、本项目运维服务内容：7个常规水质自动站和4个小型水质自动站的运行维护工作。

2、投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。现场踏勘联系人：丁淑琴；联系电话：0512-52824001。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3、服务期限：2024年4月15日至2025年3月31日。

4、项目实施地点：采购人指定地点。

5、付款方式：

5.1预付款：自合同签订后的15日内，采购人向中标人支付合同总价的10 %作为预付款。

5.2自合同签订之日起的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的70％（含有预付款）。

5.3尾款支付：运维服务期限到期后一个月内，采购人向中标人支付剩余款项。经采购人审查同意并退回电子履约保函，其中需扣除当年度运维期间因不符合相关技术规范及违反规章制度必须扣发的运维费。

注：1）以上付款进度视财政实际拨款情况而定。

2）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

3）签订合同时，中标人明确表示无需预付款的，可不执行5.1预付款。以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

6、本项目预算为￥620000.00元（人民币陆拾贰万元整），投标总价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

7、本项目不得以任何形式进行转包及分包。

二、项目服务内容：

1、本次采购的服务内容为7个常规水质自动站和4个小型水质自动站的运行维护服务。运行维护站点情况见下表1：

表1 站点监测仪器及监测项目（常规和小型站）

| 序号 | 站点名称 | 监测仪器及监测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 五参数分析仪(pH值、DO、EC、TB、水温) | CODMn分析仪 | 氨氮分析仪 | 总磷分析仪 | 总氮分析仪 | 流速流量仪 |
| 1 | 仓娄桥 | WTW | 科泽-K301CODMn | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 |  | YSI-SL1500 3G |
| 2 | 朱家堰 | WTW | 科泽-K301CODMn | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 |  | YSI/SL1500-3G |
| 3 | 居家堰 | WTW | 科泽-K301CODMn | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 |  | / |
| 4 | 西湖泾大桥 | WTW | 科泽-K301CODMn | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 |  | / |
| 5 | 锡太路尤泾河桥 | WTW | 科泽-K301CODMn | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 |  | 智旭FUC660-2M-1000H |
| 6 | 大滃富丽庄园 | WTW | 科泽-K301CODMn | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200 |  | / |
| 7 | 七浦塘 | WTW | 科泽-K301COD(Mn) | BranLuebbe-PowerMonNG | 岛津-TNP-4200-FA-CN |  | / |
| 8 | 青墩塘204国道桥 | 聚光-WCS-2000 | 聚光-SIA-2000(IMN) | 聚光-NH3-N-2000 | 聚光-TPN-2000 | / | / |
| 9 | 人民桥 | 联测SIN-DY3000 | / | 朗石PhotoTek6000 | 朗石PhotoTek6000 | / | / |
| 10 | 陈泾闸 | WTW | 科泽- K301 COD（Mn） | 科泽-K301A | 科泽K301S | 科泽K301S |  |
| 11 | 湖桥 | 聚光/WCS-2000 | 聚光/SIA-2000(IMN) | 科泽K301S | 聚光/TPN-2000 | / | / |

2、运行维护工作内容：

2.1本次采购的服务内容为常熟市7个常规水质自动站和4个小型水质自动站运行维护服务。要求投标人根据招标文件的要求负责监测仪器、数据采集与传输设备、采配水系统和辅助设备设施等内容的运行维护和管理工作，负责数据一级审核和数据质量管理。

2.2辅助设备设施主要包括UPS、站房内供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、安防设施、自动留样器、栈桥、空调等。

2.3房租费、水电费、通讯费、防雷检测、站房维修由采购人负责。其他所有设备设施的维护维修工作由中标人负责，包括备件、耗材、试剂、标准物质、备机、监测仪器和辅助设备设施的维修、废液处理、部分设备更新后的系统升级等。

2.4主要耗材和备件预测使用情况见表2。

表2  主要耗材和备件清单

| 序号 | 仪器名称 | 仪器品牌型号 | 备件/耗材名称 | 数量 | 更换频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五参数分析仪 | WTW TC2020XT | pH电极 | 3支 | 1年 |
|  |  |  | 浊度电极 | 1支 | 1年 |
|  |  |  | 电导率电极 | 1支 | 1年 |
|  |  |  | 溶解氧电极 | 1支 | 1年 |
|  |  | 聚光 WCS-2000 WCS-2000 | 五参数电极 | 2套 | 1年 |
|  |  | 联测SIN-DY3000 | 溶解氧膜头 | 1个 | 1年 |
| 2 | 氨氮分析仪 | 布朗卢比 BranLuebbePowerMonNG | 进样管 | 20米 | 3个月 |
|  |  |  | 三通、接头 | 12个 | 6个月 |
|  |  |  | 蠕动泵管套装（4根装） | 24套 | 3个月 |
|  |  |  | 光源 | 1个 | 备件 |
|  |  |  | 加热器 | 1个 | 备件 |
|  |  |  | 三通阀 | 1个 | 备件 |
|  |  | 聚光 NH3-N-2000 | 进样管 | 20米 | 6个月 |
|  |  |  | 蠕动泵管 | 2米 | 6个月 |
|  |  |  | 消解池 | 1个 | 2年 |
|  |  | 朗石PhotoTek 6000 | 蠕动泵管 | 1米 | 3个月 |
|  |  |  | 试剂管 | 5米 | 6个月 |
|  |  |  | 消解池 | 1个 | 2年 |
| 3 | 高锰酸盐指数分析仪 | 科泽 K301COD(Mn) | 进样管 | 12根 | 6个月 |
|  |  |  | 1号液位计连接线 | 6根 | 1年 |
|  |  |  | ORP电极 | 6根 | 1年 |
|  |  |  | 温度传感器 | 3根 | 2年 |
|  |  |  | 反应杯 | 1个 | 备件 |
|  |  |  | 加热电极 | 3根 | 2年 |
|  |  |  | 蠕动泵 | 2只 | 备件 |
|  |  |  | 搅拌器 | 2只 | 备件 |
|  |  |  | 蠕动泵管 | 18根 | 1年 |
|  |  | 聚光 CODMn SIA-2000(IMN) | 进样管 | 10米 | 6个月 |
|  |  |  | 蠕动泵管 | 3米 | 6个月 |
|  |  |  | 加热电极 | 1个 | 2年 |
|  |  |  | 消解池 | 1个 | 2年 |
| 4 | 总磷总氮分析仪 | 岛津TNP 4100/4200 | 八通阀 | 2个 | / |
|  |  |  | 注射器头 | 3个 | 1年 |
|  |  |  | 消解灯（uv灯） | 2个 | 1年 |
|  |  |  | 排放泵 | 3个 | 1年 |
|  |  |  | 注射器 | 1个 | 2年 |
| 5 | 总磷分析仪 | 聚光TPN-2000 | UV灯 | 1个 | 1年 |
|  |  |  | 消解池 | 1个 | 1年 |
|  |  |  | 注射泵 | 1个 | 1年 |
|  |  | 朗石PhotoTek 6000 | 蠕动泵管 | 1米 | 3个月 |
|  |  |  | 试剂管 | 5米 | 6个月 |
|  |  |  | 消解池 | 1个 | 2年 |
|  |  | 科泽K301S | 柱塞头 | 3个 | 1年 |
|  |  |  | 注射器 | 1个 | 1年 |
|  |  |  | 消解池 | 1个 | 1年 |
|  |  |  | 试剂管 | 18米 | 1年 |
| 6 | 总氮分析仪 | 科泽K301S | 柱塞头 | 3个 | 1年 |
|  |  |  | 注射器 | 1个 | 1年 |
|  |  |  | 消解池 | 1个 | 1年 |
|  |  |  | 试剂管 | 18米 | 1年 |
|  |  |  | 消解灯 | 1个 | 1年 |
| 7 | 流速流量仪 | Sontek SL1500-3G | 电缆 | 1根 | 备件 |
|  | 流速流量仪 | FUC660-2M-1000H | 电缆 | 1根 | 备件 |
| 8 | 监测系统 | 以水站自动监测站现场实际配置为准 | 电动球阀 | 10只 | 备件 |
|  |  |  | 隔膜泵 | 5只 | 备件 |
|  |  |  | 蠕动泵 | 1个 | 备件 |
|  |  |  | 泵管 | 20米 | 备件 |
|  |  |  | 取样管 | 200米 | 备件 |
|  |  |  | 电磁阀 | 20个 | 备件 |
|  |  |  | 潜水泵 | 7个 | 备件 |
|  |  |  | 自吸泵 | 3个 | 备件 |
|  |  |  | 空压机 | 4个 | 备件 |
|  |  |  | 稳压电源 | 2个 | 备件 |
|  |  |  | 视频监控 | 1个 | 备件 |
| 9 | 成品标准样品 | 国家标准样品 | pH标液 | 20套 | 每月核查 |
|  |  |  | 成品氨氮标准样品 | 120支 | 每月核查 |
|  |  |  | 成品CODMn 标准样品 | 120支 | 每月核查 |
|  |  |  | 成品总磷标准样品 | 120支 | 每月核查 |
|  |  |  | 成品总氮标准样品 | 120支 | 每月核查 |
| 10 | 试剂 | 国药 | 仪器正常运行的试剂 | 一年的用量 |  |
|  |  |  | 自配标准溶液 | 一年的用量 |  |

三、项目服务要求（包含但不局限于以下要求）：

1、总体要求

1.1按照《地表水自动监测技术规范》(HJ915-2017)、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）、《环境水质(地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T4536-2023）、常熟市环境地表水自动监测质量管理暂行规定》等相关技术规范和管理规定要求对水站进行运行维护。招标文件中未明确的质控管理要求，按照国家和江苏省已制定的相关规范性文件执行，若实施新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

1.2投标人应严格按照操作规范，对所管理的系统及仪器设备进行精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的考核要求。

1.3为本项目派驻运维人员，每5~6个站点配备1~2名运维人员。运维人员应具备相关专业知识，参加省级及以上管理部门或行业协会组织的技术培训，通过相关业务考核后持证上岗，未取得培训上岗证的运维人员，须在持证人员指导下工作，并在三个月内取得上岗证，所有运维人员均应在采购人处备案。必须是与投标人签订劳务合同并由投标人缴纳社保的全日制在职员工。投标文件中提供社保缴纳证明2023年6月至今(其中任意3个月），上岗证扫描件等。

1.4为本项目派驻运行维护车辆，数量由投标人根据实际需要确定。

1.5投标人应提供完整的运维实施方案（含应急事故处理方案），明确维护方法、周期、内容及技术保障。

1.6投标人应提供完整的质量控制管理方案，明确质控控制管理的方法、周期、内容及技术保障。

1.7投标人应提供完整的数据质量管理及审核方案，明确数据质量管理及审核的方法、周期、内容及技术保障。

1.8在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标人拥有管理自主权。委托运行维护及管理的全部资产（包括建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。投标人不得以任何方式对各类资产进行出售、抵押或转移；同时，投标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。协助采购人做好固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

1.9投标人应严格按照操作规范，对所管理的系统及仪器设备进行精心维护及必要维修，必要时更换备机，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的考核要求。

1.10不论何时，投标人都应承担监测数据的保密责任，不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

1.11重要的试剂和标准溶液应由具备CMA资质的实验室配制。

1.12产生的废液由投标人按照采购人的要求送至指定地点，废液桶由投标人自备。废液由采购人统一委托处置，处置费用由投标人承担。

1.13部分老旧设备更新后系统需进行升级，系统升级由投标人负责。

1.14流速仪一年至少率定一次，提供率定报告，率定仪可由采购人提供。

1.15其他未明确的要求，根据实际运维工作需要确定，投标人必须服从安排。

2、日常运维要求：

2.1每天定期远程检查：

投标人的技术人员至少每天上午和下午2次远程查看水站监测数据，并对站点运行情况进行远程管理和巡视，内容包括：

（1）定时查看网络和工控机运行状况。

（2）定时查看仪表通讯运行情况以及阀门报警情况。

（3）实时监控平台数据，并在平台进行审核标记，发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行调查处理。

2.2每周定期巡视

每周根据水站实际运行情况巡视水站，主要内容包括：

（1）查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

（2）检查水站电路系统、通讯线路是否正常。

（3）检查采水系统、配水系统是否正常，如电动球阀工作状态、采水泵固定情况，采水泵运行情况等。

（4）巡视工作必须记录备查，记录格式由采购人提供。

2.3仪器设备有关部件定期清洗与维护

（1）水泵与取水管路：水泵应定期清洗过滤网。对于自吸泵，应定期清洗采水头；对于潜水泵，应定期清洗泵体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理管路周边杂物，在泥沙含量大或藻类密集的水体断面应视情况加密进行人工清洗。一般每月一次。

（2）配水与进水系统：根据原水浊度情况对过滤器、配水杯、仪器进样管、沉淀池等进行清洗。每月1次以上。浊度大于100NTU时，每周1次。

（3）仪器分析系统：五参数仪电极（溶解氧、电导、pH、浊度）每月清洗1次；其他仪器采样杯、进样管路、泵管、测量室等每月清洗1次。

（4）空气压缩机：每月检查气泵和清水增压泵工作状况一次，并对空气过滤器放水。

（5）检查通讯设备是否正常，一般每月一次。

2.4停机维护

（1）短时间停机（停机时间小于24小时）：一般关机即可，再次运行时仪器需重新校准。

（2）长时间停机（连续停机时间超过24小时）：如果分析仪需要停机24小时或更长时间，一般需关闭分析仪器和进样阀，关闭电源。并用蒸馏水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路；清洗测量室并排空；对于测量电极，应取下并将电极头浸入保护液中存放。定期进行通水通电。

（3）人民桥、西湖泾大桥、仓娄桥等3个水站停机。

2.5试剂更换

按仪器说明书的要求定期更换试剂，试剂更换周期一般不超过30天，标签信息完整可溯源，确保监测数据的准确可靠。

2.6 耗材及备件更换

（1）耗材及备件更换周期根据实际情况确定，确保监测数据的准确可靠。

（2）所用耗材及备件应达到相应的质量要求，整个服务期间的耗材及备件由投标人提供，每次更换耗材及备件必须在平台上准确填写备品备件更换记录表。

（3）每半年提供一次主要耗材及备件详细清单。

3、运维记录

3.1根据采购人提供的各类运维记录表，中标人需做好日常运维工作的记录。

3.2对耗材、备件的更换和设备的维修等，需做好相应的记录，确保信息完整。

3.3投标人每月定期向采购人提交各类运维记录表，提交水站运行月度报告，陈述水站的运行状况和事件处理情况。

4、数据质量

4.1投标人按照国家、江苏省及采购人的水站运行管理办法要求，定期开展仪器校准、标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统审核等工作，并将结果报告采购人。

4.2采用间歇测定方式，朱家堰、锡太路尤泾河桥、大滃富丽庄园、七浦塘、湖桥、青墩塘204国道桥、陈泾闸等7个水站每4小时测定一次，每天保证有6组有效数据；居家堰水站每12小时测定一次，每天保证有2组有效数据。

4.3投标人需每天9点前在采购人的数据平台上进行数据审核，对异常数据进行确认和标记。

4.4因仪器故障、质控考核不合格、站点停运等原因，由采购人根据实际情况确定是否需要每周至少2次在通过计量认证的实验室（自有或委托）进行水样检测及提供检测报告，相关检测费用由投标人承担。

4.5当水站出现监测数据异常时，投标人应当在2小时内完成仪器设备故障排除，并做好相关记录；因仪器设备故障导致的数据异常，应立即进行修复，48小时内无法修复时，应使用备机开展监测；非仪器故障导致的数据异常，应妥善保存留样，并立即向采购人报告。

5、硬件配备

5.1投标人应自有（含控股）通过资质认定的实验室或委托通过资质认定的实验室，满足试剂配制、标液配制（中标人用于质量内控）及实样比对（中标人用于质量内控）分析技术要求。

5.2投标人应具有检测常规参数（如pH值、溶解氧、水温、电导率、电导率等）的便携式仪器3套，经计量检定部门检定合格，用于本项目的运维工作。

5.3投标人应提供运维质控所必备的手机（安卓系统）、平板（安卓系统）等移动设备以安装相应的质控管理软件。

5.4运维人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

5.5投标人应保证配备系统所需全部设备（水质监测设备、监控设备、通讯设备、空调等）作为应急备用，数量由投标人根据实际需要确定。在仪器设备发生故障24小时不能修复时，直接使用备用设备替代工作，备用设备应和原系统匹配。

6、污染事故处理要求

6.1当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助进行手工监测复核。

6.2仪器（设备）故障处理要求

（1）系统所需全部设备（包括监测设备、辅助设备、通讯设备、空调等）发生故障，由投标人负责维修。

（2）当水质自动站系统仪器设备出现故障时，保证在2小时内到达现场检修。如果故障在24小时内无法排除，应立即用备机替换，待修复并经校准合格后重新使用。仪器设备无法维修，需及时向采购人汇报，待采购人确认后由采购人负责购买新仪器设备，新仪器投入使用前的性能测试等工作由投标人负责。对故障排除过程应有相应记录。

7、具体工作要求

7.1投标人必须根据本部分要求作出相应应答，明确维护方法、周期及技术保障等。

7.2必须严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和管理工作。

（1）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 1）确保工控机各个串口和PLC以及分析仪器连接正确且牢固。 2）通过现场监控软件测试工控机与PLC及各个仪器之间是否连接正确。 |
| 2 | PLC检查 |  | 1）检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输报警。 2）确保取水过程中PLC上各个点输入输出状态正确。 3）测量并确保PLC时钟电池电压正常。 4）确保PLC串口模块连接牢固。 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜面板开关和指示灯，确保其工作正常。 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板各个元件上的灰尘等。 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常。 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地。 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏。 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 1）断电情况下清扫稳压电源内的灰尘。 2）检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换。 3）上电测试，确保稳压源工作正常。 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 1）断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘。 2）检查确保UPS充放电正常。 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 1）做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘。 2）确保箱内各个电池联线接触良好牢固。 3）确保各个电池无漏液，外观正常。 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 1）检查机柜台面及玻璃是否清洁。 2）检查机柜各门是否关闭完好。 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁。 2）保持仪器设备摆放整齐。 3）按要求处置废液。 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）确保清洗水供应正常。 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 4）确保各个阀门正常。 5）检查并更换老化的输送硫酸软管。 6）添加参比电极电解液。 7）清除ORP电极上污垢。 8）检查并更换老化的ORP电极。 |
| 14 | 氨氮分析仪 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在合适温度。 2）检查并更换老化的氨氮管路系统。 3）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管。 4）检查并更换老化的加热迂回管路。 |
| 15 | 总磷总氮分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）确保纯水供应正常。 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道。 4）检查并更换老化的UV灯。 5）确保各个阀门正常。 |
| 16 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 3）清洗电极更换电极液。 4）检查并更换老化的电极。 5）确保清洗水供应正常。 6）对pH、溶解氧电极进行校准。 |
| 17 | 流量流速仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常。 2）检查流量计电源输出是否正常。 3）检查流速流量仪是否浸入水中，位置是否合适，必要时适当调整，检查流量支架牢固程度。 4）对室外仪器进行清洗。 5）清理仪器前方的杂物。 |

（2）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 1）将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果。 2）采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 3）恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 1）手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 2）检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 1）将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。 2）测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。 3）原样装回液位计。 4）必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 1）将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新的。 2）将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 1）按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。 2）若不符合说明书规定要求，及时更换泵管。 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 1）拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。 2）拆卸部件原样装回。 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 1）完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。 2）检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。 3）检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 1）更换标准校对液和分析试剂，一般不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 2）试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 1）更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 2）试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数分析仪 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |

（3）每2月或半年工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 2 | 室内管路清洗 | 1次/2月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 1）手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回。 2）检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 1）将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路。 2）开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内）。 3）必要的情况替换电动球阀。 |
| 4 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 1）拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路。 2）必要情况更换单向阀。 |
| 5 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 1）拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙。 压缩空气吹脱表头内残留脏污。 2）调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏。 3）原样装回压力表，注意气密性。 4）必要情况更换压力表。 |
| 6 | 工控机检查 | 1次/2月 | 1）检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。 2）强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常。 3）插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上。 4）断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清。 5）除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固。 6）检查硬盘SATA连接线是否松动。 7）定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动。 8）装回工控机重复1）、2）步骤。 |

四、考核管理办法：

1、质量考核

采购人根据仪器的实际有效运行率按月核算运维款项，具体如下：

1.1单个参数月有效运行率≥95%，拨付该参数全部运维款。

1.2单个参数月有效运行率＜95%，但≥70%时，该参数当月实付运维款=有效运行率×该参数运维款。

1.3单个参数月有效运行率＜70%时，扣除该参数当月全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致有效运行率低于70%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款，该参数当月实付运维款=有效运行率×该参数运维款。

1.4站点整体有效运行率＜80%，或pH、溶解氧、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮6个重要参数中有3个参数有效运行率低于70%时，扣除该站点全部运维款。因停水停电或其他不可抗拒因素引起的故障导致站点整体有效运行率低于80%的，按仪器实际有效运行率拨付运维款。该参数当月实付运维款=有效运行率×该参数运维款。

1.5当站点因河道整治等原因无法采水停运时，应尽量采用清水维持仪器的运行，相关质控考核工作仍按原有规定执行，运维款根据仪器有效运行率考核结果的80%核发。

有效运行率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：

实际采用数据量应扣除因质量考核不合格删除的数据，及因性能测试、质量考核等原因标记的数据；正常产生数据量应扣除因性能测试、质量考核等原因标记的数据。

1.6投标人按照《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展质量保证内控工作。氨氮、高锰酸钾指数、总磷、总氮至少每月进行一次仪器校准和标液核查；pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次仪器校准；至少每半年进行一次系统核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购人，结果未报、频次未达标或未附佐证材料视为未考核，同时扣除该参数当月全部运维款。

1.7采购人定期对投标人进行质控考核，考核不合格时投标人应立即查找原因，并在考核结束的48小时内完成补测。补测仍不合格仪器（或系统）视为故障，需按规范替换备机或开展手工补测工作。质控考核不合格的数据直至下次测试合格前均按无效数据剔除。投标人未按要求提出补测的，相关数据将全部视作无效数据，并同时扣除该参数当月运维款。

2、惩罚办法

2.1一旦发现虚假数据，采购人有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

2.2如果投标人的运维人员队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故，采购人有权提前取消合同。

2.3如果投标人未能有效开展运维工作，水站或仪器平均有效运行率连续2周低于80%或2个以上水站有效运行率连续2月低于80%、或在检查中发现与招标文件或合同不符的重大不符合项，采购人有权提前取消合同。

2.4因考核不合格解除合同前，或合同到期前，采购人将对水质自动站进行资产后评估，若达不到考核要求，将由投标人进行限期修复，所需费用由投标人承担。

五、交接方式：

1、采购人在合同生效前向中标人提供以下技术资料：

1.1系统、仪表技术说明书（包括软件部分）。

1.2电气原理图。

1.3电气接线图。

1.4操作手册。

1.5仪表试剂配方。

1.6通讯协议。

2、在合同生效前中标人与采购人共同对系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

六、参考技术规范和标准：

1、《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）

2、《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)

3、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》

4、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）（苏环办[2020]174号）

5、《地表水环境质量监测数据统计技术规定（试行）》（环办监测函[2020]82号）

6、《地表水自动监测数据处理方法及修约规则（试行）》（总站水字[2020]90号）

7、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）

8、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

9、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

10、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

11、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

12、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

13、《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2019）

14、《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

15、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

16、《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）

17、其他现行有效的技术规范及国家标准。

注：上述技术标准如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。

七、报价要求：

1、投标人须对本项目中的所有服务进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则将作作无效投标处理。

2、运维服务费用包括完成该项目工作所需的所有费用，包括运维费（含人工费、食宿费、交通工具使用费、各部分工作费用等）、专利技术、成交服务费、项目利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3、投标人在报价时应考虑各种风险因素，相关风险因素费用包含在报价总价中。风险因素包括遇重大活动、检查、突发情况、最低工资调整、物价调整、税费调整等。

4、招标文件中的报价总价为水质自动监测站的运维及管理报价，单价和总价采用人民币报价。单价按站点具体参数分别报价，以月度为单位（不同站点的相同参数，单价可以相同也可以不同）。

（1）单站点报价=，其中，i=五参数，CODMn，氨氮，总磷，总氮，流速等（具体详见《站点监测仪器及监测项目》表1）。

（2）总价=服务期（月）×，j=仓娄河、居家堰、朱家堰、西湖泾大桥、锡太路尤泾河桥等站点。（具体详见《站点监测仪器及监测项目》表1）。

八、其他：

1、运维人员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。中标人与所派遣的运维人员发生纠纷，均由中标人负责调解与处理，采购人不承担责任。

2、采购人不提供食宿。

第四章  评审因素和评分标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法。

二、评审因素、权值及评分标准

注：得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

分包号：第一包【2024年度水质自动站运维服务（一）】

1、投标报价10分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×10分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（价格构成或以相近价格实施过类似项目的合同业绩等证明文件）；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、技术部分65分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 6分 | 服务要求全部满足招标文件要求（37条）的得基本分6分；有负偏离每条扣0.16分，扣完为止。 |
| 2 | 运维方案 | 10分 | 根据投标人提供运维方案（包括运维计划、运维内容、运维频次、质量控制实施、数据审核、应急事故处理等）的科学性、完整性、可行性进行综合评定：方案科学合理、完整、可行性强的得10分；方案科学合理较完整、可行性较强的得8分；方案合理、可行性较强的得5分；方案有缺陷、可行性不强的得2分；未作说明的不得分。 |
| 3 | 管理制度和措施 | 8分 | 根据投标人提供管理制度和措施（包括日常运维管理制度、质量管理制度和措施、安全管理制度和措施、人员和车辆管理等）进行综合评定：管理方案完善、合理的得8分；管理方案齐全、较合理的得5分；管理方案基本合理的得2分；未作说明的不得分。 |
| 4 | 站点交接方案 | 10分 | 根据投标人提供的站点交接方案（本项目运维开始时和结束时）进行综合评定：对各站点情况熟悉、交接方案科学且可行性强、提出合理建议的得10分；对各站点情况较熟悉、交接方案科学且可行性较强、提出合理建议的得8分；基本了解各站点的情况、交接方案合理的得5分；对各站点情况不了解且交接方案针对性不强的得2分；未作说明的不得分。 |
| 5 | 人员配备 | 15分 | （1）投标人配备的运维人员在上岗证方面满足招标文件要求的，有一人得2分，本项最高得8分。注：投标文件中须提供以上人员的上岗证、学历证书、劳动合同和投标人2023年6月至今（其中任意3个月）为其缴纳的社保等证明材料扫描件，未提供或资料提供不全的不得分。（2）投标人配备的运维人员中持有驾驶执照的，有一人得1分，本项最高得4分。注：投标文件中须提供相关证明材料，未提供的不得分。（3）投标人配备的数据分析人员1名，在上岗证及车辆方面满足招标文件要求的，有一人得3分，本项最高得3分。注：投标文件中须提供以上人员的上岗证、学历证书、劳动合同和投标人2023年6月至今（其中任意3个月）为其缴纳的社保等证明材料扫描件，未提供或资料提供不全的不得分。 |
| 6 | 服务能力 | 12分 | 根据投标人提供本项目：（1）自有测定pH值、溶解氧、水温、浊度、电导率等五个项目的便携式仪器4套，经过计量部门计量检定/校准，满足要求的得6分，不满足4套或不包含五个项目的不得分；注：投标文件中须提供以上仪器的购置发票和计量检定/校准证书扫描件，未提供的不得分。（2）自有常规站（高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、五参数）、小型站（化学需氧量、氨氮、总磷）主要仪器设备的备用设备各1套、流速仪1套，满足要求的得6分，不满足要求的不得分。注：投标文件中须提供以上设备的购置发票扫描件，未提供的不得分。 |
| 7 | 车辆要求 | 4分 | 投标人配备运维车辆，有一辆得1分，本项最高得4分。注：投标文件中须提供相关证明材料（如租赁合同或购置发票等扫描件），未提供的不得分。 |

3、商务部分25分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 4分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得4分；有存在负偏离条款的每项扣0.2分；扣完为止。 |
| 2 | 业绩情况 | 10分 | 根据投标人2021年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）实施的同类水质自动站运行维护业绩情况评定：有一个得2分，本项最高得10分。注：投标文件中须提供合同等证明材料，合同（包括合同首页、合同具体内容页、标的金额所在页、签字盖章页），未提供的不得分。 |
| 3 | 质量信誉及影响 | 4分 | 根据投标人提供同类水质自动站运行维护项目的客户评价（评价为满意、优良及以上或数据有效率达95%及以上），每有一个得1分，本项最高得4分。注：投标文件中须提供证明材料扫描件，未提供的不得分。 |
| 4 | 综合实力1 | 4分 | 投标人具有中国环境协会颁发的地表水水质自动监测站运营服务认证证书，二级及以上的得4分，不具有不得分。注：投标文件中须提供证明材料扫描件，未提供的不得分。 |
| 5 | 综合实力2 | 3分 | 根据投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书，有一个得1分，本项最高得3分。注：投标文件中须提供证明材料扫描件，未提供的不得分。 |

分包号：第二包【2024年度水质自动站运维服务（二）】

1、投标报价10分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×10分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（价格构成或以相近价格实施过类似项目的合同业绩等证明文件）；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、技术部分63分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 8分 | 服务要求全部满足招标文件要求（38条）的得基本分8分；有负偏离每条扣0.21分，扣完为止。 |
| 2 | 运维方案 | 10分 | 根据投标人提供运维方案（包括运维计划、运维内容、运维频次、质量控制实施、数据审核、应急事故处理）进行综合评定：方案科学合理、完善、可行性强的得10分；方案科学合理较完整、可行性较强的得7分；方案合理、可行的得5分；方案有缺陷的得2分；未作说明的不得分。 |
| 3 | 管理制度和措施 | 7分 | 根据投标人提供管理制度和措施（包括日常运维管理制度、质量管理制度和措施、安全管理制度和措施、人员和车辆管理等）进行综合评定：管理方案完善、条理清晰、可操作性强的得7分；管理方案齐全、可行的得5分；管理方案存在缺陷但对项目实施仍有一定帮助的得2分；未作说明的不得分。 |
| 4 | 站点交接方案 | 9分 | 根据投标人提供的站点交接方案（本项目运维开始时和结束时）进行综合评定：对各站点情况熟悉、交接方案切实可行且具有合理建议的得9分；对各站点情况较熟悉、交接方案科学且可行性较强、提出合理建议的得7分；了解各站点基本情况、交接方案可行的得5分；对各站点情况不了解且交接方案有缺陷的得2分；未作说明的不得分。 |
| 5 | 人员配备 | 9分 | （1）投标人配备的运维人员在上岗证方面满足要求，有一人得2分，本项最高得6分。注：投标文件中须提供以上人员的上岗证、学历证书、劳动合同和投标人2023年6月至今（其中任意3个月）为其缴纳的社保等证明材料扫描件，未提供或资料提供不全的不得分。（2）上述配备的运维人员中持有C1及以上机动车驾驶证的，有一人得1分，本项最高得3分。注：投标文件中须提供驾驶证扫描件，未提供的不得分。 |
| 6 | 服务能力 | 14分 | 根据投标人提供本项目：（1）自有经过计量部门计量检定/校准的测定pH值、溶解氧、水温、浊度、电导率五个项目的便携式仪器3套的得6分，不满足3套或不包含五个项目的不得分。注：投标文件中须提供以上仪器的购置发票、有效期内检定/校准证书扫描件，未提供的不得分。（2）自有主要监测设备（五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮、氟化物）的备机一套及流速仪备机一套的得8分，不满足的不得分。注：投标文件中须提供仪器的购置发票扫描件，未提供或不全的不得分。 |
| 7 | 车辆要求 | 6分 | 投标人配备运维车辆，有一辆得2分，最高得6分。注：投标文件中须提供相关证明材料（如租赁合同或购置发票等扫描件），未提供的不得分。 |

3、商务部分27分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 4分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得4分；有存在负偏离条款的每项扣0.2分；扣完为止。 |
| 2 | 业绩情况 | 10分 | 根据投标人2021年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）实施的同类地表水水质自动站运行维护业绩情况评定：业绩合同的维护站点数不低于本项目运维站点数，有一个得1分，本项最高得10分。注：投标文件中须提供合同等证明材料，合同（包括合同首页、合同具体内容页、站点数量、签字盖章页），如合同无法体现站点数量的还需提供业主盖章的站点数量证明材料，未提供的不得分。 |
| 3 | 质量信誉及影响 | 5分 | 根据投标人提供的同类水质自动站运行维护业绩的客户评价（满意、优良等正面评价或数据有效率达95%及以上），有一个得1分，本项最高得5分。注：投标文件中须提供证明材料扫描件，未提供的不得分。 |
| 4 | 综合实力1 | 3分 | 根据投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书的，有一个得1分，本项最高得3分。注：投标文件中须提供证明材料扫描件，未提供的不得分。 |
| 5 | 综合实力2 | 5分 | 投标人具有中国环境服务认证证书，地表水水质自动监测站运营服务一级的得5分，二级的得3分；本项最高得5分。证书服务项目须包含五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮，否则不得分。注：投标文件中须提供相关证书扫描件，未提供的不得分。 |

分包号：第三包【2024年度水质自动站运维服务（三）】

1、投标报价10分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×10分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（价格构成或以相近价格实施过类似项目的合同业绩等证明文件）；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、技术部分61分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 5分 | 服务要求全部满足招标文件要求（38条）的得基本分5分；有负偏离每条扣0.13分，扣完为止。 |
| 2 | 运维方案 | 10分 | 根据投标人提供运维方案（包括运维计划、运维内容、运维频次、质量控制实施、数据审核、应急事故处理）进行综合评定：方案科学合理、完善、可行性强的得10分；方案科学合理较完整、可行性较强的得8分；方案合理、可行的得5分；方案有缺陷的得2分；未作说明的不得分。 |
| 3 | 管理制度和措施 | 7分 | 根据投标人提供管理制度和措施（包括日常运维管理制度、质量管理制度和措施、安全管理制度和措施、人员和车辆管理等）进行综合评定：管理方案完善、条理清晰、可操作性强的得7分；管理方案齐全、可行的得5分；管理方案存在缺陷但对项目实施仍有一定帮助的得2分；未作说明的不得分。 |
| 4 | 站点交接方案 | 9分 | 根据投标人提供的站点交接方案（本项目运维开始时和结束时）进行综合评定：对各站点情况熟悉、交接方案切实可行且具有合理建议的得9分；对各站点情况较熟悉、交接方案科学且可行性较强、提出合理建议的得7分；了解各站点基本情况、交接方案可行的得5分；对各站点情况不了解且交接方案有缺陷的得2分；未作说明的不得分。 |
| 5 | 质量管控能力 | 6分 | （1）投标人在项目周边地区自有或控股具有CMA资质实验室的得3分。（2）投标人自有或控股实验室认证范围内具有五参数（pH值、溶解氧、水温、电导率、浊度）、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、挥发酚、氟化物、银、铅、镉、镍、铁、锌、钙共十八个项目的得3分，不具有或项目不全的不得分。注：投标文件中须提供自有或控股实验室的CMA资质认证证书及附表等证明材料，未提供的不得分。 |
| 6 | 人员配备 | 10分 | （1）投标人配备的运维人员上岗证方面满足要求，每有一人得2分，本项最高得8分。注：投标文件中须提供以上人员的上岗证、学历证书、劳动合同和投标人2023年6月至今（其中任意3个月）为其缴纳的社保等证明材料扫描件，未提供或资料提供不全的不得分。（2）投标人配备的运维人员中持有C1及以上机动车驾驶证的，每有一人得0.5分，本项最高得2分。注：投标文件中须提供驾驶证扫描件，未提供的不得分。 |
| 7 | 服务能力 | 11分 | 根据投标人提供本项目：（1）自有经过计量部门计量检定/校准的测定pH值、溶解氧、水温、电导率、浊度等五个项目的便携式仪器3套的得5分，不满足4套或不包含五个项目的不得分；注：投标文件中须提供以上仪器的购置发票、有效期内检定/校准证书的证明材料，未提供的不得分。（2）自有常规监测设备（水质五参数、氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数、氟化物、挥发酚）备机1套、流速仪备机1套，具有的得6分，不具有不得分。注：投标文件中须提供仪器的购置发票扫描件，未提供的不得分。 |
| 8 | 车辆要求 | 3分 | 投标人配备的运维车辆，有一辆得1分，本项最高得3分。注：投标文件中须提供相关证明材料（如租赁合同或购置发票等扫描件），未提供的不得分。 |

3、商务部分29分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 4分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得4分；有存在负偏离条款的每项扣0.2分；扣完为止。 |
| 2 | 业绩情况 | 10分 | （1）根据投标人2021年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）承担过地表水水质自动站运行维护业绩，满50个水站得2分，每多10个水站加1分；本项最高得5分。（2）根据投标人2021年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）承担过的国家地表水自动监测系统运行维护项目，有一个得1分，本项最高得2分。（3）投标人承担过县区级及以上政府环保部门地表水自动监测站第三方质控服务：满50个站点（含50）的得3分；30个（不含）至50个站点的得2分；有30个站点的得1分，本项最高得3分。注：投标文件中须提供合同等证明材料，合同（包括合同首页、合同具体内容页、站点数量、签字盖章页），如合同无法体现站点数量的还需提供业主盖章的站点数量证明材料，未提供的不得分。不同合同站点数可累计。 |
| 3 | 质量信誉及影响 | 4分 | 根据投标人提供的同类水质自动站运行维护业绩的客户评价（满意、优良等正面评价或数据有效率达95%及以上），有一个得0.5分，本项最高得4分。注：投标文件中须提供证明材料扫描件，未提供的不得分。 |
| 4 | 综合实力1 | 6分 | （1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书的，有一个得1分，本项最高得3分。注：投标文件中须提供证明材料扫描件，未提供的不得分。（2）投标人2020年1月1日至今在水质自动监测运维工作中获得过政府部门表彰的得3分。注：投标文件中须提供证明材料扫描件，未提供的不得分。 |
| 5 | 综合实力2 | 5分 | 投标人具有中国环境服务认证证书，地表水水质自动监测站运营服务一级的得5分，二级的得3分；本项最高得5分。证书服务项目须包含五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮，否则不得分。注：投标文件中须提供相关证书扫描件，未提供的不得分。 |

分包号：第四包【2024年度水质自动站运维服务（四）】

1、投标报价10分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×10分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（价格构成或以相近价格实施过类似项目的合同业绩等证明文件）；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2、技术部分70分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 8分 | 服务要求全部满足招标文件要求（38条）的得基本分8分；有负偏离每条扣0.21分，扣完为止。 |
| 2 | 运维方案 | 10分 | 根据投标人提供运维方案（包括运维计划、运维内容、运维频次、质量控制实施、数据审核、应急事故处理等）的科学性、完整性、可行性进行综合评定：方案科学合理、完整、可行性强的得10分；方案科学合理较完整、可行性较强的得8分；方案合理、可行性较强的得5分；方案有缺陷、可行性不强的得2分；未作说明的不得分。 |
| 3 | 管理制度和措施 | 6分 | 根据投标人提供管理制度和措施（包括日常运维管理制度、质量管理制度和措施、安全管理制度和措施、人员和车辆管理等）进行综合评定：管理方案完善、合理的得6分；管理方案齐全、较合理的得3分；管理方案基本合理的得1分；未作说明的不得分。 |
| 4 | 站点交接方案 | 12分 | 根据投标人提供的站点交接方案（本项目运维开始时和结束时）进行综合评定：对各站点情况熟悉、交接方案科学、可行且提出合理建议的得12分；对各站点情况较熟悉、交接方案科学且可行性较强、提出合理建议的得9分；基本了解各站点的情况、交接方案合理的得6分；对各站点情况不了解且交接方案针对性不强的得2分；未作说明的不得分。 |
| 5 | 人员配备 | 12分 | （1）投标人配备运维人员在上岗证方面满足要求，有一人得3分，最高得9分，不满足不得分。注：投标文件中须提供以上人员的上岗证、学历证书、劳动合同和投标人2023年6月至今（其中任意3个月）为其缴纳的社保等证明材料扫描件，未提供或资料提供不全的不得分。（2）投标人配备的运维人员中持有驾驶执照的，有一人得1分，本项最高得3分。注：投标文件中须提供相关证明材料，未提供的不得分。 |
| 6 | 服务能力 | 16分 | 根据投标人提供本项目：（1）自有测定pH值、溶解氧、水温、浊度、电导率等五个项目的便携式仪器2套，经过计量部门计量检定/校准，满足要求的得6分，不满足2套或不包含5个项目的不得分；注：投标文件中须提供以上仪器的购置发票和计量检定/校准证书扫描件，未提供的不得分。（2）自有主要监测设备（高锰酸盐指数分析仪、氨氮分析仪、总磷分析仪、总氮分析仪、五参数分析仪）的备机，对应常规站、小型站各1套，流速仪备机1套，具有的得10分，不具有或不全的不得分。注：投标文件中须提供以上设备的购置发票扫描件，未提供或资料不全的不得分。 |
| 7 | 车辆要求 | 6分 | 投标人配备运维车辆，有一辆得2分，本项最高得6分。注：投标文件中须提供相关证明材料（如租赁合同或购置发票等扫描件），未提供的不得分。 |

3、商务部分20分

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 5分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得5分；有存在负偏离条款的每项扣0.2分；扣完为止。 |
| 2 | 业绩情况 | 8分 | 根据投标人2021年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）实施的同类水质自动站运行维护业绩情况评定：有一个得2分，本项最高得8分。注：投标文件中须提供合同等证明材料，合同（包括合同首页、合同具体内容页、标的金额所在页、签字盖章页），未提供的不得分。 |
| 3 | 质量信誉及影响 | 4分 | 根据投标人提供同类水质自动站运行维护项目的客户评价（评价为满意、优良及以上或数据有效率达95%及以上），有一个得1分，本项最高得4分。注：投标文件中须提供证明材料扫描件，未提供的不得分。 |
| 4 | 综合实力1 | 3分 | 根据投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、环境管理体系认证证书的，有一个得1分，本项最高得3分。注：投标文件中须提供证明材料扫描件，未提供的不得分。 |

注：①上述投标文件中提供的相关证明材料须为清晰完整的扫描件（照片），如存在扫描件（照片）无效、不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，否则相关评审风险由投标人自行承担。

②制作投标文件时请按招标文件规定的顺序编制，添加投标文件目录、页码、书签等，便于评标委员会评审查阅。

③对应第四章评分中服务要求说明：负偏离【以1.1、***（每条）】。

三、针对小微企业的评审：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他服务。

（2）在响应文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商享受中小企业扶持政策或者为残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间和渠道：

代理机构将在投标文件提交截止时间后，通过中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等渠道查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标小组。

2、信用记录使用规则：

代理机构应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法失信行为的适用情形

供应商在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。主要包括：

1）200万元以上罚款；

2）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

二、政府采购严重违法失信行为信息记录的主要内容

政府采购严重违法失信行为信息记录应包括以下主要内容：企业名称、企业地址、严重违法失信行为的具体情形、处罚结果、处罚依据、处罚日期和执法单位等。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的投标人，代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，按规定登陆到查询网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第五章  合同格式

合同编号：

签订地点：常熟市

常熟市政府采购服务合同

项目名称：2024年度水质自动站运维服务

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2024-0005

分 包 号：

分包名称：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

信用融资回款账户：

开户银行：

签订日期：          年       月      日

年    月    日， 苏州市常熟生态环境局 以 公开招标 对 2024年度水质自动站运维服务 项目进行了采购。经评标委员会评定，   （中标人名称） 为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经苏州市常熟生态环境局(以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的  2024年度水质自动站运维服务 服务及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：苏州市常熟生态环境局所需的2024年度水质自动站运维服务。

3.2服务期限：2024年4月15日至2025年3月31日。

3.3乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称（元） | 数量 | 分项价格（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |

第五条 支付结算

5.1预付款：自合同签订后的15日内，甲方向乙方支付合同总价的10 %作为预付款。

5.2自合同签订之日起的一个月内，甲方向乙方支付合同总价的70％（含有预付款）。

5.3尾款支付：运维服务期限到期后一个月内，甲方向乙方支付剩余款项。经甲方审查同意并退回电子履约保函，其中需扣除当年度运维期间因不符合相关技术规范及违反规章制度必须扣发的运维费。

注：1）以上付款进度视财政实际拨款情况而定。

2）本合同项目下所有款项允许通过数字人民币支付。

3）签订合同时，乙方明确表示无需预付款的，可不执行5.1预付款。以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。

5.2发票开具方式：增值税专用发票或增值税普通发票。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2甲方按照采购文件确定的验收方案或分期考核方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

6.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

6.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

6.7绩效考核标准：由甲方另订，考核办法在合同期内可根据实际情况作适当调整。

第七条	 双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

（1）甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

（2）甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

（3）按照运行考核办法不定期组织运行考核。

（4）不定期对设施设备运行情况进行抽检，并纳入考核。

（5）在合同执行期满前，及时组织对乙方的工作进行考核和验收。

（6）法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

7.2乙方权利义务

（1）乙方应及时履行合同一般性义务和文件中规定的具体义务。乙方所提供服务的质量应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致。

（2）乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

（3）乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过总人数30%的，视为乙方丧失提供服务的能力。

（4）乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

（5）乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

（6）乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在 2 小时内派员到场。

（7）定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

（8）乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

（9）乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

（10）在本合同期内或合同终止后，未经得甲方同意，不得泄露与本项目有关的保密资料。

（11）乙方应独立承担服务中由于乙方原因造成的各类责任。

（12）运维人员在履行工作职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡以及事故等，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。乙方与所派遣的运维人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

（13）法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额 0.5％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5％。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额 0.5 %的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5 日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到总人数20%的；

9.2.3乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到3人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 3次的；

9.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任（列明具体赔偿的标准以及如何赔偿）。同时乙方应向甲方支付合同总价0.5 ％的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到总人数30% 的；

10.2乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到 5 人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到 5次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十三条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十五条 履约保证金：

15.1乙方在签订合同前需向甲方提交中标合同金额的10%作为履约保证金。

15.2履约担保形式：第三方机构出具的电子履约保函（保险）、银行保函、电汇或支票。

第十六条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十七条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：      送达地址：                    指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：      送达地址：                     指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十八条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效。

18.2 本合同一式五份，以简体中文书写，甲方和乙方两份、代理机构一份，具有同等法律效力。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法人（授权）代表人签字：                 法人（授权）代表人签字：

联系人/电话：                            联系人/电话：

签订日期：    年   月  日                签订日期：    年   月  日

第六章  投标文件组成与格式

封面：

投   标   文   件

项目名称：2024年度水质自动站运维服务

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2024-0005

分 包 号：

分包名称：

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：2024年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、封面

2、开标一览表

3、报价明细表（格式见附件2）

二、资格审查内容

*1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2 提供最近一期经会计事务所审计的财务报告（成立不满一年需提供资产负债表和利润表）或银行（金融机构）出具的资信证明（距开标时间六个月内开具的资信证明）。

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4具备履行合同所必需的设备、专业技术能力和参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件4）。

*2、法定代表人授权书（格式见附件3）

注：如法定代表人参加本项目活动，法定代表人授权书无需提供，但需提供法人代表人身份证正反面及营业执照扫描件。

*3、中小企业声明函（格式见附件5）或残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件6）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、符合性审查内容

*1、开标一览表（格式见附件1）

*2、投标函（格式见附件7）

*3、实质性要求响应及偏离表（格式见附件8）

四、综合评审文件

1、服务要求响应及偏离表（格式见附件9）

2、商务条件响应及偏离表（格式见附件10）

3、项目服务方案（格式见附件11）

4、项目组人员一览表（格式见附件12）

5、业绩一览表（格式见附件13）

6、投标人认为需要提供的其他材料（如有）

注：（1）上述加“*”项目若有缺失或无效，将导致其投标无效且不允许在开标后补正。

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，作无效投标处理。

（3）制作电子投标（响应）文件时请与电子投标（响应）文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。投标人应保证上传的投标文件完整、清晰可辨认，若因上传资料过小或模糊不清等无法辨认的都视为该资料未提供。

附件1、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2024-0005

分 包 号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 2024年度水质自动站运维服务 | 小写：人民币 （元） |
| 投标报价（大写）金额 | 大写：人民币 |

日期：       年     月    日

填写说明：1、开标一览表必须加盖投标人CA电子公章。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

3、投标总价不得超过对应分包的预算价，否则将作无效投标处理。

4、“投标总价”请保留小数点后两位。

附件2、报价明细表

以下各分包报价明细表投标人应根据实际情况选择对应分包表单

分包号：第一包【2024年度水质自动站运维服务（一）】

（一）站点总价表

| 序号 | 站点名称 | 单价/月（元） | 服务期（月） | 分类总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 杨园大桥 |  | 12 |  |  |
| 2 | 张家港河大桥 |  | 12 |  |  |
| 3 | 北渡桥 |  | 12 |  |  |
| 4 | 谢北桥 |  | 12 |  |  |
| 5 | 七一桥 |  | 12 |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将本项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、所有价格用人民币表示，请保留小数点后两位。

3、表中“合计总价”应与“报价一览表”中“报价总价”相一致。

4、合计总价=服务期（月）× ，j=杨园大桥，张家港河大桥，北渡桥，谢北桥，七一桥等站点。

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

（二）单站点分项报价明细表

| 站点名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 单价/月（元） | 备注 |
| 1 | 五参数分析仪(pH值、DO、EC、TB、水温) |  |  |
| 2 | CODMn分析仪(CODMn) |  |  |
| 3 | ... |  |  |
| 单站点报价（元） |  |  |  |

注：1、投标人应按各个监测站点所需的具体参数分类别依次填报在上述表格中。

2、各个监测站点提供上述表格各填写一张。

3、表中“单站点报价”应与“（一）站点总价表”中对应的“单价/月（元）”相一致。

4、单站点报价= ，其中，i=五参数，CODMn，氨氮，总磷，总氮，流速流量等。

分包号：第二包【2024年度水质自动站运维服务（二）】

（一）站点总价表

| 序号 | 站点名称 | 单价/月（元） | 服务期（月） | 分类总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 金泾扬子江大道 |  | 12 |  |  |
| 2 | 练塘望虞河桥 |  | 12 |  |  |
| 3 | 六里塘苏虞张桥 |  | 12 |  |  |
| 4 | 张家港河三环路桥 |  | 12 |  |  |
| 5 | 尚湖湖西 |  | 12 |  |  |
| 6 | 太平桥 |  | 12 |  |  |
| 7 | 南湖荡苏虞张桥 |  | 12 |  |  |
| 表2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海事码头 |  | 12 |  |  |
| 2 | 徐六泾闸 |  | 12 |  |  |
| 3 | 昆承湖西路桥 |  | 12 |  |  |
| 4 | 泥桥 |  | 12 |  |  |
| 5 | 莫城中心河 |  | 12 |  |  |
| 6 | 耿泾闸口 |  | 12 |  |  |
| 7 | 老福山闸 |  | 12 |  |  |
| 8 | 北草塘 |  | 12 |  |  |
| 9 | 金泾闸 |  | 12 |  |  |
| 10 | 苏家滃湖山路桥 |  | 12 |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将本项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、所有价格用人民币表示，请保留小数点后两位。

3、表中“合计总价”应与“报价一览表”中“报价总价”相一致。

4、合计总价=服务期（月）× ，j=金泾扬子江大道、练塘望虞河桥、六里塘苏虞张桥等站点。

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

（二）单站点分项报价明细表

| 站点名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 单价/月（元） | 备注 |
| 1 | 五参数分析仪(pH值、DO、EC、TB、水温) |  |  |
| 2 | CODMn分析仪 (CODMn) |  |  |
| 3 | 氨氮分析仪（NH3-N） |  |  |
| 4 | … |  |  |
| 单站点报价（元） |  |  |  |

注：1、投标人应按各个监测站点所需的具体参数分类别依次填写报价。

2、各个监测站点填写上述表格各一张。

3、表中“单站点报价”应与“（一）站点总价表”中对应的“单价/月（元）”相一致。

4、单站点报价= ，其中，i=五参数，CODMn，氨氮，总磷，总氮，流速流量等。

分包号：第三包【2024年度水质自动站运维服务（三）】

（一）站点总价表

| 序号 | 站点名称 | 单价/月（元） | 服务期（月） | 分类总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 苏虞张走马塘大桥 |  | 12 |  |  |
| 2 | 嘉菱荡 |  | 12 |  |  |
| 3 | 陶荡面湖心 |  | 12 |  |  |
| 4 | 陈塘 |  | 12 |  |  |
| 5 | 辛安塘锡太路桥 |  | 12 |  |  |
| 6 | 水泥厂桥 |  | 12 |  |  |
| 7 | 通塔桥 |  | 12 |  |  |
| 8 | … | …… | 12 |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将本项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、所有价格用人民币表示，请保留小数点后两位。

3、表中“合计总价”应与“报价一览表”中“报价总价”相一致。

4、合计总价=服务期（月）× ，j=苏虞张走马塘大桥、嘉菱荡、陶荡面湖心、陈塘、辛安塘锡太路桥等站点。

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

（二）单站点分项报价明细表

| 站点名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 单价/月（元） | 备注 |
| 1 | 五参数分析仪(pH值、DO、EC、TB、水温) |  |  |
| 2 | CODMn分析仪(CODMn) |  |  |
| 3 | … |  |  |
| 单站点报价（元） |  |  |  |

注：1、投标人应按各个监测站点所需的具体参数分类别依次填写报价。

2、各个监测站点填写上述表格各一张。

3、表中“单站点报价”应与“（一）站点总价表”中对应的“单价/月（元）”相一致。

4、单站点报价= ，其中，i=五参数，CODMn，氨氮，总磷，总氮，流速流量等。

分包号：第四包【2024年度水质自动站运维服务（四）】

（一）站点总价表

| 序号 | 站点名称 | 单价/月（元） | 服务期（月） | 分类总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仓娄河 |  | 12 |  |  |
| 2 | 朱家堰 |  | 12 |  |  |
| 3 | 居家堰 |  | 12 |  |  |
| 4 | 西湖泾大桥 |  | 12 |  |  |
| 5 | 锡太路尤泾河桥 |  | 12 |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将本项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、所有价格用人民币表示，请保留小数点后两位。

3、表中“合计总价”应与“报价一览表”中“报价总价”相一致。

4、合计总价=服务期（月）×，j=仓娄河、居家堰、朱家堰、西湖泾大桥、锡太路尤泾河桥等站点。

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

（二）单站点分项报价明细表

| 站点名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 单价/月（元） | 备注 |
| 1 | 五参数分析仪(pH值、DO、EC、TB、水温) |  |  |
| 2 | CODMn分析仪 (CODMn) |  |  |
| 3 | ... |  |  |
| 单站点报价（元） |  |  |  |

注：1、投标人应按各个监测站点所需的具体参数分类别依次填报在上述表格中。

2、各个监测站点提供上述表格各填写一张。

3、表中“单站点报价”应与“（一）站点总价表”中对应的“单价/月（元）”相一致。

4、单站点报价= ，其中，i=五参数，CODMn，氨氮，总磷，总氮，流速流量等。

附件3、法定代表人授权书

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本授权委托书声明：注册于     （投标人地址）     的      （投标人全称）         的  （法定代表人姓名）  ，代表本公司授权   （授权代表姓名）   为本公司（工厂）的合法代理人，就贵方组织的2024年度水质自动站运维服务项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2024-0005），以本公司（工厂）名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月       日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人姓名：

授权代表姓名：

公民身份号码：

授权代表手机：

注：如法定代表人参加本项目投标活动，“法定代表人授权书”可不提供，但需提供法人代表人身份证正反面及营业执照扫描件。

（1）请附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证电子扫描件：

（2）法定代表人参加投标的无需提供授权书，请附法定代表人居民身份证电子扫描件：

附件4、书面声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的2024年度水质自动站运维服务项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2024-0005）招标活动进行投标。并作以下郑重声明：

1、我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                。

主要专业技术能力有：        。

2、参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3、本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明材料和陈述均是真实的、准确的。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件5、中小企业声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加苏州市常熟生态环境局的2024年度水质自动站运维服务采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

1、2024年度水质自动站运维服务（标的名称），属于其他服务行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序进行自测。

（3）上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

（4）投标人应在投标文件文件中须提供中小企业声明函。未按招标文件的规定在投标文件中提供有效的中小企业声明函的，否则相关风险将由投标人自行承担。

附件6、残疾人福利性单位声明函

江苏杰源工程管理咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州市常熟生态环境局单位的_2024年度水质自动站运维服务__项目（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2024-0005）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

附件7、投标函

致：江苏杰源工程管理咨询有限公司

根据贵方的2024年度水质自动站运维服务项目招标文件（项目编号：JSZC-320581-CSJY-G2024-0005），投标人  （投标人全称）   递交投标文件：

据此函，我方宣布同意如下：

（1）我方已详细审核全部招标文件，包括其有效补充文件等，我方同意放弃对此有不明或误解的权利。

（2）我方完全理解并同意贵方所保留的一切权利。

（3）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（4）我方同意按招标文件规定提供与本投标有关的一切资料及贵方可能另外要求的与本投标有关的任何资料，并保证已提供和将提供的资料是真实的。

（5）我方同意投标有效期为自规定的投标截止之日起六十（60）天。

（6）一旦我方中标，我们将根据法律法规和招标文件的规定，严格履行自己的责任和义务。

（7）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                            邮编：

联系人：                   电话：                  传真：

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

附件8、实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式： 5.1预付款：自合同签订后的15日内，采购人向中标人支付合同总价的10 %作为预付款。 5.2自合同签订之日起的一个月内，采购人向中标人支付合同总价的70％（含有预付款）。 5.3尾款支付：运维服务期限到期后一个月内，采购人向中标人支付剩余款项。经甲方审查同意并退回电子履约保函，其中需扣除当年度运维期间因不符合相关技术规范及违反规章制度必须扣发的运维费。 |  |  |

注：（1）投标人必须对“项目需求”中的实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，否则作无效投标处理。

（2）如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

附件9、服务要求响应及偏离表

1、对项目服务要求响应说明。请按要求填写以下表格：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人提供服务承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应根据相应分包“项目需求”中的“三、项目服务要求”对照所能提供的服务承诺进行逐项评议。

（2）若完全响应，在“是否响应”栏中填写 “是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

（3）表格不够可另接。

附件10、商务条件响应及偏离表

| 第一条 定义 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同内容 |  |  |
| 第四条 合同价款 |  |  |
| 第五条 支付结算 |  |  |
| 第六条 验收办法 |  |  |
| 第七条 双方的其他权利义务 |  |  |
| 第八条 质量保证 |  |  |
| 第九条 违约责任 |  |  |
| 第十条 合同的解除 |  |  |
| 第十一条 不可抗力 |  |  |
| 第十二条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十三条 合同的终止 |  |  |
| 第十四条 合同的转让 |  |  |
| 第十五条 履约保证金 |  |  |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

附件11、项目服务方案

（一）主要内容应包括但不限于以下方面：

1、项目运维服务方案

1.1运维方案（包括运维计划、运维内容、运维频次、质量控制实施、数据审核、应急事故处理等）。

1.2管理制度和措施（包括日常运维管理制度、质量管理制度和措施、安全管理制度和措施、人员和车辆管理等）。

1.3站点交接方案（本项目运维开始时和结束时）。

2、拟配设备一览表：

| 序号 | 设备或仪器名称 | 数量 | 单位 | 相关证明材料 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：需对应评分要求提供相关证明材料。

3、拟本项目派驻运行维护车辆（格式自拟）

4、各分包单独制作及说明。

附件12、项目组人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 年龄 | 职称 | 专业 | 学历 | 典型业务与技术专长 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、应将承担本项目所投入运维人员及其他的有关人员情况依次填报在上述表格中。

2、提供所投入人员的身份证、以上人员的上岗证、学历证明、劳动合同和劳动保障部门的2023年6月至今（其中任意3个月）为其缴纳的社保等证明材料

3、运维人员的类似运维经验等。

4、因表述含糊导致的评标风险将由投标人自行承担。

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件13、业绩一览表

分包号：第一包【2024年度水质自动站运维服务（一）】

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 完成时间 | 业主联系人及联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2021年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）实施的同类水质自动站运行维护业绩。

2、请投标人提供上述表格中主要业绩的合同（合同首页、标的金额所在页、合同具体内容页、签字盖章页等）证明材料。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

分包号：第二包【2024年度水质自动站运维服务（二）】

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 完成时间 | 业主联系人及联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2021年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）实施的同类地表水水质自动站运行维护业绩。

2、请投标人提供上述表格中主要业绩的合同（合同首页、标的金额所在页、合同具体内容页、签字盖章页等）证明材料。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

分包号：第三包【2024年度水质自动站运维服务（三）】

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 完成时间 | 业主联系人及联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2021年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）承担过地表水水质自动站运行维护业绩、国家地表水自动监测系统运行维护项目、县区级及以上政府环保部门地表水自动监测站第三方质控服务。

2、请投标人提供上述表格中主要业绩的合同（合同首页、标的金额所在页、合同具体内容页、签字盖章页等）证明材料。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

分包号：第四包【2024年度水质自动站运维服务（四）】

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 完成时间 | 业主联系人及联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2021年1月1日至今（时间以合同签订日期为准）实施的同类水质自动站运行维护业绩。

2、请投标人提供上述表格中主要业绩的合同（合同首页、标的金额所在页、合同具体内容页、签字盖章页等）证明材料。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

4、我方在此声明，我方所提供的以上资料均真实和准确；我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。