招 标 文 件

项目编号：JSZC-320381-WYZJ-G2025-0006

项目名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程

采 购 人：新沂市博物馆

采购代理机构：江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司

二〇二五年五月

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

第四章 评标标准	21

第五章  采购需求	26

第六章  拟签订的合同文本	69

第七章  投标文件相关格式	103

《徐州窑湾明清建筑群安防工程》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，采购需求；第六章，拟签订的合同文本；第七章，投标文件相关格式。

- 投标邀请

江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司对 新沂市博物馆 的徐州窑湾明清建筑群安防工程 进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

1、项目名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程

2、项目编号：JSZC-320381-WYZJ-G2025-0006

二、投标人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。

2.财务状况报告，至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份；投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。

3.投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小企业、监狱企业、残疾人福利单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商须具备电子与智能化工程专业承包壹级资质（提供原件扫描件加盖电子签章）；

2.供应商须具备有效的《安全生产许可证》（提供原件扫描件加盖电子签章）；

3.供应商拟派项目负责人（注册建造师）具备机电工程贰级（含）以上注册建造师资格以及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）且无在建工程(提供无在建证明材料格式自拟并加盖电子签章，其余提供原件扫描件加盖电子签章）。

三、获取招标文件

1、时间：招标文件提供期限届满后仍可以下载，期限届满后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

2、地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

- 采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

- （3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2025年06月25日9时30分（北京时间）

2.开标时间：2025年06月25日9时30分（北京时间）

3.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址： http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.采购人：新沂市博物馆

2.地址：新沂市大桥西路8号

3.项目联系人：陈云洋

4.联系方式：13815333815

六、采购代理机构

1.名称：江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司

2.地址：新沂市北沟街道黄沭路

3.采购项目联系人：胡楠

4.联系方式：18751777650

- 第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

九、电子招标投标交易平台

一、总则

（一）采购人。采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

（二）政府采购方式。政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构是指江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司。

（六）投标人的资格条件

1.参加采购货物服务投标活动的投标人（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国投标人，但法律、行政法规规定外国投标人可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件的内容

1.招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件相关格式

2.投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

（九）招标文件澄清或者修改

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成

1.投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

1.投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十四）投标报价要求

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十六）投标有效期

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

2.采购人应在距投标有效期满30日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求。

（十七）本项目为电子投标，电子投标文件编制要求和签署要求：

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（3）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册等）扫描上传至投标系统。

（6）投标文件的份数：详见招标文件第三章《投标资料表》。

（7）投标文件的退还：详见招标文件第三章《投标资料表》。

（8）投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

（十八）线上投标文件的密封、签署、盖章要求：以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）投标文件递交要求：

1、投标人应当在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。详见招标文件第三章《投标资料表》。

2、各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密，投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。

（二十）提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。

（二十一）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项：

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效：

1.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

2.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

3.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

9.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

10.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

11.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

13.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件 当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

14.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

17.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

18.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

19.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

20.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

21.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人参加。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：详见招标文件第三章《投标资料表》。

2.所有投标单位携带CA证书到达招标文件规定的开标地点，在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：详见招标文件第三章《投标资料表》。

4.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

5.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

6.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

7.开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

8.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

9.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法、评标标准。评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

中标结果公告发布媒介：在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、徐州政府采购网（http://218.3.177.171:8088/Home/HomeIndex）上发布，其他媒介转载无效。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金

1.中标人应当在评审结果公示日起至合同签订前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

2.投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：新沂市博物馆 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：工程 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目的特定资格要求： 1.供应商须具备电子与智能化工程专业承包壹级资质（提供原件扫描件加盖电子签章）； 2.供应商须具备有效的《安全生产许可证》（提供原件扫描件加盖电子签章）； 3.供应商拟派项目负责人（注册建造师）具备机电工程贰级（含）以上注册建造师资格以及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）提供无在建工程的证明材料(证明材料格式自拟并加盖电子签章，其余提供原件扫描件加盖电子签章）。同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用投标人（以联合体形式投标的，含所有联合体成员）信用记录： （1）由采购人查询信用信息。 （2）查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； ④“信用徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 - 5、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 6、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 7、信用信息的使用规则： 采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，收费标准见《招标代理服务收费标准》。 |
| 二 | 招标 |
| （一） | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。 敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （二） | 不安排现场考察。 |
| （三） | 不安排开标前答疑会 |
| 三 | 投标 |
| （一） | 投标文件的语言为中文 |
| （二） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） |
| （三） | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、目录 2、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（1～7项必须提供，否则投标无效） 1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件。 2.财务状况报告，至少提供：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份；投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件的扫描件1份。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内（不含开标当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 6.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，投标人所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，投标人提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》（必须提供，填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》如不填写完整，视为无效）。 7.本项目的特定资格要求： （1）供应商须具备电子与智能化工程专业承包壹级资质（提供原件扫描件加盖电子签章）； （2）供应商须具备有效的《安全生产许可证》（提供原件扫描件加盖电子签章）； （3）供应商拟派项目负责人（注册建造师）具备机电工程贰级（含）以上注册建造师资格以及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（B证）提供无在建工程的证明材料(证明材料格式自拟并加盖电子签章，其余提供原件扫描件加盖电子签章）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 8.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“4、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《分项价格表》。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》） （二）商务部分（要求见招标文件第四章《评分标准》） （三）投标人其它证明文件及材料扫描件 五、报价折扣证明：价格折扣文件格式：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 3、线下纸质投标文件：中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，后期采购人如有需要中标人仍需免费提供。 |
| （四） | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2.招标文件第三章《投标资料表》 |
| （五） | 交货和提供服务的时间：见招标文件第五章 《采购需求》及或招标文件第六章《拟签订的合同文本》。 |
| （六） | 本项目不接受超过379.00万元（最高限价）的报价。（报价包括本项目的所有费用，包括本项目的采购内容、税费、人工、保险、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用，采购方不再支付其他任何费用）。 |
| （七） | 投标货币：以人民币报价。 |
| （八） | 线上要求：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：投标人通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过“苏采云”系统的设置。 说明：本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （九） | 见招标文件第三章《投标资料表》中 |
| （十） | 线上投标文件的密封（加密）、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明： 1、未进行线上投标并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，所导致的一切后果均由投标人承担。 2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。 说明：投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的数据处理装置，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| （十一） | 一、投标文件提交时间：2025年06月25日9时30分前。 二、投标截止时间：2025年 06月25日9时30分 三、投标文件的提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （十二） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 投标人应携带 CA 数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的数据处理装置在到达开标时间后，使用 CA 数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| （一） | 开标时间：2025年 06月25日9时30分 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二） | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：“苏采云”系统提示解密30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (一) | 采用综合评分法。各评标因素详见第四章《评标标准》中《评分细则》 |
| （二） | 1、推荐中标候选投标人名单。中标候选投标人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选投标人。 2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；投标报价得分相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。投标报价且商务得分相同的，按方案得分由高到低顺序排列。 |
| （三） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 采购合同 |
| （一） | 采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| （二） | 履约保证金缴纳方式、时间及退款具体要求详见合同条款。 |
| (三) | 1、投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：胡楠 联系电话：18751777650 地址：新沂市北沟街道黄沭路 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》、《分项价格表》（WORD格式）、纸质投标文件。 |

附件：

招标代理服务收费标准

| 中标或成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.60% |
| 50-400万元以上（含400万元） | 1.50% |
| 400-1000万元以上（含1000万元） | 1.10% |
| 1000-5000万元以上（含5000万元） | 0.80% |
| 5000-1亿元以上（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿以上（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元以上（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.01% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）* 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；

- 6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

- 第四章 评标标准

| 评分内容 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（35分） | 投标报价（35分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低价格）÷各投标人价格×35（按四舍五入取至小数点后两位） |
| 商务部分（29分） | 技术性能指标响应情况（15分） | 根据供应商所投产品的技术参数及性能与招标文件要求的响应程度进行比较，供应商所投产品的技术参数、规格能够完全响应招标文件要求的得15分，其中加“▲”标志的为主要响应指标,每有一项负偏离扣1分,非打“▲”项参数负偏离每项扣0.5分,扣完为止。供应商须详尽真实地提供投标产品的响应偏离表。具体由评标委员会根据招标文件要求细则，对各供应商投标产品的响应情况进行评比打分(电子响应文件中提供响应偏离表，在响应偏离表详尽真实地提供偏离情况，否则视为负偏离)本项最低得0分，最高得15分。） |
|  | 综合实力（3分） | 1.供应商具有有效期内ISO 27001信息安全管理体系认证的得1分，没有不得分。 2.供应商具备安防工程企业设计施工维护能力贰级及以上证书的得2分，不提供不得分。 注：以上证明材料需提供有效扫描件并加盖公章。 |
|  | 供应商业绩（4分） | 供应商自2022年05月01日（含）以来承担过同类或类似安防项目的，每个项目得2分。本项最高得4分。电子响应文件中需提供项目合同的原件彩色扫描件(证明文件内容、标的等清晰可见。为同一用户单位不重复计分)未提供不得分。 注：须同时提供类似业绩的中标通知书、施工合同、竣工验收证明（扫描件并加盖公章）。 |
|  | 项目实施团队能力（7分） | 1.拟派驻的项目负责人具有机电工程一级注册建造师证书的，得2分；具有智能化相关专业的高级工程师职称证书的，得2分。本项最高得4分。 2.除拟派项目负责人外，供应商应配备项目服务团队，团队中具有智能化相关专业的高级工程师职称证书、施工员、电工证、登高证的，每提供1名得1分，本项最高的3分，不提供不得分。 【上传相关证书原件扫描件及上述人员在职的相关证明材料，否则不得分】 |
| 技术部分（36分） | 项目总体描述（8分） | - 针对本项目的总体描述(包括本项目建设背景、建设现状、建设技术标准、系统主要技术性能指标，风险等级、防护等级、用户需求把握等)等方面进行总体评价。 - （1）以上内容不存在瑕疵:8分； - （2）以上内容存在1处瑕疵:6分； - （3）以上内容存在2处瑕疵:4分； - （4）以上内容存在3处瑕疵:2分； - （5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 - （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 进度计划及保证措施（5分） | - 根据本项目产品的供货、安装、调试、工期等进度计划和保证措施是否详细、合理等方面进行总体评价。 - （1）以上内容不存在瑕疵:5分； - （2）以上内容存在1处瑕疵:4分； - （3）以上内容存在2处瑕疵:3分； - （4）以上内容存在3处瑕疵:2分； - （5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 - （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 确保通过专项验收的实施方案（5分） | - 根据采购需求,对确保通过江苏省文物主管部门组织的专项验收的实施方案进行总体评价。 - （1）以上内容不存在瑕疵:5分； - （2）以上内容存在1处瑕疵:4分； - （3）以上内容存在2处瑕疵:3分； - （4）以上内容存在3处瑕疵:2分； - （5）未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 本项目实施的重点、难点和解决方案（3分） | - 根据采购需求，对供应商提供的针对本项目安装过程中的重点，难点描述及解决方案进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:3分； （2）以上内容存在1处瑕疵:2分； （3）以上内容存在2处瑕疵:1分； （4）未提供方案或不满足施工要求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 安防纵深防护体系描述及图表绘制（3分） | - 供应商自行勘察现场、针对本项目进行纵深防护体系描述，并绘制出符合本项目为国保单位的安防系统网络架构图，平面布局图、防区划分图，巡查线路图，联动关系图(表)等等是否描述正确,绘制合理可行进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:3分； （2）以上内容存在1处瑕疵:2分； （3）以上内容存在2处瑕疵:1分； （4）未提供方案或不满足施工要求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 安防平台软件的创新性及应用效果（3分） | - 根据安防平台软件的创新性设计及在本项目中的应用效果表述及保证措施进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:3分； （2）以上内容存在1处瑕疵:2分； （3）以上内容存在2处瑕疵:1分； （4）未提供方案或不满足施工要求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 运维及培训方案（3分） | - 本项目的运行维护方案至少包括日常维护管理、响应支持管理等；所有硬件设备及软件系统，均应制定人员培训方案，根据方案阐述的详细、完整、合理性进行综合评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:3分； （2）以上内容存在1处瑕疵:2分； （3）以上内容存在2处瑕疵:1分； （4）未提供方案或不满足施工要求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。 - （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 工程质量保证措施及售后服务方案（3分） | 根据供位商提供售后服务方案内容的合理性、科学性、重大故障的应急预案和措施、售后备件的安排等情况进行综合评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:3分； （2）以上内容存在1处瑕疵:2分； （3）以上内容存在2处瑕疵:1分； （4）未提供方案或不满足施工要求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |
|  | 安全文明及环境保护措施（3分） | 根据供应商提供的本项目的位置、规模及环境情况提供施工施工期间的有效的人员安全、文物安全、文明施工及环境保护等保障措施进行总体评价。 （1）以上内容不存在瑕疵:3分； （2）以上内容存在1处瑕疵:2分； （3）以上内容存在2处瑕疵:1分； （4）未提供方案或不满足施工要求或内容存在3处及以上瑕疵:0分。 （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点:非专门针对本工程或不适用本工程特性、套用其他工程内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本工程目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 |

注：1、本项目采用综合评分法。2、评分结果精确到小数点后两位。

- 第五章  采购需求

- 一、本项目不接受超过总价379.00万元（采购预算）的报价，报价为全综合报价，投标报价应包括项目运营维护费、产品价、人工费、安装调试、检验、保险、安全措施、税金等完成本项目的全部费用，招标人不再支付报价以外的任何费用。

- 二、项目概况：

窑湾镇位于徐州新沂市京杭大运河与骆马湖交汇处，与宿迁、睢宁、邳州三市县相连，系京杭大运河重要码头之一。窑湾古镇西傍大运河，东临骆马湖，三面环水，为南北水运枢纽和重要的商品集散地。窑湾古镇历史悠久，窑湾历史上溯于春秋，建镇于唐朝初年，已有1300多年历史。岳飞、朱元璋、史可法、乾隆皇帝等历史名人曾在窑湾留下足迹。爱国将军张华棠三年驻军，淮海战役首战窑湾，也为窑湾留下了深深的历史印记。

窑湾古镇街道经纬交错，青石铺路，深巷小道，纵横相连，总长达5000余米。沿街店铺多为清代建筑，雕梁画栋，建筑风格精巧，具有地方特色。窑湾镇保留较好的街道为中宁街和西大街两条古街，现存1300余米。为一条青石铺地的商业步行街。西大街大致为东西走向，为店铺、作坊或居民住处。现存的窑湾明清建筑和民初古民居建筑813间，总建筑面积计14121平方米。

窑湾明清建筑包括吴家大院、“宝丰萃”典当铺（西典当）、元升典当铺（东典当）、山西会馆（关帝庙）、庄家大院、苏镇扬会馆、徐家大院、陆举人住宅、蒋家大院和赵信隆酱园店，共计10座院落。每座建筑均采用普通台基承底，墙体主要采用石材，部分建筑采用青砖垒筑，室内采用木制梁桩，主要建筑檐下使用斗拱，屋面为青灰筒瓦，门窗采用木质格栅镶嵌单层玻璃。窑湾明清建筑群文物本体建筑除东典当和赵信隆酱园店为单层建筑外，其余8座院落建筑均为2层建筑。

2006年05月25日，大运河连同窑湾明清建筑群被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

2012年10月16日，新沂市窑湾古镇正式被国家旅游局批复为国家AAAA级旅游景区。

- 三、项目内容及功能要求：

针对徐州窑湾明清建筑群安防工程。建立综合安防系统、视频监控系统、声音复核系统、出入口控制系统、专用通讯对讲系统、UPS供配电系统、防雷接地系统、电子巡查系统和中心控制系统，以及实现各系统之间的联动控制与管理功能。系统建成后的功能应符合GB/T 16571-2012《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》中关于古建筑类文物保护单位的相关要求，供应商应提供相应承诺，须在采购需求承诺书中体现。

本项目涉及室外管网建设、建筑内部管线敷设、设备安装调试、监控中心机房建设、安防系统运行、系统检测、项目专项验收以及工作人员的培训和维护管理等全部内容。

为了保证徐州窑湾明清建筑群安防工程的先进性、可靠性、实用性，系统所需用的器材、设备应根据总体技术要求，选用名牌优质、符合国家标准并经国家质量论证、性能价格比合理的产品。非正式产品或未经国家检测的试制品，不允许使用。

在选用系统的主要或关键设备时，考虑系统应用的先进性、延续性、经济性和可扩展性。

根据项目现场实际情况及采购人要求，如对设计方案进行调整，经报审批准后进行安装调整，所产生的费用包含在总报价中，不再单独计算。

- 四、项目工期：

- 自合同签订后90天内完成本项目要求的所有内容的设备安装调试。

- 五、服务及质保期限

1.自系统安装调试完毕并验收合格之后，供应商必须提供两年的产品质保期及运营维护。在服务期内，保证对系统的维护更新，并提供完备的文档资料。质保期外如出现设备故障，只收取更换部件的成本价。供应商需保证施工质量能达到江苏文物局及江苏省文物主管部门的专项验收标准，最终能通过省级主管部门的专项验收并在响应文件中做出有效承诺，须在采购需求承诺书中体现。

2.供应商必须对系统进行必要的定期维护及升级，自交付使用后规定的维护期内，任何因安装原因引起的系统故障，供应商应免费提供维护，并及时到场维护。

3.维护期满后，供应商将继续提供必要系统升级服务，服务费用、维护内容及服务方式、范围由双方共同协商，费用不计入本次投标总价。

4.供应商必须安排1名以上具有相关资质、经验的人员专职负责一站式售后服务，提供技术后援支持。技术支持的方式包括：电话技术服务、定期巡查服务、请求现场服务等。

5.供应商必须提供使用系统的全部文档资料（包括开发文档、使用文档、维护文档）以及软件、数据库相关接口。

6、日常维护维修要求：

（1）供应商须对系统、设备及相关附件设施进行每月1次的巡检和每季度1次的清洗，确保图像清晰可用。

（2）涉及本项目且在质保期内的因硬件老化原因导致不能满足正常使用需求的，投标人必须及时进行维修或更换。

（3）对摄像头污渍、角度不当、外物遮挡、元器件损坏、光路中断等不需更换前端设备的一般故障，应在24小时内修复；出现特殊故障（指需要更换前端设备零部件）的，应在48小时内修复。

（4）对设备被盗、损坏、老化等需要整体更换前端设备的，应在2个工作日内修复。

（5）对因供电线路故障、取电、道路改造移位等外部原因造成设备不能正常使用的，应在外部原因消除且具备施工条件后2日内修复。

（6）对因人为损坏等造成视频监控故障，供应商可以向责任人或单位追偿损失的，应当以“先修复、后追偿”为原则，在具备修复条件后，在2日内先行修复，再向相关的责任人或单位追偿损失。

（7）系统平台硬件故障，一般故障12小时内修复；如需更换设备的，必须在48小时内恢复运行，72小时内修复。

7.供应商必须提供全年7×24小时故障申告热线电话，安排专门人员负责巡检维修工作。在接到故障通知后2小时内做出响应，并根据故障情况提出解决方案，同时按照约定时间修复。

8.备品备件要求：为保障本项目运维工作正常开展，供应商应保证备品备件充足方便及时更换维修。

9.供应商必须对用户提供及时、有效、全面的培训，培训内容须保证采购方能有效使用本系统的软硬件资源。必须充分考虑到用户方现有系统管理人员实际水平，提出详细的培训方案，以达到现有系统管理人员能够进行系统管理、一般故障处理及日常测试维护的能力。

- 六、需提供的主要设备清单及技术参数

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 入侵和紧急报警系统 |  |  |  |
| 1 | 030507002001 | 网络型报警控制主机 | 1、名称：网络型报警控制主机 2、功能：1）纯硬件嵌入式系统设计，采用不低于32位处理器；2）可扩展≥63个总线编制模块；3）板载不少于1个IP网络接口，可通过总线/网络通讯转换接口模块，扩充接入各类型总线编址模块；4、支持通过板载的RS485总线、IP有线网络独立或混合扩充总线编址模块,支持≥255个不同类型总线编址模块接入；5）总线/网络通讯转换模块采用双RJ45网口设计，内置≥100MHUB交换功能；6）主机板载不少于PSTN、LAN通信接口，可扩展LAN/4G（GPRS）网络通讯，实现PSTN、LAN、4G（GPRS）等多种通信方式同步报告、分类报告或备份报告，支持6个网络接警中心、2个电话线接警中心、3个短信中心；7）自带不少于16个防区，通过总线编址模块扩充，单机≥4080个报警防区；8）具备64个子系统划分功能，支持防区归属指定子系统设置，每个子系统独立显示工作状态、独立撤布防、独立自动撤布防工作；9）多种总线扩充模块类型可选，支持总线通信不间断稳压电源进行报警系统全局备电；10）主机主板及不少于1/2/8/16等防区模块中的任一防区均具备倍增模式，实现探测器外壳24小时拆卸报警及触发报警的明确区分；11）主机报警响应时间＜2s；12）支持快速布防、强制布防、事件布防、自动定时布防、GSM短信布防；13、支持中文LCD键盘全功能控制，以及包含网络参数在内的全部系统工作参数设置；14、板载4路可编程输出接口，支持128个联动输出模块总线扩充，总线联动输出模块可与防区扩展模块公用同一设备总线,且继电器输出支持管理软件远程开启及关闭；15、具有断电正常工作的万年历实时时钟，支持本机自我校时设置，具备≥5000条事件记录能力（包含设防、撤防、报警等事件），可通过键盘或管理软件读取查阅；16、支持按系统/子系统/防区分别独立控制；17）支持控制键盘与IP网络同时独立控制；18）可采用不少于PSTN/GSM(CDMA)/LAN/4G(GPRS)可编程多重冗余传输、互为备份上传；19）▲当控制指示设备处于设防状态时，设置为瞬时响应的探测回路被触发后，应能立即给出规定的指示和入侵报警信号和信息。在180s以内，多次触发同一个入侵探测回路应进行事件记录，并至少给出一次规定的指示及入侵报警信号和信息；20）▲当控制指示设备的多个探测回路依次或同时被触发时，不应产生漏报警。21）控制指示设备处于工作状态,设置为24h响应的探测回路被触发后，应立即给出相应指示及入侵报警信号和信息。在180s以内,多次触发同一个入侵探测回路应进行事件记录,并至少给出一次规定的指示及入侵报警信号和信息。 | 套 | 2 |
| 2 | 030904016001 | 报警主机备用蓄电池 | 铅酸电池，满足安防使用需求 | 套 | 2 |
| 3 | 030507009001 | 报警编程键盘 | 1、名称：报警编程键盘 2、功能：（1）直流10-18V供电，具备反接保护，工作电流≤50mA； （2）中文控制键盘带液晶显示屏，至少包含背光灯、内置蜂鸣器、可编程，主机时钟、网络状态、撤布防状态等系统信息； （3）直观显示灵巧的快捷功能键和导航操作键设计，各项操作灵活便捷； （4）每台主机允许设置一个主控键盘和不少于8个分控键盘； （5）采用用户登陆机制，通过登录不同的用户，分别控制相应的子系统； （6）可分别按系统/子系统/防区查看运行状态，并可分别按系统/子系统/模块/防区独立操作控制； （7）系统报警信息显示与报警音频提示，系统内各设备运行状态显示与状态查询； （8）系统设备故障状态显示与提示，对系统各种设备进行参数设置，系统各项事件记录信息查询： | 台 | 2 |
| 4 | 030904008001 | 通信模块 | 1、名称：通信模块 2、规格：（1）采用柔性连接线与主机板相应插座连接，扩充出有线网络通信接口，实现主机接入软件联网工作； （2）通过主机编程配置有线网络参数、网络报告中心网络参数等，实现在网络中心通过综合安防管理平台软件对报警控制主机进行在线控制管理； （3）工作电源：DC 10-18V，工作电流：≤400mA；支持电磁隔离； （4）通信协议：TCP/IP，目标IP、端口、心跳间隔均可设置 （5）支持有线/无线连接：支持至少GPRS、4G、5G、WIFI、TCP/IP等多种连接方式； | 个 | 2 |
| 5 | 030904008002 | 防区模块 | 1、名称：防区模块 2、规格：（1）线末电阻标准接线防区≥8路； （2）工作电源：10V-28V直流，具备反极性保护； （3）防区模块中的任一防区均具备倍增模式，实现探测器外壳24小时拆卸报警及触发报警的明确区分； （4）可编程对应自身输入防区实现报警联动输出，或编程为接收外部控制命令，实现中心手动控制或响应其它模块报警联动输出； （5）防区监控保护：2KΩ±30%线末监控电阻； （6）报警输出/接点容量：不少于1路常开/常闭： | 个 | 161 |
| 6 | 030504006001 | 数据集成模块 | 1、名称：数据集成模块 2、规格：（1）通过数据集成模块实现平台与报警设备通信与控制； （2）实时的接收报警控制主机的布防、撤防、离线、防区报警、短路等信息； （3）实时下发综合安防管理平台的控制指令； （4）联动响应时间＜2s； | 套 | 2 |
| 7 | 030503002001 | IP网络通讯模块 | 1、名称：IP网络通讯模块 2、规格：IP联网报警模块，接入报警主机使用。 | 台 | 2 |
| 8 | 030504004001 | 网络集成软件 | 1、名称：网络集成软件 2、功能：衔接报警主机与综合安防管理平台 | 套 | 2 |
| 9 | 030504004002 | 安防报警管理系统 | 1、名称：安防报警管理系统 2、功能：入侵报警系统运行管理 | 套 | 2 |
| 10 | 030507001014 | 壁挂式被动红外探测器 | 1、名称：壁挂式被动红外探测器 2、功能：（1）采用镜片能够有效阻止白光干扰，同时对红外信号提供较高的灵敏度； （2）微处理器提供人性化智能报警分析功能； （3）⼯作电压范围(V/DC)8V--16V，⼯作电流范围(mA)≤15； （4）全密闭的防虫光路系统； （5）灵敏度：可调至少包含高或正常两档； （6）探测范围：前方≥15M，两侧45度≥18M； （7）支持防拆，报警继电器：光偶（常闭）； （8）支持抗辐射干扰，抗白光干扰：不小于6500Lux； | 套 | 189 |
| 11 | 030507001002 | 吸顶式被动红外探测器 | 1、名称：吸顶式被动红外探测器 2、功能：（1）采用镜片能够有效阻止白光干扰，同时对红外信号提供较高的灵敏度； （2）探测距离：直径≥10m； （3）灵敏度可调、自动温度补偿、脉冲可选、自检功能； （4）⼯作电压范围(V/DC)8V--16V，⼯作电流范围(mA)≤15； （5）安装高度满足2.4m～4.8m(吸顶安装)； （6）抗白光干扰≥9000LUX； （7）支持抗辐射干扰≥30V/m (30MHz～1GHz) | 套 | 3 |
| 12 | 030507001016 | 玻璃破碎探测器 | 1、名称：玻璃破碎探测器 2、功能：（1）探测方式：声波探测 （2）探测距离：10m；探测角度：120°； （3）玻璃类型：浮法;平面;钢化;夹丝;层压含铅;双层； （4）玻璃厚度：2.4mm至6.4mm；玻璃尺寸：0.4m×0.4m至3m×3m （5）玻破灵敏度：旋钮可调 （6）智能算法：支持 （7）防拆保护：开盖 （8）报警输出：常闭 （9）安装方式：壁装;顶装 | 套 | 28 |
| 13 | 030507001006 | 红外电子光栅探测器 | 1、名称：红外电子光栅探测器 2、（1）探测距离≥100m； （2）探测方式：相邻两光束遮断检知式； （3）光束数≥八光束（互射式）； （4）通讯距离≥2000米； （5）光源：不少于红外LED； （6）感应速度≥40m/sec； （7）报警输出：不少于继电器输出（开关信号）； （8）电源、电压：DC10~18V； （9）消耗电流≥30~90mA max； （10）防拆输出：不少于1B接点输出或DC26V/0.5Amax； （11）光轴调整角度（水平）：≥180°； | 套 | 12 |
| 14 | 030507001004 | 微波探测器 | 1、名称：微波探测器 2、功能：（1）探测范围：不小于18米×25米（8米×10米）； （2）SDF传感器数据融合技术；微波反屏蔽功能； （3）采用新型滤光片，提升室内抗干扰能力，减少误报、漏报； （4）灵敏度：探测视区内正常步速2-4步； （5）微波频率：满足人形探测要求，支持防动物功能，有效预防≤20KG动物的活动报警； （6）支持防拆，报警继电器：光偶（常闭）； （7）支持抗辐射干扰，抗白光干扰：不小于8000Lux： | 套 | 170 |
| 15 | 030904003001 | 紧急报警按钮 | 1、名称：紧急报警按钮 2、规格：（1）采用国际通用面板结构，自带安装盒，支持明装/暗装等方式； （2）按键报警，支持锁匙复位等方式； （3）全天候检测状态，24小时自动上报设备状态 | 个 | 25 |
| 16 | 030507001015 | 震动电缆探测处理器 | 1、名称：震动电缆探测处理器 2、功能：.警戒长度：200米，电缆呈无源分布式，最大拉力：70N；控制器最大耗散功率：15W；感应距离为0.3米。 | 套 | 15 |
| 17 | 03B011 | 震动电缆 | 1、名称：振动专用电缆，用于射频磁场的发射和接收载体，感应距离≥200米。 | 套 | 15 |
| 18 | 030411005001 | 震动电缆设备箱 | 1、名称：震动电缆设备箱 2、材质：（1）定制，材质：不锈钢；形式：壁挂或落地安装； （2）规格：不小于500*600*220（mm）;（3）内含断路器、接线排、接地排等，具备动力监测、状态显示、防雷保护功能： | 个 | 15 |
| 19 | 030507001008 | 防拆报警探测器 | 1、名称：防拆报警探测器 2、功能：（1）常开/常闭可调; （2）联动报警时间小于2S | 套 | 50 |
| 20 | 031101001001 | 开关电源 | 1、规格：（1）全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出≥12V10A；导轨安装： （2）双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W： （3）支持过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复； （4）过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； （5）过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； | 台 | 85 |
| 21 | 030411006003 | 探测器专用底座 | 1、名称：探测器专用底座 2、安装形式：定制，支持壁装、吊装等多种方式，满足安全防范系统要求： | 个 | 386 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 视频监控系统 |  |  |  |
| 22 | 030507008001 | 室外球型网络高清摄像机 | 1、功能参数：（1）内置23倍变焦镜头； （2）镜头采用不低于1/1.8＂CMOS传感器，高清成像;（3）支持多种智能资源切换：混合比对、人员布控、车辆布控、Smart事件;（4）支持不低于32倍光学变倍，16倍数字变倍;（5）支持不低于2560×1440@30fps高清画面输出;（6）支持双光补光，暖白光补光距离：不低于50米，红外补光距离：不低于250米;（7）支持不低于IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准;（8）支持光学透雾技术，极大提升透雾效果;（9）最低照度：彩色：≤0.0005Lux,黑白：≤0.0001Lux;（10）宽动态：≥120dB超宽动态;（11）焦距：不低于32倍光学变倍;（12）红外照射距离：暖白光补光距离：≥50米，红外补光距离：≥250米;（13）主码流帧率分辨率：不低于50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720),60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720);（14）网络接口：RJ45网口支持不低于自适应10M/100M网络数据;（15）SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡;最大支持不小于256G;（16）工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于95%;（17）功耗：≤42 W; | 台 | 13 |
| 23 | 030507008017 | 红外半球型网络高清摄像机 | 1、功能参数：（1）▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸； （2）采用深度学习算法，支持人员统计，行为分析，区域关注度，热度图多种智能，并支持多种智能模式同时运行； （3）支持不少于8个检测区域（人员统计，行为分析，区域关注度共用），全屏支持不少于64个目标检测； （4）人员统计智能：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警； （5）行为分析智能：支持离岗检测，以及在岗和离岗检测报警； （6）支持通过接入烟感等消防探测器，探测器报警信息可上传至中心平台，并叠加至视频画面； （7）最低照度：彩色≤0.0005Lux@（F1.2，AGCON）;黑白≤0.0001Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； （8）补光灯类型：混合补光，补光距离：≥30m； （9）最大图像尺寸≥2688×1520 （10）报警：不少于3路输入，2路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA） （11）音频：不少于2路输入，1路输出，2个内置麦克风，1个内置扬声器 （12）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； （13）防水防尘≥IP67 | 台 | 9 |
| 24 | 030507008016 | 星光级枪型网络高清摄像机 | 1、功能参数：（1）采用双sensor架构和双光融合技术，上通道基于视网膜成像原理下通道基于全彩镜头、ISP算法等，在极低亮度下，上下通道呈现如在白昼中的彩色： （2）摄像机由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势AI感知功能： （3）支持智能资源模式（全结构化、人脸抓拍、人脸比对、事件）切换 （4）支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸； （5）支持人脸检测数≥60，支持去误报、快速抓拍人脸； （6）支持≥10个人脸库的管理，≥15万张人脸的导入，人脸库的存储空间≥3GB； （7）支持人脸快速比对，支持同时检测目标≥60，支持人脸瞳距≥20像素的人脸检测； （8）支持抓拍人体的运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型等属性识别功能； （9）支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测等事件功能； （10）双通道传感器类型均具有不小于1/1.8"靶面尺寸； （11）图像尺寸：不低于2688×1520； （12）双通道超星光照度：彩色≤0.0005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithLight；黑白≤0.0001Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR； （13）焦距通道1：5~20mm：通道2：2.8mm-12mm可选； （14）补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），补光距离：≥80m； （15）音频不少于2个内置麦克风，1个内置扬声器； （16）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； （17）防水防尘≥IP67； （13）焦距通道1：5~20mm：通道2：2.8mm-12mm可选； （14）补光灯类型：混合补光（支持白光模式和混光模式），补光距离：≥80m； （15）音频不少于2个内置麦克风，1个内置扬声器； （16）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； （17）防水防尘≥IP67； | 台 | 43 |
| 25 | 030507008004 | 红外枪型网络高清摄像机 | 1、功能参数：（1）▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸； （2）采用深度学习硬件及算法，提供精准的分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； （3）采用深度学习去误报算法，当树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警； （4）支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置； （5）全彩级高灵敏度传感器，恒定F1.0超大光圈变焦镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度； （6）最低照度：彩色≤0.0005Lux@（F1.0，AGCON）;黑白≤0.0001Lux@（F1.0，AGCON），0LuxwithLight； （7）焦距：3.3~9mm； （8）补光灯类型：混合补光，补光距离：≥30m； （9）图像尺寸：≥2560×1440； （10）音频不小于1路输入，1路输出，2个内置麦克风，1个内置扬声器； （11）报警不少于1路输入，1路输出（报警输入支持开关量）； （12）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护，支持PoE供电； （13）防护≥IP67； | 台 | 298 |
| 26 | 030507008008 | 枪机安装支架 | 1、功能参数：铝合金材质；方向可调，旋转范围360°；≥15KG；厚度≥2mm： | 台 | 341 |
| 27 | 030507012001 | 通用解码器 | 1、规格：（1）采用框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠； （2）采用插拔式模块化设计，支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠； （3）采用双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换； （4）▲产品支持不少于1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示（中标后提供第三方权威机构检测报告）： （5）支持双电源冗余（电源支持热插拔）； （6）不少于4路DVI或HDMI输入（支持转VGA）； （7）不少于16路HDMI输出+单主控板+单电源； （8）整机支持解码不小于12路2400W@25fps、或24路1200W@25fps、或48路800W@25fps、或96路400W@25fps、或192路200W@30fps以下分辨率； （9）▲产品的图像切换时间＜20ms（中标后提供第三方权威机构检测报告）； （10）▲设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息：（中标后提供第三方权威机构检测报告）： | 台 | 2 |
| 28 | 030507013001 | 网络录像机 | 1、规格：1）标准机架式IP存储；输入/输出带宽：≥512Mbps/512Mbpss，视频输入路数≥32路H.265、H.264混合接入； （2）不少于2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源； （3）不少于16盘位，可满配硬盘≥18TB，支持硬盘热插拔； （4）支持不少于RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10的RAID模式，支持全局热备盘； （5）支持整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份； （6）支持组合报警模式，可设置将硬盘录像机的报警输入口关联IPC的报警事件，当至少两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；； （7）配合具有客流统计功能的摄像机，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表；： （8）▲接入警戒摄像机，支持对摄像机的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个摄像机的声光报警，可以对声光联动一键撤防：（中标后提供第三方权威机构检测报告） | 台 | 12 |
| 29 | 030501004001 | 存储装置 | 1、规格：（1）单块容量≥8T/块,数量≥16块,转速≥7200RPM,缓存≥256MB, 速速≥6Gb/s； （2）支持RAID应用； （3）高达256MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 （4）MTBF(平均故障间隔时间)：不小于200万小时 （5）年写入负载：不小于550TB （6）24×7全天候高效稳定运行 | 套 | 12 |
| 30 | 030501013001 | 视频管理服务器 | （1）标准机箱，满足中小规模的监控需求; （2）标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统; （3）插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型; （4）内置不少于1颗高性能处理芯片； （5）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB； （6）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB； （7）业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠;双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求; （8）采用H.264视频压缩标准; （9）支持DVI/HDMI/DP/VGA/TVI/3G-SDI/HD-SDI/BNC视频信号接入编码; （10）支持DVI、HDMI输出显示; （11）显示屏分辨率≥1920x1080像素； | 台 | 2 |
| 31 | 030501012001 | 核心交换机 | 1、名称：核心交换机 2、功能：（1）交换能力交换容量：76.8Tbps/336Tbps； 包转发率：8640Mpps/57600Mpps；冗余主控、冗余模块化电源,300W电源模块*2； （2）交换路由引擎：24端口千兆以太网电接口(RJ45)+4端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)*1、48端口千兆以太网光接口模块(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口(SFP+,LC)*1； （3）支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，802.1Q VLAN封装，最大VLAN数4094； （4）支持IPV4、IPV6路由功能,支持同时开启IPv4、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证、防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约,支持IP、MAC、端口三元素绑定,IPv6基础协议、IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ND Snooping、ICMPv6、MLD,端口防雷≥10KV. | 台 | 2 |
| 32 | 030501012002 | 48口接入交换机 | 1、名称：48口接入交换机 2、功能：（1）交换容量≥672Gbps/6.72Tbps； （2）包转发率≥166Mpps； （3）端口不少于48个10/100/1000BASE-T PoE+自适应以太网端口，4个1000BASE-X SFP端口； （4）支持IP路由功能； （5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； （6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥370W； （7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能； | 台 | 2 |
| 33 | 030501012004 | 24口接入交换机 | 1、名称：24口接入交换机 2、功能：（1）交换容量≥672Gbps/6.72Tbps； （2）包转发率≥126Mpps； （3）端口不少于24个10/100/1000BASE-T PoE+自适应以太网端口，4个100/1000BASE-X SFP端口（其中包含4个10/1000/1000BASE-T combo电口）； （4）支持IP路由功能； （5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； （6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥370W； （7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能； | 台 | 14 |
| 34 | 030501012003 | 16口接入交换机 | 1、名称：16口接入交换机 2、功能：（1）交换容量≥672Gbps/6.72Tbps； （2）包转发率≥114Mpps； （3）端口不少于16个10/100/1000BASE-T PoE+自适应以太网端口，4个1000BASE-X SFP端口； （4）支持IP路由功能； （5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； （6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥210W； （7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能； | 台 | 10 |
| 35 | 030501012005 | 8口接入交换机 | 1、名称：8口接入交换机 2、功能：（1）交换容量≥672Gbps/6.72Tbps； （2）包转发率≥102Mpps； （3）端口不少于8个10/100/1000BASE-T PoE+自适应以太网端口，2个100/1000BASE-X SFP端口（其中包含2个10/1000/1000BASE-T combo电口），2个1000BASE-X SFP端口； （4）支持IP路由功能； （5）端口特性：支持至少IEEE802.3x流量控制（全双工）、基于端口速率百分比的风暴抑制、基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3等功能； （6）端口供电功率≥30W，整机供电功率≥156W； （7）至少支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理、远程升级、PoE输出功率管理、VLAN、SNMPv1/v2c协议、DHCP Snooping、终端安全防护等功能； | 台 | 24 |
| 36 | 031101001006 | 开关电源 | 1、规格：（1）全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出≥12V10A；导轨安装： （2）双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W： （3）支持过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复； （4）过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； （5）过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； | 台 | 112 |
| 37 | 030507008010 | 高亮度白光射灯 | 1、功能参数：（1）照射距离≥80米； （2）照射角度≥45°的光束； （3）供电方式：DC：12V±20%，支持防反接保护： | 台 | 42 |
| 38 | 030507008011 | 智能灯光联动器 | 1、功能参数：（1）配合白光灯使用；工作电压：直流12~24V；大功率开关量输出； （2）支持不小于250V/10A交流的开关量输出： | 台 | 42 |
| 39 | 030501017001 | 智能灯光联动控制管理系统软件 | 1、功能参数：定制开发；主要功能：联动同防区报警探测器，触发报警后开启补光灯，为同防区内监控摄像机补光，警情消失后自动关闭补光灯，联动时间小于2S。具备远程控制和管理功能。 | 套 | 1 |
| 40 | 040205003001 | 室外监控杆 | 1、规格：铝合金材质，烤漆(颜色定制)；高度3.5-4.5米；直径：下边114cm上边76cm壁厚3mm；包含地龙、混凝土浇筑、接地桩。 | 根 | 29 |
| 41 | 030503004001 | 室外设备箱 | （1）定制，形式：壁挂式； （2）规格：不小于400*500*200（mm）;（3）内含断路器、接线排、接地排等，具备动力监测、状态显示、防雷保护功能： | 台 | 50 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 声音复核系统 |  |  |  |
| 42 | 030507001011 | 声音复核探测器设备 | 1、功能参数：（1）拾音范围≤100m2； （2）灵敏度≥-30dB； （3）信噪比≥70dB； （4）配置报警干接点；报警输出声压可调； | 套 | 120 |
| 43 | 031101001007 | 拾音器专用电源 | 1、规格：（1）全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出≥12V10A；导轨安装： （2）双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W： （3）支持过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复； （4）过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； （5）过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； | 台 | 120 |
| 44 | 031101001003 | 音频处理器 | 1、规格1、工作电压：DC 12V；2、声音范围：35dB-110dB；3、配置报警干接点；报警输出声压可调。 | 台 | 120 |
| 45 | 030506001001 | 有源音箱 | 1.（1）一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱； （2）采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒； （3）支持通过远程IP网络（局域网/公网）、本地采集进行实时输出现场采集的声音； （4）具有离线功能，内置≥32GB大容量存储器，支持报警触发任务； （5）标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； （6）具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线任务差异； （7）支持通过音量调节旋钮进行输出音量的调节； （8）具有红绿双色指示灯，显示设备工作状态； （9）音箱不进行输出声音时，自动关闭扬声器电源，节能环保； （10）支持Web进行系统配置、网络配置、系统维护等操作； （11）支持通过复位按钮进行信息（IP地址）播报或恢复出厂设置 | 台 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 出入口控制系统 |  |  |  |
| 46 | 030507006001 | 双门门禁控制器 | （1）管控门数：不少于2门;通讯方式：不少于TCP/IP；（2）读卡器：不少于RS485读卡器*4;存储容量：不少于10万张卡和30万记录存储;（3）门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等;（4）输入接口不少于报警输入*4、门磁*2、开门按钮*2、Case输入*4、防拆*1;输出接口：开门继电器*2、报警继电器*4;其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口，含蓄电池*2；（5）工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/100W输出）；（6）具有反潜回及胁迫码设定功能。 | 台 | 2 |
| 47 | 030507005001 | 键盘门禁读卡器 | （1）读卡频率：13.56MHz； （2）支持触摸按键的密码输入方式； （3）支持至少识别Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡(含加密功能)、身份证物理序列号等方式; （4）指纹容量：5000枚； （5）支持防拆，具备防拆报警； （6）支持不少于RS485等通讯方式； （7）功耗：≤6W; （8）防水防尘≥IP65; | 台 | 4 |
| 48 | 030507005002 | 无键盘门禁读卡器 | 1、规格：（1）读卡频率：13.56MHz； （2）支持至少识别Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡(含加密功能)、身份证物理序列号等方式; （3）指纹容量：5000枚； （4）支持防拆，具备防拆报警； （5）支持RS485通讯方式； （6）功耗：≤6W； （7）防水防尘≥IP65; | 台 | 4 |
| 49 | 030507001012 | 门磁开关 | 1、类别：（1）采用金属电镀外壳材料¦防水¦防震（2）缝隙距离<1cm； （3）实时侦测门的开关状态； | 套 | 4 |
| 50 | 031002002001 | 磁力锁支架 | 1、规格 ：根据现场环境定制 | 套 | 4 |
| 51 | 030507005004 | 发卡器 | 1、规格：（1）采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； （2）支持不少于人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集的功能； （4）支持不少于有线网络、无线WiFi、USB口通信的功能； （5）支持在线采集，实时上传至综合安防管理平台； （6）工作电流≤0.2A； | 台 | 1 |
| 52 | 03B001 | 门禁卡 | 1.（1）采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； （2）支持不少于人脸采集、指纹采集、卡片录入（Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）、身份证采集的功能； （4）支持不少于有线网络、无线WiFi、USB口通信的功能； （5）支持在线采集，实时上传至综合安防管理平台； （6）工作电流≤0.2A； | 张 | 50 |
| 53 | 030504005003 | 门禁管理软件 | 1、名称：门禁管理软件 2、功能：（1）可显示进出者的名称、卡的ID号、时间、门号等； （2）非法进入时产生报警信号； （3）可观察到系统侦测到的任何类型的报警，包括技术报警； （4）可通过图控示意图，远程开门,可显示开关门状态等信息; | 套 | 1 |
| 54 | 030507017001 | 出入口管理主机 | 1、名称：（1）内置不少于1颗高性能处理芯片； （2）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB； （3）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB； （4）满足安防系统规范要求； （5）显示屏分辨率≥1920x1080像素； | 套 | 1 |
| 55 | 030507007001 | 磁力锁 | 1、规格：（1）安全类型：通电上锁，断电开锁； （2）拉力≥300KG*2； （3）功率≤6W； （4）工作寿命≥100万次； （5）适用木门、玻璃门、金属门等多种安装方式； | 台 | 4 |
| 56 | 031101001004 | 门禁电气组 | 1、规格：含电源、标准接口、电气线路等 | 台 | 5 |
| 57 | 031101001005 | 开关电源 | 1、规格：（1）全范围输入(输入电压：90~264VAC/127~370VDC)；输出≥12V10A；导轨安装： （2）双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W： （3）支持过负载保护：恒流模式，负载异常条件移除后可自动恢复； （4）过电压保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； （5）过温度保护：关断输出，修复后重启电源后可恢复正常输出； | 台 | 10 |
| 58 | 030411006001 | 出门按钮、读卡器安装盒 | 1、规格：根据现场环境定制 | 个 | 16 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 电子巡查系统设备 |  |  |  |
| 59 | 030904008003 | 巡查读卡总线通信模块 | 1、名称：巡查读卡总线通信模块 2、类型：（1）一体化总线通信内置读卡模块； （2）四层电路板设计双面表贴，EMC性能优良； （3）设计紧凑体积小巧，读卡操作蜂鸣器声音提示： | 个(台) | 14 |
| 60 | 030504005006 | 电子巡查管理系统平台与主机 | 1、性能：（（1）采用标准机箱，运营级ATCA机箱系统; （2）插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型; （3）内置不少于1颗高性能处理芯片； （4）内置不少于1块M.2接口存储硬盘，容量≥512GB； （5）内置不少于1块SATA存储硬盘，容量≥2TB； （6）业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠;双高速无阻塞背板设计，满足大容量视频数据高速交换的需求; （7）支持DVI或HDMI输出显示; （8）显示屏分辨率≥1920x1080像素； （9）满足安防系统规范要求； （10）功能：显示每次巡更所应经历的线路、时间、人员，并记录发生事件的时间和地点；可多班次、多线路、多方向的交叉管理，记录清楚、准确无误；自动生成分类报表、并打印，可对失盗、失职进行分析；关机状态下，各检测点读写器照常工作，所有记录均自动存储于读写器内，便于管理人员查询阅读；系统设置必须对时间、线路和次数有所要求，通过发生器对巡更员身份、编码等读写记录；巡更员按规定的时间、线路巡视一次，通过读写器均有所记录，并视为完成一次工作； | 套 | 1 |
| 61 | 030501002002 | 智能PDA手持巡检机 | 1、名称：智能PDA手持巡检机 2、类别：（1）内置芯片，后置摄像头不低于2000万像素CMOS自动对焦、具备人脸检测功能； | 台 | 5 |
| 62 | 030507016001 | 手持无线对讲机 | 1、名称：手持无线对讲机 2、规格：1、具有频率和信道两种工作模式；2、128个信道存储，信道名称用户可编辑；3、异频收发，差频范围：0~69.995MHZ；4、高/低功率可选，高功率2W，低功率0.5W。 | 台(套) | 20 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 专用通信系统 |  |  |  |
| 63 | 030904014001 | 专用对讲主机 | 1、规格：（1）可接入≥256路分机； （2）至少支持包括TCP/IP、UDP、IGMP、RTP等网络协议； （3）至少支持包括6K～48KHz等音频采样率； （4）至少支持包括16位立体声、CD音质等音频模式； （5）至少支持包括MP3、WAV等广播音频格式； （6）谐波失真：<0.5%；信噪比：≥90dB； （7）扬声器功率≤3W；功耗：<7W； （8）声音输入灵敏度≥10mV；录音输出电平(峰峰值)：<3V；音频输入电平(峰峰值)：<1V； （9）摄像头≥500万像素； （10）显示屏分辨率≥1920x1080像素； （11）实现安全防范联动，联动时间≤2s； | 台 | 1 |
| 64 | 030904006001 | 专用对讲分机 | 1、规格：（1）至少支持包括TCP/IP、UDP、IGMP、RTP等网络协议； （2）至少支持包括6K～48KHz等音频采样率； （3）至少支持包括16位立体声、CD音质等音频模式； （4）至少支持包括MP3、WAV等广播音频格式； （5）谐波失真：<0.5%；信噪比：≥90dB； （6）扬声器功率≤5W；功耗：<7W； （7）声音输入灵敏度≥10mV；录音输出电平(峰峰值)：<3V；音频输入电平(峰峰值)：<1V； （8）摄像头≥200万像素； （10）显示屏分辨率≥1920x1080像素； （12）联动输出极点负载≥24V/3A； | 部 | 25 |
| 65 | 030501017002 | 专用通信对讲管理系统平台 | 1、规格：（1）实时监听通过接入对讲分机与主机，并可将对讲分机管理、配置等操作；（2）支持分区管理，支持对讲分机点的分区管理，可选择单个\多个分区进行操作；（3）实时喊话，支持通过实时喊话进行与分机实时通话；（4）媒体播放，支持选择媒体文件进行实时播放媒体库管理；(5)含IP地址模块 | 套 | 1 |
| 66 | 030411006002 | 分机专用底盒 | 1.接线盒明装 普通接线盒 | 个 | 25 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | UPS配电系统 |  |  |  |
| 67 | 080608003001 | 模块化不间断控制器 | 1、规格：（1）模块化UPS电源，功率模块以及系统均采用硬件与软件双重保护的设计方案，对于功率模块以及系统所可能出现的任何电压、电流、热性能、短路等异常，均能进行快速有效的保护，从而保证系统的安全性与可靠性； （2）核心功率器件采用集成封装IGBT模块，系统主机配置≥5.7英寸触摸LCD显示屏； （3）热插拔静态旁路监控模块强大的远程网络管理方案，智能化电池管理方案，N+X冗余模块化设计； （4）超宽电压输入范围，支持机柜直接并联，高输入功率因数，并机共用电池组全数字化控制，远程EPO功能，维护“零门槛”电池冷启功能，维修旁路功能，分布汇流机柜； （5）主机容量≥10KVA；具备模块式叠加扩展功能； （6）支持包括3相+N线+PE的输入； （7）功率因数>0.99； （8）电流畸变率THDi<3%（100%线性负载）； （9）电池电压支持±240VDC(32~44节可调）； （10）充电功率≤20%*系统功率； （11）充电电压精度±1%； （12）电压畸变率THD<1%(线性负载)，THD<5%(非线性负载)； （13）过载能力：过载≤110%1小时后转旁路；过载≤125%10分钟后转旁路；过载≤150%1分钟后转旁路，过载>150%，200ms后转旁路； （14）电池模式效率≥0.95； （15）通信接口不少于RS232、RS485、干接点、SNMP卡、EPO； （16）UPS输出有功功率≥10kW； （17）▲产品最高效率应不低于95%（50%负载）； | 台 | 3 |
| 68 | 080608003002 | 模块化不间断控制器 | 1、规格：（1）模块化UPS电源，功率模块以及系统均采用硬件与软件双重保护的设计方案，对于功率模块以及系统所可能出现的任何电压、电流、热性能、短路等异常，均能进行快速有效的保护，从而保证系统的安全性与可靠性； （2）核心功率器件采用集成封装IGBT模块，系统主机配置≥5.7英寸触摸LCD显示屏； （3）热插拔静态旁路监控模块强大的远程网络管理方案，智能化电池管理方案，N+X冗余模块化设计； （4）超宽电压输入范围，支持机柜直接并联，高输入功率因数，并机共用电池组全数字化控制，远程EPO功能，维护“零门槛”电池冷启功能，维修旁路功能，分布汇流机柜； （5）主机容量≥20KVA；具备模块式叠加扩展功能； （6）支持包括3相+N线+PE的输入； （7）功率因数>0.99； （8）电流畸变率THDi<3%（100%线性负载）；（9）电池电压支持±240VDC(32~44节可调）； （10）充电功率≤20%*系统功率； （11）充电电压精度±1%； （12）电压畸变率THD<1%(线性负载)，THD<5%(非线性负载)； （13）过载能力：过载≤110%1小时后转旁路；过载≤125%10分钟后转旁路；过载≤150%1分钟后转旁路，过载>150%，200ms后转旁路； （14）电池模式效率≥0.95； （15）通信接口不少于RS232、RS485、干接点、SNMP卡、EPO； （16）UPS输出有功功率≥20kW； （17）▲产品最高效率应不低于96%（50%负载）； | 台 | 2 |
| 69 | 030404012001 | 后备装置及安装柜 | 1、规格：（1）额定电压：12V，单块额定容量≥100AH，不少于由16块模块组成 （2）寿命≥10年 （3）安装结构：接线端子有明显标志，便于连接。 （4）▲阻燃性能：符合YD/T799-2010中第6.4条的要求。 （5）气密性：能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 （6）大电流放电：以30I10A放电3min, 极柱不熔断、内部汇流排不熔断，外观不出现异常。 （7）容益保存率：静置28天后容呈保存率≥96%。 （8）安全阀要求：开阀压力：10-35kPa；闭阀压力：3-30kPa。 （9）防爆性能：充电过程中遇明火，内部不引燃、不引爆。 （10）热失控敏感性：蓄电池温度≤60℃；每24h的电流增长率≤50%。 （11）低温敏感性：10h率容量≥O.9C10；外观无破裂、过度膨胀及槽、盖分离现象。 （12）含：安装柜（安装柜采用钢质外框板厚≥1.0mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受≥250N垂直静压力）、开关及连接铜排线缆等； | 套 | 12 |
| 70 | 030502002001 | 后备装置承重架 | 1、规格：根据现场定制 | 个 | 12 |
| 71 | 030404017002 | 专用配电箱 | 1、规格：（1）不小于400*500*300（mm）； （2）不少于8回路，不锈钢材质； （3）内含断路器、接线排、接地排、理线架等，具备防雷功能； | 台 | 5 |
| 72 | 030404020001 | 智慧式微型断路器 | 1、名称：智慧式微型断路器 2、型号：最大泄放15KA，额定2.5A，带液晶显示 | 个 | 5 |
| 73 | 030501017003 | 用电监测及远程管理系统 | 1、规格：1)实时监控电流、电压、电功率等用电参数；2)自复式过欠（失）压保护；3)定时自动完成漏电保护功能自检，在额定值以下，自主设定配电参数，如限电流、限功率等；4)远程设定用电保护预警值；5)对于用电状态有常态记录功能用于防止"偷电"或检测线路上设备工作状态；6)可统计总线路及单线路的能耗,用于用电器统计参考；7)对接各类智能控制系统,可对接各类传感器实现智能联动；8)支持定时开关发布屏功能 | 套 | 1 |
| 74 | 030408001002 | 接线电缆 | 1、规格：配套线缆、含热缩管、铜质镀铬接线端子、铜螺丝等： | 批 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 75 | 030409010002 | 电源避雷器 | 1、规格：In（10/350μs）≥50kA；电压保护水平Up：≤2.5KV；响应时间：≤25ns： | 个 | 2 |
| 76 | 030409010007 | 电源避雷器 | 1、规格：In（8/20μs）≥20kA；Imax（8/20μs）≥40kA；电压保护水平Up：≤1.8KV；响应时间：≤25ns： | 个 | 2 |
| 77 | 030409010008 | 电源避雷器 | 1、规格：In（8/20μs）≥10kA；Imax（8/20μs）≥20kA；电压保护水平Up：≤1.2KV；响应时间：≤25ns： | 个 | 50 |
| 78 | 030409010004 | 低压电源避雷器 | 1、规格：In（8/20μs）≥10kA；Imax（8/20μs）≥20kA；电压保护水平Up：≤1.2KV；响应时间：≤25ns； | 个 | 55 |
| 79 | 030409010005 | 视频组合避雷器 | 1、规格：Imax（8/20μs）≥10kA；电压保护水平Up≥80V；响应时间：≤25ns；线-地间Imax(8/20μs)L-PG≥2.5kA； | 个 | 55 |
| 80 | 030409010006 | 网络信号避雷器 | 1、规格：In(8/20μs)L-PG≥10kA；线-地间Imax(8/20μs)L-PG≥2.5kA； | 个 | 55 |
| 81 | 030404035001 | 机房专用防雷插座 | 1、规格：机柜型万用插孔电源分配单元，输出单元数量不少于8位；机柜安装，额定值≥16A/250VAC；输出功率≥4KW；塑胶阻燃等级≥UL94V-0级；外壳铝合金型材；带电源指示灯； | 个 | 36 |
| 82 | 030409002001 | 等电位汇集装置 | 1、名称：不小于40mm*4mm紫铜排材质，热熔焊接，含药剂、工具； | m | 20 |
| 83 | 030409002002 | 室内接地母线 | 1、名称：室内接地母线 2、规格：不小于40mm*4mm热镀锌扁钢，现场制作，热熔焊接，含药剂、工具；暗敷； | m | 30 |
| 84 | 030409001001 | 铜铁转换排 | 1、规格：1、名称：铜铁转换排 2、规格：不小于40mm*4mm；热熔焊接，四面满焊；含药剂、工具； | 块 | 10 |
| 85 | 03B004 | 抗电磁干扰措施 | 1、要求：现场制作，紫铜材质、热熔焊接，含药剂、工具等。 | 套 | 1 |
| 86 | 03B005 | 电磁兼容 | 1、要求：紫铜材质；现场加工；热熔焊接，含药剂、工具等； | 套 | 1 |
| 87 | 030409005002 | 监控地网 | 1、规格：含不小于40mm*4mm铜质材料、不小于40mm*4mm热镀锌扁钢、非金属接地模块等； | 组 | 10 |
| 88 | 030409005003 | 联合地网 | 1、规格：含不小于40mm*4mm铜质材料、不小于40mm*4mm热镀锌扁钢、非金属接地模块等； | 组 | 2 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 出入口管理系统 |  |  |  |
| 89 | 030501002003 | 手持安检测试仪 | 1、名称：手持安检测试仪 2、类别：（1）操作简单、方便； （2）灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品； （3）探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率； （4）至少包含三种指示灯显示，如开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时黄色指示灯亮； （5）至少具备声光和振动报警多重提示方式，准确快速判断金属位置； （6）具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度； | 台 | 10 |
| 90 | 030507008018 | 客流摄像机 | 1、名称：客流摄像机 2、类别：1）客流统计:支持客流量统计功能，对进入,离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；2）数据上传:支持客流数据主动上传；3）数据存储:内置flash存储，支持断网续传；4）镜头:2.0mm /2.8/4mm，视场角: 2.0mm水平视场角97°，2.8mm水平视场角82°，4mm 水平视场角73°；5）视频压缩标准: H.264/H.265；6）最大图像尺寸: 1920x1080；7）通讯接口: 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口,1个RS-485接口；8）报警接口: 一个输入,一个输出.输出接口(AC/DC 24V 1A max)；9）工作温度和湿度: -10℃~40℃,湿度小于95%(无凝结)；10）电源供应: DC12V/POE802.3af；11）功耗: 7W MAX； | 台 | 10 |
| 91 | 030504005007 | 客流数据平台管理软件 | 1、名称：客流数据平台管理软件 2、功能参数：（1）基于机器视觉技术，通过对视频画面的实时检测、识别、跟踪和判断，同时结合视频、Wi-Fi探针识别等技术，从而实现对进出的客流量进行准确统计、分析。（2）提供每日进展馆客流分析报表，日分时进展馆客流分析表，每日展区热力图分析报表以及客流电子看板实时监控。（3）实时掌控客流量数据、客流停留时间、展区客流运动轨迹热力图分布等，从而为安保提供有力的安全保障数据等功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 通信传输系统 |  |  |  |
| 92 | 030502005001 | 六类非屏蔽网线 | 1、名称：六类非屏蔽网线 （1）采用阻燃材质； （2）六类网线，线缆对数≥4，线缆直径≥0.75mm2； （3）满足国标要求； | m | 19567.22 |
| 93 | 030411004008 | 信号线 | 1、名称：信号线 （1）采用阻燃材质； （2）线缆芯数≥5，线缆直径≥0.75mm2； （3）满足国标要求； | m | 22356 |
| 94 | 030411004009 | 信号线 | 1、名称：信号线 （1）采用阻燃材质； （2）线缆芯数≥4，线缆直径≥0.75mm2； （3）满足国标要求； | m | 3648 |
| 95 | 030411004010 | 信号线 | 1、名称：信号线 （1）采用阻燃材质； （2）线缆芯数≥5，线缆直径≥1mm2，带铜丝屏蔽层； 满足国标要求； | m | 538 |
| 96 | 030408001006 | 电源线 | 1、名称：电源线 （1）采用阻燃材质； （2）线缆芯数≥2，线缆直径≥1mm2； （3）满足国标要求； | m | 13188.52 |
| 97 | 030408001001 | 电源线 | 1、名称：电源线 （1）采用阻燃材质； （2）线缆芯数≥3，线缆直径≥4mm2； （3）满足国标要求； | m | 2658.6 |
| 98 | 030408001005 | 电源线 | 1、名称：电源线 2、型号：采用阻燃材质； 3、规格：线缆芯数≥3，线缆直径≥2.5mm2； | m | 3575.5 |
| 99 | 030502008001 | 室外单模光缆 | 1、名称：室外单模光缆 2、规格：（1）采用阻燃、低烟无卤材质； （2）单模光纤芯数≥12芯； （3）光纤传输损耗小、色散低；光缆柔韧性和抗弯曲能力优良； （4）合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长，使光缆具有优良的机械性能和环境性能； （5）钢带纵包缆芯使光缆挡潮效果更为优良，且有防弹能力； （6）光缆结构紧凑，采用中心束管结构，确保光缆在恶劣的环境下，光纤不受到应力； | m | 7563 |
| 100 | 030502015001 | 12口光纤接线盒 | 1、名称：光纤接线盒 2、技术参数：（1）涂层与钢质壳体的附着力高于 GB/T9286表1中2级要求； （2）终端盒与任一根光纤间承受轴向拉力≥250N；（4）采用钢质铁板静电喷塑制成，设计结构合理、美观大方； （5）全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥ 40mm，确保光纤性能不受布线影响； （6）完善的光缆引入及固定接地设计，安全可靠；（7）自带熔接盘翻盖式设计，操作维护方便，可熔纤≥16芯； （8）钢质外框板厚1.0mm，机械性能强度高，不易变形，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力；（9）壳体表面通过 GB/T2423.17-1993标准的盐雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 （10）在终端盒上面可以安装4种及以上的光纤适配器，自由组合满足不同需求；（11）含光耦合器 | 个 | 33 |
| 101 | 030502010001 | 单模，48口机架式光纤配线架 | 1、名称：48口机架式光纤配线架 2、规格：（1）符合YD/T778-2011标准；（2）光纤配线架支持机架式安装和壁挂式安装；（3）全程光纤敷设保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响；（4）配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸；（5）自带光纤熔接盒，熔纤4芯数≥48；（6）全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能；（7）钢质配线架外框板厚≥1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受≥250N以上垂直静压力；（8）配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。（9）在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器；自由组合满足不同需求；（10）含光耦合器 | 个(块) | 2 |
| 102 | 030501010002 | 光模块 | 1、名称：光模块 2、规格：传输数率不小于1gbps，传输距离不小于15-20Km | 台(套) | 33 |
| 103 | 030501010003 | 万兆光模块 | 1、名称：万兆光模块 2、规格：传输数率不小于10gbps，传输距离不小于15-20Km | 台(套) | 2 |
| 104 | 030502009001 | 单模光纤跳纤 | 1、名称：单模光纤跳纤 2、规格：（1）单模跳纤长度≥3米； （2）结构特征：插针陶瓷氧化锆；插头主体PC；护套材质阻燃PVC； （3）插入损耗＜0.2dB；最大插入损耗≤0.30dB； （4）重复性≤0.10dB；互换性≤0.20；回波损耗PC≥45，UPC≥50dB，APC≥60dB； | 根 | 66 |
| 105 | 030502017001 | 理线架 | 1、名称：理线架 2、规格：1.黑色烤漆钢质理线架，占用空间1U；2.整体板厚1.2mm，机械性能强；其他具体参见设计参数及技术要求。 | 个 | 10 |
| 106 | 030502009002 | 单模光纤跳纤 | 1、名称：智能型铜缆跳线 2、规格：（1）线缆长度≥3米； （2）采用阻燃材质； （3）线缆对数≥4，线缆直径≥0.75mm2； （4）满足国标要求； | 根 | 260 |
| 107 | 031001006001 | 地埋保护管 | 1、名称：地埋保护管 （1）采用阻燃材质； （2）DN直径≥50mm2； （3）满足国标要求； | m | 4500 |
| 108 | 030411001003 | #25JDG线管 | 1、名称：JDG线管 2、规格：JDG25，含过线盒、开槽、补槽、支架等完成配管的一切工作 | m | 16328 |
| 109 | 030411001002 | 金属软管 | 1、名称：金属软管 2、规格：（1）采用镀锌钢带+PVC阻燃材质； （2）DN直径≥25mm2； （3）满足国标要求； | m | 1000 |
| 110 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 开挖400宽500深、回填夯实、地面恢复 | m3 | 450 |
| 111 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1、材料品种：含所需砖石、水泥材料及400x400(mm)不锈钢隐式井盖 | 座 | 44 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 中心控制室 |  |  |  |
| 112 | 030507002003 | 接处警联网报警设备 | 1、名称：接处警联网报警设备 2、功能：确定报警信号后实现与110联动报警，满足规范要求 | 套 | 2 |
| 113 | 030504005004 | 综合安防管理平台系统 | （1）实时反映报警系统各设备状态；（2）支持通过IP网络联网管理报警系统，实现报警系统分区管理与控制、报警防区独立布撤防及旁路操作、输出设备的远程控制等；（3）多重智能化报警联动预案，如弹出电子地图、实时语音提示、关联视频复核显示、屏幕墙视频策略显示、短信息推送、串口输出控制声光报警器等；（4）支持TTS智能语音播报功能，可设置未处理事件规定间隔时间内的语音提醒，支持故障提示循环播报；（5）支持重复事件过滤功能，在一定时间内的多次报警可以直接忽略；（6）支持报警系统的布防、撤防、报警、故障状态的按需统计，统计信息一览表支持一键打印；（7）支持多个批量处理操作设置，一键快捷执行批处理表中若干个报警系统的布撤防操作；（8）可按照时间段、区域、事件类型、事件来源类型等条件快捷查询报警事件记录；（9）具有事件记录功能，并可根据事件记录一键查询关联录像或其它关联信息；（10）功能模块：报警管理、视频显示、视频解码管理、门禁联动、对讲联动、电子巡查管理、电子地图等。（11）▲软件产品需适用于安防领域 | 套 | 1 |
| 114 | 030504001001 | 安防平台管理服务器 | 1、规格：2U双路标准机架式服务器；CPU：配置1颗处理器核数≥24核，主频≥2.6GHz；内存：32G*2 ECC DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：2块1.2T10K2.5寸SAS硬盘；阵列卡：SAS_HBA卡,支持RAID0/1/10；PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽；网口：2个千兆电口；光口：2个10G光口；其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口；电源：标配900W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；其他：含导轨； |  |  |
| 115 | 030504001002 | 综合安防管理平台电子地图组件 | 1、功能要求：1、支持电子地图缩放、拖动。2、支持地图菜单兼容树形与列表两种模式，当多个地图存在时，可根据鸟瞰图快速定位。3、支持报警防区、视频、巡更等各类图标及状态指示。4、支持报警、门禁、视频、门禁以及对讲系统通过图标在线管理与控制。5、支持防区报警时点位图标红色呼吸灯闪烁提示、并自动切换至点位所在的地图。6、支持报警时防区图自动放大，以报警点位为中心居中显示。7、支持报警轨迹显示，便于识别入侵方向。8、支持各类图标样式自定义配置。例如，支持视频点位图标多角度朝向设定。支持周界探测器的长度设定。 | 台 | 1 |
| 116 | 030504006009 | 视频巡查系统 | 1、功能要求：1.视频巡视计划管理：支持点位图配置、巡视顺序及时间间隔设定。2.支持客户端自主响应视频巡视计划的各个子任务，支持巡视处置意见的录入，方便日常视频巡视管理。3.直观查看巡视计划执行进度与巡视结果。 | 套 | 1 |
| 117 | 030504006003 | 视频智能分析系统 | 1、规格：安防警戒线、跟踪捕捉报警、视质检测、徘徊检测，具备小动物过滤功能。 | 套 | 1 |
| 118 | 030501013002 | 时钟同步服务器 | 1、名称：时钟同步服务器 2、型号：(1)处理器：ARM处理器；同步精度：卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级；内存：128M； (2)授时容量：500次/每秒（默认NTP1~2端口绑定，实现网口高可用）；授时精度：≤1ms； (3)授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz，北斗: 1561.098±2.046MHz； (4)接口：2个NTP授时端口（RJ45）：NTP1~NTP2，对外授时接口，位于机箱前部，支持网口绑定； (5)1个GPS/BD天线接口：位于机箱后部；1个串口（RJ45）：调试使用，位于机箱前部；1个NTP输入口（RJ45）：上级NTP设备输入使用，位于机箱前部；1个管理口（RJ45）：接入网络，进入校时软件管理页面；1个1PPS输出口：支持1路1PPS时间输出； (6)电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 10w；工作温度：-40℃--＋85℃；工作湿度：5％--95％ 无凝结； (7)设备上电或重启后，系统自启校时服务 (8)支持BD/GPS模式对待授时设备进行授时 (9)支持对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）、服务器进行授时 (10)支持双机心跳监测互备功能；支持上级NTP设备输入级联 (11)可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理 (12)支持NTP告警记录和日志信息查询导出 | 台(套 | 1 |
| 119 | 030507014001 | 50寸超窄边液晶拼接屏 | 1、规格：（1）49寸LCD显示单元；（2）拼缝：1.8mm；（3）亮度：700cd/㎡；（4）分辨率：4K，向下兼容；（5）响应速度＜8ms；（6）无色差；（7）航空电源接口 | 台 | 12 |
| 120 | 030507014002 | 单屏处理器 | 1、规格：模块化单屏拼接驱动盒，单屏\满屏\组合显示，1路视频环通输入/出，1路VGA/HDMI/DVI输入，LVDS输出，支持单窗口叠加漫游显示功能。 | 台 | 12 |
| 121 | 030507014003 | 电源集配器 | 1、规格：交流110~260V宽电压输入，16组220V航空电源输出；内置稳压设置；具有短路、漏电、过流、防雷等保护措施；集中供电。 | 台 | 2 |
| 122 | 030504005005 | 屏幕拼接专用管理软件 | 1、功能要求：通过网络IP通信，对拼接幕墙、画面分割器、视频矩阵等中控设备进行各种操作。 | 套 | 1 |
| 123 | 030502001001 | 维护机架 | 1、规格：4cm高强度铝合金型材拼接支架；配有六方位调节件。110~260V宽电压输入，16组220V航空电源输出；内置稳压设置；具有短路、漏电、过流、防雷等保护措施。 | 台 | 12 |
| 124 | 030507003001 | 声光一体化报警器 | 1、名称：声光一体化报警器 2、规格：（1）⼯作电压范围(V/DC)9〜15V； （2）⼯作电流范围(mA)≤300； （3）声压(dB)≥105dB/m； （4）声光连续⼯作时间≥45min； （5）闪灯次数(分钟)≥180； | 套 | 2 |
| 125 | 030501002001 | 报警系统专用打印机 | 1、名称：报警系统专用打印机 2、规格：采用针式；宽度(mm)：≥266；接口类型：不限于IEEE-1284并行接口及USB2.0接口 | 台 | 1 |
| 126 | 030502001002 | 设备机柜 | 1、规格：钢制喷塑，600mm*1000mm*42U | 台 | 5 |
| 127 | 031102021001 | 可视对讲 | 1、规格：1.显示屏：不小于7寸彩色触摸TFT LCD；2.显示屏分辨率≥1024*600；3.操作方式：电容式触摸屏；4.支持主动查看门口机画面与门口机进行双向对讲，并可进行一键远程开门；5.网线供电：支持解码器网线供电；6.网口：不少于1路10M/100M自适应以太网口；7.网络协议：SIP2.0、RTSP；8.材质：PC+亚克力外壳，钢化玻璃面板； | 台 | 2 |
| 128 | 030904006002 | 可视对讲机 | 1、规格1）采用监控级不小于200W高清摄像头（宽动态，120度超广角），支持配置为安防监控点7*24全天候预览、录像；2）采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光 ；3）具有1路电锁信号输出，可实现门禁控制功能。刷卡开门必须外接485读卡器；4）支持Web管理，支持参数配置、系统维护、视频预览等功能；5）双按键，支持与室内机、管理机等双向语音对讲；6）支持报警功能，设备自带防拆报警功能；7）采用先进的硬件噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮；8）具备音频输入、输出功能，可外接麦克风等拾音器设备对讲，也可以外接音箱设备做播放音频信息； | 台 | 2 |
| 129 | 030610001001 | 操作台 | 1、名称：操作台 2、型号：钢制喷塑，不小于1.5mm厚，木质桌面 | 台 | 2 |
| 130 | 03B013 | 办公椅 | 1、规格：标配 | 台 | 4 |
| 131 | 011104004001 | 防静电地板 | 1、规格：不小于600*600*35MM，无边陶瓷面防静电地板 | m2 | 26 |
| 132 | 03B006 | 机房装饰改造 | 1、要求：符合风险单位禁区建设标准，包含防火隔档、顶面和地面装饰、平面布局改造等。 | 项 | 1 |
| 133 | 030701003001 | 机房专用空调 | ：1、名称：机房散热系统（柜式） 2、功能参数：3P，舒适型,变频 | 台 | 3 |
| 134 | 03B014 | 防护器械 | 1、规格：按规范要求配备相关器材 | 台 | 2 |
| 135 | 03B012 | 甲级钢制防盗门 | 1、名称：定制，GFM甲0922 | 樘 | 2 |
| 136 | 03B009 | 防盗窗 | 1、名称：防盗窗 | 樘 | 6 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、沿古建筑四周延申搭建、满足古建筑保护、施工等要求，综合考虑，结算不做调整 | 项 | 1 |

本项目清单是采购人根据项目所要实现的功能编制，不作为限制条件，投标供应商可以提供不低于采购清单中标明的技术指标的产品。

七、其他要求：

1、供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

# 第六章  拟签订的合同文本

项目名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程

项目编号：JSZC-320381-WYZJ-G2025-0006

政府采购合同

采购人：

中标人：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标或成交投标人应当在中标或成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

项目名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程

项目编号：

建设工程施工合同

（示范文本）

住房和城乡建设部制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程

2.工程地点：新沂市窑湾古镇

3.工程立项批准文号：/

4.资金来源：已落实

5.工程内容：徐州窑湾明清建筑群安防工程，具体内容详见工程量清单及施工图所含全部内容。

6.工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：      日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合   合格   标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）(¥元)；

其中：（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥元)；

（2）暂列金额：

人民币（大写）    /      (¥    /     元)。

2.合同价格形式：  固定单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书及补充协议书

（2）中标通知书；

（3）响应函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招响应形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字并盖章后     生效。

十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：  (公章)                承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

地        址：                  地       址：

邮 政 编  码：                  邮 政 编 码：

法 定 代表人：                  法 定代表人：

委 托 代理人：                  委 托代理人：

电        话：                  电       话：

传        真：                  传       真：

电 子  信 箱：                  电 子 信 箱：

开 户 银  行：                  开 户 银 行：

账        号：                  账       号：

第二部分 通用合同条款

备注：本合同通用条款执行建设工程施工合同(GF—2017—0201)

此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  合同履行过程中经双方共同签字认可的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关书面资料   。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1

1.1.2.1监理人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.2.2设计人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地  。

1.1.3.9 永久占地包括： 规划用地范围内          。

1.1.3.10 临时占地包括： 规划用地范围外       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招响应法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》及江苏省、徐州市现行的相关管理条例、规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：设计有要求的按设计要求执行，设计没有要求的执行现行国家及本省、市有关标准、规范及其他适用于本工程的技术标准、规范、规程。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            /        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合有关行业主管部门和业主的要求  。

1.5 合同文件的优先顺序：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）响应函及其附录（4）本合同专用条款及其附件（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）已标价工程量清单或预算书（9）其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更、会议纪要、双方来往函件(施工过程中的)等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：      /        ；

发包人向承包人提供图纸的数量：      /        ；

发包人向承包人提供图纸的内容：       /        。

发包人对图纸的保密要求：      /       。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括但不限于：施工组织设计、施工方案等与工程施工有关的文件；

承包人提供的文件的期限为：     开工前7天        ；

承包人提供的文件的数量为：     4套                    ；

承包人提供的文件的形式为：     加盖承包人鲜章（公章）的书面文件  ；

发包人审批承包人文件的期限：   执行通用条款 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在   7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：    新沂市博物馆办公室

发包人指定的接收人为：         发包人指定

承包人接收文件的地点：  新沂市博物馆办公室

承包人指定的接收人为：          承包人指定

监理人接收文件的地点：         /

监理人指定的接收人为：         /

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利   承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权。发包人应协助承包人办理上述手续。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  另行协商   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。 承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供为实现合同目的人员使用。

1.8.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.9 知识产权

1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 执行通用条款  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款          。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款         。

1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  执行通用条款   。

1.10工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：（1）工程量清单存在缺项、漏项的；（2）工程量清单工程量偏差超过15%的；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单中工程量偏差超过15%的允许调整合同价格,工程量偏差不超过15%时其综合单价不予调整。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：；

身份证号：；

职    务：          项目负责人                   ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场管理；施工中有关项目的会签；对工程质量、安全、进度实施全面的监督管理，协调处理并解决有关变更、施工中的问题；按照发包人的规定，负责技术、经济签证的现场确认，支付工程款的审核，凡需发包人确认的内容均须项目现场负责人签字确认 发包人授权的其他事项。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：   根据施工现场进行协商，分区域、分时段施工。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

发包人负责在开工前提供施工用水用电的接口，承包人承担水管、用电线路盒、计量仪表的购买、安装费用。法律规定和（或）合同约定需要办理的各类审批、核准或备案手续，由承包人办理，发包人应给予必要的协助和配合，此部分费用的支付双方另行商议。其他由发包人协调，承包人自行解决

2.3资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：     /

发包人是否提供支付担保：         /

发包人提供支付担保的形式：     /

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务：

（1）承包人提交的竣工资料的内容： 符合江苏省、徐州市档案馆（或城建档案馆）对施工文件的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数： 4套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：    由承包人自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工后两个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 均要符合相关规范及徐州市城建档案等管理部门和发包人要求，经监理审核后同意后提交发包人和有关部门。

（2）承包人应履行的其他义务：

① 承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减；

②承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的图纸设计问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面的告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失，也不能免除承包人的责任。

③承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，每发生一次支付10万元的违约金，发生多次后发包人有权解除合同，并要求承包人退场。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

承包人对项目经理的授权范围如下： 对工程质量、安全、进度和文明施工全面负责，并完成承包人应做的各项工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 开工之日到竣工结束，项目经理每周不少于5天，每天必须不少于8小时在现场组织施工。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人自行承担 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 每查实一次向发包人支付违约金5000元，费用从当期应付工程款中直接扣除。如有特殊情况离开现场，应提前报请监理人、发包人同意 。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人的项目经理必须按响应文件中选派的建造师按时到位并亲临现场组织本工程项目的施工，在施工期间如有特殊情况需离开，必须报经发包人同意。如未告知，造成的一切后果由承包人承担，如造成较大影响及经济损失，发包人有权解除合同。承包人不能擅自更换项目经理，如确需更换，须以相同资历人员代替并提前1个月向监理人、发包人申请，获得批准后方可更换，否则每更换一次，发包人有权在当月的进度款中扣除2万元，作为承包人的违约金。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：若发包人认为承包人委派的项目经理工作能力和业务水平不称职，承包人应尽快撤回项目经理，并重新委派具备相应工作能力及业务水平的项目经理，委派人员应书面报监理人审核确认，并书面报送发包人存档备查，否则视为违约，发包人有权扣除中标价的2%的违约金直至终止施工合同，由此所造成的一切经济损失及后果均由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  合同签订后，开工前7日内  。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若发包人认为承包人委派的人员的工作能力和业务水平不称职，承包人应尽快撤回上述人员，并重新委派具备相应工作能力及业务水平的称职人员，委派人员应书面报监理人审核确认，并书面报送发包人存档备查，否则视为违约，发包人有权扣除中标价的2%的违约金直至终止施工合同并没收履约保证金，由不称职人员所造成的一切经济损失及后果均由承包人承担。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：提前报请监理人、发包人同意后方可离场 。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 施工期间承包人派驻现场的主要施工管理人员必须与响应书中的人员名单保持一致,如不一致，按照20000元/人的标准支付违约金。费用从工程履约保证金中直接扣除。如有特殊情况确需调整人员配置，承包人应报请监理人、发包人同意后方可调整。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每查实一次支付违约金3000元/人次，费用从当期应付工程款中直接扣除。如有特殊情况离开现场，应提前报请监理人、发包人同意  。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：承包人承包范围内全部工程 。

主体结构、关键性工作的范围：   /  。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  不得分包  。

其他关于分包的约定：  /   。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /  。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：是 。

履约保证金的形式：网银、银行电汇或者保函（保险）。

承包人提供履约担保的金额： 中标价的10%

履约保证金缴纳时间：中标通知书领取后7日内。

中标人自领取书面中标通知书7日内按招标文件规定缴纳履约保证金。中标人未在规定期限内缴纳履约保证金的，视为自动放弃中标资格。

履约保证金返还：工程竣工验收合格后14日历天内全额退还（不计利息）。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：监理人需根据与发包人签订的委托监理合同约定履行职责、行使权力。

关于监理人的监理权限：发包人委托监理人对工程实施全过程、全方位监督管理。在合同所载所有项目中，承包人的一切请示、报批、事件确认、验收申请等，必须遵循上报监理人核验、复核、发包人审核的程序执行，经发包人审批后的结论按该程序逆向传达并由监理人最后下达。

发生紧急情况，是指可能造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产而需立即采取行动，监理工程师有权在向发包人汇报的同时发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予以执行。

须经发包人事先批准行使的权力如下（包含但不限于）：

(1) 发布开工令、暂时停工或复工令；

(2) 审查技术规范（规定）或设计的变更，经发包人同意后批准实施；

(3) 审核索赔额与现场签证，并上报发包人；

(4) 本工程中所有涉及改变技术类、经济类的文件。   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：        由承包人提供并承担费用   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：；

职    务：          总监理工程师                   ；

监理工程师执业资格证书号：；

关于监理人的其他约定：。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）总监理工程师在对合同内涉及费用变化的任何事项进行商定或确定时，必须取得发包人的书面确认，否则无效。  ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：             /           。

关于工程奖项的约定：                   /           。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款 。

监理人不能按时进行检查时，应提前   执行通用条款  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  执行通用条款  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：在整个合同实施过程中，承包人应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责并承担全部责任。并对工地围墙、工地照明、防护、标志、警告信号、保卫人员等做出具体安排。并按照国家、江苏省、徐州市有关规定及施工现场实际情况做好施工现场的安全保卫工作及非夜间施工照明，确保施工安全并承担全部责任。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款，并根据发包人和监理人批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任，费用由承包方负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  执行通用条款 。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款 。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  首笔费用的支付已包含在预付款内，不再另行支付，其余部分与进度款同期支付  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 执行通用条款  。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  执行通用条款 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：     已完成    。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      已完成     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起执行通用条款 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供，由发包人、承包人、监理人现场交验。监理工程师对放样、线形或标高的核查，均不能免除承包人对其准确性所负的责任。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：      /        。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期1天，每天按20000元计算违约金，且发包人有权采取任何补救措施来弥补该延误，由此增加的费用由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： /  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：         /             。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：   /   ；

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励：/；

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

8.2 样品

8.2.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  按照发包人要求 。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行      。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行       。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行   。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：           /             。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款，且承包人应在发包人签署的工程变更后7天内对任何变更的价值提交一份详细报告。如承包人未及时提交报告，或不及时以书面的形式阐明原因的，承包人承担一切后果，增加的费用视为自动放弃，减少的费用在当期工程进度款支付中双倍扣除。即当月产生的工程变更必须当月申报，否则将被视为放弃权利。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

执行通用条款。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  / 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  / 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：               /                 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：承包人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，合同约定由承包人供应的材料，其价格在结算时均不再调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：               /          。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： a人工费按照苏建函价〔2025〕66号执行，结算时不做调整；b材料费、机械费结算不予调整；c施工期间政策性调整的风险；d合同中明示及隐含的风险及有经验的承包商可以或应该预见的，为完成整体工程内容所必须考虑的风险；e工程量清单中工程量偏差超过15%的允许调整合同价格,工程量偏差不超过15%时其综合单价不予调整；f一周内非承包人原因停水、停电造成累计停工在八小时以内的风险。

风险费用的计算方法：  风险费用已包含在合同价中 。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1）竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

2）工程量清单漏项、工程设计变更或具有完备手续的现场工程签证引起的清单项目工程量增加或减少，变化在15％以内，执行原有的综合单价；超出以外的部分，按照本招标文件中规定的招标控制价计价编制办法的原则计算，报发包人同意后进行结算；因非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费按响应时费率进行调整。

3）价款调整按照以下方法处理：①合同中已有适用的固定单价，按合同中已有的固定单价确定；②合同中有类似单价的，参照类似单价调整；③合同中没有适用或类似的固定价格，由承包人按招标预算价计价办法提出固定价格，经发包人确认后执行，结算原则按中标价与招标预算价相比的让利幅度同比例下浮。

4）当实际施工中存在取消或未施工的工程内容，其费用结算时从合同价中扣除。

5）发包人根据施工现场实际情况，有权增减施工内容及对应的费用，承包人须无条件接受。

6）关于法律、法规、规章或各级政府在施工期间出台的有关政策导致工程规费、税金发生变化的，应按照有关规定执行。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：          /                        。

风险费用的计算方法：           /                       。

风险范围以外合同价格的调整方法：         /             。

3、其他价格方式：                   /                  。

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/ 。

预付款支付期限： /。

预付款扣回的方式： / 。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： /  。

预付款担保的形式为： /        。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）（营改增后调整内容）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号文）及有关文件规定及招标人提供的工程量清单。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：         /            。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）工程完工后承包人向监理人报送已完成的工程量报告，并附具付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。

（3）工程价款根据监理人和发包人的审核结果计算。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：             /                 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：         /        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         /        。

12.4 工程进度款支付

付款周期

本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额        元 ）

经双方协商一致，选择以下付款方式：

1、工程竣工经江苏省文物主管部门组织的专项验收合格后,拨付至合同价款的70%；完整规范的竣工结算资料报送招标人并完成竣工结算审核后付至审定价的97%,剩余3%质保期满付清。

2、乙方应在甲方付款前向甲方开具等额的增值税发票，甲方见票付款。

农民工工资每月按时发放。每次支付工程款时，承包人需向发包人提供有效的合法发票。

乙方需提交的支付文件包括：

①.乙方出具的全额正式发票；

②.乙方开户名称、开户银行和账号为：

开户名称：

开户银行：

账号：

12.4.1 付款周期

注：1）发包人委托有资质的造价咨询机构对竣工结算进行审计，出具竣工结算审核定案表及审定结算书，经发承包双方一致认可后确定结算价；承包人在收到造价咨询机构竣工结算审核定案表及审定结算书后，5个工作日内未提出书面异议（仅答复不认可结算审核结果，但未说明偏差原因的，视为未答复），视同认可审计结果；

2）审计核减率小于3%，审计费用由发包人承担；核减率大于或等于3%，所产生的审计费用由承包人承担，由发包人直接在结算款中扣除。审计费收费标准按发包人委托中介机构审计的协议执行；

3）付款前，承包人应当提供能满足发包人财务要求的等额发票，未提供则发包人有权拒付相应款项。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按本合同约定  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限： 经发包人审查完毕并签署同意支付本期进度款意见后14天内 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算。发包人延期付款导致工程无法实施，承包人可以停止部分或全部工程，发包人承担违约责任，导致工程关键路径延误时，竣工日期顺延，发包人的延误付款达60天以上时，并影响整个工程实施的，承包人有权向发包人发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向发包人提出索赔。     。

12.4.5 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：      /      。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /    。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收的约定：   供应商需保证施工质量能达到江苏省文物主管部门组织的专项验收标准，最终能通过省级主管部门的专项验收   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行  。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内完成 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： /  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期1天，每天按照10000元支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                  /                     。

（1）单机无负荷试车费用由              /          承担；

（2）无负荷联动试车费用由              /          承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：               /          。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：移交手续办理完毕28日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内提交符合发包人要求的完整结算资料  。

竣工结算申请单应包括的内容：招标文件、响应文件、中标通知书；合同文本；开、竣工报告；竣工验收合格证明书；签证变更资料；甲控材料认价单；竣工图；监理人、发包人签收的满足城建档案管理要求的工程竣工资料（含竣工图）的交接单以及承包人已全部提交竣工结算资料的承诺书。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  另行协商  。

发包人完成竣工付款的期限：  竣工结算资料经审计部门审计完成并出具审计报告后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    根据发包人要求         。

承包人提交最终结算申请单的期限：    执行通用条款         。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款 。

（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自实际竣工日后24个月 。

15.2保修

15.2.1 保修责任

工程保修期为：  见工程质量保修。

15.2.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到发包人通知后48小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     执行通用条款                  。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  另行协商 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：另行协商。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 另行协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 无  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 无  。

（7）其他： 无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 30 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 施工期间承包人未经发包人批准停止施工48小时，发包人有权更换承包人，承包人必须按发包人的要求限期退场。由此造成的一切损失由承包人承担。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如在施工过程中出现质量事故、质量责任或不合格情况，发包人有权拒付相应工程款，承包人应承担由此产生的相关费用，直至达到合同要求的质量标准，工期不顺延。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 另行协商  。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

（1）烈度为6级以上的地震；

（2）6级以上持续24小时的大风；

（3）持续降雨24小时且降雨量200mm以上；下雪为30mm以上；

（4）40℃及以上持续24小时的高温。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后56天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  承包人必须按照工程所在地相关规定要求执行,并承担保险费用。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为施工场地内员工办理意外伤害保险，并缴纳保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是        。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款执行        。

19. 争议解决

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）  种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地 人民法院起诉。

20.

补充条款

：

20.1承包人须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬，购买现行规定的所有综合保险。承包人应足额按时发放农民工工资，不得克扣，如出现因拖欠民工工资导致民工上访滋事的，发包人有权从承包人的工程款中扣除相应的款项并直接支付所欠的民工工资，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款，同时发包人对承包人给予以下处罚：（1）出现民工上访滋事的，每次承包人向发包人支付10万元违约金；（2）对施工企业予以不良行为记录，并在市建设局网上公布。违约金直接从工程款中扣除，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款。

20.2任何非承包人原因可能对工期、费用产生影响时，承包人应在7天内书面上报监理人、发包人审批，否则视为该原因对工期、费用无影响。其他专用条款中的约定与本条不一致时，以本条为准。

20.3 承包人不按发包人要求参加施工期间各种会议的，向发包人支付违约金500元/人次，迟到的向发包人支付违约金300元/人次，承包人予以认可。

20.4重要材料（设备）须由承包人在采购前向发包人提出书面申请，写明进场材料（设备）的品牌、名称、产地、规格型号、价格及其相关资料等报于监理和发包人，待发包人书面审核批准后，由承包人进行采购。发包人的批准，并不减少承包人应承担的责任，若承包人购买的材料（设备）不合格的，由承包人承担一切责任，工期不予顺延。未经发包人批准的材料（设备）禁止使用，擅自使用的，承包人应向发包人支付合同总价款10 %的违约金，同时承包人应对未经批准的材料（设备）予以无条件更换，并提供上述资料供发包人审核，因此产生的一切损失和费用由承包人承担，工期不予顺延。承包人提出的主要材料（设备）达不到发包人要求的，发包人有权将承包人采购的达不到要求的部分材料（设备）变更为甲供材，对此承包人予以认可,否则视为承包人违约，发包人有权解除合同，因此产生的一切损失和费用由承包人承担。

20.5为保证整体工期，对于承包人不按分包合同支付分包人工程款或不按购销合同支付材料设备供应商货款的行为，发包人有权在合同履行相应时期的工程价款范围内，直接向分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项，所付款项在应付承包人款项中直接扣除，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工程款。

20.6发包人支付承包人的所有款项前，承包人必须向发包人提供能满足发包人财务要求的合法的等额票据，否则，发包人有权拒付当期应付款。

20.7承包人如变更本合同约定的联系地址和联系人，应及时书面告知发包人。如承包人变更联系地址和联系人未及时告知发包人或因承包人所留地址不详造成发包人所发送的相关文件无法送达的，自发包人按本合同约定的联系地址和联系人发出邮件之日起，视为承包人收到发包人发送的相关文件。

附件

附件1：发包人供应材料设备一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件4：承包人主要施工管理人员表

附件1：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：由承包人承担的施工全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

- 2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

- 3．装修工程为   2    年；

- 电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

- 供热与供冷系统为    2   个采暖期、供冷期；

- 6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：   2年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

工程保修金返还约定：缺陷责任期满后28天内在确认承包人已完成保修期内的责任和相关工作后，发包人在扣除该保修期间的有关费用支出后，一次性结清全部保修余款，保修金不计取利息。

保修期间保修费用由承包方承担。但在保修期内确属人为因素而非材料或工程质量问题造成的破损，承包人负责维修，发包人支付维修所需材料费用。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1.承包人在竣工交付后落实专人负责向发包人办理交付手续，在保修期内承包人明确专人服务。承包人在竣工交付的同时以公函形式明确人员、联系方法、通讯地址，在保修期内如有变化，承包人应以公函形式告知发包人，联系不上、保修函被退回的情况均视为已通知到承包人，发包人可按本章第四条中的1条款的约定执行。

2.如因承包人的责任，造成直接或间接损失，由承包人负责赔偿，费用从质保金中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件3：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 施工管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 第七章  投标文件相关格式

（本章仅提供投标文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了投标文件所需的全部资料）

徐州窑湾明清建筑群安防工程

投标文件

（项目编号：）

投标人：（名称打印并盖法人电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

特别提醒：

中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，

目 录

1. 投标函

2. 开标一览表

3.分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7. 残疾人福利性单位声明函

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）

10.检测报告承诺书

11.预付款保函支付条款模板

1. 投标函

致：江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司

根据徐州窑湾明清建筑群安防项目[项目编号：JSZC-320381-WYZJ-G2025-0006 ]招标文件，      (姓名)代表我方      （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人不在投标初始有效期内撤回投标。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：（盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

2、开标一览表

项目名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程

项目编号：JSZC-320381-WYZJ-G2025-0006

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州窑湾明清建筑群安防工程 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |

报价说明：

1、报价应包括本项目全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

投标人：（盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月   日

3、分项价格表格式

项目名称： 徐州窑湾明清建筑群安防工程

项目编号：JSZC-320381-WYZJ-G2025-0006

货币单位：人民币元

详见工程量清单

投标人：           （盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：           （签字或电子签章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1. 中小微企业的划分具体具体以《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库 (2020)46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司有权将以上内容进行公示。

③投标人根据所投采购包自行制作上传相对应分项价格表

4、商务/技术偏离表

项目编号：JSZC-320381-WYZJ-G2025-0006

项目名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

5、法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与[徐州窑湾明清建筑群安防工程]项目[项目编号：]的采购活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自  年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖电子签章）：               受托人（签字或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

6、中小企业声明函

项目名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程

项目编号：JSZC-320381-WYZJ-G2025-0006

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
   1、（标的名称），属于（建筑业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于        企业 （中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本采购项目属于“建筑业”。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人：（盖电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报响应供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、成交供应商为中型、小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、响应供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

7、残疾人福利性单位声明函

项目名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程

项目编号：JSZC-320381-WYZJ-G2025-0006

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

8、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐州窑湾明清建筑群安防工程（项目编号：JSZC-320381-WYZJ-G2025-0006）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料）

项目名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程

项目编号：JSZC-320381-WYZJ-G2025-0006

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州窑湾明清建筑群安防工程，项目编号：JSZC-320381-WYZJ-G2025-0006所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

- （证明材料扫描件附后）

- （证明材料扫描件附后）

3、               （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、               （证明材料扫描件附后）

2、               （证明材料扫描件附后）

3、               （证明材料扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖电子签章）

投标人法定代表人或授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

10、检测报告承诺书

致：________（招标单位名称）

我公司________（投标单位全称）在参与________（项目名称）的投标（招标编号：________）中，郑重承诺如下：

我公司承诺，所投标产品符合（或优于）招标要求，若我公司中标，将严格按照招标文件要求，在合同约定的时间内（或中标后____日内），提供主要设备材料的国家权威检测机构的检测报告，并确保报告真实、合法、有效。若未按时提供检测报告，或检测结果未达到招标要求，我公司自愿放弃中标资格，并赔偿一切损失，接受相关监管部门的处罚。检测费用由我公司全部承担。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：________

日期：________年________月________日

11、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （%），小写   ￥大写：    人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之      （%），小写￥     大写：    人民币 。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。