如皋市政府采购公开招标文件

项目名称：如皋市人民检察院数据机房改造项目

项目编号：JSZC-320682-JSHL-G2025-0008

采购人名称：如皋市人民检察院

采购代理机构名称：江苏华凌科技咨询有限公司

二○二五年七月十一日

目录

第1章  公开招标公告

第2章  投标须知

第3章  采购需求

第4章  合同文本

第5章  评标标准和方法

第6章  投标文件组成

# 第1章 公开招标公告

一、项目基本情况

1.项目名称：如皋市人民检察院数据机房改造项目

2.项目编号：JSZC-320682-JSHL-G2025-0008

3.预算金额：62万元

4.最高限价：62万元，最终报价超过最高限价的为无效投标文件。

5.采购需求：详见第三章。

6.合同履行期限：详见招标文件。

7.本项目是否接受进口产品：否。

8.本项目是否接受联合体：否。

9.本项目是否专门面向中小企业采购：否

10.项目类型：货物。

11.项目所属行业：工业。

二、投标人的资格要求

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效投标处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）投标产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4.本项目的特定资格要求：无。

5.供应商的法定代表人参加招标活动的，须在投标文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加招标活动的，还须在投标文件中提供法定代表人的授权委托书。代理人须为投标供应商的正式员工，并提供开标日前最近1个月投标供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距开标日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

三、获取公开招标文件

1.时间：公告发布之日起5个工作日。

2.地点：江苏省政府采购网。

3.方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年8月4日9时00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开标时间：2025年8月4日9时00分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）投标人需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料（http://jsxcmm.com/help/gys.html）。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件，投标文件不得超过150M。

2.投标保证金及履约保证金：免收

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：如皋市人民检察院

地    址：江苏省如皋市惠政路

项目经办人姓名：吴女士

项目经办人联系方式：（13601496852）

2.采购代理机构信息

名    称：江苏华凌科技咨询有限公司

地    址：南通市崇川区崇川路58号2幢503室

项目经办人姓名：张女士

项目经办人联系方式：0513-89078482-8003/18936429885

3.软件技术支持：0519-86722801，那家铭：0513-59001950

附件: 1.南通市政府采购线上合同信用融资政策告知函

2.招标文件

3.采购人信用承诺

# 第2章 投标须知

1.投标费用

1.1 投标人应自行承担所有与投标有关的费用。不论最终的中标结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.招标文件的约束力

2.1 供应商一旦投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。本招标文件包括公开招标公告、投标须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、投标文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2 开标日期前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容作为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

2.3 采购人或者采购代理机构通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.5 采购人或者采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

3.投标文件编制

3.1 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 投标文件由开标一览表、资格审查文件、商务技术文件和报价文件等四部分组成，具体按照“第6章 投标文件组成”要求编写。

4.投标文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子投标文件加密。未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。供应商撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目招标活动。

4.8供应商可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。在投标文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改招标文件，酌情延长投标文件提交截止时间。

4.10 投标文件的有效期：从提交投标文件截止日起90天。

5.开标和评标

5.1 采购人或者采购代理机构将在公开招标公告中规定的时间和地点组织开标活动。

5.2开标前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出投标文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自投标文件。

5.3 投标供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评标时间。

5.5 供应商在评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及评标委员会联系。

5.6 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

5.7 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。对于预算金额在1000万元以上、技术复杂或者社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

5.8 采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

5.9 对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

5.10 除了第5.9条规定的情形之外，评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。

5.11 评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，确定中标候选人。

5.12评标委员会评标时，可以通过视频会议，要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.13 接到澄清要求的供应商，应在评标委员会规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.14 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可以通过视频会议，要求供应商在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。当投标报价低于采购项目预算 50%或者低于采购项目最高限价 45%的，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.15投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.15.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.15.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.15.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.15.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.15.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

5.16采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.17使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不得作为中标候选人。

5.18 评标结果汇总完成后，除了分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致、或者经评标委员会认定评分畸高、畸低等情形之外，任何人不得修改评标结果。

5.19 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.19.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.19.2不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.19.3 不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

5.19.4不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；

5.19.5不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；

5.19.6 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.19.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.19.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.19.9不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

6.中标和合同

6.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

6.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

6.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.4 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

6.5采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

6.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

8.无效投标和招标活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效投标处理。

8.1.1 不具备招标文件中规定的资格要求的。

8.1.2 报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

8.1.10 未完整上传投标文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

8.1.13 同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

8.1.14 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

8.1.15评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理时间内提供说明，投标人不能证明其报价合理性的。

8.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次招标活动将被终止：

8.2.1 合格投标人不足3家的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3  因重大变故，采购任务取消的。

9.询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本招标文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见招标文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加招标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

10.政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

11. 采购代理服务费

依据财政部《政府采购代理机构管理暂行办法》第十五条规定，约定由中标人向采购代理机构支付代理服务费。代理服务费计取金额按照下列规定标准计算（不足3000元按照3000元收取），此项费用含在投标报价中，并不单独立项，由中标人在取得中标通知书前，向采购代理机构一次付清。

| 代理服务费率 中标金额（万元） | 货物 | 服务 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

12.其他事项

12.1产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

12.2产品品牌与型号：

供应商响应文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容，可附产品介绍图文资料。供应商响应文件未明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容的，视为无效响应文件。

# 第3章 采购需求

投标人在制作投标文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、项目背景

检察院网络机房建立已有多年，机房设施随着时间的推移硬件和软件技术均无法满足现代化网络需求。为保证数据中心机房安全、稳定、可靠的运行，如皋市人民检察院数据中心机房进行升级改造，以达到扩展灵活、维护简便、降本节能、网络优化、高可靠性以及环境安全的效果，同时为工作人员提供一个良好的工作环境。

二、采购内容

本次如皋市人民检察院数据中心机房升级改造将原机房6台机柜（核心网络机柜、电话网络机柜、涉密机柜、汇聚机柜、广播机柜、监控机柜）搬至5楼新机房。新机房面积约51.48㎡（长7.8米宽6.6米），新机房的升级改造分为三部分主要货物、配套附件、附带装修；具体内容如下：

（一）主要货物

| 序号 | 货物（设备/材料）名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.机柜以及配件 |  |  |  |
| 1 | 600服务器机柜 | 个 | 9 |
| 2 | 800服务器机柜 | 个 | 1 |
| 3 | 保密机柜定制 | 个 | 1 |
| 4 | 机柜侧板 | 个 | 8 |
| 5 | 快拆盲板 | 个 | 100 |
| 6 | L型托架 | 套 | 10 |
| 7 | 层板 | 套 | 10 |
| 8 | PDU | 条 | 22 |
| 2.通道系统 |  |  |  |
| 1 | 封闭通道-双开电动门 | 套 | 1 |
| 2 | 显示屏 | 套 | 1 |
| 3 | LOGO 门楣 | 套 | 1 |
| 4 | 指纹机组件 | 套 | 2 |
| 5 | 综合控制盒 | 套 | 1 |
| 6 | 封闭通道-天窗 | 套 | 3 |
| 7 | 封闭通道-天窗 | 套 | 2 |
| 8 | 封闭通道-天窗 | 套 | 1 |
| 9 | 封闭通道-天窗 | 套 | 1 |
| 10 | 封闭通道-走线部件、美化板 | 套 | 1 |
| 11 | 封闭通道-走线部件 | 套 | 1 |
| 12 | 封闭通道-走线部件 | 套 | 5 |
| 13 | 示廓灯 | 米 | 5 |
| 14 | 照明控制盒 | 套 | 1 |
| 15 | 组合氛围灯 | 根 | 10 |
| 16 | 组合氛围灯 | 根 | 2 |
| 17 | 组合氛围灯 | 根 | 2 |
| 18 | 红外开关 | 个 | 1 |
| 3.供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 160A 综合配电柜（含 ATS） | 套 | 1 |
| 4.精密空调系统 |  |  |  |
| 1 | ●精密空调 | 台 | 2 |
| 2 | 室外机 | 台 | 2 |
| 3 | 安装辅材 | 套 | 2 |
| 4 | 立式柜机 | 台 | 1 |
| 5.微模块监控（动环系统） |  |  |  |
| 1 | 动环监控套件 | 套 | 1 |
| 2 | 短信电话授权 | 套 | 1 |
| 3 | 烟感传感器 | 台 | 3 |
| 4 | 温湿度传感器 | 个 | 2 |
| 5 | 声光报警器 | 个 | 1 |
| 6 | 摄像机 | 个 | 2 |
| 7 | 水浸传感器 | 个 | 2 |
| 8 | 辅材 | 批 | 1 |
| 6.新风系统 |  |  |  |
| 1 | 吊顶式正压洁净新风机 | 台 | 1 |
| 2 | 新风管道密闭防火阀（70°） | 套 | 2 |
| 3 | 新风管道 | ㎡ | 10 |
| 4 | 轴流排烟风机 | 台 | 1 |
| 5 | 排烟管道密闭防火阀（280°） | 套 | 2 |
| 6 | 排烟风管 | ㎡ | 10 |
| 7 | 新排风口（含软连接） | 套 | 4 |
| 8 | 外墙防雨百页 | 套 | 2 |
| 9 | 其他辅材 | 项 | 1 |

（2）配套附件

| 1.桥架、管线 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网格式桥架 | M | 20 |
| 2 | 桥架安装附件 | 项 | 1 |
| 3 | 防雷接地 | 项 | 1 |
| 2.电缆、电线 |  |  |  |
| 1 | UPS输入输出线缆 | m | 25 |
| 2 | 电池间配电柜至列头柜线缆 | m | 15 |
| 3 | PDU线缆 | m | 88 |
| 4 | 列间空调室内机输入线缆 | m | 25 |
| 3.其余配套设备 |  |  |  |
| 1 | 开门按钮 | 项 | 1 |
| 2 | KVM切换器 | 台 | 1 |
| 3 | 单联操作台 | 个 | 1 |
| 4 | 配套 | 批 | 1 |
| 5 | 气体灭火 | 项 | 1 |
| 4.机房二次搬迁 |  |  |  |
| 1 | 机房二次搬迁 | 项 | 1 |
| 2 | 110电话模块 | 套 | 7 |
| 3 | ODF架 | 套 | 2 |
| 4 | 光纤跳线 | 根 | 40 |
| 5 | 尾纤 | 根 | 80 |
| 6 | 六类4对非屏蔽双绞线,305米 | 箱 | 2 |
| 7 | 24口网络配线架 | 个 | 10 |
| 5.电气配套 |  |  |  |
| 1 | LED平板灯 | 套 | 9 |
| 2 | 安全出口 | 套 | 1 |
| 3 | 扳式暗开关安装 | 套 | 2 |
| 4 | 单相二极加三极暗插座 | 套 | 8 |
| 5 | 单相三极暗插座 | 套 | 1 |
| 6 | 电线 | M | 400 |
| 6.装修及实施配套 |  |  |  |
| 1 | 垃圾清运、拆除 | 项 | 1 |

（三）附带装修

| 1.顶面工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶龙骨 | ㎡ | 52 |
| 2 | 微孔铝板吊顶 |  |  |
| 3 | L型收边条 |  |  |
| 4 | 防水漆 | ㎡ | 52 |
| 5 | 防尘漆 |  |  |
| 6 | 天花橡塑保温材料 | ㎡ | 52 |
| 7 | 原吊顶拆除 | 1 | 项 |
| 2.墙面装修工程 |  |  |  |
| 1 | 窗户封堵 | 项 | 1 |
| 2 | 竖龙骨 | ㎡ | 69.3 |
| 3 | 岩棉 | ㎡ | 69.3 |
| 4 | 彩钢板饰面 | ㎡ | 69.3 |
| 5 | 防火门（利旧） | 个 | 1 |
| 6 | 隔断定制 | 项 | 1 |
| 7 | 玻璃门 | 项 | 1 |
| 8 | 多层板 | m | 42 |
| 9 | 踢脚线 |  |  |
| 10 | 阳台防护栏1 | 项 | 2 |
| 11 | 阳台防护栏2 | 项 | 1 |
| 12 | 辅材 | 项 | 1 |
| 3.地面工程 |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | ㎡ | 52 |
| 2 | 延边固定支架 | M | 42 |
| 3 | 硬质保温材料 | ㎡ | 52 |
| 4 | 辅材 | 项 | 1 |
| 5 | 原有地板拆除清运 | 1 | 项 |
| 4.设备基础材料 |  |  |  |
| 1 | 微模块底座及配电柜底座 | 项 | 1 |

注：

1.以上数量为预估数量，具体以实际现场勘察为准。项目完成验收后中标人不得以数量增加为由，增加总费用。

2.本项目核心设备：●精密空调。

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.国家标准《防火门》（GB12955）

2.《电子信息系统机房设计规范》（GB50174)

3.《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB S0462）

4.《综合布线工程验收规范》（GB 50312）

5.《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462）

6.《计算机机房用活动地板技术条件》（GB6650）

7.《电子计算机机房施工及验收规范》（SJ/T30003)

8.《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887)

9.《计算机机房防雷设计规范》（GBS0174）

10.《电信设备抗地震性能检测规范》（YD5083）

11.《供配电系统设计规范》（GBS0052）

12.《电子计算机机房设计规范》(GB50174)

注：以上规范如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行。

四、技术参数

| 序号 | 货物（设备/材料） | 规格及基本参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、主要货物 |  |  |
| （一）机柜以及配件 |  |  |
| 1 | 600服务器机柜 | 1．42U机柜规格（W×D×H）：600mm*1100mm*2000mm； 2．前门单开网孔门，后门双开网孔门，底板，带双侧竖直理线板，无侧板，含前后横挡风组件，含竖直理线架； 3．▲机柜须有足够的机械强度及性能，静态承载能力≥3000kg，动态承重能力≥1600kg，所投机柜产品需通过泰尔认证标准,提供相关证书及检测报告并加盖投标人公章； 4．机柜采用标准化的工程安装孔，可配合工程安装支架在铺设防静电地板场景下安装； 5．▲为保证机房内设备安装环境的高可靠性，按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，机柜含底座配重650kg工况下，机柜产品需通过7级及以上抗震测试，提供泰尔测试报告数据证明（复印件或扫描件）并加盖投标人公章； 6．▲机柜门为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便，开门角度≥150°，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 7．▲前门单开，后门双开，机柜前后门均为通风网孔门，前、后门开孔率≥80%，提供泰尔测试报告数据证明（复印件或扫描件）并加盖投标人公章； 8．采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露低、无气泡、无裂纹、金属件无毛刷锈蚀要求。 9．机柜绝缘强度：机柜内各带电回路对地（或柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V、50hz正炫试验电压1min，不出现击穿或飞弧现象，漏电流不大于10mA，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 10.整体防护等级应≥IP20。 |
| 2 | 800服务器机柜 | 1．42U机柜规格（W×D×H）：800mm*1100mm*2000mm； 2．前门单开网孔门，后门双开网孔门，底板，带双侧竖直理线板，无侧板，含前后横挡风组件，含竖直理线架； 3．▲机柜须有足够的机械强度及性能，静态承载能力≥3000kg，动态承重能力≥1600kg，所投机柜产品需通过泰尔认证标准,提供相关证书及检测报告并加盖投标人公章； 4．机柜采用标准化的工程安装孔，可配合工程安装支架在铺设防静电地板场景下安装； 5．▲为保证机房内设备安装环境的高可靠性，按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，机柜含底座配重650kg工况下，机柜产品需通过7级及以上抗震测试，提供泰尔测试报告数据证明（复印件或扫描件）并加盖投标人公章； 6．▲机柜门为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便，开门角度不低于150°，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 7．▲前门单开，后门双开，机柜前后门均为通风网孔门，前、后门开孔率不低于80%，提供泰尔测试报告数据证明（复印件或扫描件）并加盖投标人公章； 8．采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露低、无气泡、无裂纹、金属件无毛刷锈蚀要求； 9．机柜绝缘强度：机柜内各带电回路对地（或柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V、50hz正炫试验电压1min，不出现击穿或飞弧现象，漏电流不大于10mA，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 10.整体防护等级应≥IP20。 |
| 3 | 保密机柜定制 | 42U假机柜（用于嵌入原有的保密机柜），配套100mm*1100mm*2000mm，外观和机柜相同。 |
| 4 | 机柜侧板 | 机柜侧板，1100mm*2000mm。 |
| 5 | 快拆盲板 | 快拆盲板，1U高，带快拆扣，支持无工具安装。 |
| 6 | L型托架 | L 型托架，适配 19 英寸机柜，承重 ≥50kg （每个机柜1对）。 |
| 7 | 层板 | 层板，机柜配件-重载托盘-19 英寸 承重 ≥100kg（每个机柜1个）。 |
| 8 | PDU | PDU-竖装-输入250V/32A-输出20*10A国标4*16A国标-总指示灯-接线盒-防脱扣。 |
| （二）通道系统 |  | 1．采用模块化架构设计，密封冷通道（冷通道宽度1200mm），冷通道内须一体化集成机柜系统、配电系统、制冷系统、管理系统，所有柜体须搭配结构密封件使模块整体看起来高度统一和美观，颜色：与机柜颜色一致； 2．冷通道端门采用全自动玻璃轨道门（含电机驱动、控制组件）； 3．冷通道顶部采用翻转天窗，支持消防与天窗、烟感、温感、空调联动，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 4．▲通道通过百格测试百格0级、Rosh六项测试、盐雾240h后样品应无腐蚀、无氧化现象测试、漆膜压冲50KG漆膜压冲测试、涂层厚度达到60μm ~ 80μm，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 5．钣金喷涂层应表面光洁，色泽均匀，无流挂，无露底；涂层应无划伤、掉漆、变形；金属件应无毛刺、锈蚀，角弯处应整洁，无明显外露、落料和焊渣等；折弯线条应平直，表面应平整，开孔应匀称；零配件应无变形； 6．通道内高度与机柜高度匹配，保证顶板开启后，不影响机柜开门； 7．冷通道照明：冷通道内配置LED节能照明灯组及控制盒，按照GB50174-2017《数据中心设计规范》，通道内照度≥500lx； 8．▲微模块产品应为先进节能、高能效产品，整体PUE≤1.2，提供泰尔测试报告数据证明（复印件或扫描件）并加盖投标人公章。 |
| 1 | 封闭通道-双开电动门 | 通道端门两端共2个门-双开全自动电动轨道门，适配1200*2000高机柜。无框钢化玻璃门，含门体、机械装置、驱动装置、控制器等组件。 |
| 2 | 显示屏 | 触摸显示屏及门盒结构安装组件，适配 2000mm 机柜，触摸显示屏≥13.3寸。 |
| 3 | LOGO 门楣 | 整机整件-BM5.0-单侧门楣组件-含 LOGO 门楣结构件-含镜面 Logo-含 RGB 灯带。 |
| 4 | 指纹机组件 | 整机整件-含指纹机安装底座-指纹机-照明开关-天窗跌落开关。 |
| 5 | 综合控制盒 | 整机整件-1U 位控制盒-适配指纹机/人脸识别机方案-天窗手动复位。 |
| 6 | 封闭通道-天窗 | 600mm宽翻转顶板，优质冷轧板框架和支撑板，无框≥8mm钢化玻璃，带3C丝印，实现消防联动。 |
| 7 | 封闭通道-天窗 | 600mm宽功能顶板，优质冷轧板框架和支撑板，无框≥8mm钢化玻璃，带3C丝印。 |
| 8 | 封闭通道-天窗 | 800mm宽翻转顶板，优质冷轧板框架和支撑板，无框≥8mm钢化玻璃，带3C丝印，实现消防联动。 |
| 9 | 封闭通道-天窗 | 300mm 宽固定顶板，含支撑板，全透明≥8mm 钢化玻璃，带 3C 丝印。 |
| 10 | 封闭通道-走线部件、美化板 | 机柜顶走线槽，适用于800mm宽设备，支持两个对位机柜。 |
| 11 | 封闭通道-走线部件 | 机柜顶走线槽，适用于300mm宽设备，支持两个对位机柜。 |
| 12 | 封闭通道-走线部件 | 机柜顶走线槽，适用于600mm宽设备，支持两个对位机柜。 |
| 13 | 示廓灯 | LED霓虹灯带-5000mm*10mm*10mm-DC24V-卡扣安装-35W-全彩。 |
| 14 | 照明控制盒 | 照明控制系统-含全彩通道氛围灯/全彩示廓灯控制盒(开关电源-继电器-控制器)-控制盒2pcs-含成套线缆。 |
| 15 | 组合氛围灯 | 通道内氛围灯组件-长600mm-顶部全彩通道氛围灯：含左右各一根，天窗边框安装，配合600mm宽天窗使用。 |
| 16 | 组合氛围灯 | 通道内氛围灯组件-长800mm-顶部全彩通道氛围灯：含左右各一根，天窗边框安装，配合800mm宽天窗使用。 |
| 17 | 组合氛围灯 | 通道内氛围灯组件-长300mm-顶部全彩通道氛围灯：含左右各一根，天窗边框安装，配合300mm宽天窗使用。 |
| 18 | 红外开关 | 整机整件-红外开关套件,含2pcs吸顶型红外开关。 |
| （三）供配电系统 |  |  |
| 1 | 160A 综合配电柜（含 ATS） | 1．综合配电柜-总输入 160A/4P PC 级 ATS 带消防切非+UPS 输入125A(MCCB)+空调 3*63A/3P+其他配电 6*16A/1P+UPS 输出 125A(MCCB)+IT 配电 2*15*32A/1P-合资-市电 B 级+UPS 输出 C 级防雷-智能监控（带 ≥7 寸触摸屏）【塑壳断路器、微型断路器采用Abb、 施耐德、 西门子等同类品牌】，尺寸与机柜相同; 2.▲综合配电柜柜体母线应采用高导电率铜制导体，铜加银率≥99.97%，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 3.▲综合配电柜通过8、9烈度抗震测试，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 4.▲综合配电柜需通过泰尔认证，提供泰尔测试报告数据证明（复印件或扫描件）并加盖投标人公章。 |
| （四）精密空调系统 |  |  |
| 1 | ●精密空调 | 1．精密空调实测制冷量≥25KW，显冷量≥25KW，风量≥5000 m3/h，能效比≥3.3，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 2.前水平送风后回风，风向可调，配置直流变频压缩机、加热器、加湿器、EC风机，三相380VAC供电，含室内机、室外机，采用环保R410A制冷剂，室内机尺寸：600mm(宽)*1100mm(深)*2000mm(高)，室内机颜色：与机柜颜色一致。制冷量实测工况：室内侧 干球温度37℃；湿球温度21℃；室外侧干球温度35℃； 3.空调控制系统：采用≥7寸的彩色触摸屏，全新UI设计，界面友好，机组状态一目了然； 4.压缩机：必须采用直流变频压缩机、可自动变频调节输出冷量，压缩机位于室内机，系统采用R410A制冷剂，环保高效；标配G4等级过滤网； 5.投标机组应具备优异的温湿度检测性能，机组配置的温湿度变送器的温度检测精度应不低于±0.3℃，湿度检测精度应不低于±3%RH，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 6.机组具备联动与群控功能，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理； 7.★机房空调产品作为机房关键基础设施，优选自研自产，不接受OEM产品，制造商须具备机房空调产品泰尔认证，提供泰尔测试报告数据证明（复印件或扫描件）并加盖投标人公章。 8.★机柜、空调、动环监控、配电柜、须选用同一品牌的产品，提供承诺函（格式自拟）。 |
| 2 | 室外机 | 平板式冷凝器室外 |
| 3 | 安装辅材 | 空调配套件-精密空调安装附件(铜管,弯头,保温管、室内机电源线、信号线等)管,辅助材料（氧气、乙炔、氮气）冷媒等 |
| 4 | 立式柜机 | 2P立式柜机变频空调，要求：制冷功率≥1310W，制冷量≥5000W，循环风量≥1000立方米/小时，能效：一级能效。 |
| （五）微模块监控（动环系统） |  | 3.一体化数据采集器 采用RK3568处理器和openkylin操作系统，实现硬件和操作系统的全面国产化。 |
| 1 | 动环监控套件 | 整机整件-监控组件-含 4 路 NVR（DS-7604N-E1/4P-V3）-网管交换机（Mini-S8G-U）-采集器（BSM-M5.0）-安装套件-适配 BM5.0。 |
| 2 | 短信电话授权 | 短信，电话告警通知使用授权。 |
| 3 | 烟感传感器 | 烟感传感器-DC9V~16V-静态电流：≤2MA(DC12V小时）-报警电流：≤30MA(DC12V小时）-工作温度（-10℃~+50℃）-环境温度（最大95%RH无凝结现象）。 |
| 4 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器-89mmx89mmx23.5mm_DC12V-测量范围（温度：-40℃~85℃、湿度：5~95%rh)-测量精度（温度：±0.5℃、湿度：±3%rh)-RoHS-CE。 |
| 5 | 声光报警器 | 声光报警器-红白-裸线接口-122mm*73mm*47mm-12VDC-300mA-声压110dB。 |
| 6 | 摄像机 | 监控组件-ICR日夜型半球型网络摄像机-Ф110 × 94.7 mm- 200万1/2.7”CMOS-定焦-POE/DC12V |
| 7 | 水浸传感器 | 漏水传感器，二芯检测线缆（或检测电极），检测线缆长度：最大可接线缆长度为500米； |
| 8 | 辅材 | 安装线材、扎带、套管、端子头等材料。 |
| （六）新风系统 |  |  |
| 1 | 吊顶式正压洁净新风机. | 风量：≥800m3/h;余压60pa;过滤效率>95%; 配活性炭过滤器；全中文显示智能液晶控制器，可编程分时段开、关机运行；过滤器更换提醒，功率150w,用电220v。 |
| 2 | 新风管道密闭防火阀（70°） | 300*200，手动自动双向调节。 |
| 3 | 新风管道 | 300*200，含橡胶保温。 |
| 4 | 轴流排烟风机 | 排风量：≥1300m3/h;功率120w,用电220v,含开关。 |
| 5 | 排烟管道密闭防火阀（280°） | 300*200，高温阀，手动、自动双向调节。 |
| 6 | 排烟风管 | 尺寸300*200。 |
| 7 | 新排风口（含软连接） | 配套。 |
| 8 | 外墙防雨百页 | 铝合金烤漆，和排烟机相配套。 |
| 9 | 其他辅材 |  |
| 二、配套附件 |  |  |
| （一）桥架、管线安装 |  |  |
| 1 | 网格式桥架 | CF100/300，含吊装配件，备注下：网络式桥架天花板上。 |
| 2 | 桥架安装附件 | 桥架快速连接件、弯头配件、三通配件。 |
| 3 | 防雷接地 | 等电位连接箱和绝缘子更换，其他利旧。 |
| （二）电缆、电线 |  |  |
| 1 | UPS输入输出线缆 | YJV4*25+1*10mm²。 |
| 2 | 电池间配电柜至列头柜线缆 | YJV4*25+1*10mm²。 |
| 3 | PDU线缆 | YJV3*4mm²。 |
| 4 | 列间空调室内机输入线缆 | YJV5*10mm²（根据现场情况接入楼层配电间）。 |
| （三）其余配套设备 |  |  |
| 1 | 开门按钮 | 86型开门按钮及配套线缆及管路。 |
| 2 | KVM切换器 | 17寸宽屏，1920*1080分辨率，16网口，工作温度：0-60℃，接口数：16，键鼠接口：USB,工作电压：AC110-240V。 |
| 3 | 单联操作台 | 加厚冷轧钢板，柜体640*600*750mm，桌面900mm，前后通风散热孔，可调节地脚。 |
| 4 | 配套 | 线缆、管线及操作台附近墙面出新等。 |
| 5 | 气体灭火 | 利旧。 |
| （四）机房二次搬迁 |  |  |
| 1 | 机房二次搬迁 | 1．原机房6台机柜（核心网络机柜、电话网络机柜、涉密机柜、汇聚机柜、广播机柜、监控机柜）内设备跳线做标签标识； 2．UPS、进户电源做标签标识； 3．运营商外线光缆、各弱电井汇聚光缆熔纤，联通测试； 4．临时机房电源线敷设； 5．临时搬迁机柜、设备； 6．设备安装、调试； 7．模块化机房建设完成后，原机柜内设备及涉密机柜二次迁移至模组机房内； 8．各楼层办公室到弱电井线路的排查，弱电井内设备线路整理、标识； 9．根据业主需要更换老旧和坏的面板。 |
| 2 | 110电话模块 | 机架式150对科龙架， 10对科隆模块，110对模块， 10对线排。 |
| 3 | ODF架 | 96芯，电信级96口模块式ODF光纤配线单元 |
| 4 | 光纤跳线 | 用于光纤端口跳接，满足ITU-T G.652A标准，支持16个低成本的粗波分复用（CWDW)信道，支持所有光缆的传输设备和应用。插入损耗≤0.3dB,回波损耗PC≥40dB,可交换性测试≤0.2dB。 |
| 5 | 尾纤 | 用于机架式光配架内，用于与光缆熔接及配线架内部成端，满足ITU-T G.652A标准，支持16个低成本的粗波分复用（CWDW)信道。插入损耗≤0.3dB,回波损耗PC≥40dB,可交换性测试≤0.2dB； |
| 6 | 六类4对非屏蔽双绞线,305米 | 1.拉丝成型一体、实时在线检测技术，有效保证了芯线的同心度，提高产品的回波损耗；绝缘采用低介电常数的进口优质HDPE料、优化设计线对节距，减少衰减；4对非屏蔽双绞线采用“十字骨架”隔离技术，最大化增加线对间距离，保持线对之间精确的平衡对称性，更好的减少了线对间串扰，获得更好的产品性能； 2.高性能的六类电缆充分满足在电气和机械性能方面的要求。兼容所有Cat.6非屏蔽系统，依照ISO/IEC 11801Ed.2； 3. EIA/TIA568-B.2-1。线缆要求可以传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求。尤其适合所有D、E级链路和六类的应用，包括ISDN、10/100/1000兆快速以太网、4/16Mbit/s令牌环、TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s、ATM155Mbit/s； 4.导体线径：0.57mm； 5.绝缘外径：0.98±0.05mm； 6.护套材料：PVC/LSZH (护套颜色、护套阻燃等级可选)； 7.产品外径：6.5±0.5mm； 8.弯曲半径：固定时（≥90mm），牵引时（≥120mm）； 9.拉伸强度：≤100N； 10.工作温度 -20℃～60℃； 11.直流电阻 ≤ 9.5Ω/100m； 12.直流电阻不平衡：≤2%； 13.时 延 差：≤45ns； 14.不平衡电容：≤330pF/100m； 15.工作电容5.6≤nF/100m； 16.环路电阻（20℃时）：< 155Ω/km； 17.特性阻抗：100±15Ω； 18.产品标准：YD/T 1019-2013、TIA/EIA-568C、ISO/IEC11801 性能完全满足和优于上述标准。具有低的传输延迟和误码率，以及较高的抗电磁干扰性； |
| 7 | 24口网络配线架 | 配合24个六类非屏蔽模块使用，可以轻松的安装/拆卸模块条。 1.性能满足和优于TIA/EIA-568C高抗压及阻燃塑料材质； 2.正面直观的标签窗分组标签区，为书写标签提供方便的管理； 3.背面自带理线器，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接处受力，造成连接不好或掉线。便于客户的线缆管理； 4.接触针镀金，厚度为50μ(inch)，插拔寿命≥750次； 5.IDC线卡镀镍，可卡接导体线径为0.40～0.65mm，重复卡接>250次； 6.结构件采用优质钢板，表面镶嵌磨砂面板，美观、坚固、不易划伤； 7.配线架模块端口采用高低金针,金针性能提高且更加稳定。 |
| （五）装修电气配套 |  |  |
| 1 | LED平板灯 | 600*600(48W)。 |
| 2 | 安全出口 | 5W,照度：50LX。 |
| 3 | 扳式暗开关安装 | 单联单控。 |
| 4 | 单相二极加三极暗插座 | 10A 250V。 |
| 5 | 单相三极暗插座 | 16A 250V。 |
| 6 | 电线 | ZR BV2.5m㎡。 |
| （六）装修及实施配套 |  |  |
| 1 | 垃圾清运、拆除 | 原机房玻璃隔断拆除、垃圾袋装、清运出场、运到环卫堆场。 |
| 三、附带装修 |  |  |
| （一）顶面工程 |  |  |
| 1 | 吊顶龙骨 | C38主龙及吊筋五件套。 |
| 2 | 微孔铝板吊顶 | 材质为铝合金板材，≥0.8厚。 |
| 3 | L型收边条 | 铝合金收边条，25MM宽。 |
| 4 | 防水漆 | 耐候型室外乳胶漆。 |
| 5 | 防尘漆 | 二次成型，环氧漆。 |
| 6 | 天花橡塑保温材料 | 20mm B1级，含胶水、密封带。 |
| 7 | 原吊顶拆除 | 原吊顶面层及龙骨拆除，清运。 |
| （二）墙面装修工程 |  |  |
| 1 | 窗户封堵 | 原窗户封堵。 |
| 2 | 防尘漆 | 环氧漆，二遍成活。 |
| 3 | 竖龙骨 | C75，龙骨高4米，含穿心及天地龙骨及刷防火漆木料支架。 |
| 4 | 岩棉 | ≥50MM厚。 |
| 5 | 彩钢板饰面 | 由≥0.5mm镀锌烤漆钢板和≥12mm纸面石膏板组成，表面漆膜厚度20um, 涂层光泽度GB/T9754，涂层硬度，整体定制方案，GB/T6739。 |
| 6 | 防火门（利旧） | 机房大门原有机械锁更换为电子锁，适配门厚度100mm；开锁方式：人脸识别+指纹+密码+刷卡+应急用钥匙；锁芯：C级或以上等级；锁体：不锈钢防卡死锁体。锁体电源类型：锂电池，容量≥4200mAh。 |
| 7 | 隔断定制 | 定制安装，尺寸6.6M*2.6M，整体美观，钢化玻璃（厚度≥12mm），不锈钢包边（含原有隔断拆除）。 |
| 8 | 玻璃门 | 定制钢化玻璃门（厚度≥12mm），尺寸预估800mm*2000mm。 |
| 9 | 多层板 | E1级 、支撑彩钢板，高度0.3米，外刷防尘漆。 |
| 10 | 踢脚线 | ≥0.8mm厚不锈钢，高度100mm,304不锈钢。 |
| 11 | 阳台防护栏1 | 材质304不锈钢，高度900mm,长度1360mm。 |
| 12 | 阳台防护栏2 | 材质304不锈钢，高度900mm,长度1250mm。 |
| 13 | 辅助项目 | 运输、辅助材料。 |
| （三）地面工程 |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 600*600*30有边框地板，高度0.25米。 |
| 2 | 延边固定支架 | 静电地板与墙面角钢支撑架。 |
| 3 | 防水漆 | 耐候型室外乳胶漆。 |
| 4 | 防尘漆 | 环保型二次成型，环氧地坪漆。 |
| 5 | 硬质保温材料 | 20mm B1级。 |
| 6 | 辅助项目 | 运输及辅助材料。 |
| 7 | 原有地板拆除清运 | 原有地板拆除清运。 |
| （四）设备基础 |  |  |
| 1 | 微模块底座及配电柜底座 | 5#镀锌角钢制作焊接制作，作防锈处理，含地脚螺栓固定(散力架)。 |

注：以上参数为实质性要求和条件，不允许有负偏离，投标人必须在技术响应（偏离表）中如实表述产品技术参数是否偏离，按照招标文件要求提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，否则将视为无效投标。

五、人员要求

投标人需提供项目技术团队成员清单及能力证书，团队成员需具备相关专业资格和项目经验。项目经理应具备信息系统管理、信息安全等相关专业技能；技术总负责人应具备机房规划设计相关专业技能；项目其他人员应具有信息系统集成管理、信息安全等相关专业技能，安装施工人员须持证上岗。

六、商务要求

1.交货期要求：合同签订后30日内供货并安装完毕。

2.交货（服务）地点：采购人指定地点。

3.付款条件和方式：合同签订后一个月内支付合同总价的30%，货物安装完毕并验收合格后一个月内支付合同总价的60%，验收合格满三年后一次性付清余款。

每次支付前，中标人应出具相应金额的正式发票。

4.质保期：三年，自项目验收合格之日起计算。

5.货物质量：合格，符合相关规定标准。

6.验收要求：按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）、《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2015）等相关法律法规的要求进行验收。项目验收分为综合测试验收、初步验收和最终验收（竣工验收）等环节。中标人应在每个验收环节实施前将具体的验收计划交采购人审查。某一验收环节中达不到招标或合同约定要求，采购人不予签字认可，中标人须对不符合部分采取措施进行改进，直至符合要求。最终验收（竣工验收）必要时邀请行业专家或第三方专业机构验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

7.售后服务要求

（1）系统维护：投标人应具备与系统相适应的服务和维护能力，提供7×24小时电话或电子邮件服务。

(2)质量保证期内，中标人应免费提供解决运行中出现的故障、修补安全漏洞及系统扩充、升级、迁移方面的服务。

(3)后续技术服务：投标人中标后需提供本地化的技术支持服务，当出现故障时，一般问题(不危及运行)在2小时内处理；重大问题(危及运行) 在1小时内处理；特大问题(系统不能正常运行)在1小时内恢复系统运行，并在24小时内解决。

（4）投标人提供运维及技术服务方案，包括服务内容、技术支持方式、故障解决方式。

（5）需厂家更换或维修设备的，需与采购人明确处理时限，同时提供备用设备供采购人使用，直至故障结果。

8.培训要求

（1）培训计划

投标人应在响应文件中提交培训计划，中标人应免费提供详细的培训教材(含使用手册)和足量的合格培训教师，重点功能录制操作视频备用。

（2）培训内容

系统管理员培训要求：熟悉整个系统的硬件和软件架构架构、系统的配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统的操作与运行管理；熟练掌握权限、用户配置等系统管理；熟练掌握系统的安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术。

其它人员培训要求：了解系统基本组成及原理；熟练掌握系统功能及操作、一般故障及排除。

9.保密要求

投标人应在投标文件中提供保密承诺书(格式自拟),内容包括但不限于对整个项目采购过程中涉及到的全部未向社会公开的信息和技术资料(无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式)进行严格保密，除参与本次政府采购的员工外，投标人不能将本项目所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人。投标人及项目团队人员在项目实施过程中应履行保密义务，对项目实施中涉及的所有资料、技术文档、数据和信息保密，未经采购人许可，不得泄露给第三方，否则，采购人将保留追究成交投标人经济和法律责任的权利。

七、其他要求

1.项目需求的产品及其耗材的规格、材质、数量、技术要求和制造标准均为技术先进、产品优质的全新合格产品，并且是从包装、运输到采购人指定地点、负责安装、验收直至最后交付使用。

2.货物外观、包装、运输应符合有关规定的标准，如因投标人包装、运输不当等原因造成的损失，由投标人承担。

3.安全要求：应严格按照国家及省市安全生产相关规定，采取合理的安全措施组织安装，由投标人引起的安全事故责任由投标人承担。

4.中标人应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工，现场施工须符合当地政府及环境保护部门的有关规定。

5.中标人必须保证所用材料为正品环保材料，且符合国家现行有关标准的规定，所用所有材料进场必须经采购人验收确认，经采购人验收合格确认同意后方可进场。凡未经采购人验收合格确认同意私自进场施工的材料，不作为结算的依据。采购人有权拒绝不合格材料（含次品、假冒伪劣材料）及产品进场。

6.中标人必须按投标文件的材料质量及技术要求等标准供货、施工、安装等。施工所使用的材料在运输、储存和施工过程中，必须采取有效保护措施防止损坏，防护材料必须选用阻燃材质，材料的保护设施应在工程竣工时拆除。

7.中标人在设备安装完成后，进行全面的系统测试和调试，包括电力系统、网络系统、空调系统等，确保各项功能正常。

8.中标人须在签订合同前提供精密空调、机柜及冷通道系统制造商原厂至少三年的免费质保函，在保修期内，维修设备的人工费和备件费由中标人承担。

9.本项目装修部分改造需充分考虑原有基础，清单中地面工程、墙柱面工程、顶面工程、门窗工程、照明及插座工程、防雷接地工程等为估算数量，投标人应充分考虑改造装修明细数量及报价，后期不得因此项进行费用调整。

10.配电系统实施前需和采购人明确实施方案，待采购人确认不影响大楼其他用电后方可实施。本项目配电系统清单为估算数量，请投标人充分实施难度，后期不得因此项进行费用调整。

11.本项目机房因提供7*24小时服务，施工期间必须保证不断电、设备正常运行，为保证机房正常运行的措施费用，由中标人承担。

12.包装和运输

（1）中标人提供的全部货物均须按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装须适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由中标人承担，使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（2）中标人负责安排运输并承担运费、装卸费等相关费用。在运输和卸货过程中所涉及的一切安全责任，均由中标人负责。

（3）中标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到招标人48小时前通知招标人，以准备接货。

（4）货物在交付招标人前发生的风险均由中标人负责。

（5）货物在规定的交付期限内由中标人送达招标人指定的地点视为交付，中标人同时需通知招标人货物已送达。

13. 投标人一旦中标，所提供的产品如不符合要求，应无条件进行退货、换货，直至达到招标人的要求，并承担相应的损失和责任。

（1）更换：由中标人承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（不仅限于运输、保险、检验等费用）。

14.中标人须保证招标人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由中标人承担全部责任。同时，中标人对招标人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

15.报价内容包括:货物本身价格、配件、辅材、运输、装卸、人工、产品损耗、检验、安装、售后服务、税费及货物交付使用过程中涉及到的其他一切费用，招标人将不再另行支付任何费用。

16.中标人必须对其材料的真实性负责，一旦发现造假行为，招标人将取消其中标资格并加入黑名单，一年内不得参与本单位任一项目的投标。

八、项目需求中必须满足的实质性要求。

8.1技术部分实质性要求

1.技术参数为实质性要求和条件，不允许有负偏离，投标人必须在技术响应（偏离表）中如实表述产品技术参数是否偏离，按照招标文件要求提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章，否则将视为无效投标。

2.加注“●”号的产品为核心产品。通过资格审查的投标人提供的核心产品品牌数不足三个时按无效投标处理。须提供承诺函。（格式见附件14）

3.人员要求

投标人需提供项目技术团队成员清单（格式见附件15）及能力证书，团队成员需具备相关专业资格和项目经验。项目经理应具备信息系统管理、信息安全等相关专业技能；技术总负责人应具备机房规划设计相关专业技能；项目其他人员应具有信息系统集成管理、信息安全等相关专业技能，提供相关证书复印件并加盖公章。

4.机房空调（精密空调）属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片。

8.2商务部分实质性要求，提供商务部分正负偏离表

1.交货期要求：合同签订后30日内供货并安装完毕。

2.交货（服务）地点：采购人指定地点。

3.付款条件和方式：合同签订后一个月内支付合同总价的30%，货物安装完毕并验收合格后一个月内支付合同总价的60%，验收合格满三年后一次性付清余款。

每次支付前，中标人应出具相应金额的正式发票。

4.质保期：三年，自项目验收合格之日起计算。

5.货物质量：合格，符合相关规定标准。

6.验收要求：按照《财政部关于进一步加强政府和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2015）等相关法律法规的要求进行验收。项目验收分为综合测试验收、初步验收和最终验收（竣工验收）等环节。中标人应在每个验收环节实施前将具体的验收计划交采购人审查。某一验收环节中达不到招标或合同约定要求，采购人不予签字认可，中标人须对不符合部分采取措施进行改进，直至符合要求。最终验收（竣工验收）必要时邀请行业专家或第三方专业机构验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

7.售后服务要求

（1）系统维护：投标人应具备与系统相适应的服务和维护能力，提供7×24小时电话或电子邮件服务。

(2)质量保证期内，中标人应免费提供解决运行中出现的故障、修补安全漏洞及系统扩充、升级、迁移方面的服务。

(3)后续技术服务：投标人中标后需提供本地化的技术支持服务，当出现故障时，一般问题(不危及运行)在2小时内处理；重大问题(危及运行) 在1小时内处理；特大问题(系统不能正常运行)在1小时内恢复系统运行，并在24小时内解决。

（4）投标人提供运维及技术服务方案，包括服务内容、技术支持方式、故障解决方式。

（5）需厂家更换或维修设备的，需与采购人明确处理时限，同时提供备用设备供采购人使用，直至故障结果。

8.培训要求

（1）培训计划

投标人应在响应文件中提交培训计划，中标人应免费提供详细的培训教材(含使用手册)和足量的合格培训教师，重点功能录制操作视频备用。

（2）培训内容

系统管理员培训要求：熟悉整个系统的硬件和软件架构架构、系统的配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统的操作与运行管理；熟练掌握权限、用户配置等系统管理；熟练掌握系统的安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术。

其它人员培训要求：了解系统基本组成及原理；熟练掌握系统功能及操作、一般故障及排除。

9.保密要求

投标人应在投标文件中提供保密承诺书(格式自拟),内容包括但不限于对整个项目采购过程中涉及到的全部未向社会公开的信息和技术资料(无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式)进行严格保密，除参与本次政府采购的员工外，投标人不能将本项目所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人。投标人及项目团队人员在项目实施过程中应履行保密义务，对项目实施中涉及的所有资料、技术文档、数据和信息保密，未经采购人许可，不得泄露给第三方，否则，采购人将保留追究成交投标人经济和法律责任的权利。

# 第4章 合同文本

如皋市政府采购合同

项目名称：

甲   方 :

乙   方 :

项目编号：

合同编号：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标、谈判等招标文件及乙方《投标(响应)文件》、《中标(成交)通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体内容及要求如下:

一、采购内容及价格：

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 | 人民币大写： |  |  |  |  |  |

本合同总价包括采购范围内全部工作内容所必须的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、市场价格变动和国家政策性调整风险费。合同期内甲方不另行支付合同价格外的任何费用。

二、质保期：三年，自项目验收合格之日起计算。

三、交货时间：合同签订后30日内供货并安装完毕。

四、交货地点：甲方指定地点。

五、付款：合同签订后一个月内支付合同总价的30%，货物安装完毕并验收合格后一个月内支付合同总价的60%，验收合格满三年后一次性付清余款。

每次支付前，中标人应出具相应金额的正式发票。

六、合同纠纷处理：

本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。协商不成可向如皋市人民法院提起诉讼。

七、合同生效：

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、组成本合同的文件包括：

1.本合同专用条款；

2.招标文件、投标文件；

3.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年 月 日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 户名： 开户银行： 账号： 年 月 日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物的成本、包装、运输、保险、安装与调试、验收、技术支持与人员培训、售后服务、检验、税金等一切与之相关费用，甲方不再支付报价以外的任何费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1. 乙方所提供产品应包含设备验收合格后免费原厂保修   年，质量保证期从设备安装验收合格开始计算；

2. 乙方在质量保证期内应自行处理保修凭证问题，甲方不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证；

3. 乙方针对本项目指定      作为售后联系人，7*24小时负责协调产品销售以及售后问题；

4. 乙方在质量保证期内，免费故障报修电话为     ，7*24小时接听，接到报修电话2小时内响应，，提供在线技术支持，24小时内到场维修（包括节假日），保证有充足的备件确保故障设备在接到甲方报修电话48小时内现场修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知乙方后，经过相应的技术服务使设备继续正常提供服务，才视为“修复”；

5. 乙方在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供不低于原设备性能的备用设备给甲方使用。需返厂维修的设备，乙方承担拆卸、包装、运输及再安装等费用；

6. 乙方提供的产品若有设计缺陷，应主动召回；

7. 提供设备终身软件免费维护和升级服务；

8. 开机率保证：设备的开机率≥95%(按全年365天计算)，若设备开机率低于95%，每低于一个百分点，保修期相应延长十五天。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

1.质保期外如需维修，乙方按市场最低价提供零配件，不收任何维修费、人工费、差旅费等服务性费用，乙方保证先维修后收费，所更换的配件保修不少于一年。

2.保修期后，乙方所供设备在维修保养中所需要的专用工具、易损件、维修配件，乙方保证在设备有效使用期内的正常供应，保证按照本合同附件表中提供耗材配件供货清单及报价表提供，不收任何维修费、人工费、差旅费等服务性费用，乙方保证先维修后收费。所更换的配件保修不少于一年，软件升级终身免费。

3.其他按招标文件和乙方投标文件执行。

第五条 交货和验收

1.验收方式：

1.1甲方收到货物后，双方共同进行开箱初检，初步核对货物型号、规格、数量、产地、生产日期等内容与采购要求是否一致，如果发现不符或有缺损，可以要求乙方立即采取增补、更换等补救措施。开箱初检合格后乙方应及时安排安装、调试、试用；

1.2乙方负责货物的安装、调试、试用过程中的现场安全管理，若安装、调试及试用过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任；

1.3买卖双方应在安装、调试完成后进行试用，试用不应少于一个月，具体程序由乙方提供并经买卖双方协商一致后确认。在试使用期间，如果未能达到合同约定的要求或者质量标准，或者试用期内因设备本身原因出现故障达两次，乙方则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担；

1.4货物试用结束双方应及时依据招标文件明确的技术标准、质量要求及质保期限的规定对货物进行最终验收，验收合格后双方共同签署验收文件；验收时乙方应提交产品检验合格证书或其他产品合格证明文件，进口产品须提交报关单、商检证明以及中文产品质量保证书及中文产品说明书；同时还需提交厂商或厂商授权售后服务机构签字盖章且符合本合同售后服务条款要求的承诺函；

1.5对货物的最终验收在甲方所在地进行，该验收只表明对货物外观质量的初步认可，并不代表甲方对内在质量的最终确认，即验收合格不排除甲方在质保期内外提出质量异议。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限）如乙方提供的产品未能达到甲方的参数要求、合同约定的要求或者质量标准及因设备本身原因出现故障两次及以上，乙方则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

2.货物验收标准：

2.1质量要求应达到国家相关规范及招标文件规定的技术标准，且应使甲方在质保期及质保期过后的设计寿命周期内能实现正常使用的目的；

2.2质量保证承诺：当乙方在技术、工艺、原材料的材质、产地和乙方等发生重大变化时，乙方须提交关于调整原因、市场影响和质量验证等方面的书面说明材料，直至甲方书面确认此变化对产品质量确无影响为止，由此造成的后果与损失，由乙方承担；

3.验收工作由甲方组织相关专业技术人员，必要时邀请相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

第六条 货款支付

合同签订后一个月内支付合同总价的30%，货物安装完毕并验收合格后一个月内支付合同总价的60%，质保期满后一次性付清余款。

第七条 违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方支付合同总价的5%违约金；

2. 如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金；

3. 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额万分之五的违约金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应按照本合同总价的20%向甲方支付违约金；

4. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方须继续履行本合同约定的交货义务，并按照本条第3项承担违约责任；

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到采购文件或合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方退货或换货。甲方要求换货的，乙方必须在收到甲方通知后  日内完成换货和安装调试；甲方要求退货的，乙方应退回全部货款，并按本条第3项处理；同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

6. 乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，每出现一次，应按合同总价款的3%向甲方承担违约责任，甲方有权在未付合同款中直接扣除；

7. 其它未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第九条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件；

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向如皋市人民法院提起诉讼。

第十一条 合同生效及其他

本合同自双方签订盖章之日起生效。

# 第5章 评标标准和方法

一、最低评标价法

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

二、综合评分法

1.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2.评标委员会将对通过资格及符合性检查的各合格采购人根据投标文件和招标货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。采购人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

3.评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

4.价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.评分表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分分值 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |
| 2 | 技术要求 | 30分 | 根据各投标人所投产品功能(性能)及配置、对招标文件各项技术参数及配置要求的逐项响应情况及偏离表综合评定，投标人所投产品技术参数及配置要求均需满足采购需求，不允许负偏离，否则按无效投标处理。 1.标注“▲”的为重要参数，优于重要参数基本要求的，有一项的得2分，本项最高得26分； 2.精密空调具有轻载除湿功能，降低高湿环境下低负载运行时结露风险的得2分，提供有效期内的同系列产品具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 3.精密空调具有冷媒泄露检测功能，避免冷媒泄露后影响空调正常运行的得2分，提供有效期内的同系列产品具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 注：①投标人在技术响应（偏离表）中必须如实表述产品技术参数是否偏离。 ②投标人在技术响应（偏离表）中须如实表述产品技术性能，按照招标文件第三部分采购需求相关要求提供相应证明文件。要求提供相关证明材料但未提供则视为该功能参数响应负偏离，做无效标处理。 ③技术参数无要求提供相应的证明材料，响应即可，未响应或未按照要求提供佐证材料视为负偏离，做无效标处理。 ④标注“▲”的指标必须提供相应的有效证明材料（如白皮书、设备生产厂家证明原件扫描件、彩页、手册、检测报告等材料）以证明技术参数及功能的有效性，如未附有效证明材料或者所附的证明材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为未提供，不得分。 |  |
| 3 | 项目的理解和分析 | 4分 | 根据投标人对本项目相关实际情况和对项目需求的理解进行评分： 项目的理解和分析内容至少包括：①项目建设背景及内容；②项目建设目标；③项目建设重点及难点分析；④重点及难点的解决措施等内容 上述4方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。(本项最多得4分) 注：理解和分析内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 4 | 施工组织设计方案 | 5分 | 根据投标人提供的施工组织设计方案进行评分： 方案内容至少包括：①施工组织与管理；②施工准备与实施；③施工控制与协调；④资源的配置与使用；⑤施工安全等内容 上述5方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。(本项最多得5分) 注：施工组织设计方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 5 | 实施计划及质量保障措施 | 5分 | 根据投标人提供的实施计划及质量保障措施进行评分： 方案内容至少包括：①工程进度计划；②进度保障；③质量检查制度；④质量审核流程；⑤质量保障措施等内容 上述5方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。(本项最多得5分) 注：实施计划及质量保障措施内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 6 | 售后服务方案 | 5分 | 1.投标人在项目需求要求的质保期基础上，每延长1年质保期得1分，最多得2分。（须提供书面承诺文件并加盖公章，不提供不得分） 2.根据投标人提供的售后服务方案进行评分： 方案内容至少包括：①售后服务机制；②售后服务响应时间；③售后服务人员安排等内容。 上述3方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。(本项最多得3分) 注：售后服务方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 7 | 培训方案 | 3分 | 根据投标人提供的培训方案进行评分： 方案内容至少包括：①培训计划；②培训课程和师资；③培训方式等内容。 上述3方面内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。(本项最多得5分) 注：培训方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形： 方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 8 | 企业实力 | 3分 | 投标人具有有效期内ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、CCRC信息安全服务资质（安全应急）的每有一项得1分，本项共计3分。 注:以上证书提供复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 9 | 企业业绩 | 3分 | 提供2022年1月1日（以合同签订日期为准）至评审截止日，投标人承担过类似业绩，有1个得1分，最高得3分； 注：提供类似业绩合同复印件或扫描件，同时合同内容中至少包含数据中心机房建设，并加盖投标人公章。未按要求提供或不提供不得分。 |  |
| 10 | 项目组成员 | 8分 | 投标人须配备成熟的项目团队： 1.投标人拟派项目经理（非项目技术负责人）具有信息系统项目管理师、注册信息安全工程师CISE证书的，每提供一人得1分，本项最高得2分。 2.投标人拟派项目技术负责人具有数据中心（机房）规划设计工程师证书的得1分 3.项目组成员（除项目经理、项目技术负责人外的其他人员）具有信息系统集成管理工程师、IT运维工程师证书、信息安全工程师、网络工程师、信息安全保障人员（CISAW）的，每提供一人得1分，本项最高得5分。 注:提供相关证书复印件，同时提供投标人为其缴纳的近一年内任意一个月的社保证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。 |  |
| 11 | 产品质量保障能力 | 2分 | 1.配电柜的制造商具有精密列头柜软件计算机软件著作权登记证书的得1分，提供证书复印件或扫描件并加投标人公章； 2.精密空调的制造商具有≥4个空调能力测试的实验室（如综合性能焓差实验室、中国合格评定国家认可委员会实验室等）的得1分，提供实验室证书复印件并加盖投标人公章。 |  |
| 12 | 节能环保 | 2分 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |  |

# 第6章 投标文件组成

如皋市政府采购投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

地址：

联系电话：

年月日

一、基本目录

1.开标一览表；（格式见附件8）

2.投标分项报价表。（格式见附件9）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）；

2.参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）；

3.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）；

4.根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料（格式见附件1）；

5.参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件2）；

6.法定代表人身份证明书（格式见附件3）；

7.法定代表人授权委托书原件，授权代表本人身份证复印件（格式见附件4）；

8.投标函（格式见附件5）；

9.其它需要提交的资格审查证明材料。

总备注：上述“资格审查内容”中1、2、3、4、6、7、8条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效响应处理；9条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

四、商务技术文件

1.商务要求响应及偏离表；（格式见附件6）

2.技术要求响应及偏离表；（格式见附件7）

3.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.投标人认为需要提交的其他商务技术材料。

附件1

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

附件2

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

附件3

法定代表人身份证明书

先生/女士：现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件4

法定代表人授权委托书

本人        （姓名）系        （授权单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号        ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：        ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年   月  日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

______年     月     日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件5

投标函

致：如皋市人民检察院、江苏华凌科技咨询有限公司

根据贵方的（项目编号）招标文件，正式授权下述签字人__(姓名)代表我方__（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期要求 | 合同签订后30日内供货并安装完毕 |  |  |
| 2 | 交货（服务）地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 3 | 付款条件和方式 | 合同签订后一个月内支付合同总价的30%，货物安装完毕并验收合格后一个月内支付合同总价的60%，验收合格满三年后一次性付清余款。 每次支付前，中标人应出具相应金额的正式发票。 |  |  |
| 4 | 质保期 | 三年，自项目验收合格之日起计算 |  |  |
| 5 | 货物质量 | 合格，符合相关规定标准 |  |  |
| 6 | 验收要求 | 按照《财政部关于进一步加强政府和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2015）等相关法律法规的要求进行验收。项目验收分为综合测试验收、初步验收和最终验收（竣工验收）等环节。中标人应在每个验收环节实施前将具体的验收计划交采购人审查。某一验收环节中达不到招标或合同约定要求，采购人不予签字认可，中标人须对不符合部分采取措施进行改进，直至符合要求。最终验收（竣工验收）必要时邀请行业专家或第三方专业机构验收，相关意见将作为验收书的参考资料 |  |  |
| 7 | 售后服务要求 | （1）系统维护：投标人应具备与系统相适应的服务和维护能力，提供7×24小时电话或电子邮件服务。 (2)质量保证期内，中标人应免费提供解决运行中出现的故障、修补安全漏洞及系统扩充、升级、迁移方面的服务。 (3)后续技术服务：投标人中标后需提供本地化的技术支持服务，当出现故障时，一般问题(不危及运行)在2小时内处理；重大问题(危及运行) 在1小时内处理；特大问题(系统不能正常运行)在1小时内恢复系统运行，并在24小时内解决。 （4）投标人提供运维及技术服务方案，包括服务内容、技术支持方式、故障解决方式。 （5）需厂家更换或维修设备的，需与采购人明确处理时限，同时提供备用设备供采购人使用，直至故障结果。 |  |  |
| 8 | 培训要求 | （1）培训计划 投标人应在响应文件中提交培训计划，中标人应免费提供详细的培训教材(含使用手册)和足量的合格培训教师，重点功能录制操作视频备用。 （2）培训内容 系统管理员培训要求：熟悉整个系统的硬件和软件架构架构、系统的配置；熟练掌握系统基本组成及原理；熟练掌握系统的操作与运行管理；熟练掌握权限、用户配置等系统管理；熟练掌握系统的安装、检测、维护；熟练掌握排除故障的基本技术。 其它人员培训要求：了解系统基本组成及原理；熟练掌握系统功能及操作、一般故障及排除。 |  |  |
| 9 | 保密要求 | 投标人应在投标文件中提供保密承诺书(格式自拟),内容包括但不限于对整个项目采购过程中涉及到的全部未向社会公开的信息和技术资料(无论是书面的、口头的、图形的、电子的或其它任何形式)进行严格保密，除参与本次政府采购的员工外，投标人不能将本项目所提供的相关信息和技术资料透露给其它任何人。投标人及项目团队人员在项目实施过程中应履行保密义务，对项目实施中涉及的所有资料、技术文档、数据和信息保密，未经采购人许可，不得泄露给第三方，否则，采购人将保留追究成交投标人经济和法律责任的权利。 |  |  |

注：按照招标文件要求详细填列，可增减行。

附件7

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 项目名称 | 规格及基本参数要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要货物 |  |  |  |  |
| （一）机柜以及配件 |  |  |  |  |
| 1 | 600服务器机柜 | 1．42U机柜规格（W×D×H）：600mm*1100mm*2000mm； 2．前门单开网孔门，后门双开网孔门，底板，带双侧竖直理线板，无侧板，含前后横挡风组件，含竖直理线架； 3．▲机柜须有足够的机械强度及性能，静态承载能力≥3000kg，动态承重能力≥1600kg，所投机柜产品需通过泰尔认证标准,提供相关证书及检测报告并加盖投标人公章； 4．机柜采用标准化的工程安装孔，可配合工程安装支架在铺设防静电地板场景下安装； 5．▲为保证机房内设备安装环境的高可靠性，按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，机柜含底座配重650kg工况下，机柜产品需通过7级及以上抗震测试，提供泰尔测试报告数据证明（复印件或扫描件）并加盖投标人公章； 6．▲机柜门为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便，开门角度≥150°，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 7．▲前门单开，后门双开，机柜前后门均为通风网孔门，前、后门开孔率≥80%，提供泰尔测试报告数据证明（复印件或扫描件）并加盖投标人公章； 8．采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露低、无气泡、无裂纹、金属件无毛刷锈蚀要求。 9．机柜绝缘强度：机柜内各带电回路对地（或柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V、50hz正炫试验电压1min，不出现击穿或飞弧现象，漏电流不大于10mA，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 10.整体防护等级应≥IP20。 |  |  |
| 2 | 800服务器机柜 | 1．42U机柜规格（W×D×H）：800mm*1100mm*2000mm； 2．前门单开网孔门，后门双开网孔门，底板，带双侧竖直理线板，无侧板，含前后横挡风组件，含竖直理线架； 3．▲机柜须有足够的机械强度及性能，静态承载能力≥3000kg，动态承重能力≥1600kg，所投机柜产品需通过泰尔认证标准,提供相关证书及检测报告并加盖投标人公章； 4．机柜采用标准化的工程安装孔，可配合工程安装支架在铺设防静电地板场景下安装； 5．▲为保证机房内设备安装环境的高可靠性，按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，机柜含底座配重650kg工况下，机柜产品需通过7级及以上抗震测试，提供泰尔测试报告数据证明（复印件或扫描件）并加盖投标人公章； 6．▲机柜门为可拆卸式结构，门的开合转动灵活、锁定可靠、施工安装和维护方便，开门角度不低于150°，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 7．▲前门单开，后门双开，机柜前后门均为通风网孔门，前、后门开孔率不低于80%，提供泰尔测试报告数据证明（复印件或扫描件）并加盖投标人公章； 8．采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露低、无气泡、无裂纹、金属件无毛刷锈蚀要求； 9．机柜绝缘强度：机柜内各带电回路对地（或柜体）以及两个非电气连接的带电回路之间，应能承受2500V、50hz正炫试验电压1min，不出现击穿或飞弧现象，漏电流不大于10mA，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 10.整体防护等级应≥IP20。 |  |  |
| 3 | 保密机柜定制 | 42U假机柜（用于嵌入原有的保密机柜），配套100mm*1100mm*2000mm，外观和机柜相同。 |  |  |
| 4 | 机柜侧板 | 机柜侧板，1100mm*2000mm。 |  |  |
| 5 | 快拆盲板 | 快拆盲板，1U高，带快拆扣，支持无工具安装。 |  |  |
| 6 | L型托架 | L 型托架，适配 19 英寸机柜，承重 ≥50kg （每个机柜1对）。 |  |  |
| 7 | 层板 | 层板，机柜配件-重载托盘-19 英寸 承重 ≥100kg（每个机柜1个）。 |  |  |
| 8 | PDU | PDU-竖装-输入250V/32A-输出20*10A国标4*16A国标-总指示灯-接线盒-防脱扣。 |  |  |
| （二）通道系统 |  | 1．采用模块化架构设计，密封冷通道（冷通道宽度1200mm），冷通道内须一体化集成机柜系统、配电系统、制冷系统、管理系统，所有柜体须搭配结构密封件使模块整体看起来高度统一和美观，颜色：与机柜颜色一致； 2．冷通道端门采用全自动玻璃轨道门（含电机驱动、控制组件）； 3．冷通道顶部采用翻转天窗，支持消防与天窗、烟感、温感、空调联动，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 4．▲通道通过百格测试百格0级、Rosh六项测试、盐雾240h后样品应无腐蚀、无氧化现象测试、漆膜压冲50KG漆膜压冲测试、涂层厚度达到60μm ~ 80μm，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 5．钣金喷涂层应表面光洁，色泽均匀，无流挂，无露底；涂层应无划伤、掉漆、变形；金属件应无毛刺、锈蚀，角弯处应整洁，无明显外露、落料和焊渣等；折弯线条应平直，表面应平整，开孔应匀称；零配件应无变形； 6．通道内高度与机柜高度匹配，保证顶板开启后，不影响机柜开门； 7．冷通道照明：冷通道内配置LED节能照明灯组及控制盒，按照GB50174-2017《数据中心设计规范》，通道内照度≥500lx； 8．▲微模块产品应为先进节能、高能效产品，整体PUE≤1.2，提供泰尔测试报告数据证明（复印件或扫描件）并加盖投标人公章。 |  |  |
| 1 | 封闭通道-双开电动门 | 通道端门两端共2个门-双开全自动电动轨道门，适配1200*2000高机柜。无框钢化玻璃门，含门体、机械装置、驱动装置、控制器等组件。 |  |  |
| 2 | 显示屏 | 触摸显示屏及门盒结构安装组件，适配 2000mm 机柜，触摸显示屏≥13.3寸。 |  |  |
| 3 | LOGO 门楣 | 整机整件-BM5.0-单侧门楣组件-含 LOGO 门楣结构件-含镜面 Logo-含 RGB 灯带。 |  |  |
| 4 | 指纹机组件 | 整机整件-含指纹机安装底座-指纹机-照明开关-天窗跌落开关。 |  |  |
| 5 | 综合控制盒 | 整机整件-1U 位控制盒-适配指纹机/人脸识别机方案-天窗手动复位。 |  |  |
| 6 | 封闭通道-天窗 | 600mm宽翻转顶板，优质冷轧板框架和支撑板，无框≥8mm钢化玻璃，带3C丝印，实现消防联动。 |  |  |
| 7 | 封闭通道-天窗 | 600mm宽功能顶板，优质冷轧板框架和支撑板，无框≥8mm钢化玻璃，带3C丝印。 |  |  |
| 8 | 封闭通道-天窗 | 800mm宽翻转顶板，优质冷轧板框架和支撑板，无框≥8mm钢化玻璃，带3C丝印，实现消防联动。 |  |  |
| 9 | 封闭通道-天窗 | 300mm 宽固定顶板，含支撑板，全透明≥8mm 钢化玻璃，带 3C 丝印。 |  |  |
| 10 | 封闭通道-走线部件、美化板 | 机柜顶走线槽，适用于800mm宽设备，支持两个对位机柜。 |  |  |
| 11 | 封闭通道-走线部件 | 机柜顶走线槽，适用于300mm宽设备，支持两个对位机柜。 |  |  |
| 12 | 封闭通道-走线部件 | 机柜顶走线槽，适用于600mm宽设备，支持两个对位机柜。 |  |  |
| 13 | 示廓灯 | LED霓虹灯带-5000mm*10mm*10mm-DC24V-卡扣安装-35W-全彩。 |  |  |
| 14 | 照明控制盒 | 照明控制系统-含全彩通道氛围灯/全彩示廓灯控制盒(开关电源-继电器-控制器)-控制盒2pcs-含成套线缆。 |  |  |
| 15 | 组合氛围灯 | 通道内氛围灯组件-长600mm-顶部全彩通道氛围灯：含左右各一根，天窗边框安装，配合600mm宽天窗使用。 |  |  |
| 16 | 组合氛围灯 | 通道内氛围灯组件-长800mm-顶部全彩通道氛围灯：含左右各一根，天窗边框安装，配合800mm宽天窗使用。 |  |  |
| 17 | 组合氛围灯 | 通道内氛围灯组件-长300mm-顶部全彩通道氛围灯：含左右各一根，天窗边框安装，配合300mm宽天窗使用。 |  |  |
| 18 | 红外开关 | 整机整件-红外开关套件,含2pcs吸顶型红外开关。 |  |  |
| （三）供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 160A 综合配电柜（含 ATS） | 1．综合配电柜-总输入 160A/4P PC 级 ATS 带消防切非+UPS 输入125A(MCCB)+空调 3*63A/3P+其他配电 6*16A/1P+UPS 输出 125A(MCCB)+IT 配电 2*15*32A/1P-合资-市电 B 级+UPS 输出 C 级防雷-智能监控（带 ≥7 寸触摸屏）【塑壳断路器、微型断路器采用Abb、 施耐德、 西门子等同类品牌】，尺寸与机柜相同; 2.▲综合配电柜柜体母线应采用高导电率铜制导体，铜加银率≥99.97%，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 3.▲综合配电柜通过8、9烈度抗震测试，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 4.▲综合配电柜需通过泰尔认证，提供泰尔测试报告数据证明（复印件或扫描件）并加盖投标人公章。 |  |  |
| （四）精密空调系统 |  |  |  |  |
| 1 | ●精密空调 | 1．精密空调实测制冷量≥25KW，显冷量≥25KW，风量≥5000 m3/h，能效比≥3.3，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 2.前水平送风后回风，风向可调，配置直流变频压缩机、加热器、加湿器、EC风机，三相380VAC供电，含室内机、室外机，采用环保R410A制冷剂，室内机尺寸：600mm(宽)*1100mm(深)*2000mm(高)，室内机颜色：与机柜颜色一致。制冷量实测工况：室内侧 干球温度37℃；湿球温度21℃；室外侧干球温度35℃； 3.空调控制系统：采用≥7寸的彩色触摸屏，全新UI设计，界面友好，机组状态一目了然； 4.压缩机：必须采用直流变频压缩机、可自动变频调节输出冷量，压缩机位于室内机，系统采用R410A制冷剂，环保高效；标配G4等级过滤网； 5.投标机组应具备优异的温湿度检测性能，机组配置的温湿度变送器的温度检测精度应不低于±0.3℃，湿度检测精度应不低于±3%RH，提供有效期内的具有CMA或ilac-MRA（中国认可国际互认检测标识）或CNAS的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章； 6.机组具备联动与群控功能，同一区域可以将≥32套机组进行统一控制管理； 7.★机房空调产品作为机房关键基础设施，优选自研自产，不接受OEM产品，制造商须具备机房空调产品泰尔认证，提供泰尔测试报告数据证明（复印件或扫描件）并加盖投标人公章。 8.★机柜、空调、动环监控、配电柜、须选用同一品牌的产品，提供承诺函（格式自拟）。 |  |  |
| 2 | 室外机 | 平板式冷凝器室外 |  |  |
| 3 | 安装辅材 | 空调配套件-精密空调安装附件(铜管,弯头,保温管、室内机电源线、信号线等)管,辅助材料（氧气、乙炔、氮气）冷媒等 |  |  |
| 4 | 立式柜机 | 2P立式柜机变频空调，要求：制冷功率≥1310W，制冷量≥5000W，循环风量≥1000立方米/小时，能效：一级能效。 |  |  |
| （五）微模块监控（动环系统） |  | 3.一体化数据采集器 采用RK3568处理器和openkylin操作系统，实现硬件和操作系统的全面国产化。 |  |  |
| 1 | 动环监控套件 | 整机整件-监控组件-含 4 路 NVR（DS-7604N-E1/4P-V3）-网管交换机（Mini-S8G-U）-采集器（BSM-M5.0）-安装套件-适配 BM5.0。 |  |  |
| 2 | 短信电话授权 | 短信，电话告警通知使用授权。 |  |  |
| 3 | 烟感传感器 | 烟感传感器-DC9V~16V-静态电流：≤2MA(DC12V小时）-报警电流：≤30MA(DC12V小时）-工作温度（-10℃~+50℃）-环境温度（最大95%RH无凝结现象）。 |  |  |
| 4 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器-89mmx89mmx23.5mm_DC12V-测量范围（温度：-40℃~85℃、湿度：5~95%rh)-测量精度（温度：±0.5℃、湿度：±3%rh)-RoHS-CE。 |  |  |
| 5 | 声光报警器 | 声光报警器-红白-裸线接口-122mm*73mm*47mm-12VDC-300mA-声压110dB。 |  |  |
| 6 | 摄像机 | 监控组件-ICR日夜型半球型网络摄像机-Ф110 × 94.7 mm- 200万1/2.7”CMOS-定焦-POE/DC12V |  |  |
| 7 | 水浸传感器 | 漏水传感器，二芯检测线缆（或检测电极），检测线缆长度：最大可接线缆长度为500米； |  |  |
| 8 | 辅材 | 安装线材、扎带、套管、端子头等材料。 |  |  |
| （六）新风系统 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶式正压洁净新风机. | 风量：≥800m3/h;余压60pa;过滤效率>95%; 配活性炭过滤器；全中文显示智能液晶控制器，可编程分时段开、关机运行；过滤器更换提醒，功率150w,用电220v。 |  |  |
| 2 | 新风管道密闭防火阀（70°） | 300*200，手动自动双向调节。 |  |  |
| 3 | 新风管道 | 300*200，含橡胶保温。 |  |  |
| 4 | 轴流排烟风机 | 排风量：≥1300m3/h;功率120w,用电220v,含开关。 |  |  |
| 5 | 排烟管道密闭防火阀（280°） | 300*200，高温阀，手动、自动双向调节。 |  |  |
| 6 | 排烟风管 | 尺寸300*200。 |  |  |
| 7 | 新排风口（含软连接） | 配套。 |  |  |
| 8 | 外墙防雨百页 | 铝合金烤漆，和排烟机相配套。 |  |  |
| 9 | 其他辅材 |  |  |  |
| 二、配套附件 |  |  |  |  |
| （一）桥架、管线安装 |  |  |  |  |
| 1 | 网格式桥架 | CF100/300，含吊装配件，备注下：网络式桥架天花板上。 |  |  |
| 2 | 桥架安装附件 | 桥架快速连接件、弯头配件、三通配件。 |  |  |
| 3 | 防雷接地 | 等电位连接箱和绝缘子更换，其他利旧。 |  |  |
| （二）电缆、电线 |  |  |  |  |
| 1 | UPS输入输出线缆 | YJV4*25+1*10mm²。 |  |  |
| 2 | 电池间配电柜至列头柜线缆 | YJV4*25+1*10mm²。 |  |  |
| 3 | PDU线缆 | YJV3*4mm²。 |  |  |
| 4 | 列间空调室内机输入线缆 | YJV5*10mm²（根据现场情况接入楼层配电间）。 |  |  |
| （三）其余配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | 开门按钮 | 86型开门按钮及配套线缆及管路。 |  |  |
| 2 | KVM切换器 | 17寸宽屏，1920*1080分辨率，16网口，工作温度：0-60℃，接口数：16，键鼠接口：USB,工作电压：AC110-240V。 |  |  |
| 3 | 单联操作台 | 加厚冷轧钢板，柜体640*600*750mm，桌面900mm，前后通风散热孔，可调节地脚。 |  |  |
| 4 | 配套 | 线缆、管线及操作台附近墙面出新等。 |  |  |
| 5 | 气体灭火 | 利旧。 |  |  |
| （四）机房二次搬迁 |  |  |  |  |
| 1 | 机房二次搬迁 | 1．原机房6台机柜（核心网络机柜、电话网络机柜、涉密机柜、汇聚机柜、广播机柜、监控机柜）内设备跳线做标签标识； 2．UPS、进户电源做标签标识； 3．运营商外线光缆、各弱电井汇聚光缆熔纤，联通测试； 4．临时机房电源线敷设； 5．临时搬迁机柜、设备； 6．设备安装、调试； 7．模块化机房建设完成后，原机柜内设备及涉密机柜二次迁移至模组机房内； 8．各楼层办公室到弱电井线路的排查，弱电井内设备线路整理、标识； 9．根据业主需要更换老旧和坏的面板。 |  |  |
| 2 | 110电话模块 | 机架式150对科龙架， 10对科隆模块，110对模块， 10对线排。 |  |  |
| 3 | ODF架 | 96芯，电信级96口模块式ODF光纤配线单元 |  |  |
| 4 | 光纤跳线 | 用于光纤端口跳接，满足ITU-T G.652A标准，支持16个低成本的粗波分复用（CWDW)信道，支持所有光缆的传输设备和应用。插入损耗≤0.3dB,回波损耗PC≥40dB,可交换性测试≤0.2dB。 |  |  |
| 5 | 尾纤 | 用于机架式光配架内，用于与光缆熔接及配线架内部成端，满足ITU-T G.652A标准，支持16个低成本的粗波分复用（CWDW)信道。插入损耗≤0.3dB,回波损耗PC≥40dB,可交换性测试≤0.2dB； |  |  |
| 6 | 六类4对非屏蔽双绞线,305米 | 1.拉丝成型一体、实时在线检测技术，有效保证了芯线的同心度，提高产品的回波损耗；绝缘采用低介电常数的进口优质HDPE料、优化设计线对节距，减少衰减；4对非屏蔽双绞线采用“十字骨架”隔离技术，最大化增加线对间距离，保持线对之间精确的平衡对称性，更好的减少了线对间串扰，获得更好的产品性能； 2.高性能的六类电缆充分满足在电气和机械性能方面的要求。兼容所有Cat.6非屏蔽系统，依照ISO/IEC 11801Ed.2； 3. EIA/TIA568-B.2-1。线缆要求可以传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求。尤其适合所有D、E级链路和六类的应用，包括ISDN、10/100/1000兆快速以太网、4/16Mbit/s令牌环、TP-PMD/TP-DDI 125 Mbit/s、ATM155Mbit/s； 4.导体线径：0.57mm； 5.绝缘外径：0.98±0.05mm； 6.护套材料：PVC/LSZH (护套颜色、护套阻燃等级可选)； 7.产品外径：6.5±0.5mm； 8.弯曲半径：固定时（≥90mm），牵引时（≥120mm）； 9.拉伸强度：≤100N； 10.工作温度 -20℃～60℃； 11.直流电阻 ≤ 9.5Ω/100m； 12.直流电阻不平衡：≤2%； 13.时 延 差：≤45ns； 14.不平衡电容：≤330pF/100m； 15.工作电容5.6≤nF/100m； 16.环路电阻（20℃时）：< 155Ω/km； 17.特性阻抗：100±15Ω； 18.产品标准：YD/T 1019-2013、TIA/EIA-568C、ISO/IEC11801 性能完全满足和优于上述标准。具有低的传输延迟和误码率，以及较高的抗电磁干扰性； |  |  |
| 7 | 24口网络配线架 | 配合24个六类非屏蔽模块使用，可以轻松的安装/拆卸模块条。 1.性能满足和优于TIA/EIA-568C高抗压及阻燃塑料材质； 2.正面直观的标签窗分组标签区，为书写标签提供方便的管理； 3.背面自带理线器，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接处受力，造成连接不好或掉线。便于客户的线缆管理； 4.接触针镀金，厚度为50μ(inch)，插拔寿命≥750次； 5.IDC线卡镀镍，可卡接导体线径为0.40～0.65mm，重复卡接>250次； 6.结构件采用优质钢板，表面镶嵌磨砂面板，美观、坚固、不易划伤； 7.配线架模块端口采用高低金针,金针性能提高且更加稳定。 |  |  |
| （五）装修电气配套 |  |  |  |  |
| 1 | LED平板灯 | 600*600(48W)。 |  |  |
| 2 | 安全出口 | 5W,照度：50LX。 |  |  |
| 3 | 扳式暗开关安装 | 单联单控。 |  |  |
| 4 | 单相二极加三极暗插座 | 10A 250V。 |  |  |
| 5 | 单相三极暗插座 | 16A 250V。 |  |  |
| 6 | 电线 | ZR BV2.5m㎡。 |  |  |
| （六）装修及实施配套 |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾清运、拆除 | 原机房玻璃隔断拆除、垃圾袋装、清运出场、运到环卫堆场。 |  |  |
| 三、附带装修 |  |  |  |  |
| （一）顶面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶龙骨 | C38主龙及吊筋五件套。 |  |  |
| 2 | 微孔铝板吊顶 | 材质为铝合金板材，≥0.8厚。 |  |  |
| 3 | L型收边条 | 铝合金收边条，25MM宽。 |  |  |
| 4 | 防水漆 | 耐候型室外乳胶漆。 |  |  |
| 5 | 防尘漆 | 二次成型，环氧漆。 |  |  |
| 6 | 天花橡塑保温材料 | 20mm B1级，含胶水、密封带。 |  |  |
| 7 | 原吊顶拆除 | 原吊顶面层及龙骨拆除，清运。 |  |  |
| （二）墙面装修工程 |  |  |  |  |
| 1 | 窗户封堵 | 原窗户封堵。 |  |  |
| 2 | 防尘漆 | 环氧漆，二遍成活。 |  |  |
| 3 | 竖龙骨 | C75，龙骨高4米，含穿心及天地龙骨及刷防火漆木料支架。 |  |  |
| 4 | 岩棉 | ≥50MM厚。 |  |  |
| 5 | 彩钢板饰面 | 由≥0.5mm镀锌烤漆钢板和≥12mm纸面石膏板组成，表面漆膜厚度20um, 涂层光泽度GB/T9754，涂层硬度，整体定制方案，GB/T6739。 |  |  |
| 6 | 防火门（利旧） | 机房大门原有机械锁更换为电子锁，适配门厚度100mm；开锁方式：人脸识别+指纹+密码+刷卡+应急用钥匙；锁芯：C级或以上等级；锁体：不锈钢防卡死锁体。锁体电源类型：锂电池，容量≥4200mAh。 |  |  |
| 7 | 隔断定制 | 定制安装，尺寸6.6M*2.6M，整体美观，钢化玻璃（厚度≥12mm），不锈钢包边（含原有隔断拆除）。 |  |  |
| 8 | 玻璃门 | 定制钢化玻璃门（厚度≥12mm），尺寸预估800mm*2000mm。 |  |  |
| 9 | 多层板 | E1级 、支撑彩钢板，高度0.3米，外刷防尘漆。 |  |  |
| 10 | 踢脚线 | ≥0.8mm厚不锈钢，高度100mm,304不锈钢。 |  |  |
| 11 | 阳台防护栏1 | 材质304不锈钢，高度900mm,长度1360mm。 |  |  |
| 12 | 阳台防护栏2 | 材质304不锈钢，高度900mm,长度1250mm。 |  |  |
| 13 | 辅助项目 | 运输、辅助材料。 |  |  |
| （三）地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 600*600*30有边框地板，高度0.25米。 |  |  |
| 2 | 延边固定支架 | 静电地板与墙面角钢支撑架。 |  |  |
| 3 | 防水漆 | 耐候型室外乳胶漆。 |  |  |
| 4 | 防尘漆 | 环保型二次成型，环氧地坪漆。 |  |  |
| 5 | 硬质保温材料 | 20mm B1级。 |  |  |
| 6 | 辅助项目 | 运输及辅助材料。 |  |  |
| 7 | 原有地板拆除清运 | 原有地板拆除清运。 |  |  |
| （四）设备基础 |  |  |  |  |
| 1 | 微模块底座及配电柜底座 | 5#镀锌角钢制作焊接制作，作防锈处理，含地脚螺栓固定(散力架)。 |  |  |

注：供应商应当明确响应产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效响应处理。

附件8

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

日期：

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人参与任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件9

投标分项报价表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

附件10

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.600服务器机柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.800服务器机柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.保密机柜定制，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.机柜侧板，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.快拆盲板，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.L型托架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.层板，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.PDU，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.封闭通道-双开电动门，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.显示屏，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.LOGO 门楣，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.指纹机组件，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.综合控制盒，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.封闭通道-天窗，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.封闭通道-走线部件、美化板，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.封闭通道-走线部件，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.示廓灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.照明控制盒，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19.组合氛围灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20.红外开关，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21.160A 综合配电柜（含 ATS），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22.精密空调，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23.室外机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.立式柜机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25.动环监控套件，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

26.烟感传感器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

27.温湿度传感器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28.声光报警器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29.摄像机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30.水浸传感器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31.吊顶式正压洁净新风机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32.新风管道密闭防火阀（70°），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

33.新风管道，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

34.轴流排烟风机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

35.排烟管道密闭防火阀（280°），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

36.排烟风管，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

37.新排风口（含软连接），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（盖章）：

日  期：

附件12

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

附件13

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购投标人：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）人，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

附件14

承诺函

如皋市人民检察院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对核心产品做如下承诺：

精密空调，品牌：___________。

特此承诺!

投标人全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件15：团队人员一览表

团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 从事专业 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.在填写时，供应商可自行扩展，但不得删除本表所列要素。

2.所有团队人员一旦确定，未经委托方认可，不得随意变更。

供应商全称：