招标文件

（更正后）

项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0750

项目名称：徐州市中心医院新城分院箱式物流输送

系统采购与安装

采 购 人：徐州市中心医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二五年十月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

徐州市中心医院

《徐州市中心医院新城分院箱式物流输送系统采购与安装》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章 投标邀请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对徐州市中心医院新城分院箱式物流输送系统采购与安装项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市中心医院新城分院箱式物流输送系统采购与安装。

(二)项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0750。

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年 12 月 5 日北京时间09：30。

（二）开标时间：2025年 12 月 5 日北京时间09：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市中心医院

（二）地址：徐州市解放路199号

（三）采购项目联系人：夏寒

（四）联系方式：0516-83956068

六、采购代理机构

（一）名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

（二）地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

（三）采购项目联系人：韩镇阳

（四）联系电话：0516-83999055

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目允许分包。本项目允许将外挂钢结构工程和幕墙工程进行专业分包。对分包人的资质要求：满足国家规定的相关专业资质要求的中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，且满足招标文件及合同要求。在分包前取得采购人的书面同意。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1、投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%。

2、投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%。

3、评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关投标人在评标委员会要求的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市中心医院 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，投标人提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (八)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察，后续不得以条件不具备或不了解进场条件为由拒不履行招标文件的各项技术及安装要求以及主张增加安装费用等不合理要求。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标无效） (一)投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件； (二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2024年度经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖投标人电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖投标人公章）。 （五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （六）此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，投标人提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。投标文件中提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、监狱企业制造的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》或政府采购客户端工具输入报价自动生成。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《授权委托书及法定代表人身份证明书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3、法律、法规和招标文件规定的无效情形。 （三）技术响应 1、《偏离表》要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《完成一、二期无缝对接的承诺函》要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、偏离表、所投产品的技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2、物流设备拟采用材料及设备评价（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、深化设计（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、消防方案及售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 6、培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 7、项目陈述（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 8、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、投标人评价（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、所投产品业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 1、价格折扣文件格式：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间： 见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目预算金额人民币1400.00万元，不接受超过项目预算的投标报价。 报价包括产品价、对接、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2025年 12 月 5 日09：30（北京时间）前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年 12 月 5 日09：30（北京时间）。 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| 二十九 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六) | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：合同金额的10%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：韩镇阳 联系电话：0516-83999055 地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：jocxz03@jocite.com |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 |
|  | 特别说明： - “苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 - 2、中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交完整纸质版的投标文件（需盖投标人公章且胶装成册，1正4副本）。 3、招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 4、建议使用谷歌等浏览器参与不见面开标及项目陈述环节（项目陈述所需PPT等材料可上传至“苏采云”系统或开标前通过U盘形式递交（U盘形式递交的须密封）），送达地址：徐州市新城区新安路5号（市规划馆南侧），徐州市公共资源交易中心3楼，联系人：赵丽梅 联系方式：15852488944。 5、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 6、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数*70.00%。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6、上表为自行约定的代理服务费标准。

7、账户信息：

账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行

账号：11110154740005866

第四章 评标标准

| 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 |
| 技术参数 （20分） | 依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》中“五、采购清单及技术参数要求”满足程度进行评分。加“★”的指标为实质性响应指标，实质性响应指标不满足或负偏离按无效投标文件处理，加“▲”的指标为次重要响应指标，其他为一般响应指标。未按招标文件要求提供证明材料的视为不满足。 完全满足招标文件技术要求的得20分，次重要响应指标不满足或负偏离，每一项扣1分，一般响应指标不满足或负偏离，每一项扣0.5分，扣完为止，本项最高得20分，最低得0分。 注： 实质性响应指标不满足或负偏离，或未按照招标文件要求提供证明材料的视为负偏离，按无效投标文件处理；次重要响应指标或一般响应指标不满足或负偏离，或未按照招标文件要求提供证明材料的视为负偏离，按扣分处理。响应指标如有偏离，应在偏离表中说明。 |
| 物流设备拟采用材料及设备评价（6分） | 根据物流设备拟采用材料及设备产品说明、产品配置、产品品质以及物流设备拟采用材料及设备在同类项目的应用案例等，从性能稳定性、质量可靠性等方面综合评分。 性能稳定性（3分）：性能稳定性高的得3分，性能稳定性一般的得2分，性能稳定性较差的得1分； 质量可靠性（3分）：质量可靠性高的得3分，产品质量可靠性一般的得2分，质量可靠性程度较差的得1分； 未提供不得分。本项最高得6分，最低不得分。 |
| 投标人评价（3分） | 投标人具备有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每项证书得1分，本项最高得3分。 注：投标文件中提供上述认证证书扫描件及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料方为有效，不提供或提供不全的不得分。 |
| 深化设计（4分） | 对项目的设计图以及钢结构（外装饰、降噪、原结构连接复核）、地下室开洞及恢复、配电、消防等进行深化设计，从深化设计的系统性、符合性、先进性等进行评价。 设计全面、科学合理、先进、针对性强、完全符合采购需求和设计要求的得4分； 设计较全面、基本合理、较先进、针对性较强、基本符合采购需求的得2分； 设计基本全面、合理性一般、工艺图简陋、符合性一般的得1分。 未提供的不得分，本项最高得4分，最低不得分。 |
| 项目实施方案（14分） | 1、对投标文件中的项目实施方案中的一期改造保养、升级、调试方案进行评价（3分）。 内容与本项目医疗系统切实相关、内容全面且可行性度高得3分； 内容与本项目医疗系统切实相关但内容较全面或可行性度较高得2分； 内容与本项目医疗系统相关但内容片面或可行性度偏低得1分； 内容与本项目医疗系统无关不得分； 未提供不得分。 本小项最高得3分，最低不得分。 |
|  | 2、对投标文件中的项目实施方案中的一、二期对接方案进行评价（4分）。 内容与本项目医疗系统切实相关、内容全面且可行性度高得4分； 内容与本项目医疗系统切实相关但内容较全面或可行性度较高得2分； 内容与本项目医疗系统相关但内容片面或可行性度偏低得1分； 内容与本项目医疗系统无关不得分； 未提供不得分。 本小项最高得4分，最低不得分。 |
|  | 3、对投标文件中的项目实施方案中的二期设备安装调试方案进行评价（4分）。 内容与本项目医疗系统切实相关、内容全面且可行性度高得4分； 内容与本项目医疗系统切实相关但内容较全面或可行性度较高得2分； 内容与本项目医疗系统相关但内容片面或可行性度偏低得1分； 内容与本项目医疗系统无关不得分； 未提供不得分。 本小项最高得4分，最低不得分。 |
|  | 4、对投标文件中的项目实施方案中的供货及安装时间计划以及人员安排和时间进度进行评价（3分）。 内容全面、切实可行的得3分； 内容较全面、较为可行的得2分； 内容片面、可行性度偏低得1分； 未提供不得分。 本小项最高得3分，最低不得分。 |
| 消防方案及售后服务方案（12分） | 根据投标文件中售后服务方案进行评价，内容包含但不限于消防方案、售后内容（含备品备件及易损件）、故障响应时间承诺、售后服务技术团队人员组成（团队人员≥10人）、免费质保期限等。 1、消防方案（1.5分）：消防配置符合国家及徐州市现行要求，消防方案内容全面且可行性度高得1.5分，内容较全面或可行性度较高得1分；未提供不得分。 2、售后内容（含备品备件及易损件）（3分）：内容与本项目医疗系统切实相关、内容全面且可行性度高得3分；内容与本项目医疗系统切实相关但内容较全面或可行性度较高得2分；内容与本项目医疗系统相关但内容片面或可行性度偏低得1分；未提供不得分。 3、故障响应时间承诺（1.5分）：符合招标文件规定且内容合理得1.5分；较合理的得1分；欠缺合理性的得0.5分，未提供不得分； 4、售后服务技术团队人员组成（2分）：团队人员承诺≥10人得2分；7（含）-10（不含）人得1分；其余不得分，投标文件中提供承诺函（承诺函格式自拟）。 5、免费质保期比招标文件要求的期限每增加一年得2分（不足一年不计分），最高得4分。 未提供的不得分。本项最高得12分，最低不得分。 |
| 培训方案 （3分） | 对投标文件中的培训方案进行评分，内容包含但不限于培训实施计划（包括但不限于培训投入人员、培训时间、培训计划等）、培训成果承诺（承诺培训至系统使用人员了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障等）进行评分。 - 培训实施计划（2分）：内容与本项目医疗系统切实相关、内容全面且可行性度高得2分；内容与本项目医疗系统切实相关但内容较全面或可行性度较高得1分；内容与本项目医疗系统相关但内容片面或可行性度偏低得0.5分；未提供不得分； 2、培训成果承诺（1分）：承诺包含：培训至系统使用人员了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障内容得1分，缺少内容或未提供不得分。 未提供的不得分。本项最高得3分，最低不得分。 |
| 所投产品业绩（2分） | 自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准），投标人或所投产品制造商与投标同品牌类似项目的合同，每提供一份合同扫描件并加盖投标人电子签章的得1分，本项最高得2分。（合同需体现签订时间、采购单位联系人等关键信息，未按照要求提供的不得分） |
| 项目陈述（4分） | # 投标人拟派项目组成员结合本项目采购需求和现场勘查情况，就项目如何实施，进行项目陈述（陈述时间不超过10分钟，时间不包含评标委员会质询时间，投标人自行准备陈述所需材料）。 # 要求对项目深度理解，实施方案设计科学合理，考虑全面，专业度高，针对性强。 # 全面具体详实、针对性强的得4分；较全面、针对性较强的得2分；不太全面、针对性一般的得1分。未陈述的不得分。 # 本项最高得4分，最低不得分，未陈述的不得分。 |
| 所投产品为“环境标志产品” （1分） | # 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。 |
| 所投产品为“节能产品” （1分） | # 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0750

项目名称：徐州市中心医院新城分院箱式物流输送系统

采购与安装

采购单位（甲方）：徐州市中心医院

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2数量：见招标文件第六章《采购需求》中“三、数量要求”。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

8.2 项目实施方案见合同附件7。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

甲方（买方）：徐州市中心医院

乙方（卖方）：

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就设备采购相关事宜达成一致意见，特签订本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

- 合同标的

1.1产品名称、型号、规格、数量及价款

| 产品名称 | 型号 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：人民币 元整 （含税含运费） |  |  |  |  |  |  |

本合同采用固定单价合同，项目实施过程中除甲方提出的变更要求外不增加任何费用，本合同总价中包含设备主材费、辅助材料费、包装费、运费、保险费、装卸费、对接费、安装调试、检测、培训、利润、税金等验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等以及配套器材等所有其他有关各项的含税费用，国家法律法规对设备、材料的检验、检测费用以及合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。清单中设备增减进行调价，甲方变更设备、辅材等费用参照投标文件执行，以审计为准。

产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。

1.2乙方应向甲方提供加盖印章的有效营业执照、产品合格证、使用说明书。

1.3乙方所提供的产品应属于财政部颁布的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品，或属于《节能产品政府采购品目清单》范围内非强制采购产品类别的，应提供产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书。

1.4本合同所采购的货物在合同中未有注明参数要求的，均以生产厂家标准配置为准。乙方的销售、安装技术方案必须满足清单中的所有设备、材料、配件和软件等的数量要求，完善配置方案，保证系统功能的完整性，甲方不再为此另行支付任何费用。

1.5本项目所有设备应包含所有有关互连所需的相关配件，保证其能正常运行，甲方不再为此另行支付任何费用。

2.交货方法、交货期限、到货地点及风险转移

2.1交货期：自本合同签订生效之日起   日内送达甲方指定地点，并安装调试完毕并投入使用。

2.2本合同项下货物的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点；对本合同项下的货物进行全面保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及任何第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。

2.3甲方指定的到货地点：徐州市中心医院新城分院。

2.4 甲方要求总承包单位对本项目进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，按本项目合同金额的1%计算总包管理费，由乙方在签订合同前经甲方确定后，支付至指定账户（此费用包含在投标报价中（无需在投标文件中单独列出）。

2.5在乙方将货物交付甲方指定的交货地点和人员并安装调试完毕前，货物的毁损、灭失风险完全由乙方承担。

3. 货物包装及质量保证

3.1乙方所供货物必须为生产商原厂包装，且采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单、货物说明书、质量合格证及其它与本合同项下货物有关的任何单证和资料。

3.2乙方保证所供货物的设计、制造必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准（如有）的强制性规定，并满足本合同规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。乙方保证所供设备型号是最新的，且是用上等材料和工艺制成，并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。

3.3特别条款：a.发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；b.其他未提及事项必须符合国家的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

3.4乙方应保证本合同货物和服务或其任何一部分享有合法专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权，或经第三方合法授权。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

3.5 乙方保证提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，具有良好性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方对由于涉及、工艺或者材料的缺陷所发生的任何不足或故障承担责任，所产生的费用和损失由乙方承担。

3.6乙方保证所提供设备的技术规格符合甲方采购需求，符合国家有关部门最新颁布的标准及规范。

4.交货物验收、异议

4.1货物到达甲方指定到货地点后   日内，甲、乙双方共同进行验收、测试。

4.2验收标准：（1）货物外形、包装完好；（2）数量无误；（3）货物符合合同要求及标准，产品说明书对货物有质量说明的，也应符合该质量说明。

4.3 乙方交付设备时须将设备的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配给、随机工具、软件密码等交付甲方；乙方未完整交付本款规定单证和工具等的，视为未按照合同约定交货，乙方负责补齐，并视为逾期交货，由乙方承担相关违约责任。

4.4双方在验收中，如果发现货物的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，双方应签署书面文件，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款，并在货物验收十五日内向乙方提出书面异议和处理意见；如货物与合同货物不一致，甲方有权拒付全部货款，并解除合同，乙方并承担合同价款20%的违约金责任。

4.5如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交货物符合合同规定，但货物存在隐蔽瑕疵或者对质量保证期另有规定的除外。

4.6乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。

5. 安装、调试与验收

5.1设备到货验收后，乙方3日内派具备符合国家规定的具备相应资质的人员到达现场负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须事先与甲方的指定联系人联系，并与甲方共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

5.2乙方提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

5.3乙方在安装过程中，必须服从甲方的计划安排和整体协调，遵守甲方有关制度，文明施工。乙方必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的一切责任及费用由乙方负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿，甲方有权直接从合同款项中予以扣减。

5.3乙方必须提供设备安装、集成及调测服务，安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行，并确保调试完成后，设备能够正常运行，达到甲方可正常使用状态。调试的原始记录须经双方签字后作为验收的文件之一。

5.4甲方对设备试用后进行验收，乙方派工程师到达现场共同验收工作。乙方需提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单，并且预先提供验收标准，填写验收报告书，供双方最终确认所用。

5.5验收标准依次序对照适用标准为：1、货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用；2、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；3、符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；4、货物来源生产方标准，且必须是有关生产方发布的最新版本的标准。

5.6设备安装、调试产品正常运行后，各项指标和参数应符合验收标准。甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。甲方签字确认的《验收合格证明》为验收合格的唯一凭证。

5.7乙方免费提供全套技术资料（产品使用手册、维修说明书、操作说明书等），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

5.8 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。

5.9验收中如果发现设备有短缺，损坏、有质量、技术等不符合本合同规定的情形，双方做出详尽的现场记录，并由双方签署确认，由乙方负责解决所出现的问题。乙方应在五日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

5.10乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

6. 付款方式

6.1本合同总金额为人民币大写金额    元（小写金额：    元）。

经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

（1）合同价款的百分之三十(30%)，即¥（    ），大写：人民币（   ）元整，在双方签订合同后10日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

（2）合同总价的百分之二十(20%)，即¥（    ），大写：人民币（   ）元整，合同标的全部送到甲方指定地点且完成一期升级和一、二期无缝对接后10个工作日内，由甲方办理资金结算手续，经审核通过后支付给乙方。

（3）合同总价的百分之三十(30%)，即¥（    ），大写：人民币（   ）元整，合同标的全部交付并安装调试完毕且验收合格后10个工作日内，由甲方办理资金结算手续，经审核通过后支付给乙方。

（4）试运行且经最终审计后结算至审计价款的100%，由甲方办理资金结算手续，经审核通过后支付给乙方。

付款方式二：不提交预付款保函的

（1）合同价款的百分之三十(30%)，即¥（    ），大写：人民币（   ）元整，在双方签订合同后10个工作日内，由甲方办理资金结算手续支付给乙方。

（2）合同总价的百分之二十(20%)，即¥（    ），大写：人民币（   ）元整，合同标的全部送到甲方指定地点且完成一期升级和一、二期无缝对接后10个工作日内，由甲方办理资金结算手续，经审核通过后支付给乙方。

（3）合同总价的百分之三十(30%)，即¥（    ），大写：人民币（   ）元整，合同标的全部交付并安装调试完毕且验收合格后10个工作日内，由甲方办理资金结算手续，经审核通过后支付给乙方。

（4）试运行且经最终审计后结算至审计价款的100%，由甲方办理资金结算手续，经审核通过后支付给乙方。

付款方式三：乙方明确表示无需预付款的（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求）

- 合同总价的百分之三十(30%)，即¥（    ），大写：人民币（   ）元整，合同标的全部送到甲方指定地点且完成一期升级和一、二期无缝对接后10个工作日内，由甲方办理资金结算手续，经审核通过后支付给乙方。

（2）合同总价的百分之三十(30%)，即¥（    ），大写：人民币（   ）元整，合同标的全部交付并安装调试完毕且验收合格后10个工作日内，由甲方办理资金结算手续，经审核通过后支付给乙方。

（3）试运行且经最终审计后结算至审计价款的100%，由甲方办理资金结算手续，经审核通过后支付给乙方。

6.2 乙方需提交的申请支付文件包括：

（1）乙方出具的正式发票；

（2）甲方出具的验收合格证明；

（3）监理、跟踪审计及甲方要求的其他付款资料；

6.3 合同约定的乙方收款账户：

开户银行：

银行帐号：

6.4 甲方逾期支付资金的，以当期应付资金为基数，按同期贷款市场报价利率（LPR）一年期贷款利率计算逾期付款违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（0.1）%。但因政府资金结算手续的原因逾期的除外。

7.质量保证期及售后服务

7.1质量保证期：质保   年，从验收合格之日起计算，终身维护。任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

7.2质保期间如属产品质量引起的配件损坏，一切维修换件保养费用和备品备件，均由乙方免费提供和更换；

7.3乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同约定提供售后服务。质保期间如属产品质量引起的配件损坏，乙方将免费提供更换件。质保期间如属甲方操作不当引起的配件或耗材的损坏，乙方将提供免费维修，但更换配件的费用则由甲方负责。

7.4如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后2小时内予以响应，24小时内到达现场解决问题。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

7.5质保期内，设备如因故障维修超过2天，按1:2延长质保期（具体时间，按天数算）。

7.6无论在质保期内还是质保期外，乙方必须上门维修，乙方工程师来甲方维修本设备，必须事先与甲方取得联系，并与甲方工程师共同完成维修工作。乙方未尽到维修质保义务的，甲方可以委托第三方维修，由此产生的费用再加15%的管理费从履约保证金中扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

7.7质保期内设备的开机率≥95％（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上质保期按1: 4（按天算）顺延。（如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商）。

7.8软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和应用资料。

7.9质保期后维修时，如更换配件，只收取配件费，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，乙方承诺免费维修及更换零配件。

7.10质保期后，如甲方需延长保修时间，乙方质保费不得高于合同金额的3%，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

8. 技术培训

8.1工程师培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师人员进行设备的结构和工作原理、日常使用、操作、维护、故障诊断维修基础知识理论培训，解答甲方人员提出的问题，并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，确保甲方能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由乙方负责，均计入合同价中。

8.2培训：免费提供现场培训。

9．知识产权

9.1乙方必须保证，甲方在中华人民共和国境内使用投报货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由乙方承担。

9.2本合同价包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由乙方承担所有责任及费用。

9.4乙方需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由乙方自行承担。

10.违约责任

10.1乙方的违约责任：

10.1.1乙方所交货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方不同意使用，应根据货物的具体情况，由乙方在15个工作日内负责更换为符合合同要求的货物，并承担因调换、运输而产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成调换，或者调换后的货物仍不符合合同规定的，甲方有权退货，并要求乙方按合同总货款的20%承担违约金。

10.1.2乙方逾期交货的，每逾期7天（不足7天的，按7天计算），按总货款的0.5%支付违约金；逾期交货超过1个月的，甲方有权单方立即解除本合同，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。乙方逾期交货的，应在发货前书面通知甲方，与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应继续交货，并按每逾期一日支付合同价款的0.1% 承担逾期交货违约责任；甲方不再需要的，乙方应当在接到通知后合同即解除，并按合同总金额的百分之十向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

10.1.3乙方不能按本合同要求提供货物的保修服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金并赔偿甲方的损失。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

10.1.4乙方不能按本合同要求提供培训服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

10.1.5乙方不能按本合同要求提供所承诺的服务人员的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

10.1.6如果发生声称本合同项下货物侵犯他人专利、版权、商标权或商业秘密等权利而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况，乙方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。

10.1.7合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后30日内付清，逾期按应支付金额的日万分之五计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的，甲方有权自行从应付合同总价款中扣除充抵。

10.2甲方违约责任：

10.2.1非乙方供货质量问题，甲方中途不得退货，否则甲方应按合同总额的百分之五向乙方支付违约金。

11.不可抗力

甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

12.争议解决方法

甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；协商不成时，向甲方所在地人民法院提出诉讼。

13.其它

13.1本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章之日起生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执壹份，备案壹份。

14.合同附件

（下页为合同签署页）

甲  方：徐州市中心医院               乙 方：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人:

地址：                               地址：

电  话：                             电 话：

开 户 行：

账 号：

签订日期：                           签订日期：

合同附件

目 录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：工程施工安全责任书

合同附件3：工程安全管理协议

合同附件4：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《技术规格说明》。)

合同附件5：售后服务

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件6：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件7：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

合同附件8：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对        （项目名称）（项目编号：         ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1）双方加盖公章或合同专用章；

（2）甲方收到乙方交纳的人民币___元的履约保证金（合同金额的10%），以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。履约保证金在中标供应商按合同履约完成、试运行满12个月后无质量问题后无息退还。

6. 合同一式  份，具有同等法律效力，买方  份，卖方  份，江苏海外集团国际工程咨询有限公司一份存档，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：          ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

合同附件2：

工程施工安全责任书

建设单位：                （甲方）

施工单位：                （乙方）

工程名称：

工程地点：      徐州市

为了切实加强工程施工的安全管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关安全规定，乙方在工程施工期间应履行如下安全责任。

1、乙方应贯彻落实国家及江苏省施工安全生产管理的法律法规和管理规定，对承建的工程进行进行全面的合同约定的安全管理；

2、乙方应设立安全生产管理机构，配备安全员，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度；

3、乙方应现场文明施工管理，建立健全安全防护和文明服务制度；

①乙方必须做好服务期间的安全保障；

②乙方应派出足够的管理人员；

③乙方应负责现场安全保卫工作，并有责任阻止非本工种相关人员进入现场；

④乙方应制定专项方案和安全保障措施，杜绝安全事故的发生；

4、乙方应在现场建立消防安全责任制度及使用明火申请批准制度；

5、乙方应对服务人员进行作业前安全教育培训，使其具备相应的安全意识和安全技能；

6、乙方应定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育，使用的重要劳动防护用品，必须从具有政府有关劳动安全产品检验部门检验合格；

7、乙方应指定专人负责现场服务人员安全监督检查工作。在管理检查中发现事故隐患，并组织整改，清除隐患；

8、乙方责任造成的伤亡事故，由乙方承担全部安全责任和费用，因此给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿；由乙方责任造成的第三方伤亡事故，由乙方承担责任和所有费用；

9、乙方应发生生产安全事故后，必须在1小时内如实向甲方报告，并按照相关规定如实向有关主管部门报告；

10、乙方应提供安全检查、培训、学习实施方案在执行中必须有痕迹记录；

11、本协议书一式拾份，甲方执伍份，乙方执伍份，自双方签字并加盖合同章或公章之日起生效。

甲方：                                   乙方：

（单位盖章）                           （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日                           年    月    日

合同附件3：

工程安全管理协议

建设单位：                （甲方）

施工单位：                （乙方）

工程名称：

工程地点：      徐州市

为加强工程安全生产管理工作，明确甲、乙双方安全生产责任，确保各项安全生产措施落实到位。根据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和有关法律、法规，按照“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，经双方协商，制订如下协议：

一、甲方的安全生产责任：

1、不得提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

2、按照有关规定，及时向乙方提供预算内的安全施工措施费。

3、不得明示或暗示乙方购买、租赁、使用不符合要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

二、乙方的安全生产责任：

1、乙方和该项目负责人对本项目安全施工负责。乙方应当建立，建全项目的安保体系，落实各项安全制度、规程等，制定安全施工措施，保证安全生产费的有效使用，及时、如实报告安全事故。

2、严禁工程转包。未经甲方同意，不得将本工程分包。否则，一切责任自负。

3、按照有关规定编写各种危险性较大的分部、分项工程专项施工方案并报总监审查签字后实施。

4、施工前应当对有关安全施工的技术要求向施工班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

5、及时向现场施工人员提供并正确使用合格的安全防护用品。

6、必须配备专职安全员，电工、电焊工、高处作业人员、塔吊操作人员等特种作业人员必须经培训合格，持证上岗。

7、对施工现场进行检查，及时发现、消除各种安全隐患，确保安全施工。

8、对发生安全事故的、按施工合同专用条款第五条执行。

9、不得有违反国家有关法律、法规的行为。

三、违约责任

甲、乙方有违反以上条款者，除由有关部门依法进行处罚外，还应承担以下责任：

1、现场发现未戴安全帽、穿拖鞋、高处作业未佩带安全带者，对该项目单位处200元/人、次罚款。

2、施工现场发现与工程无关人员（妇女、儿童等）者，对责任施工单位处以500/人、次罚款。

3、现场发现特种作业人员未持证上岗或使用无证人员从事特种作业者，对该项目单位处以1000元/人、次的罚款。

4、对同一安全隐患，两次未按要求整改的，对责任单位处以1000元/次的罚款（以建设单位和监理单位整改通知为准）；被建设主管部门或监理单位责令停工整改的，处2000元/次的罚款。

5、本协议一式拾份，甲方执伍份，乙方执伍份，自双方签字并加盖合同章或公章之日起生效。

甲方：                                   乙方：

（单位盖章）                            （单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日                           年    月    日

- 采购需求

- 一、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，投标人提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

- 二、本项目涉及的硬件产品采购的均为非进口产品，且本项目不接受超过1400.00万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

- 三、本项目为交钥匙项目，投标人应根据本项目招标文件、现场勘查情况以及投标人自身情况等进行投标文件的编制。投标人提交投标文件视为已熟知现状条件。投标人现场踏勘过程中应充分了解“现状条件”，即场地现状、现场内外条件、现场管理规定、现场环境要求等可能会影响投标人成本的条件。如投标人现场踏勘过程中未充分了解“现状条件”，不构成增加中标价或向采购人索赔的理由。采购人不再另行支付投标报价以外的任何费用。

- 四、项目说明：

- 1、采购人：徐州市中心医院。

- 2、采购项目名称：徐州市中心医院新城分院箱式物流输送系统采购与安装。

- 3、项目概况：主要包括徐州市中心医院新城分院原一期箱式物流的保养启用和升级；一期箱式物流系统与二期箱式物流系统的对接；以及二期箱式物流一套。

- 站点分布在院内相关科室，物流系统由周转箱、垂直输送系统、水平输送系统、条码或RFID识读管理系统、收发工作站等设备构成。

- 主要包括以下范围：

- 1)垂直输送设备；

- 2)水平贯通输送设备；

- 3)物流工作站点；

- 4)物流管理调度监控系统；

- 5)视频监控及追溯系统；

- 6)接口系统；

- 7)条码/RFID识别系统及管理软件；

- 8)其他辅助设备及其控制系统（手持系统、周转箱等）；

- 9)物流设备对土建需求（包含井道需求、电控需求、信息需求、配合BIM应用等）；

- 10)外挂井道；

- 上述物流系统硬件及软件设计开发、制造、运输、安装、调试、人员培训、备品备件及售后服务等。

  - 4、箱式物流传输系统投入使用后，能满足库房、药房、静配中心等功能科室与病房及相关科室之间每天的配液、药品、血液制品、医疗器械、医用消耗品等的传输任务。各个科室须满足随时使用随时发送的需求，不允许采用分时发送的管理模式，满足医院方便使用的需求。并且二期系统须与一期系统做无缝对接。同时对一期系统进行保养启用并进行升级和改造以便匹配二期项目。二期线体从原一期线体位于设备层入口前的转弯处开始进入外挂垂直提升机LT06（详见图纸）。并经过位于负一层的水平输送模组送分别将任务输送至4#、5#楼各护士站。并按原路做返回路径。具体详见图纸。一期原有中控室并入二期中控制，实现统一化管理。

  - LT6（详见图纸）是在一期外墙进行外挂的井道，须投标人自行设计安装。

- 5、货物质量必须符合国家最新的强制性质量技术标准。

- 6、投标人按要求所提供的设备、材料、备品备件及专用工具、维修工具等必须是全新的、未使用过的、合格的产品（须附合格证、出厂证、检验报告等），并要得到采购人的认可。

- 7、投标人提供的设备应根据设备的标准和规范进行设计和制造，并应采用最先进的技术，做到：结构合理，可靠性高，能耗低，噪音低，不污染环境，操作及维护保养简便。

- 8、投标人应对投标内容所涉及的技术专利承担责任，并负责保护发包人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和有关费用均与招标人无关。

- 9、本次招标文件提出的是最低限度要求，并未对所有细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，因此投标人应保证提供符合相关法规和本招标文件要求的工艺和设备。

五、采购清单及技术参数要求（注：加“★”的指标为实质性响应指标，实质性响应指标不满足或负偏离按无效投标文件处理，加“▲”的指标为次重要响应指标，其他为一般响应指标。未按招标文件要求提供证明材料的视为不满足）：

1、技术规范

本工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求，包括不限于：

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

《医院消毒卫生标准》GB15982-2012

《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014

《综合医院建设标准(附条文说明)》建标 110-2008

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

《仓储物流自动化系统功能安全规范》GB/T 32828-2016

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333—2013

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303—2015）

《管道、设备防腐蚀设计与施工》（14K207）

《室内管道支架及吊架》（GB1527）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

其他相关标准规范；

2、要求

2.1投标人根据本项目站点配置要求进行硬件和软件设计及相关设备选型；

2.2投标人负责物流设备的设计、生产、安装、施工和调试及售后服务，包括配合采购人的设计、优化设计、BIM技术应用，配合工程总包方及其他施工方等；

2.3投标人负责自动化系统与相关设备的集成与联合调试（含实时监控系统、防火门）；

2.4投标人负责自动化物流管理调度系统与医院信息系统对接调试；

2.5投标人须按要求完成项目范围中描述的原一期设备系统的保养启用、一期二期设备系统的对接以及二期设备系统设计、生产、安装、施工和调试及售后服务，以上三部分作为一个项目整体进行管理、推进核验收；

3、输送分拣系统方案总计32个物流工作站点。站点配置要求如下：

| 徐州市中心医院新城分院二期箱式物流站点配置表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4#楼 | 5#楼 | 连廊 |
| 楼层 | LT4 | LT5 | LT6 |
| 16F | 护士站 | 护士站 |  |
| 15F | 护士站 | 护士站 |  |
| 14F | 护士站 | 护士站 |  |
| 13F | 护士站 | 护士站 |  |
| 12F | 护士站 | 护士站 |  |
| 11F | 护士站 | 护士站 |  |
| 10F | 护士站 | 护士站 |  |
| 9F | 护士站 | 护士站 |  |
| 8F | 护士站 | 护士站 |  |
| 7F | 护士站 | 护士站 |  |
| 6F | 护士站 | 护士站 |  |
| 5F | 护士站 | 护士站 |  |
| 4F | 护士站 | 护士站 | 接一期水平线 |
| 3F | 护士站 | 护士站 |  |
| 2F | 护士站 | 护士站 |  |
| 1F | 护士站 | 护士站 |  |
| B1F | 地下水平输送线 |  |  |
| 小计 | 16 | 16 | 0 |
| 合计 | 32 |  |  |

4、使用性能要求及详细技术要求

    - 4.1使用性能要求

4.1.1周转箱

1) 传输箱体箱体材质及数量：

平均每个工作站标配≥7个标准有效运载单元。周转箱箱体为抗冲击改性PP或ABS工程塑料材质，箱子必须带盖。（须为一期17个站点重新配置周转箱，一期二期兼容使用。）

2) 额定载重：≥30公斤；

3) 最大输送周转箱尺寸见二期货物清单，且周转箱需能实现密封功能。在投标文件中提供箱体尺寸及示意图纸。

4.1.2周转箱分拣方式

系统通过自动阅读周转箱上的条码或RFID芯片完成输送、分拣、分配和空箱调度功能。

4.1.3设备适应的工作环境

1) 温度：-10℃～45℃；

2) 相对湿度：40%～98%（无凝露）；

3) 湿度变化率：≤±10%/h。

4.1.4设备适应的供电情况

1) 三相 AC 380（1±10%）V；

2) 单相 AC 220（1±10%）V；

4.1.5设备的先进性及实用性

1) 设备应达到目前国内外先进技术水平，并应为已投入实际应用的适合于本工程生产使用的定型设备；

2) 水平设备及垂直设备之间的衔接应有缓冲环节，设备之间应效率匹配，以保证系统的总体生产能力和均衡生产。

4.1.6设备的可靠性要求

1) 机械部分平均连续无故障工作时间≥500h；

2) 电器部分平均连续无故障工作时间≥1000h；

3) 系统使用寿命≥20年；

4) 设备连续工作时间≥20h。

4.1.7控制和信息系统要求

1) 控制系统必须能与医院信息系统对接，并能根据医院信息系统下发的指令执行任务。

2) 具有根据医院信息系统下发的指令执行并实时监控物流设备运行的软件系统，该软件系统需要具备以下功能：

①设备自动监测检查与故障定位显示功能；

②具备设备故障或断电后在线数据的保护及重启后的续运行功能；

③对历史数据进行追溯访问的功能；

4) 具有物流作业管理调度系统（含空箱调度）以及相应的控制系统的开发能力，并具有实施经验；

5) 控制软件可检测系统，实时监控整个系统运转状态，检测周转箱传输状态。

    - 4.2主要技术要求

4.2.1系统效率要求

1) LT4和LT5单台垂直分拣设备平均输送分拣效率≥200箱/小时。LT6单台垂直分拣设备平均输送分拣效率≥100箱/小时；

2) 水平输送全线输送效率：≥1000箱/小时；水平输送全线输送分拣效率：≥800箱/小时，该效率须为综合效率，包含直线传输及所有转弯传输结构；

投标人中标后须在项目验收前提供由有资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的垂直和水平输送效率的检测报告，费用包含在投标总价中，投标文件中提供承诺函（承诺函格式自拟）。

- 3）水平输送设备中的90°转弯结构输送效率须≥800箱/小时；

投标人中标后须在项目验收前提供由有资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的垂直和水平输送效率的检测报告，费用包含在投标总价中，投标文件中提供承诺函（承诺函格式自拟）。

- 4）水平输送设备中的移载结构输送效率须≥800箱/小时；

投标人中标后须在项目验收前提供由有资质的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的垂直和水平输送效率的检测报告，费用包含在投标总价中，投标文件中提供承诺函（承诺函格式自拟）。

4.2.2垂直输送分拣设备：满足上述4.2.1技术要求中提出的效率要求，及以下详细要求:

1) 最大垂直提升速度≥1.00m/s；

2) 防火隔离门：每个垂直竖井工作站的出入口处，均安装自动隔离门，保证周转箱出入能自动开启或关闭，须满足消防验收要求。

3) 垂直井道位置及尺寸详见图纸预留；

4)▲为确保输送效率，高层垂直输送机要求井道内须实现最少四箱同时输送的输送要求。

4.2.3水平输送分拣设备：满足上述4.2.1技术要求中提出的效率要求，及以下详细要求:

1) 水平输送速度≥0.4m/s；

2) 水平输送轨道全程采用双轨道输送，以确保输送效率，每层输送轨道加箱子占高不得超过700mm；

3) 本项目的输送机可以使用多楔带配合滚子输送或皮带输送方式，不得采用总轴式、底带摩擦式及窄带式等其他方式；

4)▲输送线的机架与护栏材质须采用铝合金，由电动滚筒或电机作为输送机动力，带动被动滚筒运动。滚筒轴心间距为120mm。动力段每段最长不得超过3000mm。所有滚筒不锈钢材质，直径50mm，内壁厚度≥1.5mm；

5)▲ 若采用皮带输送结构，输送线的机架与护栏材质须采用铝合金。每段最长不得超过3000mm。配有皮带张紧结构单元，配有四角调偏结构单元，皮带须采用防滑皮带，厚度≥2mm；

4.2.4智能工作站点

- 工作站点可以使用多楔带配合包胶滚筒输送或皮带输送方式，不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。投标文件中提供站点外观实物图或效果图。

2) 每个工作站点进出方向须至少各能容纳两个箱位，且可实现无需人工输入目的地，系统能够自动识别周转箱目的地的功能。

3) 工作站点需配有触摸屏，触摸屏尺寸≥10英寸。功能应包含如下方面：

①可中文显示目的站地址、发送站地址、操作提示和系统状态；

②具备人工干预功能，采用菜单方式选择快速发送站点；

③每台工作站触摸屏，能监控周转箱在系统中的动态流程，运转状态；

④每台工作站触摸屏，都能独立查询发送和接收记录；

⑤每台工作站触摸屏，都具备应急功能，可切换手自动状态及系统急停操作。

4.2.5消防配置要求

1)▲ 防火性能：传输系统在消防卷帘门处均设有断缝，确保消防卷帘门开闭自如，传输系统与消防具有联动功能，一旦出现火警传输系统必须确保防火卷帘下方没有周转箱，确保防火卷帘下落。投标人中标后须在项目验收前提供由有资质的第三方检测机构出具的防火检验报告，费用包含在投标总价中，投标文件中提供承诺函（承诺函格式自拟）。

2) 提供详细的消防方案说明。

    - 4.3系统配置要求

1）严格按照招标文件要求及图纸规定的设备、材料、技术条件进行采购和施工；

2）所投产品必须符合由采购人提供的相关的技术标准及规范的规定和要求；

3）系统软、硬件配置采用模块化、开放式结构，以适应系统扩展之需要；

4）系统应具备较高的安全性、可靠性、可维护性和容错能力；

5）系统设备配置在保证可靠性、先进性的同时，应本着经济、实用、合理的原则，使系统具有良好的性能价格比。

    - 4.4 电力拖动要求

1）应设置电力拖动控制箱，控制箱面板上安装有电源开/关指示灯、启停按钮等；

2）设备应能在满载条件下平稳启动；

3）控制电路具有过压、过热、过流、短路等设备保护功能；

4）提供本设备所需的直流电源。

    - 4.5安全防护要求

1）启动时应有声光告警、提升机有缓慢启动；

2）应在供箱点、装箱点等工位设置紧急停机按钮，紧急停机时应有声光告警指示；

3）系统设备应有接地保护；

4）设备应具有可靠的安全防护措施，运转部分应设有防护罩或盖板，以确保操作人员和物品的安全；

5）当系统运行中出现危害人员或物品安全的现象时，设备必须能紧急停机并发出声、光告警信号。当系统运行中出现故障、操作出错或设备质量指标异常等情况时，系统应给出声光告警提示信息；

6）系统设备外观应洁净、完整，无明显工艺缺陷和破损，如表面开裂、轮廓边缘粗糙、有尖角、毛刺、连接松脱、电气导线裸露等；

7）输送机两侧均设有导向装置；

8）在周转箱输送区域设置维护通道和护栏；

9）设备在有碍人身安全的地方应有明显的安全标志；

10）电器及导线无裸露现象，需防鼠的部位采取必要的防鼠措施；

11）需防撞的部位应采取必要的防撞设施；

12）系统电气安全符合相关规范要求；

13）系统安全设计按GB5083-1999《生产设备安全卫生设计总则》相关规定执行。

    - 4.6系统维护要求

系统应便于维修，一次维修、易损件更换最长时间不得超过30分钟，部件更换最长时间不得超过2小时。

    - 4.7系统抗干扰要求

设备的控制及信息处理系统应稳定可靠，并具有较强的抗干扰能力（电和光），不受各类大电流设备频繁启停的干扰。

    - 4.8设备表面处理及色彩要求

1）设备零部件应进行表面处理。设备外表涂层应光洁、牢固、防止锈蚀，满足医院环境的要求。设备外表涂层应光洁、均匀、牢固，无堆积、剥落、锈蚀、气泡等缺陷，颜色和谐美观（颜色应经采购人确定后实施）；

2）色彩设计力求使工作环境色彩协调；

3）色彩组合应柔和、协调、美观、大方的原则；

4）危险部位、活动部件涂以醒目色彩，以保护人身、设备安全。

    - 4.9数据通信要求

▲信息管理软件等系统应能与医院HIS系统对接，实现信息系统双向通信功能。

    - 4.10实时控制要求

1）在控制系统中具有单独定义周转箱条码或RFID的功能，并设置一套周转箱调度系统，能够单独定义周转箱，可切换人工手动定义周转箱目的地，以作为应急预案；

2）实时控制采用先进、实用、可靠的实时控制系统；

3）采用工业以太网控制技术，实现分散控制、集中管理；

4）系统应能自动识别周转箱条码或RFID信息，实现输送、提升、储存等功能；

5）系统具有连锁控制功能，实现顺序启停；

6）系统对接收的周转箱，在无条码和条码不能识读时，能够将周转箱输送到指定的收容口。

7）系统应具有智能节能控制功能。

    - 4.11设备可靠性要求

系统固有可用性A，A = MTBF/（MTBF＋MTTR）≥99%；

公式中：MTBF为平均故障间隔时间，MTTR为平均故障修复时间。

    - 4.12系统主要组成部分技术要求

4.12.1垂直输送分拣设备

1）功能：垂直输送设备设置在物流井道内，主要用于药品、输液、消毒物资、被服、门诊标本、急诊药品和手术器械等物品装周转箱输送分拣到各个科室同时完成空周转箱的调度。

2）▲ 操作要求：周转箱放置于出入口线体，系统识读周转箱条码后，设备自动将周转箱输送到目标楼层站点。本系统（二期系统）须配置2套RF手持系统（每套须包含2把手持枪设备、1台无线AP及相关应用软件）作为发送站点集中发送时的操作模式，须与一期系统兼容。

4.12.2水平传输设备

1) 功能：水平输送设备设置在设备层地面或吊顶位置，用于水平运送周转箱的设备；

2) 周转箱在水平输送线体上，系统识读周转箱条码或RFID后，设备自动将周转箱输送分拣到指定的垂直提升设备，识别率须≥99.9%，该技术要求将作为核心验收条款。由于RFID的独特短板属性，若投标人选用RFID芯片识别技术须详细说明RFID芯片对于液体（如大输液）、金属物资（如器械）等抗干扰方案。

4.12.3信息和控制系统

1) 应采用先进、实用、可靠的控制方式；

2) 系统能自动识别载体上存储的信息；

3) 系统应具有在线自动分拣功能

4) 系统应有发送遇忙可自动排队等候；

5) 系统应考虑容错性；

6) 系统能监控输送箱/车的实时运行情况，并且健全工作日志；

7) 系统应采用低功耗的控制方式降低设备能耗。

4.12.4周转箱管理调度系统

系统周转箱应有自动和人工调度功能。

4.12.5物资追溯系统

系统要求被输送的物品除了对其输送过程实时跟踪监控外，系统还必须具备事后查询和全过程追溯功能。

4.12.6视频监控系统

系统要求物品在输送过程除了有控制系统监控及物资追溯系统外，在各关键输送节点及站点处还必须具备视频监控功能，当系统出现问题时还原事件过程。

4.12.7其他辅助设备及其控制系统（周转箱、RF系统等）

周转箱必须具备装载标本时不出现标本碰撒、装载大输液时不应出现破损和能装载大部分手术器械。RF具有联网、用户登录、后台用户操作记录等功能。本系统须配置2套RF手持系统（每套须包含1把手持枪设备、1台无线AP及相关应用软件, 须与一期系统兼容）作为发送站点集中发送时的操作模式。该RF系统用于对一期系统的扩容,所以必须与一期兼容并能接收一期的任务信息。如果选用其他发送模式，其准确率须达到99.9%，且该发送准确率须在验收前经过市级（含）以上检测机构针对本项目进行的第三方检测报告，作为验收条款。

4.12.8智能工作站

功能：用于水平输送从垂直输送分拣设备进出的运载各类物资的周转箱，采用双向输送，可以实现收和发的双线运送，在出口并且具备视频监控功能。工作站点应有到货提醒功能。

    - 4.13物流设备机械部分要求

4.13.1设备组成和总体布置应符合工艺流程设计要求。

4.13.2各设备之间应效率匹配，以免产生阻塞和速度干涉；

4.13.3整机可满载启动，启动时无明显爬行、脉动现象。设备运行平稳可靠、无异声，无脉冲式跳动，运行中周转箱不得掉落、倾翻、损坏、污染、停滞、卡死。整机启、停平稳，无打滑、撞击现象；

4.13.4驱动装置运转平稳，减速机无漏油现象；

4.13.5所有轴承应保证稳定可靠的润滑，各润滑点的设置应注意操作方便和安全；

4.13.6设备机架、支架、吊架应有足够的刚度和强度。设备运转时不得产生明显的振动、晃动，并能承受驱动部件所产生的牵引力和动载荷；

4.13.7设备外形美观，表面平整光滑。设备接口、部件连接处应光滑平整过渡，边角处去毛刺倒钝角，焊缝打磨光滑；

4.13.8所采用标准、规范和等级，国标或有效的企业标准，投标文件中提供说明。

4.13.9安全措施

1) 输送机的两侧装有保护导向装置。

2) 输送机具有完整的连锁保护装置，以避免任何人员伤害、破坏设备或货物的情况发生。

    - 4.14物流设备电气部分技术要求

4.14.1输送机控制系统要求:

1) 控制系统采用PLC控制方式；

2) 具备货物探测功能及货物输送机上的位置检测等各种安全保护功能；

3) 系统应具有故障自动报警和显示功能；

4) 控制系统应具有手动、本地自动、联机自动控制和消防联动功能。

4.14.2信息系统要求

1) 运行监控

系统应对设备的运行进行实时监控和管理。

用设备模拟监视界面显示设备和货物的运行状况。

在线显示设备的开机、关机、故障状态等，记录故障位置、发生时间等。

输送系统在开机具有自检功能，在自检确认系统无异常，设备才进入运行。

2) 系统诊断及维护

对系统主要输入、输出控制点及各种关键执行部件进行全面自检，并能显示自检结果。

当设备出现故障时系统具有自检功能，自检结果在模拟监视界面显示，并且在自检结果显示的同时，能提示故障原因和处理方法。

系统能根据设备运行状况，自动提示相应设备的的维护措施。

系统应具备远程维护功能。

3) 信息处理

任务、周转箱运行状态信息查询。

设备运行日志：设备运行状态，故障的发生时间、部位、故障类型、故障的排除时间、各类型故障率的分类统计等。

4.14.3电气装置及布线

1) 控制箱

控制箱结构合理，面板指示灯、控制按钮排列整齐合理，标识清晰。

控制箱排列整齐，固定牢固，安放位置便于操作、维护。

箱门应启闭灵活，并装有门锁，控制箱防尘、散热良好。

箱内元器件排列整齐，布局合理、安装牢固、拆换方便、便于维护。

箱内引线布置整齐，捆扎牢固，强电与弱电应分开走线，引线端子紧固可靠、标志明显；插接件质量可靠，接触良好。

控制箱必须接地良好，箱内接线绝缘符合要求，其绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

各类熔断器的熔体规格应符合要求。

2) 系统布线

走线槽内强弱线分开布放，绑扎整齐，出线口有保护措施。

通信网线布放应符合GB/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》中的规定。

现场执行装置、器件的接线端子应有保护措施，不得裸露。

所有引线端子应采用焊接或冷压端子连接，端子穿码标号。

3) 检测、扫描器件

检测器件应安装牢固、排列整齐。

条码扫描器安装位置合理，并对周转箱无阻挡作用。

扫描器外部应有安全防护措施。

4)	操作控制、告警指示灯

各个出入口应采用触摸屏操作；

供箱口应设有各类箱贮存区满箱指示灯。

出箱口应设有出箱及封锁开关。

供箱口、出箱口及适当位置应安装急停开关和告警指示灯。

4.14.4设备电源与生产用房供电系统的界面划分

大楼内仅对设备提供AC380V或AC220V电源接入点（由土建提供电气箱），电源接入点的至设备之间的其它交、直流配电柜等电气设施由设备中标人提供。

    - 4.15外挂井道要求

图纸中LT6是外挂井道具体位置参见图纸。外挂井道须采取钢结构主体加铝板幕墙的结构。

    - 4.16★ 一二期对接要求

确保二期的设备能与一期的设备系统无缝对接。包括设备与信息的无缝对接。投标文件中提供完成无缝对接承诺（格式见第七章投标文件相关格式）。投标人对本次项目提供的报价中应包含一期的对接费用，内容如下：

4.16.1拆除相关设备（如图纸与下述内容不一致，以图纸为准）

拆除转弯处

拆除原设备系统设备层病区垂直提升机入口前转弯处设备，预留输送机连接的缺口，改造电控线和电控箱。投标人须完成新接入箱式输送线体的安装和调试。新接入的线体并由投标人将二期设备与一期设备在该处进行对接。从接口开始新接入箱式输送线体须包括条码或RFID设备、输送线体、分合路装置等并合理布线保证一二期设备的无缝对接，路径畅通。

通过地下连廊吊装水平输送线连接到一期的大楼外面外挂钢结构井道，再通过钢结构井道里的垂直提升机连接到一期四楼设备层的水平输送线，完成一期和二期物流系统的对接。

钢结构井道要求（参考上述附图）：钢结构需要地下连廊穿出地面开洞，做好加固和防水。钢结构需要与一期门诊楼结构连接加固。

4.16.2增加PLC交互信号

投标人中标后须做好与一期项目中标人关于“PLC交互方式”的对接工作，确保二期系统能兼容入现有一期系统。

4.16.3信息对接

二期电控系统能够接收一期WCS任务信息指令，任务信息接口由一期厂家配合开放。二期项目须包含该部分接口定制与开放费用。一期系统中控室须与二期中控室合并，一期二期须在同一监控界面显示。

    - 4.17一期保养升级要求

一期系统包含两台医技楼低层垂直梯（LT2\LT3）、一台病区高层垂直梯(LT1)以及位于设备层的水平输送线体组成总共17个站点。各投标单位可以自行联系协调现场勘踏；

一期保养改造的目标是能独立运行并且满足:

3F—5F垂直输送分拣机平均输送效率为100箱/小时；

3F—5F垂直输送分拣机平均输送效率为100箱/小时；

3F—15F垂直输送分拣机平均输送效率为75箱/小时；

水平输送模组输送效率≥1000箱/小时；输送分拣效率≥800箱/小时；

采用RF手持进行任务的发起；

一期的保养、更换和升级不能减少原设备的动力数量和设备长度。对于不能使用或损坏的零部件须进行更换。投标方自行勘踏考虑对应损耗。一期系统中控室须与二期中控室合并。

    - 5、二期货物清单：

| 序号 | 物料名称 | 规格/型号/尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 垂直输送分拣系统 |  |  |  |  |
| 1 | 垂直输送分拣设备LT4 | 井道尺寸：1600mm×1600mm×62400mm； 站点：15/停靠：17 运行速度≥1米/秒； 井道内确保可以有4个周转箱同时在输送； 内置输送模组，采用304不锈钢辊 输送效率≥200箱/小时 筒的双层结构； 含控制柜。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 垂直输送分拣设备LT5 | 井道尺寸：1600mm×1600mm×62400mm； 站点：15/停靠：17； 运行速度≥1米/秒； 井道内确保可以有4个周转箱同时在输送； 内置输送模组，采用304不锈钢辊筒的双层结构； 输送效率≥200箱/小时； 含控制柜。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 垂直输送分拣设备LT6 | 井道尺寸：1600mm×1600mm×26000mm， 站点：0/停靠：2； 运行速度≥1米/秒； 井道内确保可以有4个周转箱同时在输送； 内置输送模组，采用304不锈钢辊筒的双层结构； 输送效率≥100箱/小时； 含控制柜。 | 台 | 1 | 外挂钢结构+铝板幕墙（和外立面一致） |
| 4 | 智能站点 | 用于物资的接收和发送，上下双层结构，上下层均可以停放两个标准传输箱，站点可实现一次性发送2个周转箱或接收2个周转箱的需求； 传输方式为电动滚筒或电机驱动，工作站所有辊筒均采用包胶304不锈钢辊筒； 工作站配备触摸屏，尺寸≥10英寸； 工作站供电电压≤36V，符合国标GB9706.1-2007《医院电气设备安全通用要求》规范安全性要求。 | 台 | 32 |  |
| 5 | 站点防火门 | 每个垂直竖井工作站的出入口处，均安装自动隔离门，保证周转箱出入能自动开启或关闭，耐火时长须≥120分钟。 | 套 | 36 |  |
| 二 | 贯通线输送分拣系统 |  |  |  |  |
| 1 | 水平输送模组2400型 | 尺寸要求：2400mm×540mm×150mm； 吊顶安装； 设备由模组机架、电动滚筒或电机、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成； 全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm； 不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。 | 台 | 95 |  |
| 2 | 水平输送模组1800型 | 尺寸要求：1800mm×540mm×150mm； 吊顶安装； 设备由模组机架、电动滚筒或电机、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成； 全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm； 不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。 | 台 | 9 |  |
| 3 | 水平输送模组1200型 | 尺寸要求：1200mm×540mm×150mm； 吊顶安装； 设备由模组机架、电动滚筒或电机、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成； 全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm； 不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。 | 台 | 11 |  |
| 4 | 水平输送模组840型 | 尺寸要求：840mm×540mm×150mm； 吊顶安装； 设备由模组机架、电动滚筒或电机、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成； 全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm； 不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。 | 台 | 50 |  |
| 5 | 水平输送模组360型 | 尺寸要求：360mm×540mm×150mm； 吊顶安装； 设备由模组机架、电动滚筒或电机、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成； 全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm； 不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。 | 台 | 14 |  |
| 6 | 皮带输送机1560型 | 尺寸要求：1560×540×150mm； 吊顶安装； 整机采用机头、机尾、中间机架等单元式组装，衔接处平整、吻合严密。机架、侧挡板、托板、托辊结构合理方便维修，计量单位采用国际单位制； 机架采用铝型材 采用电动滚筒或电机驱动； 皮带耐磨、无毒、无污染，厚度不小于2mm； 皮带跑偏量不大于带宽的5%，单边最大跑偏量不大于25mm； 调偏结构采用二端四点调偏涨紧装置调整方便、工作可靠，涨紧行程不小于200mm。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 皮带输送机2040型 | 尺寸要求：2040mm×540mm×150mm； 吊顶安装； 整机采用机头、机尾、中间机架等单元式组装，衔接处平整、吻合严密。机架、侧挡板、托板、托辊结构合理方便维修，计量单位采用国际单位制； 机架采用铝型材 采用电动滚筒或电机驱动； 皮带耐磨、无毒、无污染，厚度不小于2mm； 皮带跑偏量不大于带宽的5%，单边最大跑偏量不大于25mm； 调偏结构采用二端四点调偏涨紧装置调整方便、工作可靠，涨紧行程不小于200mm。 | 台 | 21 |  |
| 8 | 皮带输送机3000型 | 尺寸要求：3000mm×540mm×150mm； 吊顶安装； 整机采用机头、机尾、中间机架等单元式组装，衔接处平整、吻合严密。机架、侧挡板、托板、托辊结构合理方便维修，计量单位采用国际单位制； 机架采用铝型材； 采用电动滚筒或电机驱动； 皮带耐磨、无毒、无污染，厚度不小于2mm； 皮带跑偏量不大于带宽的5%，单边最大跑偏量不大于25mm； 调偏结构采用二端四点调偏涨紧装置调整方便、工作可靠，涨紧行程不小于200mm。 | 台 | 17 |  |
| 9 | 60度转弯+30度斜角 | 设备尺寸（宽×高）：不大于540mm×200mm； 吊顶安装； 电动滚筒或电机驱动； 传输效率≥800箱/小时。 | 台 | 2 |  |
| 10 | 90度转弯输送机 | 设备尺寸（宽×高）：不大于540mm×200mm； 吊顶安装； 电动滚筒或电机驱动； 传输效率≥800箱/小时。 | 台 | 8 |  |
| 11 | 45度转弯输送机 | 设备尺寸（宽×高）：不大于540mm×200mm；（宽×高） 吊顶安装； 电动滚筒或电机驱动； 传输效率≥800箱/小时。 | 台 | 12 |  |
| 12 | 横向移载换轨 | 设备尺寸（宽×高）：不大于400mm×200mm； 吊顶安装； 电动滚筒或电机驱动； 满足两条水平输送线之间的水平换轨。 | 台 | 2 |  |
| 13 | 分路器 | 设备尺寸（宽×高）：不大于400mm×200mm； 吊顶安装； 电动滚筒或电机驱动； 传输效率≥800箱/小时。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 配电柜 | 满足设计和使用要求 | 台 | 3 |  |
| 15 | 消防卷帘 | 1、使穿越防火分区的输送模组形成完整防火分区，满足使用和消防要求； 2、输送模组在收到火灾报警时，系统将自动识别下方是否有传输箱通过，无传输箱通过执行关门程序，降落卷帘门同时停止系统运行，如有传输箱正在通过，则等待传输箱通过后再执行关门程序，降落卷帘门，防火卷帘门关闭后整个系统将停止运行。 | 套 | 5 |  |
| 三 | 其他系统 |  |  |  |  |
| 1 | 条码识别系统/RFID识读管理系统 | 满足设计和使用要求。 | 套 | ≥5 | 注：如投标人使用RFID识读管理系统，则不需要提供条码识别系统，数量及功能须满足设计和使用要求。 |
| 2 | 医院物流调度监控系统 | 一套多功能的WCS系统，介于上位机系统和PLC系统之间的一层管理控制系统，接受上位机系统的指令，并将其发送给PLC系统，从而驱动各机械部件做出相应动作； 具备实时组态监控、数据追溯、系统维护管理等功能； 须配备服务器与上位机； （含操作系统，配置不低于i7/32G/1T+512G）。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 医院物流视频追溯系统 | 视频监控有利于维护人员对设备运行以及物资运行进行实时的监控观察； 对所有站点与输送贯通线全过程全覆盖安装配置视频监控； 提供实时监控以及视频录像追溯，视频追溯时间不少于30日； 监控设备：配置不低于摄像头≥500万像素，分辨率≥1920x1080； 由录像机、摄像头、网线交换机等组成 | 套 | 1 |  |
| 4 | 条码打印系统 | 满足设计和使用要求 | 套 | 1 | 注：如投标人使用RFID识读管理系统，则不需要提供条码打印系统，数量及功能须满足设计和使用要求。 |
| 5 | RF手持系统 | 每套包含二把RF枪、二个AP无线 八核2.0GHz 高性能处理器、蓝牙5.0、WIFI 2.4/5G双频、4G/64G、6700mA可拆卸锂电池、后置1300万前置500万摄像头、NFC； 防护等级：IP68； 主机保修三年、电池保修一年； 操作系统：正版系统； 扫码：可扫一维条码 | 套 | 5 | 兼容一期。 注：如投标人使用RFID识读管理系统，则不需要提供RF手持系统，数量及功能须满足设计和使用要求。 |
| 6 | 标本周转箱 | （参考尺寸≤470mm×320mm×240mm），须符合设计和使用需求 | 个 | 150 | 一期二期兼容 |
| 7 | 通用周转箱 | （参考尺寸≤500mm×300mm×310mm），须符合设计和使用需求 | 个 | 200 | 一期二期兼容 |

注：项目包含其他辅材费用（费用包含在投标总价中）：辅材包含但不限于线缆、桥架、走线槽、各种冷压端子、护套、接插件及各种耗材等。

    - 如投标人使用RFID识读管理系统，则不需要提供条码识别系统、条码打印系统、RF手持系统，但须满足设计和使用要求，数量投标人自行拟定。

    - 6、一期二期对接服务清单（仅供参考，包括但不限于以下内容，具体以投标人实地踏勘确定，费用包含在投标报价内）

| 序号 | 设备名称 | 规格及尺寸（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 二期贯通线接口改造 |  |  |  |  |
| 1 | 45度转弯输送机 | 拆除 | 套 | 4 | 拆除 |
| 2 | 水平输送模组3000型 | 拆除 | 套 | 1 | 拆除 |
| 3 | 水平输送模组840型 | 尺寸要求：840mm×540mm×150mm； 吊顶安装； 设备由模组机架、电动滚筒或电机、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成； 全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm； 不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。 | 套 | 6 | 新增 |
| 4 | 水平输送模组1080型 | 尺寸要求：1080mm×540mm×150mm； 吊顶安装； 设备由模组机架、电动滚筒或电机、随动辊筒、辊筒驱动器、多楔带组成； 全部辊筒均采用304不锈钢材质，筒壁厚度≥1.5mm，辊筒轴心间距≤120mm； 不得采用总轴式、底带摩擦式等其他方式。 | 套 | 1 | 新增 |
| 5 | 水平输送模组2400型 | 利旧。 | 套 | 1 | 利旧 |
| 6 | 合路器 | 设备尺寸(宽×高)：不大于400mm×200mm； 吊顶安装； 电动滚筒或电机驱动； 传输效率≥800箱/小时。 | 套 | 1 | 新增 |
| 7 | 分路器 | 设备尺寸(宽×高)：不大于400mm×200mm； 吊顶安装； 电动滚筒或电机驱动； 传输效率≥800箱/小时。 | 套 | 1 | 新增 |
| 8 | 条码扫描仪 | 带保护套,满足设计使用与品牌要求。 | 套 | 1 | 新增 |
| 9 | 其他辅材 | 线缆、桥架、走线槽、各种冷压端子、护套、接插件及各种耗材。 | 套 | 1 | 新增 |
| 10 | 一期其他拆除项目 | 包括但不限于打孔、墙体、灯具、吊顶、管线、地面拆除及恢复。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 二期其他拆除项目 | 包括但不限于打孔、墙体、灯具、吊顶、管线、地面拆除及恢复。 | 项 | 1 |  |
| 二 | 其他系统改造 |  |  |  |  |
| 1 | WCS系统管理软件改造 | 含升级接口软件、系统管理软件、数据库软件等。 | 套 | 1 | 升级 |
| 2 | RF系统 | 升级。 | 套 | 1 | 升级 |
| 3 | 一二期接口对接 | 接口设计与定制。 | 套 | 1 | 对接 |
| 三 | 软件升级 |  | 1 | 套 | 升级 |
| 1 | 设备控制软件改造 | 软件改造。 | 1 | 套 |  |
| 2 | WCS系统管理软件改造 | 软件改造。 | 1 | 套 |  |
| 四 | 中控室改址 |  | 1 | 套 | 保养 |
| 1 | 一期中控室改线布置 |  | 1 | 批 |  |
| 五 | 基础保养 |  | 1 | 套 | 保养 |
| 1 | 贯通线主动滚筒保养 | 电滚筒+电机。 | 1 | 批 |  |
| 2 | 贯通线被动滚筒保养 | 被动滚筒+锥滚筒。 | 1 | 批 |  |
| 3 | 贯通线传动带保养 | 多楔带+O带。 | 1 | 批 |  |
| 4 | 贯通线光电保养 | 漫反射光电+镜反光电+扫描器。 | 1 | 批 |  |
| 5 | 贯通线主要分路设备保养 | 合路器+分路器+移栽机。 | 1 | 批 |  |
| 6 | 贯通线电柜保养 | 配电柜，控制柜。 | 1 | 批 |  |
| 7 | 电器线路保养 | 所有线路。 | 1 | 批 |  |
| 六 | 垂直梯大保养 | 包括现有提升机易损件更换以及需要更换的关键零部件的更换。 |  |  | 保养 |
| 1 | 门锁装置保养 | 各楼层门锁。 | 1 | 批 |  |
| 2 | 检测开关保养 | 安全开关、行程开关。 | 1 | 批 |  |
| 3 | 电控元器件保养 | 接触器+继电器。 | 1 | 批 |  |
| 4 | 站点主动滚筒保养 | 电滚筒+电机。 | 1 | 批 |  |
| 5 | 站点被动滚筒保养 | 被动滚筒+锥滚筒。 | 1 | 批 |  |
| 6 | 站点传动带保养 | 多楔带+O带。 | 1 | 批 |  |
| 7 | 站点光电保养 | 漫反射光电+镜反光电+扫描器。 | 1 | 批 |  |
| 8 | 站点电柜保养 | 配电柜，控制柜。 | 1 | 批 |  |
| 七 | 站点升级 |  | 1 | 项 | 升级 |
| 八 | 视频追溯系统升级 |  |  |  | 升级 |
| 1 | WCS系统监控软件改造等 |  | 1 | 项 |  |
| 九 | 控制升级 | 升级对应电控CPU、控制模块、控制箱柜、工控机服务端服务。 |  |  | 升级 |
| 1 | 站点控制箱升级 | 通讯接口模块升级为Profinet协议口。 | 17 | 套 |  |
| 2 | 站点接口控制箱 | 硬件上干节点接口信号交互。 | 3 | 套 |  |
| 3 | 贯通线控制箱升级 | 通讯接口模块升级为Profinet协议口。 | 4 | 套 |  |
| 4 | 配电管理柜升级 | 通讯接口模块升级为Profinet协议口。 | 1 | 套 |  |
| 5 | OPC软件 | kepserverEX6.* | 1 | 套 |  |
| 十 | 垂直梯升级 | 一期三台垂直梯升级为最新垂直梯，包含对应的拆旧以及垂直梯的新建（机械、控制、信息）。 |  |  | 升级 |
| 1 | 垂直梯提结构升级 |  | 3 | 套 |  |
| 2 | 垂直梯提控制升级 |  | 3 | 套 |  |

7、一期保养清单：

一期设备系统的保养、维修与启用，需要各投标人自行对现场和设备进行踏勘。并根据自身情况出具清单，包括设备升级的说明。最终与二期项目一同进行项目管理。并将一期设备的正常使用作为二期项目验收的一部分。

注：

投标文件中须按照上述要求提供证明材料，未提供证明材料的视为不满足。

8、配套的备品备件清单（费用包含在投标总价中）

| 序号 | 名称 | 使用部位 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动滚筒或电机 | 拣选输送系统 |  | 5 | 根 |  |
| 3 | 被动直辊筒 | 拣选输送系统 | 不锈钢 | 5 | 根 |  |
| 4 | 被动锥辊筒 | 拣选输送系统 | 不锈钢 | 5 | 根 |  |
| 6 | 多楔带 | 拣选输送系统 |  | 10 | 根 |  |
| 7 | 220V电机驱动卡 | 控制系统 |  | 3 | 块 |  |
| 8 | 急停按钮 | 控制系统 |  | 2 | 个 |  |
| 9 | 漫反射光电开关 | 控制系统 |  | 2 | 个 |  |
| 10 | 接近开关 | 控制系统 |  | 2 | 个 |  |

六、项目实施要求：

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、本项目要求投标人在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，投标文件中编写详细的深化方案，提供详细的设备清单。该清单中所列项目必须能够构成完整的可正常运行并满足本招标要求的系统。

5、交付时间：合同生效并在接到医院通知后，150天内完成交付并安装调试完毕并投入使用（具体时间以医院通知的时间为准）。

6、投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。投标人中标后应及时安装调试，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等的培训。

7、验收时需提供全部的技术资料（产品中/英文说明书、中文操作手册和产品合格证书）。

8、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

9、投标人安装调试时采取必要的安全措施，如有意外或事故发生，由中标人（合同卖方）负全部责任。

10、投标人应指派专人全面负责项目的管理、项目协调、项目控制、质量监督等各项管理工作。

七、验收标准

1、验收依据：相关国家标准、行业标准。

2、验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

3、验收标准：以投标文件和投标人（合同乙方（中标人），下同）的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

4、验收程序：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后进行验收，甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核及验收。甲方签字确认的《验收合格证明》为验收合格的唯一凭证。如果验收因乙方原因发生迟延和在其它情况下发生额外费用，甲方有权就因迟延发生的损害和损失和任何额外费用请求赔偿。

八、售后服务要求

1、质保期：提供原厂不少于2年免费质保（自最终验收合格之日起，开始进入质保期）。

2、在质保期内，对采购人所提出的维修要求做出实质性响应，并提供应急策略；严格按照招标文件要求及时供货，并向采购人提供及时的完善的售前、售中、售后服务。

3、软件维保服务要求：

系统bug引起的问题，中标人负责提供维护升级进行修复；系统使用过程中，系统异常导致的无法使用协助排查并处理；按照采购人经营调整需求，提供系统配置调整建议；紧急问题，及时提供应急方案，降低影响。

4、硬件服务要求：

中标人负责安装以及调试；维保期内，设备出现故障、异常现象或任何异常问题，中标人负责排查以及更换。中标人负责为采购人提供全面的技术支持，帮助采购人及时解决使用中遇到的技术问题。中标人维护人员在采购人授权后，可通过远程连接进入采购人的系统帮助采购人解决问题。中标人可远程连接采购人的系统来进行运维操作，确保系统采购人系统正常运行。

5、培训要求：对系统操作人员和系统管理人员进行培训，培训内容主要包括应用系统以及信息化硬件产品等的工作原理、系统组成、系统操作，并结合需要，对系统管理人员进行系统传输特性、验收、测试方法、验收技术标准和其它相关技术要求的培训。

九、项目陈述要求：

要求详见招标文件第四章《评标标准》。

注：建议使用谷歌等浏览器参与不见面开标及项目陈述环节（项目陈述所需PPT等材料可上传至“苏采云”系统或开标前通过U盘形式递交（U盘形式递交的须密封）），送达地址：徐州市新城区新安路5号（市规划馆南侧），徐州市公共资源交易中心3楼，联系人：赵丽梅  联系方式：15852488944。

电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

十、其它要求：

1、本项目允许将外挂钢结构工程和幕墙工程进行专业分包。对分包人的资质要求：满足国家规定的相关专业资质要求的中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，且满足招标文件及合同要求。在分包前取得采购人的书面同意。

2、中标单位进场后使用电梯所发生的一切费用已包含在投标报价内，结算不调整。后续与电梯施工单位自行协商。

3、为方便投标人深化设计，故补充提供CAD格式图纸供投标人深化设计使用。

因系统原因，CAD格式图纸等资料领取方法：

“复制此链接，打开百度网盘自行获取

通过网盘分享的文件：徐州市中心医院新城分院箱式物流输送系统采购与安装.dwg

链接：https://pan.baidu.com/s/1Of8FfFlR70i8Kmfq4_sH-Q 提取码：h89r”

注：如在下载过程中出现异常情况，请及时联系：赵丽梅，联系电话：0516-83999206。

4、见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：徐州市中心医院

根据   项目[项目编号：    ]招标文件，    (姓名)代表我方    （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1、投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、投标有效期为开标之日后90天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

7、投标人承诺中标后同意按照招标文件规定支付招标代理服务费。

8、采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：     （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市中心医院新城分院箱式物流输送系统采购与安装 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：     （电子签章）

日期：  年  月  日

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：       （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书及法定代表人身份证明书格式

（一）授权委托书

委托人：

地址：

法定代表人：     职务：

统一社会信用代码：

受托人：          性别：男（女）

年龄：  岁        民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：     ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：            邮箱：

年  月  日

(受托人身份证扫描件附后)

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：        职务：

系我企业（公司）的法定代表人。

特此证明。

投标人：        （电子签章）

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(法定代表人身份证原件扫描件附后）

六、投标人明确表示无需预付款的承诺函

徐州市中心医院：

我单位在徐州市中心医院新城分院箱式物流输送系统采购与安装项目（项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0750号）政府采购活动中承诺：如我单位中标，我单位承诺在签订合同时，明确表示无需预付款。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

七、完成一、二期无缝对接的承诺函

徐州市中心医院：

我单位在徐州市中心医院新城分院箱式物流输送系统采购与安装项目（项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0750号）政府采购活动中承诺：我单位已自行踏勘现场并熟知现状条件，投标报价为我单位完成本项目的全部费用，如我单位中标，我单位承诺在项目实施过程中不会因为任何因素增加合同价款。我单位在交付时间内按照招标文件及采购人要求完成一、二期系统的无缝对接，包括设备与信息的无缝对接，确保采购人正常使用。如未达到使用要求，我单位承诺退回采购人已支付的款项（包含预付款），并赔偿采购人损失。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

八、物流设备拟采用材料及设备

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 材料/设备名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PLC |  |
| 2 | 驱动电机 |  |
| 3 | 低压电器 |  |
| 4 | 控制PC/服务器 |  |
| 5 | 传感器 |  |
| 6 | 曳引机 |  |
| 8 | 主动滚筒 |  |
| 9 | 从动滚筒 |  |
| 10 | 滚筒控制卡 |  |
| 11 | ......投标人可自行添加 |  |

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

九、备品备件清单表

（一）质保期内备品备件清单表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌/规格 | 制造厂家 （全称） | 数量 （单位） | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

注：各投标人可参照上述格式自制《质保期内的设备备品备件清单表》投标，本表格包括了质保期内所有备品备件，除特殊情况外，质保期内，采购人不再另行支付备品备件费用。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

（二）质保期满后备品备件清单表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌/规格 | 制造厂家 （全称） | 数量 （单位） | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |

注：各投标人可参照上述格式自制《质保期满后的设备备品备件清单表》投标，质保期过后的升级维护维修只收取部分工本维护费用。

投标人（电子签章）：

日期：   年  月  日

十、中小企业声明函格式

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市中心医院）的（徐州市中心医院新城分院箱式物流输送系统采购与安装）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

一、垂直输送分拣系统

1.（垂直输送分拣设备LT4），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

2.（垂直输送分拣设备LT5），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

3.（垂直输送分拣设备LT6），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（  万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

4.（智能站点），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

5.（站点防火门），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

二、贯通线输送分拣系统

1.（水平输送模组2400型），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

2.（水平输送模组1800型），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

3.（水平输送模组1200型），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

4.（水平输送模组840型），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

5.（水平输送模组360型），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

6.（皮带输送机1560型），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

7.（皮带输送机2040型），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

8.（皮带输送机3000型），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

9.（60度转弯+30度斜角），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

10.（90度转弯输送机），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

11.（45度转弯输送机），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

12.（横向移载换轨），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

13.（分路器），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

14.（配电柜），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

15.（消防卷帘），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

三、其他系统

1.（条码识别系统/RFID识读管理系统），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

2.（医院物流调度监控系统），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

3.（医院物流视频追溯系统），属于（工业）行业；制造商为（     ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

4.（条码打印系统），属于（工业）行业；制造商为（    ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！，如投标人所投产品为RFID识读管理系统，则《中小企业声明函》中不需要提供此条内容）

5.（RF手持系统），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！，如投标人所投产品为RFID识读管理系统，则《中小企业声明函》中不需要提供此条内容）

6.（标本周转箱），属于（工业）行业；制造商为（   ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（   万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

7.（通用周转箱），属于（工业）行业；制造商为（  ）（企业名称），其从业人员（   ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（    万元），属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

“中小企业声明函” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

十一、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （电子签章）

日期：  年  月  日

十二、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市中心医院新城分院箱式物流输送系统采购与安装项目（项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0750）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （电子签章）

日期：  年  月  日

十三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定，供参考）

项目编号：

项目名称：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州市中心医院新城分院箱式物流输送系统采购与安装，项目编号：JSZC-320300-HWZX-G2025-0750 所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、         （证明材料扫描件附后）

2、          （证明材料扫描件附后）

3、          （证明材料扫描件附后）

……

专业技术能力：

- 1、         （证明材料扫描件附后）

2、          （证明材料扫描件附后）

3、          （证明材料扫描件附后）

……特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十四、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX（ XX%），小写￥  大写：人民币    。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥ 大写：人民币   。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（ XX%），小写￥  大写：人民币   。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥ 大写：人民币  。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。