- 苏州市吴江区政府采购

- 竞争性磋商文件

- 编    号：JSZC-320509-SZZS-C2025-0039

- 项目名称：苏州九院全院中央空调末端设备维保、维修、过滤器更换服务

- 采购单位：苏州市第九人民医院

采购类别：服务

- 中思项目管理咨询有限公司

二○二五年五月

前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：苏州九院全院中央空调末端设备维保、维修、过滤器更换服务 |
| 2 | 响应文件有效期为九十天（日历日） |
| 3 | 磋商保证金：√不需提交，磋商文件中有关保证金的规定均不适用。 |
| 4 | 磋商响应文件份数：网上响应文件 壹 份 |
| 5 | 报名成功的供应商在下载采购文件后，对采购文件有疑问的在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 质疑递交地点：中思项目管理咨询有限公司（联系地址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室；电话（传真）：0512-68832715 联系人：符美婷、范万红、岳楠）。 现场勘察：自行踏勘 |
| 6 | 磋商响应文件递交截止时间：2025年06月11日09:30整（北京时间） 磋商时间：2025年06月11日09:30整（北京时间） 磋商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 7 | 代理服务费： 预算金额100万以下费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100－500万费率为该部分预算金额的1.1% 注：代理服务费按上述规定的标准和差额定率累进法进行计算后收取，由中标人领取中标通知书时向采购代理机构一次性付清。本项目代理服务费：27100.00元 |
| 8 | 政府采购监督电话：0512-63982393 |

目录

第一章 磋商邀请函	2

第二章 磋商供应商须知	5

第三章 采购需求	16

第四章 评审方法及评分标准	21

第五章 合同条款	24

第六章 附件	34

# 第一章 磋商邀请函

项目概况：

苏州九院全院中央空调末端设备维保、维修、过滤器更换服务的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年06月11日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320509-SZZS-C2025-0039

- 2、项目名称：苏州九院全院中央空调末端设备维保、维修、过滤器更换服务

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：210万元

5、最高限价：贰佰壹拾万元整（¥2100000.00）

6、采购需求：负责苏州市第九人民医院全院中央空调末端设备维保、维修、过滤器更换。

7、合同履行期限：自合同签订之日起叁年（具体时间按合同要求）。

8、本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

- 二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业，承接服务的供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，所属行业为其他未列明行业。

3、本项目的特定资格要求：无。

- 注：

①未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、方式：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

- 4、售价：0.00元

- 四、响应文件提交

- 1、截止时间：2025年06月11日09:30（北京时间）

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

- 五、开启

1、时间：2025年06月11日09:30（北京时间）

2、地点：苏州市吴江区开平路998号3楼不见面开标室

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日

- 七、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果磋商响应单位通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

操作手册及CA办理指南下载链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/aa/aa22e7f645df4922b5056d34396771d3.html。

领取CA和办理电子签章请至苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后30分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

3、质疑按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》中相关规定提出，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函（必须附政府采购投标报名确认单）现场提交或邮寄至本公司（不接收到付快递）。接收质疑函的联系信息如下：

采购代理机构：中思项目管理咨询有限公司

地址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室

邮编：215000

联系人：符美婷、范万红、岳楠

联系电话：0512-68832715  提交方式：书面形式原件（邮寄或当面递交）

响应单位提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，招标采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该响应单位进行相应的行政处罚。

4、本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

- 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：苏州市第九人民医院

地    址：苏州市吴江区芦荡路2666号

联 系 人：熊美娟

联系方式：0512-82881151

2、采购代理机构信息

名    称：中思项目管理咨询有限公司

地  址：苏州市西环路902号（双桥868创意文化产业园）629室

联系方式：0512-68832715

- 3、项目联系方式

项目联系人：符美婷、范万红、岳楠

电话：0512-68832715

# 磋商供应商须知

1.★合格供应商的资格条件:

- 1.1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.2.本项目的特定资格要求：无。

1.3.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，磋商代理人将对供应商进行信用查询。

- （1）查询截止时点：响应文件递交截止时间。

（2）查询渠道：采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录“苏采云”系统可一键链接至“信用中国”查询供应商的信用信息。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

1.4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府釆购政策需满足的资格要求:

2.1本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，否则视为无效响应。供应商应在响应文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业的证明文件》。

3.★联合体响应：不接受。

3.1.两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

3.2.鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

3.3.以联合体形式参加采购的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件并在响应文件中申明。由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以响应全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以响应全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

3.4. 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交。

3.5. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动

4.★转包与分包与磋商费用:

- 4.1.本项目不允许转包或分包。

4.2.无论磋商过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

- 5.采购文件:

- 5.1.采购文件的内容如下：

第一章 磋商邀请函

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法及评分标准

第五章 合同条款

第六章 附件

5.2.供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如有残缺等问题应向采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

- 6.采购文件的澄清和修改:

6.1.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2.采购文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

6.3.采购文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为采购文件的组成部分，对供应商起约束作用。

7.★响应文件计量单位和使用文字:

7.1.响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.2.响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。

- 8.响应文件的组成：

8.1封面

8.2开标一览表

8.3资格审查响应文件

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购前一年内的财务报表或最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（企业法人性质的政府采购供应商应在经市场监督管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供相关证明材料或承诺）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购前一年内（至少一个月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 8.4符合性审查响应文件

（1）关于资格文件的声明函（格式见第六章）；

（2）响应单位基本情况表（格式见第六章）；

（3）法定代表人身份证扫描件；

（4）授权委托书（如有授权）（格式见第六章）；

（5）响应单位委托代理人身份证扫描件（如有授权）；

（6）磋商响应函（格式见第六章）；

（7）偏离表（商务条款偏离表、服务条款偏离表）（格式见第六章）；

- （8）实质性条款（如有）；

（9）其他有关符合性证明的文件（投标（响应）保证承诺书等）；

- 8.5综合评审响应文件

（1）评分标准中所涉及到针对本项目的相关理解说明，服务方案，相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等。

- （2）本次采购有关的其他综合评审文件。

- 8.6企业报价折扣证明

8.6.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）。

注：（1）以上8.3为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上8.4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与响应文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通知《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

- 9.网上响应文件的制作:

9.1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

9.2. 网上响应文件附件如无法加盖电子签章，请上传清晰的盖有公章的扫描件。

- 10.报价（编制）要求的说明:

10.1.磋商报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。

10.2.供应商应按《开标一览表》中要求填写报价，并由法定代表人或代理人签署。

10.3.供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。

10.4.一项响应内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的响应报价。

10.5.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

11.★磋商有效期:

11.1.响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

11.2.特殊情况下，采购单位可与供应商协商延缓采购文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

11.3.磋商响应方可拒绝接受延期要求而放弃磋商，同意延长有效期的磋商响应方不能修改响应文件。

- 12.磋商响应截止时间:

12.1.响应文件必须在磋商截止时间前提交。截止时间以后送达的响应文件，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

12.2.采购人或者采购代理机构推迟磋商截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有供应商。

- 13.响应文件修改和撤回:

- 13.1.响应文件的修改应在递交响应文件截止时间前进行。

13.2.投标开始时间后至递交响应文件截止时间前，供应商可以撤回投标。

- 14.递交响应文件相关事项：

14.1.如因软件系统出现问题或其他因素导致开标当天不能完成整个磋商程序的，可以在磋商现场进行封标，待问题解决后再继续进行下去。采购代理机构应把继续磋商程序的时间、地点通知到每个供应商。

- 15.磋商评审程序:

- 15.1.磋商仪式

15.1.1.采购代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商。

15.1.2.磋商仪式由采购代理机构主持，采购人代表、供应商代表以及有关工作人员参加。

15.1.3.采购人依法对供应商的资格进行审查。

15.1.4.磋商代理人对供应商进行信用查询。

- 15.2.磋商小组

15.2.1.磋商仪式结束后，采购代理机构将立即组织磋商小组（以下简称评委会）进行磋商。

15.2.2. 磋商小组由采购单位依法组建，由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

15.2.3.磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

（1）确认或者制定采购文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定供应商参加磋商；

（3）审查供应商的响应文件并做出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

- 15.2.4.磋商小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照采购文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

- 15.3.磋商工作纪律及保密

15.3.1.磋商开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

15.3.2.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

15.3.3.在评审期间，采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。

- 15.4.响应文件审查

15.4.1.磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

15.4.2.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 15.5.供应商澄清

项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 15.6.磋商程序、最后报价

15.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

15.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

15.6.3磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

15.6.4磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

15.6.5最后报价时间为十五分钟，供应商未在规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章或由法定代表人（或其授权代表）签字或盖章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

- 15.6.6最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

- 15.7.响应无效和终止磋商活动条款

- 15.7.1.供应商存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不满足采购文件中的实质性条款的（标注★条款）；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

（6）因供应商自身原因导致网上响应文件无法递交的其他情况；

（7）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（8）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

15.7.2.供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

磋商在过程中发现供应商有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

15.7.3.有下列情形之一的，视为供应商恶意串通，其响应无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

（6）不同投标（响应）文件制作机器码一致。

- 15.7.4.终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

16.确定成交、询问及质疑:

- 16.1.确定成交供应商

- 16.1.1.采购人授权磋商小组直接确定成交供应商。

16.1.2.采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内在“苏州市政府采购网”公告成交结果，并同时书面通知成交供应商。成交通知书将成为合同的组成部分。

- 16.2.询问及质疑

16.2.1.询问及质疑依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》及相关法律法规处理。

- 17.合同的签订:

17.1.成交供应商应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。

17.2.签订合同及合同条款应以采购文件和成交供应商的响应文件及其澄清承诺文件为依据。

17.3.《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 18.磋商保证金：本项目不收取保证金。

19.代理服务费：成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构缴纳成交服务费，其收取标准为：成交单位在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。以最终成交金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8% 、1000万（含）以上部分以0.5%支付。

缴纳账户：

账  户：中思项目管理咨询有限公司

开户行：中国工商银行苏州东吴南路支行

账  号：1102261009000058720

- 20、磋商说明：

20.1不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

20.2参加磋商的供应商必须法定代表人或授权委托人；

20.3响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

20.4最终报价超过采购预算或最高限价的，不能成交；

20.5不实质性响应采购文件的不能成交；

20.6实质性响应采购文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

21.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

22.备注：本文件打“★”为实质性条款，不可偏离，如偏离响应文件无效。

- 23.政府采购政策

23.1中、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

23.2残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

23.3监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

23.4绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

# 第三章 采购需求

受苏州市第九人民医院之委托，中思项目管理咨询有限公司对其需采购的苏州九院全院中央空调末端设备维保、维修、过滤器更换服务在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加磋商。

- 磋商编号：JSZC-320509-SZZS-C2025-0039

- 项目名称：苏州九院全院中央空调末端设备维保、维修、过滤器更换服务

三、采购方式：竞争性磋商采购

四、预算金额：贰佰壹拾万元整（¥2100000.00）

五、采购需求：

（一）项目概况：负责苏州市第九人民医院全院中央空调末端设备维保、维修、过滤器更换。

（二）服务内容：

1、现场驻点驻人对全院中央空调风机盘管、新风机组进行日常维护、维修、应急抢修工作；

2、全院空调新风机组初中效过滤网更换（每年两次）；

3、全院集中空调通风系统的新风机组、风机盘管的滤网、表冷器、空调通风管道、托水盘、叶轮的清洗、除垢、消毒及出风口、回风口的清洗消毒，（服务期内至少1次，具体时间由甲方指定）。换季季节全院风机盘管出、回风口的清洗（每年两次）；

4、确保院内空气质量合格并出具公共场所集中空调通风系统检测报告。

（三）具体服务要求：

1、集中空调通风系统滤网更换及清洗消毒工作量：

（1）每年更换初效滤网共计2850片（每年更换两次），每年更换中效滤网2050片（每年更换两次），每年更换高效过滤器40片（每年更换一次）。

（2）清洗消毒风机盘管4351台；

（3）清洗消毒空调新风机组110台；

（4）清洗消毒风管45973平方；

2、集中空调通风系统滤网更换及清洗消毒服务质量及工作要求：

（1）滤网更换必须服从医院安排，文明施工不影响医疗及日常工作；

（2）更换后必须对场地进行清扫，恢复原貌，更换后的旧滤网由施工方按国家相关规定妥善处理。施工安全由施工方自行管理负责；

（3）施工期间对医院所有墙面，地面，家具，台面，设备等做好保护；

（4）更换滤网过程需全程录像及拍照并向医院提供完整的影像资料；

（5）所更换滤网为必须釆用国家规定许可的材料；供应商必须保证集中通风系统风管、新风机组、盘管清洗服务消毒后通过医院指定的第三方机构检查验收, 如因集中通风系统风管、新风机组、盘管清洗服务消毒不合格造成的处罚和其它损失将由供应商全部承担。

（6）供应商必须遵照以下国家规定：

6.1《中华人民共和国传染病防治法》、

6.2《公共场所卫生管理条例》、

6.3《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、

6.4《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、

6.5《公共场所集中空调通风系统清洗规范》、

6.6《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》；

6.7《公共场所集中通风系统风管、新风机组、盘管清洗服务规范》。

（7）施工期间成交单位应按国家安全规定，注意人员安全，如有发生安全事故采购方不负任何责任；

（8）施工期间，采购单位将派人全程监督，投标单位应配合采购单位工作。施工期间如发现有设备某一块滤网未进行更换的，视为该设备整体未进行更换，并扣除该设备的滤网更换费用。

3、中央空调风机盘管、新风机组维保清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 台 | 4351 | 日常巡视、发生故障后进行维修 |
| 2 | 新风机组 | 台 | 110 | 春秋二季进行维护，更换皮带等配件 |

4、中央空调风机盘管、新风机组维保服务具体工作内容和要求：

（1）每月定期保养内容:

1.1检查盘管及其卫生状况；

1.2检查异常噪音和振动，轴承如有异响或高温需更换；

1.3检查风扇皮带状况；

1.4检查电源是否正常，运行电流，及没有过载况情况；

1.5清洁空气过滤网及更换(如需要)； (中效及初效)

1.6检查入水及出水温度正常；

1.7检查入水及出水压力正常，水管没有入气现象；

1.8检查出风及回风温度，如果与设定值有明显偏差，调节调温器；

1.9润滑风扇和马达轴承；

1.10检查自动调温器和电动控制阀状况良好，运作正常；

1.11检查排水管没有堵塞，如有必要，清洗排水盘和排水管；

1.12检查水管接驳及所有阀没有渗漏迹象；

1.13检查所有金属软管和接地状况良好；

1.14同组任何-根皮带出现断裂或裂纹，全组皮带应更换；

1.15检查所有仪器表包括压力表，温度计运作正常；

1.16检查处理空调机的调节气闸状况(如通用)；

1.17检查变风量箱的送风调节闸；

1.18提交每月保养报告。

（2）每年定期保养内容:

2.1进行每月定期保养项目；

2.2进行马达和电缆的绝缘测试；

2.3清洁，检查和测试处理空调机的温度传感器；

2.4检查和清洁控制箱所有的电气连接、起动器、隔离开关；

2.5清洁或更换控制柜滤尘棉；

2.6清洁散热风扇；

2.7清洗排水盘和其相关联的排水管；

2.8清洁风扇叶片；

2.9检查和清洁电加热，测试流量开关切入及过热控制的切出、(如适用)；

2.10检查电缆及起动器接点状况良好，如有松动， 及时紧固；

2.11清洗盘管；

2.12提交每年保养报告。

（四）项目人员、设备配置要求：

1、响应单位应为本项目配置专门的技术服务团队，设备维保人员不少于4人。设备维保人员白天至少3人常驻现场，夜间至少1人常驻现场。

2、按相关行业规定配备具有相关资格且能够胜任本职工作的服务人员，人员配备需与本次采购的维护服务内容相关，成交单位维护人员进场前必须办理健康证，并将健康证报采购单位存档。

3、节假日或有临时、紧急等特殊情况响应单位有义务配合采购方。

4、响应单位必须按照《劳动法》及吴江区的有关规定工作时间安排员工工作，并支付不低于吴江区最低工资标准及社保缴费标准的工资和社保。响应单位在报价时应将在服务期限内人员工资和社保费用进行调整的情况包含在内，采购人不再为此承担任何费用和责任。相关服务人员与采购人无任何劳动人事关系，用工事宜由成交供应商负责。

（五）服务地点：苏州市第九人民医院。

（六）工期要求、服务期限、质保期：

1、全院空调箱中、初效过滤器更换要求：合同签订日起7个工作日内进场，进场之日起一个月内完成第一次空调箱过滤器更换工作，每延迟一天需赔偿中标金额的1%的违约金。

2、整体服务期限：自合同签订之日起叁年（具体时间按合同要求）。

3、集中空调通风系统滤网更换质保期：自项目完成验收合格之日起计算免费质保一年。

（七）其他要求：

1、全院中央空调末端设备维保、维修服务及过滤器更换易损配件说明：配件须为原厂配件，不超过200元/件的易损配件，由磋商响应单位免费提供；超过200元/件的易损配件，由采购方提供或由磋商响应单位代购并免费安装（提供货物清单和正规发票经采购方审核后10日内一次性付款）。

2、磋商响应单位根据“全院中央空调末端设备维保、维修服务及过滤器更换易损配件价格表”最高限价清单（见磋商采购文件附件）报统一的投标折扣（例如投标折扣填报99%，则表示在采购单价最高限价清单价格基础上打九九折），易损配件折扣一次报定，磋商响应单位自行考虑项目实施期间的风险，具体费用由成交单位上报更换清单，经采购单位确认后按照实际更换清单数量*折扣结算（每半年结算一次，成交单位向采购方提供正式发票后7个工作日内，由采购单位向成交单位一次性支付该款项）。

3、质量及验收检查要求：国家及行业相关标准，相关要求。

4、成交单位须为本项目配备的所有服务工作人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若工作人员在服务期间内出现工伤及其他意外事故，或成交单位服务过程中出现的任何安全事故，均由成交单位自行负责，采购单位不承担任何责任。

五、项目其他说明：

1、磋商响应单位所投服务应能够达到或优于以上全部服务要求。

2、成交单位需严格按采购文件规定的时间完成项目的全部工作内容，成交单位在项目进行过程中产生的任何人身安全、财产损坏等责任事故一律由成交单位自行承担。

3、磋商响应报价应包含包括服务过程中的所有滤网更换、维修维护、维保配件（200元以下）检查清洗、顶面拆装、第三方检测、验收、人员工资、福利、保险、交通费用、设备费用、各种税费、劳保、利润及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有一切费用。响应单位须在磋商响应报价中对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其磋商响应文件将被拒绝，采购人除支付本次招标项目的成交金额外不再承担其他任何费用。

4、项目质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市等相应地方规范、采购文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则成交单位应确保其合同内容达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由成交单位自行承担。

5、成交单位在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理。

6、磋商小组认为磋商响应单位的报价明显低于其他通过符合性审查磋商响应单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商响应单位不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

7、验收时采购人有权委托第三方进行各项检测，如不符合招标要求则不予通过验收。成交单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在合同未付款中扣除。

- 8、合同价款的支付及付款方式：以合同约定为准。

9、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上通知为准。

- 第四章 评审方法及评分标准

- 一、评标方法：

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

4、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则由磋商采购单位组织以抽签方式确定成交人。

5、磋商小组认为，响应报价由低到高排在前面的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交资格。

- 6、针对中小型企业的评审政策：

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定，本项目专门面向中小企业采购。

注：

若投标人提供的“中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 二、评分标准：

（一）价格分（20分）

第一步：投标总报价低于或等于采购预算的，为有效投标报价。超过采购预算的投标报价不进入评标。无效投标报价的投标文件不得成交。

第二步：价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*价格权值*100，小数点后保留两位。价格权值为20%。

（二）中央空调末端设备维保及空调箱中、初效过滤器更换服务方案（最高为52分）

1、空调箱过滤器更换服务方案（8分）

方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得8分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得5分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得2分；未提供不得分。本项最高为8分。

2、中央空调风机盘管及新风机组维保服务方案（8分）

方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得8分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得5分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得2分；未提供不得分。本项最高为8分。

3、安全管理方案（8分）

方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的8分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得5分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得2分；未提供不得分。本项最高为8分。

4、零配件管理方案（来源、备货仓库、调配方案、响应时间等）（5分）

方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得5分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得3分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得1分；未提供不得分。本项最高为3分。

5、清洗消毒服务方案（8分）

方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得8分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得5；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得2分；未提供不得分。本项最高为8分。

6、应急措施方案（4分）

方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得4分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得2分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得1分；未提供不得分。本项最高为4分。

7、项目管理制度（4分）

管理制度内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得4分；管理制度内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得2分；管理制度无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得1分；未提供不得分。本项最高为4分。

8、针对采购需求拟配备的维护保养所需设备工具方案（4分）

方案内容全面完整详细、具有明确针对性、操作流程清晰明了的得4分；方案内容完整、针对性不突出、操作流程存在不明确的得2分；方案无实质性内容、针对性缺失、操作流程不具备可实施性的得1分；未提供不得分。本项最高为4分。

9.易损配件价格优惠情况（3分）

根据各个投标人对易损配件折扣优惠情况，折扣率最低的得3分，其余不得分。

（三）项目人员配备比较 （17分）

1、针对本项目配备的项目经理具备机电安装相关类职称证书的得3分，最高3分。（响应文件中提供证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件，否则不得分）

2、针对本项目配备的维保服务人员具备集中空调清洗消毒培训合格证每提供1人得1分， 最高4分（响应文件中提供证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件，否则不得分）。

3、针对本项目配备的维保服务人员中具有“制冷与空调作业”或“焊接与热切割作业”或“低压电工作业”或“高处作业”证书的，有一个证书得2.5分，最高得10分。（响应文件中提供证书及响应单位为其缴纳的最近一期社保证明扫描件，否则不得分）

（四）公司综合实力（11分）

1、响应单位提供在有效期内的环境管理体系认证、职业健康管理体系认证及质量管理体系认证证书每提供1个得1分，最高3分。（响应文件中提供证书扫描件及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，否则对应评分项不得分。）

2、响应单位取得集中中央空调通风系统清洗机构技术评估合格证书甲级（A级）的得4分，甲级（A级）以下的得2分，无证书不得分。本项最高得4分。（响应文件提供证书扫描件，否则不得分）

3、类似业绩：响应单位提供2022年5月1日（以合同签订日期为准）至今的类似业绩证明，每个2分，最高4分。（注：响应文件中须提供合同及发票扫描件并加盖响应单位公章。）

注：

1、服务期限、付款方式及交付时间不响应采购文件要求的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

# 第五章   合同条款

采购编号：

甲方（采购方）：苏州市第九人民医院

联系人：熊美娟

联系电话：0512-82881151

乙方（供应方）：

联系人：

联系电话：

根据苏州市吴江区政府采购招标编号JSZC-320509-SZZS-C2025-0039号采购文件及乙方的响应文件和成交通知书，按《中华人民共和国民法典》有关规定，甲乙双方本着平等互利、互相信赖、有偿使用、共同发展的原则，经友好协商就乙方向甲方提供苏州九院全院中央空调末端设备维保、维修、过滤器更换服务，签订以下条款，共同遵守。

- 一、合同一般条款

（一）合同文件：

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

- 2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 成交通知书、磋商采购文件和响应文件

2.1.5 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

- 2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。

（二）标的物的一般条款：

4、 完整物权

对于提供的服务，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括且不限于知识产权等）的义务,如有则视为乙方违约。

- 5、质量保证

由乙方按采购文件要求制定服务方案并经甲方审核通过，确保服务质量、标准、合同执行期间按此服务标准执行。

（三）对服务质量提出异议的时间和办法：

6、提出异议的时间和办法

6.1  乙方在服务期间，若甲方认为乙方的服务质量未达到合同规定的。

6.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的，且经乙方催告后仍未作出的，视为乙方所提供的服务成果符合合同规定。

（四）合同价款和支付：

7、合同价款和支付

7.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

7.2 乙方应按照双方签订的合同规定提供服务并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算合同款项。

7.2.1 满足甲方要求的合格的发票；

7.2.2 甲方盖章后的验收合格证明。

7.3 如无异议，则甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

7.4 根据现行税法对本合同有关的一切税费均由乙方承担。

（五）违约责任（除已有约定外）：

8、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任; 但守约方保留直接解除合同、不予支付/要求退回任何货款及追究本合同总价20%违约金的权利，同时，违约方还须承担向守约方支付因此而造成的全部项目，包括诉讼费、保全费、律师费等。

- 9、甲方违约责任

9.1 在合同生效后，甲方无故要求取消服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿实际损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.2 甲方无故逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

10、乙方违约责任

10.1 乙方不能按时提供服务的或提供服务无法满足甲方要求的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

11、不可抗力

11.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 11.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（六）合同的解除和转让（除已有约定外）：

12、合同的解除

12.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 12.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

12.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

12.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时或证据显示对方已获悉时解除。

13、合同的转让等

合同的部分和全部都不得转让/分包/交由他人，否则视为违约。

二、合同特殊条款

（一）服务内容：

1、乙方负责甲方苏州九院全院中央空调末端设备维保、维修、过滤器更换服务项目的实施。包括但不限于：

（1）现场驻点驻人对全院中央空调风机盘管、新风机组进行日常维护、维修、应急抢修工作；

（2）全院空调新风机组初中效过滤网更换（每年两次）；

（3）全院集中空调通风系统的新风机组、风机盘管的滤网、表冷器、空调通风管道、托水盘、叶轮的清洗、除垢、消毒及出风口、回风口的清洗消毒，（服务期内至少1次，具体时间由甲方指定）。换季季节全院风机盘管出、回风口的清洗（每年两次）；

（4）确保院内空气质量合格并出具公共场所集中空调通风系统检测报告。

2、下列文件为本合同不可分割部分，均对本合同甲乙双方产生约束力：

① 成交通知书；

② 乙方的响应文件；

③ 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④ 采购文件及其附件；

⑤ 合同附件。

上述文件所述内容若与本合同冲突的，除另有明示约定以外，以本合同为准。

（二）价格与支付：

1、本次以人民币报价（含税价），合同总金额为人民币         元。合同总价包括服务过程中的所有滤网更换、维修维护、维保配件（200元以下）检查清洗、顶面拆装、第三方检测、验收、人员工资、福利、保险、交通费用、设备费用、各种税费、劳保、利润及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有一切费用。

2、支付方式：乙方须提供合格的销售发票（发票需符合税务部门及甲方的要求，否则甲方有权延期付款），以转账方式直接转入乙方银行账户。

乙方收款账号：

开户行：

户名：

3、付款步骤：合同签订生效后，第一次付款在第一次空调箱中、初效滤网更换完毕后，通过验收后一个月内付至合同总价的1/6（检测、验收费用由中标方承担，如检测不合格所产生的一切费用由中标方承担，直至检测合格），之后每半年维保结束付款合同总价的1/6，其中最后一次付款需第六次滤网更换完成后付款。

4、付款需出具正式增值税专用发票。

5、付款方式：银行汇票或转帐支票。

(三)服务要求：

1、集中空调通风系统滤网更换及清洗消毒工作量：

（1）每年更换初效滤网共计2850片（每年更换两次），每年更换中效滤网2050片（每年更换两次），每年更换高效过滤器40片（每年更换一次）。

（2）清洗消毒风机盘管4351台；

（3）清洗消毒空调新风机组110台；

（4）清洗消毒风管45973平方；

2、集中空调通风系统滤网更换及清洗消毒服务质量及工作要求：

（1）滤网更换必须服从医院安排，文明施工不影响医疗及日常工作；

（2）更换后必须对场地进行清扫，恢复原貌，更换后的旧滤网由施工方按国家相关规定妥善处理。施工安全由施工方自行管理负责；

（3）施工期间对医院所有墙面，地面，家具，台面，设备等做好保护；

（4）更换滤网过程需全程录像及拍照并向医院提供完整的影像资料；

（5）所更换滤网为必须釆用国家规定许可的材料；供应商必须保证集中通风系统风管、新风机组、盘管清洗服务消毒后通过医院指定的第三方机构检查验收, 如因集中通风系统风管、新风机组、盘管清洗服务消毒不合格造成的处罚和其它损失将由供应商全部承担。

（6）供应商必须遵照以下国家规定：

6.1《中华人民共和国传染病防治法》、

6.2《公共场所卫生管理条例》、

6.3《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、

6.4《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、

6.5《公共场所集中空调通风系统清洗规范》、

6.6《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》；

6.7《公共场所集中通风系统风管、新风机组、盘管清洗服务规范》。

（7）施工期间乙方应按国家安全规定，注意人员安全，如有发生安全事故甲方不负任何责任；

（8）施工期间，甲方将派人全程监督，乙方应配合甲方工作。施工期间如发现有设备某一块滤网未进行更换的，视为该设备整体未进行更换，并扣除该设备的滤网更换费用。

3、中央空调风机盘管、新风机组维保清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 台 | 4351 | 日常巡视、发生故障后进行维修 |
| 2 | 新风机组 | 台 | 110 | 春秋二季进行维护，更换皮带等配件 |

4、中央空调风机盘管、新风机组维保服务具体工作内容和要求：

（1）每月定期保养内容:

1.1检查盘管及其卫生状况；

1.2检查异常噪音和振动，轴承如有异响或高温需更换；

1.3检查风扇皮带状况；

1.4检查电源是否正常，运行电流，及没有过载况情况；

1.5清洁空气过滤网及更换(如需要)； (中效及初效)

1.6检查入水及出水温度正常；

1.7检查入水及出水压力正常，水管没有入气现象；

1.8检查出风及回风温度，如果与设定值有明显偏差，调节调温器；

1.9润滑风扇和马达轴承；

1.10检查自动调温器和电动控制阀状况良好，运作正常；

1.11检查排水管没有堵塞，如有必要，清洗排水盘和排水管；

1.12检查水管接驳及所有阀没有渗漏迹象；

1.13检查所有金属软管和接地状况良好；

1.14同组任何-根皮带出现断裂或裂纹，全组皮带应更换；

1.15检查所有仪器表包括压力表，温度计运作正常；

1.16检查处理空调机的调节气闸状况(如通用)；

1.17检查变风量箱的送风调节闸；

1.18提交每月保养报告。

（2）每年定期保养内容:

2.1进行每月定期保养项目；

2.2进行马达和电缆的绝缘测试；

2.3清洁，检查和测试处理空调机的温度传感器；

2.4检查和清洁控制箱所有的电气连接、起动器、隔离开关；

2.5清洁或更换控制柜滤尘棉；

2.6清洁散热风扇；

2.7清洗排水盘和其相关联的排水管；

2.8清洁风扇叶片；

2.9检查和清洁电加热，测试流量开关切入及过热控制的切出、(如适用)；

2.10检查电缆及起动器接点状况良好，如有松动， 及时紧固；

2.11清洗盘管；

2.12提交每年保养报告。

（四）项目人员要求：

1、乙方需为本项目配置专门的技术服务团队，设备维保人员不少于4人。设备维保人员白天至少3人常驻现场，夜间至少1人常驻现场。

2、乙方维护人员进场前必须办理健康证，并将健康证报甲方存档。

3、节假日或有临时、紧急等特殊情况乙方有义务配合甲方。

4、乙方必须按照《劳动法》及吴江区的有关规定工作时间安排员工工作，并支付不低于吴江区最低工资标准及社保缴费标准的工资和社保。乙方相关服务人员与甲方无任何劳动人事关系，用工事宜由乙方自行负责。

（五）服务地点：苏州市第九人民医院。

（六）工期要求、服务期限、质保期：

1、全院空调箱中、初效过滤器更换要求：合同签订日起7个工作日内进场，进场之日起一个月内完成第一次空调箱过滤器更换工作，每延迟一天需赔偿中标金额的1%的违约金。

2、整体服务期限：自合同签订之日起叁年，2025年   月   日至2028年   月   日。

3、集中空调通风系统滤网更换质保期：自项目完成并经甲方验收合格之日起计算免费质保一年。

（七）其他：

1、全院中央空调末端设备维保、维修服务及过滤器更换易损配件说明：配件须为原厂全新配件，不超过200元/件的易损配件，由乙方免费提供；超过200元/件的易损配件，由甲方提供或由乙方代购并免费安装（提供货物清单和正规发票经采购方审核后10日内一次性付款）。超过200元/件的易损配件统一折扣率为      %，由乙方上报更换清单，经甲方确认后按照实际更换清单数量*折扣结算（“全院中央空调末端设备维保、维修服务及全院空调箱中、初效过滤器更换易损配件价格表”详见合同附件；未在附件内视为免费）。

2、质量及验收检查要求：各类标准：国家及行业相关标准，相关要求。

（八）履约保证金：

（1）签订合同前，乙方须向甲方提交5万元的履约保证金，并按甲方要求的方式在签订合同前交至甲方指定账户。

（2）如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权单方面直接从履约保证金中扣除，乙方则应随时补足履约保证金。

（3）履约保证金（无息）将在项目启动完成所有更换工作后一个月内凭收款收据等退返乙方（如有扣款等，甲方予以扣除）。

（九）对服务提出异议的时间和办法：

1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将服务的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

2、如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的，经乙方催告后仍未出具/提出的，视为乙方所交付的服务符合合同规定。

（十）后续服务：

1、在合同服务期和质量保证期内如发生质量问题，乙方负责对其实施的项目提供24小时不间断技术支持服务，提供电话、传真、电子邮件、现场多种方式技术支持服务，全方位响应需求。具体响应时间见乙方响应文件中的承诺。

2、其它按乙方响应文件及相关承诺中等同或优于采购文件的要求执行。

（十一）违约责任（除已有约定外）：

（1）乙方不能完成服务的，或因服务质量不合格从而影响甲方正常工作的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

（2）乙方逾期完成服务的，乙方应交逾期部分货款的每天千分之五支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

（3）甲方按第（十五）条约定解除合同的，甲方有权要求乙方按合同总价款的5%标准承担违约责任，约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

（十二）索赔：

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，乙方同意下列方式解决索赔事宜：乙方同意，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费等。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

4、甲方提出索赔的书面材料应报政府采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报政府采购管理部门审核。

（十三）合同修改：

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

（十四）转让：

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让/分包/交由他人，否则视为违约。

（十五）合同的解除（除已有约定外；违约方须承担违约责任）：

出现下列情况之一，甲方有权解除合同：

1、在合同有效期内，乙方被行业主管部门取消经营资格的；

2、在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、分包、租借合同服务的；

3、不如实反映情况，提供虚假材料的；

4、乙方不能完成服务的，乙方提供服务未达验收指标或因服务质量不合格从而影响甲方正常工作的；

5、提供服务工作人员相应资质不符的；

6、未按承诺提供服务的。

（十六）争议解决：

甲乙双方因合同发生争议，应在招标方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

（十七）合同生效及其他：

1、本合同在双方签字盖章后生效，同时须完成政府采购管理部门网上备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需提交招标人一份备存。

3、本合同一式肆份，甲方、乙方、苏州市吴江区政府采购管理部门及招标代理机构各执一份。本项目如涉纠纷则由甲方所在地人民法院管辖（其他文件如有冲突，以此约定为准），诉讼所涉鉴定费、诉讼费、保全费、律师费等全部项目均由违约方承担。

4、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，由甲乙双方协商解决。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：              法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：

日  期：   年 　月　 日                  　日    期：    年   月   日

# 第六章 附件

说明：

对本章所有的响应文件格式 ，响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 附件1：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （响应单位）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加中思项目管理咨询有限公司组织实施的编号为          的磋商采购活动。委托代理人在报名、制作响应文件、磋商、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签署之日起生效开始至合同履行完毕止。

委托代理人无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：       年     月     日

附件2：磋商响应函

磋商响应函

(采购代理机构名称)：

我们收到贵公司            号采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

- 1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括补充文件(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为磋商文件递交之日起九十天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、我们愿意按采购文件的规定交纳磋商保证金，并同意采购文件中关于不予退还磋商保证金的规定。

11、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费。

12、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                     联系人：

地址：                    邮政编码：

联系电话：                    传真：

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）                  日期：     年     月     日

- 附件3：开标一览表

按电子文件固定模式填写总价即可。

附件4：报价分析表

报价分析表（参考）

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 单价（元） | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币大写）： ￥： |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

附件5：全院中央空调末端设备维保、维修服务及过滤器更换易损配件报价表

全院中央空调末端设备维保、维修服务及过滤器更换易损配件报价表

磋商项目名称：                                磋商编号：JSZC-320509-SZZS-C2025-0039

| 序号 | 名称 | 单价上限金额（元） | 投标折扣（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大新风机电动阀 | 1600元/个 |  |
| 2 | 大新风机电动阀阀体 | 4500元/个 |  |
| 3 | 小新风机电动阀 | 1000元/个 |  |
| 4 | 小新风机电动阀阀体 | 900元/个 |  |
| 5 | 风机盘管电动阀 | 450元/套 |  |
| 6 | 风机盘管更换（末端） | 3120元/台 |  |
| 7 | 风机盘管电机 | 960元/台 |  |
| 8 | 风机盘管沥水盘 | 685元/台 |  |
| 9 | 风机盘管控制板 | 280元/台 |  |
| 10 | 风机盘管水泵 | 680元/台 |  |
| 11 | 新风机电机 | 6895元/台 |  |
| 12 | 新风机皮带 | 180元/条 |  |

注：磋商响应单位根据 “全院中央空调末端设备维保、维修服务及全院空调箱中、初效过滤器更换易损配件报价表”最高限价报统一的投标折扣率（例如投标折扣率填报99%，则表示在采购单价最高限价清单价格基础上打九九折），易损配件折扣率一次报定，磋商响应单位自行考虑项目实施期间的风险，具体费用由成交单位上报更换清单，经采购单位确认后按照实际更换清单数量*折扣率结算（每半年结算一次，成交单位向采购方提供正式发票后7个工作日内，由采购单位向成交单位一次性支付该款项）。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

- 附件6：服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

- 附件7：商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项 目 | 采购要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 |  |  |  |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

注：供应商的磋商响应文件（除技术要求部分）与磋商采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

附件8：针对本项目配备人员情况介绍

本次项目配备的工作人员情况

项目名称：

| 序号 | 在本项目中负责的岗位（按照采购要求填写） | 姓名 | 性别 | 年龄 | 资质及从业资历(按照采购要求填写是否满足) | 资质证书名称、等级、编号等 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“项目组人员”指响应单位针对该项目的所配备的主要专业技术人员。人员一经确认，未经采购单位事先书面同意，不能更换，如有更换，新的人员资历经验等不得低于被替换的人员，且须经采购单位事先书面同意。但人员的能力不能满足任务的要求，采购单位有权要求更换，成交单位必须及时更换。

2、附各专业人员简历及相关证明材料扫描件，如主要人员姓名及履历简介（包括学历﹑职称﹑曾担任职务﹑现任职务、专业、从业年限、完成类似项目实例、人员资质证书等。

3、投标单位可参照上述格式自行设计表格投标。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

附件9：管理设施、设备一览表

管理设施、设备一览表

采购编号：            号                          项目名称：

| 名 称 |  | 品牌规格型号、及技术参数 | 数量 | 自有或租赁 | 估价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、车辆 |  |  |  |  |  |  |
| 二、维护保养用设备 |  |  |  |  |  |  |
| 三、检测检查用设备 |  |  |  |  |  |  |
| 四、其它 |  |  |  |  |  |  |

注：请各响应单位按上述格式自制《管理设施、设备一览表》投标；

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

附件10：企业业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同到期时间 | 合同金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

- 附件11：关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为                    的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

- 附件12：响应单位情况表

响应单位一般情况表

响应单位：（公章）

| 法定代表人/负责人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 生产范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- 附件13：中小企业声明函（如有）

中小企业声明函（服务）

本公司（或联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （或联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称） ，属于（所属行业为其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（所属行业为其他未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位（盖章）：

日 期：

- 附件14：残疾人福利性单位声明函(如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件15：监狱企业证明文件（如有）

监狱企业的证明文件

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

- 1、本企业（单位）为直接响应单位提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

2、本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位签章：

日     期：    年   月   日

- 附件16：投标（响应）保证承诺书

- 投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加           （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布成交（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.成交（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.成交（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                      （盖公章）

地址：          电话：

传真：

电子邮件：          邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

- （全文完）