竞争性磋商文件

项目名称：如东县气象局台站基础设施建设项目-智能化改造

项目编号：JSZC-320623-HSGL-C2025-0044

如东县气象局

2025年7月

- 总目录

- 磋商邀请……………………………………1

- 供应商须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评审方法与评审标准………………………37

- 响应文件格式………………………………40

- 第一章 磋商邀请

受如东县气象局的委托，江苏衡晟项目管理咨询有限公司就如东县气象局台站基础设施建设项目-智能化改造【项目编号：JSZC-320623-HSGL-C2025-0044】项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

如东县气象局台站基础设施建设项目-智能化改造竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于 2025年7月29日上午9点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320623-HSGL-C2025-0044

2.项目名称：如东县气象局台站基础设施建设项目-智能化改造

3.项目类型：工程

4.项目行业：建筑业

5.预算金额：216.060992万元（含暂列金15万元，专业工程暂估价32万元）。

6.最高限价：本项目最高限价为204.386225万元（含暂列金15万元，专业工程暂估价32万元）。投标报价高于最高限价的为无效响应文件。

7.采购需求（简介）：详见磋商文件第四章，请仔细研究。

8.合同履行期限：合同签订后在90日历天内必须全部完工并安装调试结束且经采购人验收合格。

9.本项目是否接受联合体投标：否。

10.本项目是否专门面向中小企业采购:否。

11.本项目是否接受分包：否。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件2格式进行声明，响应文件中无需提供其他证明材料）

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求

1.投标供应商须具备独立法人资格和具有电子与智能化工程专业承包二级以上（含二级）资质（并在有效期内）并同时取得有效的安全生产许可证。

2.投标供应商拟派项目负责人须具备机电工程专业二级以上(含二级）注册建造师且同时具有有效的安全生产考核合格证（B证），且必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。（即 a、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；b、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

注：①本工程投标人若拟派项目负责人为一级注册建造师，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。其风险由投标人自行承担。

②本工程投标人若拟派的项目负责人为二级注册建造师的，必须根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》〔2024〕第26号文件要求执行。如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目负责人的资格不符合要求。其风险由投标人自行承担。

3.根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办【2022】2号）文件要求，投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的，其资格审查不予通过。

- 三、获取采购文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“江苏政府采购网”

3.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏政府采购网首页点击“苏采云”→ 通过CA锁进行响应确认，并自行在磋商文件有效获取期内及时下载获取。

4.售价：免费

四、响应文件提交

1.截止时间2025年7月29日上午9点00分（北京时间）。逾时，系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式。

2.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构答复；对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

3.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4.开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”政府采购一体化平台，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应责任由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：如东县气象局

地    址：如东县城中街道长江路23号‌‌

联系方式：13776912351

2.采购代理机构信息

名 称：江苏衡晟项目管理咨询有限公司

地址：如东县城中街道长江路

联系人：王海军

联系方式：18662855686/15906291850

3.项目联系方式

项目联系人：俞子闲

电　　话：18862791233

4.软件维护人员

联系方式：0519-86722801、0519-86722806

5.CA联系方式

联系人： 朱工

联系方式：18951314963

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南通市崇川区工农南路150号(南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）G004窗口)办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章 供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，代理机构人员在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商代理机构人员和采购人不收取标书工本费。

4.3根据财政部关于《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知，本项目招标代理费由中标单位支付，支付金额按壹万壹仟元计取。请各投标供应商将此费用一并考虑在投标报价中，在领取中标通知书前缴纳至招标代理处。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构人员联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构人员。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，代理机构人员可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构人员将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构人员将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构人员可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构人员就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为代理机构人员规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构人员于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构人员的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2代理机构人员可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1代理机构人员拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1代理机构人员将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了最高限价的。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11响应文件提交的分项报价表中工程量乘以全费用综合单价不等于合价的；或合计之和不等于投标总价的。

26.3.12投标文件中已标价工程量清单与采购文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

26.3.13其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构人员及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（20分钟）提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

27.3.5因重大变故，采购任务取消的。

27.3.6磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.3.7因系统故障原因造成磋商无法继续进行的。

27.4响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

27.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

评审后得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌型号相同的，按前款规定处理。

28.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商排名顺序依次确定成交供应商。确定成交供应商之日起2个工作日内，采购人或代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构人员、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构人员提出，由代理机构人员负责答复。

采购人及代理机构人员只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递）。

采购人或代理机构质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构人员有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构人员将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

33、政府采购履约资金扶持政策

- 成交供应商如需获得履约保证金支持，可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

如东县气象局台站基础设施建设项目-智能化改造施工合同

- 甲方(需方)：

- 乙方(供方)：

- 签订地点：

- 签订时间：

根据                          项目中标（成交）通知书，双方本着公平自愿和诚实信用的原则,订立如下合同：

一、项目内容

| 序 号 | 项 目 名 称 | 具体要求 | 数量 | 计量 单位 | 单价 | 合计 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 如东县气象局台站基础设施建设项目-智能化改造 | 项目磋商文件 “工程量清单报价表（分项报价表）”中的内容及现场实地勘察、答疑所含的全部内容 | 详见“工程量清单报价表（分项报价表）中” 的清单 |  |  |  |

二、合同总金额：人民币（大写）

（小写）￥   元  （含专业工程暂估价：     暂列金：      元）

三、工期要求：开工日期：     年   月   日（具体开工时间以开工报告为准）

竣工日期：        年   月   日

工期为     日历天。

- 质量要求：  合格

五、项目经理

项目经理姓名：             。

身份证号：                     ；

建造师执业资格等级：              ；

建造师注册证书号：               ；

六、结算方式及调整价款方式 ：本工程全费用综合单价报价，合同价已充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性风险系数。包含材料费、人工费、机械费、利润、管理费、税金、规费、风险费、拆除费以及完成相应工作内容的措施项目费、安全（含保险费）及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用等全部费用。量的风险由甲方承担，价的风险由乙方承担。结算时，成交全费用综合单价不变，工程量以实际完成的合格工程量结算。

（1）本工程项目已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，则在合理范围内参照类似项目的单价。

（2）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更项目的，应根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50500-2013、《通用安装工程工程量计算规范》 GB50856-2013、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）等以及相关补充计价定额；人工工资单价（执行苏建函价〔2025〕66号文件），材料价格参照《如东县建设工程造价信息》（2025年）第6期，如东县没有的参考同期南通市的材料指导价，信息价上没有的材料价格参照市场价的编制原则同比例下浮计算，下浮率=（1-中标价/预算价）×100%（中标价、预算价须扣除暂估价、暂列金额）。措施项目费用按相关规范标准取中间值。

七、工程地点：如东县气象局。

八、验收：本项目结束后由双方按规定组织验收，验收合格后签发验收单，乙方要出具完整的峻工验收资料。如双方在合同有效期内对本项目质量问题发生争议，以有权鉴定部门出具的鉴定结果为准。

九、付款：由甲方按磋商文件规定的程序付款。

（1）工程竣工验收合格后支付付款基数的70%，审计结束后付至审定价的97%，余款待本工程质保期满且无质量问题后一次性付清。（本工程质保期三年）

付款基数=合同价-暂列金-专业工程暂估价

（2）本工程质保期三年，通过验收之日为免费质保期起始日。

（3）付款方式：乙方凭经项目供需合同、验收单（经验收合格）及正式发票向甲方按规定进行资金结算。

十、担保条款：供方在签定本合同时向甲方交纳本合同的履约保证金     元。该款在工程竣工验收合格后一个月后全额退还。

十一、违约责任：任何一方违约,均须依照下列约定向对方支付违约金。

（1）在本工程实施过程中，如工期进度严重脱节时，甲方有权终止合同，按逾期总天数每日 2000元的标准计算，如甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。

（2）其他：/ 。

十二、相关要求：

（1）乙方应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工。

（2）乙方所用所有材料进场须经甲方验收，经甲方验收合格同意后方可进场。甲方有权拒绝不合格材料及产品进场。

（3）乙方必须按采购文件要求的材料质量及技术要求等标准供货、施工等。

（4）施工期间的水、电费用由乙方负责。

（5）工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工的费用等均包含在合同总金额中，竣工结算时一律不作调整。

（6）乙方必须遵守政府有关主管部门对施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，如因乙方的原因，导致扰民投诉及相关部门罚款的，均由乙方负责处理，费用乙方自理。（7）因施工场地狭小而发生的一切费用包含在合同总金额中，竣工结算不作调整。

（8）建筑垃圾弃置等费用包含在合同总金额中，竣工结算时不予调整。

（9）乙方在项目施工中必须严格遵守相关的法规、规范和现场甲方的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作[包括施工现场防护及防高空坠落(如高空作业)等]，确保施工人员的人身安全，相关专业技术岗位必须持证上岗，一切安全责任均由乙方自负。

（10）乙方在施工时必须注意对原建筑物原有工程项目的成品保护，费用包含在合同价中。施工中如对已完工程项目有损坏，必须修复到位，不能修复的一律照价赔偿。

（11）其他要求：中标后，本工程中所有主材复试检测费用由乙方负责，此项费用已包含在合同总价中，中标后甲方不再另行支付任何费用。

十三、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由双方协商解决；或提交当地相关部门调解；协商或调解不成, 则任何一方均可以依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、组成本合同的文件包括：

（⒈）本合同条款；

（⒉）本项目的政府采购文件和供方应标文件；

（⒊）本项目在采购过程中双方签署的全部文字和图片资料；

（⒋）双方其它按规定约定事宜。

十五、本合同内容与政府采购文件如有冲突，以政府采购文件为准。

十六、合同生效：本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，经双方签字盖章后生效。（多页合同双方必须加盖骑缝章）

甲方（需方）（盖章）：                乙方（供方）（盖章）：

地址：                                地址：

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

第四章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、采购标的需求

为适应新时代气象事业发展的要求，对气象局预报会商大厅、机房、国家基本气象站设备间等进行改造，提升信息网络、网络安全、预报会商、能耗监管等信息化基础支撑能力，持续推动如东气象事业高质量发展。

1、信息网络系统

气象局四层预报会商大厅布线改造，采用六类非屏蔽布线系统；办公区利旧原有网线进行无线网络改造，增加面板式及放装式无线AP及无线控制器；增加NAS存储。

四层新建信息机房，采用单排微模块系统，由基础设施一体化柜、机柜、精密空调、UPS、气体灭火单元、动环监控系统等组件组成，前部封闭冷通道、后部封闭热通道。

机房、预报会商大厅、会议室增加人脸门禁。

2、二级等保系统

对现有网络系统进行安全加固，满足二级等保要求。

3、预报会商系统

预报大厅LED显示屏；会商大厅LED显示屏，采用4K分布式系统进行信号处理；会商大厅新增拾音、扩声系统；一层大会议室原有DLP背投拆除，预报大厅原有的液晶拼接屏拆除安装到一楼大会议室，更换会议话筒。

4、建筑能效监管系统

增加水表及智能电表，对用水和用电进行监管。

5、视频周界

大院围墙周边增加摄像机，实现视频周界。

6、基本气象站设备间改造

基本气象站设备间扩大改造，机柜移位、线路整理。

二、技术要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及为落实政府采购政策需满足的要求

信息化基础支撑相关设备的供货、安装调试与集成。详见挂网公告下方附件中的【固化清单】和图纸等，欢迎符合本工程资格要求的供应商前来投标。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016

《中华人民共和国网络安全法》

《数据安全法》

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《数据中心基础设施施工及验收标准》GB50462-2024

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

《不间断电源系统》GB/T7260-2023

《视频显示系统工程技术规范》GB50464-2008

《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

《安全防范工程通用规范》 GB55029-2022

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

主要产品技术要求：

1、单排微模块

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 柜体 | 1、宽度600mm，高度2000mm，深度1200mm。为保证通透可视性，前门应为玻璃门，后门采用钣金门。 2、柜体前部应配备进风格栅，后部应配备排风应急风扇。 3、承重需达到静态负载2550kg。 4、★机柜需满足抗震要求，依照YD 5083-2005 《电信设备抗地震性能检测规范》标准，投标产品带载550kg情况下，需连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，提供同系列机柜第三方权威机构抗震测试报告。 5、柜体应具备智能照明功能——每个机柜单元的前、后密闭通道顶部均应配置LED灯。当柜体前、后门开启或关闭时，对应的LED灯应自动亮起或熄灭。 6、投标产品表面颜色为黑色(RAL7021)；静电喷塑表面附着力需满足GB/T9286-98标准二级或二级以上；硬度需满足GB/T6739-96标准2H或2H以上；耐冲击性采用GB/T1732-93标准进行测试；附着力、硬度、耐冲击三项需提供同系列机柜第三方权威机构检测报告。 7、每柜内应配备不少于1个温度传感器和1个温湿度传感器，均匀放置于柜内前后部，用于全面、精细地监测柜内微环境。 |
| 电源输入 | 柜内应整合系统输入输出配电屏，包含市电总输入空开（不小于63A/2P）智能电表、UPS各自独立的主路输入空开/旁路输入空开及输出空开、维修旁路空开、空调空开（不小于32A/2P）、IT配电空开（不小于10*32A/1P）、照明+应急风扇空开等。 柜体应配置不低于GB/T 17627.1-1998《低压电气设备的高电压试验技术第一部分：定义和试验要求》中In 20kA，8/20μs的C级防雷器。 |
| 空调 | 精密制冷单元应集成在基础设施一体化柜内、含带式水浸传感器。 1、精密制冷单元采用19英寸机架式安装设计，安装高度≤8U。 2、精密制冷单元额定制冷量≥8kW，电加热：≥1kW。采用变容量压缩机，可根据微模块内部的实际热负荷在一定范围内动态调节冷量输出，以减少压缩机启停次数，延长压缩机寿命，并实现更精确的微模块内部温度控制。 3、精密制冷单元的送回风方式为正面送风，背面回风。 4、输入电压范围：（-10%~+15%）*220Vac；输入频率范围：50Hz±3Hz。 5、温度调节精度：±1℃，温度变化率：＜5℃/小时。 |
| UPS电源 | 10 kVA UPS主机，单机架构供电。 1、支持机架式安装，高度≤2U。 2、为适应电网波动，最大程度减少电池放电几率，UPS输入电压范围应不小于100VAC～288VAC。 3、输出功率因数1.0。 4、双变换效率≥95.5%。 5、输入功率因数、输入电流谐波成份（THDi）、输出电压稳压精度、电压瞬变恢复时间、旁路逆变转换时间、过载能力均应达到YD/T 1095-2018《通信用交流不间断电源 (UPS)》Ⅰ类标准要求。 6、UPS应可自动识别电池模块数量，对后备时间的预测精度应≤10%。 7、为避免发生因少量电池失效而需更换整组电池的情况，铅酸电池组节数应可在12/15/16/17/18/19/20 节可调。 8、为应对长延时后备时间需求，UPS主机需兼容铅酸/锂电等电池类型，如采用锂电池形式，需确保主机内置BMS系统，可实时与锂电池全通讯。 |
| PDU | 每机柜（含基础设施一体化柜）1条24口基本型PDU 1、竖直安装（0U），额定电流32A，输入电压范围210～300VAC/100～240VAC，输入电缆截面积≥4mm2/6mm2。 2、PDU外壳采用冷轧钢板或铝合金型材，为便于运维，左侧需采用橘色、右侧采用黑色，表面喷涂采用细砂纹。 3、每PDU插座规格及数量不少于20*C13（10A，IEC320）、4*C19（16A，IEC320）。 4、为提升整体交付速度，PDU需确保出厂前预装在机柜内，分别安装在机柜及基础设施一体化柜的后部左右侧。 5、PDU要求与机柜同品牌。 |
| 环境监测 | 每柜内应配备不少于1个温度传感器和1个温湿度传感器，均匀放置于柜内前后部，用于全面、精细地监测柜内微环境。 |
| 智能照明 | 柜体应具备智能照明功能：每个机柜单元的前、后密闭通道顶部均应配置LED灯。当柜体前、后门开启或关闭时，对应的LED灯应自动亮起或熄灭。 |
| 消防 | 1、支持机架式安装，高度≤6U。 2、应集成消防控制器、温度传感器*2（前后各1路）、烟雾探测器*2（前后各1路）、七氟丙烷储罐、状态指示灯、声光告警、干接点信号输出（电源故障/火警/故障/喷放）、后备电池和机架安装组件。 3、任一温度传感器和任一烟雾探测器同时告警则触发火警，延时30s执行气体喷放。 4、★七氟丙烷储罐、温度传感器、烟雾探测器均应具备公安部消防产品认证，并提供相应的检测报告。 |
| 智能运维 | 1、应采用B/S架构，内置Web Server功能，用户应可通过任意一台联网PC的Web浏览器（包括Chrome、Firefox、Safari、IE、Edge等主流浏览器）访问动环采集器，实现对微模块的远程管控。 2、为节省网络资源，本方案内的各种智能设备（包括UPS主机、精密空调、电池等）及传感器（温度传感器、水浸传感器、微动开关、消防单元告警）接入监控采集器应全部采用RS485串口通信方式，不占用任何IP地址。 3、动环监控主页面应呈现一体化机柜效果图，并显示柜内主要组件如UPS、精密空调、智能设备的参数（允许用户选择需显示的参数），以及冷热通道温度、消防单元是否正常工作等状态指标。 4、应支持用户权限管理，可按操作权限和安全级别将用户按不少于四级进行划分，最低级用户仅能浏览设备信息，最高级用户则可控制设备、修改参数、下载历史数据、编辑所有用户信息、升级系统固件等。 5、各设备页面需提供包含柱状图、曲线图、仪表盘、报表、温度计等形式的控件库供用户自由组态。 6、可根据自定义起止时段查询某个设备或所有设备的历史数据，并支持下载查询结果至本地。应支持根据历史数据绘制曲线图。 7、应支持移动APP访问，用户可通过APP Store或主流安卓应用平台免费获取iOS版及安卓版移动APP。 8、邮件、APP、可选4G语音猫和4G短信猫。 |
| 本地显示 | 1、系统级触摸屏，在基础设施一体化柜前钢化玻璃门中镶嵌安装，触摸屏尺寸≥9寸。 2、可通过触摸屏界面设置与微模块实际架构1:1相同的布局，确保“所见”（微模块布局）即“所得”（微模块实物）。通过触摸屏设置完成的微模块布局可自动同步至Web页面。 3、微模块布局图应展示系统冷热通道动态气流；在布局图中的供配电一体化柜图形上显示市电输入总功率和市电电压，在各机柜图形上显示单柜有功功率/进风温湿度/出风温湿度；若机柜进出风温度超过设定阈值，布局图中的机柜图形应改变颜色以示告警；触摸点击任意柜体，可进入关联页面。 4、可通过触摸屏界面单独查看包括供配电一体化柜和机柜在内的每个柜体的冷热通道温度及湿度实时曲线。 5、供配电页面：显示一体化机柜完整的供配电拓扑图、电流流向、UPS的工作模式（双变换/电池逆变/旁路）、UPS输入电压/电流、UPS输出电压/电流、电池组电压、后备时间、等参数。 6、告警页面：显示当前告警和历史告警列表。当前告警应包含告警内容、告警级别（一般告警、重要告警、紧急告警）、告警时间；历史告警应支持根据设备类型（如UPS告警、精密空调告警、环境量告警等）进行筛选，可查看历史告警的起止时间。 |

2、下一代防火墙

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 1U，内存≥4G，配置≥16个千兆电口，≥4个千兆光插槽和≥4个万兆光插槽，冗余电源，≥1个扩展槽位，防火墙吞吐≥10G，并发连接≥220万，每秒新建连接≥3.5万，应用层吞吐量≥5.5G，FW+IPS吞吐量≥1500M，FW+AV吞吐量≥2000M，全威胁吞吐量≥1000M，IPSECVPN吞吐≥850M，IPSECVPN隧道数≥1000。默认含IPSECVPN功能、SDWAN功能，配置入侵防御规则特征库3年升级许可，专业版快速扫描查杀病毒库3年升级服务许可，URL分类过滤规则库3年升级服务许可，SSLVPN模块，默认含≥5个SSLVPN客户端许可。 |
| 网络特性 | 支持路由、透明以及混合接入模式，满足复杂应用环境的接入需求。 |
|  | 支持静态路由、OSPF\OSPFv3\BGP\RIP\RIPNG等动态路由、SD-WAN路由、MPLS路由。 |
|  | 至少支持8路ADSL拨号接入，可对各ADSL链路之间通过WCMP与ECMP方式进行路由均衡；支持ISP路由，至少内置8个不同运营商的地址库，并可进行升级。 |
| 状态检测 | 支持多元组的访问控制规则，至少支持基于源MAC、源端口、服务、时间、域名、URL等多个元素进行访问控制。 |
|  | 支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数和长连接的限制。 |
| 带宽管理 | 支持基于链路和多层通道嵌套的流量控制功能，提供至少四层通道嵌套，支持基于接口/区域的上下行带宽管理，可基于应用/应用组、角色、地址、服务\服务组和时间等带宽策略，支持带宽策略优先级和针对IP、应用设置白名单。 |
| 抗拒绝攻击服务 | 支持防ARP欺骗与防路由欺骗功能；支持检测并阻止攻击者对受保护网络的探测行为，如 Portscan，Ipsweep和Tcp_sscan等；支持拒绝服务攻击防御，如Winnuke、Land、Smurf 和 Targa3等。 |
| SD-WAN | ★支持完善的SD-WAN链路健康检查功能，可基于HTTP、ICMP、HTTPS、DNS等协议探测链路的连通性、时延、抖动以及丢包率等，同时支持自定义探测周期、链路不可用的失败次数、恢复链路可用的成功次数等。（提供产品功能截图） |
|  | 支持 TCP 单边和双边加速功能，通过cubic、hybla、highspeed等加速算法对存在时延、带宽速度、丢包率等影响的TCP流量进行加速，提高网络带宽的利用率。 |
| 双栈模式 | 支持IPv4/IPv6双栈工作模式。 |
| NAT | 支持NAT64，支持静态转换和前缀转换方式；支持NAT66地址转换，支持源地址转换。 |
| 访问控制 | 支持IPv6安全控制策略设置，能针对IPv6的目的/源地址、源服务端口、区域、服务、时间、扩展头属性等条件进行安全访问规则的设置。 |
| 应用协议访问控制 | 支持传统应用识别，如QQ、SKY、淘宝、美团、网易邮箱等传统应用的识别和控制；且支持对P2P流量的识别，在界面中体现，如PPTV、风行等P2P视频应用可划分HTTP下载和P2P下载。 |
|  | ★支持加密流量识别，如HTTPS流量、BT加密流量、迅雷加密流量等等。（提供国家认可的认证机构出具的加密流量识别相关证明材料扫描件） |
| 应用内容访问控制 | 支持超过1000万的智能特征库，至少提供87种精细分类，如钓鱼网站、成人网站、娱乐视频、新闻报道、门户网站等；支持挂马网站过滤，且支持挂马网站特征库，支持自动升级。 |
|  | 支持对通过设备的DNS查询请求进行域名过滤；支持FTP行为过滤，包括FTP上传、文件下载、文件删除、目录删除、创建目录、重命名、列表等。 |
|  | 邮件安全支持SMTP、POP3等邮件协议的标题、正文、邮件附件类型进行过滤，并且对不符合规则的邮件转发到指定邮箱进行审查；支持基于本地IP黑白名单、邮件地址黑白名单方式的反垃圾邮件功能，并提供反垃圾邮件统计功能。 |
| 信息泄露防护 | 支持至少50种文件类型过滤，包括可执行文件.ms-executable，office文件.ms-office-2003-wps、.ms-office-2007，文本文件.pdf、.rtf，压缩文件.7z、.rar、.zip，音频文件.mp3、.wma，视频文件.3gp、.avi、.mp4，镜像文件.gho等等类型的文件；支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3等协议进行文件过滤检测，并可选择过滤方向，如双向、上传及下载。 |
|  | 支持通过关键字实现对流出防火墙的http、ftp、smtp、pop3、dns等协议数据进行过滤，如网页内容、外发邮件主题及正文等。 |
| 用户管控 | 支持本地CA和第三方CA，支持作为CA认证中心为其他人签发证书，也可采用第三方CA为其他人签发证书；支持证书撤销；支持标准CRL列表，支持CRL下载及删除，同时支持 CRL 自动下载，通过HTTP协议定时自动下载更新 CRL文件。 |
|  | 支持本地PORTAL、外部PORTAL、802.1X等接入认证功能。 |
| 恶意代码防护 | 支持检测并拦截HTTP、FTP、电子邮件等协议所携带的恶意代码，且可在访问控制策略中针对单独域名进行恶意代码防护。 |
| 入侵防御 | 能够检测并抵御的攻击至少包括11大类，如 IIS webdav、OpenSSH等拒绝服务类， BSD Bind、 Sendmail 8.12等溢出攻击类， Pcanywhere12.0、 Windows SMB等网络访问类，漏洞扫描、端口扫描、IP扫描等扫描类， FavoriteMan、 Triyano等木马类， Microsoft Sharepoint2013 Path等HTTP攻击类， Portmap 等RPC攻击类， Slammer.a等蠕虫类， Microsoft IIS .htr等WEBCGI攻击类， Microsoft Windows、NetBIOS等系统漏洞类，及 Manage Engine Multiple Products File Collector等其他攻击类型。 |
|  | 规则库数量大于5000条，符合CVE标准规范，每条规则都注有中文名称，点击规则编号可显示出对应的详细规则描述，如CVE ID、风险等级、应用类型、漏洞描述、解决办法等。 |
| 僵木蠕防御 | 支持独立的僵木蠕检测防御引擎，支持预定义僵木蠕规则库，特征总数在1000条以上，可对僵尸、木马、蠕虫、勒索软件进行防护。 |
|  | 支持预定义动态僵尸网络信息库，特征总数在150万条以上，可对常见僵尸网络资产进行快速识别并阻断。 |
|  | 支持对攻击总数、高风险攻击、受攻击主机等进行监控统计，并可进行可视化展示。 |
| 高级威胁防护 | ★支持高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测，并实时记录日志。（提供产品功能截图） |
| 加密流量检测 | 支持SSL解密，可对HTTPS加密流量进行安全检测，同时通过URL过滤、关键字过滤等安全引擎的防护，有效阻止恶意网络攻击。 |
| Web攻击防护 | 支持独立的WAF引擎，WAF防护特征总数在1000条以上，可对SQL注入、XSS漏洞攻击、Web服务器环境Web入侵的脚本攻击工具（webshell）、LDAP注入、远程文件包含等常见Web攻击进行防护。 |
| 黑名单 | 内置静态黑名单功能，可设置多个对象条件，如：源目IP地址、源目端口、源目MAC、协议等，实现对特定报文进行快速过滤。 |
| IPSEC VPN | 符合国密局制定的《IPSEC VPN网关产品规范》，支持国家商用密码算法。 |
| 产品认证 | ★具有防火墙生态产品认证（提供证书扫描件）。 |

3、日志审计

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 2U，配置≥6个千兆电口，≥4个千兆光口插槽，1个console口，冗余电源，≥2个扩展槽位，≥16G内存，≥120G SSD系统盘，数据盘≥4T，2个USB接口，自带液晶屏，日志采集处理速度≥3000EPS；包含≥50个日志源授权。 |
| 数据采集 | 支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等日志数据采集。 |
|  | 支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据。 |
|  | 系统内置已支持设备种类清单，提供设备日志外发配置建议指导。 |
|  | 支持日志归一化处理，将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志数据进行统一格式化处理，提炼出有用信息清晰、明确的展示给管理者。 |
|  | 支持实时自动刷新每个日志源的实时日志列表，支持在实时日志界面通过选择过滤器来监视所关注的特定类型的日志。 |
|  | 支持首页展示日志采集总量统计，可按不同日志源种类分类显示日志总量及大小，并支持导出。 |
|  | 对于尚未支持的设备类型日志进行新增采集支持，在页面上传升级文件或增加配置文件即可。 |
|  | 支持主动、被动相结合的数据采集方式。 |
|  | 支持独立展示每个被采集源最近24小时的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况，支持独立展示每个设备日志的最新采集时间，便于了解设备日志的采集状态。 |
|  | ★支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接收速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集。（提供产品功能截图） |
|  | 支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志。 |
|  | 支持日志转发给第三方系统平台，支持设置多个日志转发IP地址，支持转发格式化日志或仅转发原始日志。 |
| 数据存储 | 支持对所管理设备的日志原始数据完整存储，支持数据本地集中存储。 |
|  | 支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的日志、报表数据存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数。 |
|  | 支持自定义存储位置，支持多盘并行存储，当磁盘满后自动切换存储位置。 |
|  | 支持存储空间图像化、动态监控，超过阀值进行告警。 |
|  | 支持日志备份功能，支持本地备份和FTP备份方式，支持自动备份和手动备份。 |
| 数据查询 | 支持首页以全国地图、全球地图展示最近24小时日志访问源和访问目的的分布，能根据颜色区分访问来源和访问目的数据量大小，能够通过首页地图快速下钻查询指定区域的日志详细信息。 |
|  | 支持实时日志查询，支持历史备份文件导入查询。 |
|  | 支持等于、不等于、大于、小于、正则表达式等查询条件；支持多条件组合查询。 |
|  | 支持为不同类型日志设置不同的查询条件和显示条件。 |
|  | 支持原始日志全文检索。 |
|  | 支持在查询结果页面上直接下钻二次查询，快速定位关键日志，还可以返回上次查询条件。 |
|  | 查询结果可将归一化日志和原始日志同屏对比显示。 |
|  | 支持展示日志查询情况，包括查询条件命中数、日志总量、查询耗时等信息。 |
|  | 查询结果支持分页显示。 |
|  | 支持查询结果格式化日志、原始日志导出。 |
|  | 支持在日志查询结果上针对源IP、目的IP、操作、源端口、目的端口等字段一键快速统计，以饼图方式展示，对于源IP和目的IP（公网地址）还支持以中国地图、世界地图方式展示，在统计图上能够进行点击下钻查询对应条件的日志结果。 |
|  | 支持查询结果快速统计，可自定义统计主题规则，支持将多个主题添加为一个统计任务，以分、时、周、月、年定时执行自动统计，将统计结果报表发送到指定邮箱。 |
|  | 支持基于时间轴展示日志数据分布，能够通过时间轴进行查询分析。 |
| 告警管理 | 支持首页展示当日告警情况统计；支持展示当日最新告警TOP10、TOP30和TOP50。 |
|  | 内置系统运行相关告警规则，包括检测到新日志源、节点掉线、主动日志源长期不外发日志、存储上限告警、主机认证失败等，可启用/禁用规则。 |
|  | 支持安全告警概况、安全告警趋势的统一展示，实时告警可根据级别、规则类型等进行分类。 |
|  | 支持实时告警展示，可根据告警规则、告警级别两个维度进行实时告警监视，并可对刷新事件间隔进行设定。 |
|  | 支持根据告警级别、告警规则类型、规则名称、时间范围、事件名称、设备IP、源IP、目的IP等方式快速检索安全事件告警，检索结果支持Excel等格式导出。 |
|  | 支持基于时间轴展示告警数据分布，能够通过时间轴进行查询分析。 |
|  | 支持在告警事件查询界面直接显示触发告警的关联日志，也支持点击跳转到日志查询界面。 |
|  | 支持告警抑制规则设定，防止报警信息短时间内大量发送。 |
| 告警响应方式 | 支持邮件、Snmp Trap、声音、声光、短信、一信通响应、数据库响应等多种告警方式，支持报警内容引用字段变量参数。 |
| 统计报表管理 | 系统内置上百种报表模版，支持自动实现智能报表创建，每添加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应。 |
|  | 报表支持基于全国地图、全球地图进行访问源、访问目的追踪。 |
|  | 支持自定义统计日志数据形成报表，支持统计分析报表以PDF、Word、Execl、Html等方式导出；支持实时报表、计划报表。 |
| 日志源管理 | 支持手动添加日志源，管理员可以对日志源进行查看、批量修改、添加、编辑、删除以及启\禁用的操作。 |
|  | 支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息。 |
|  | 支持按照日志源名称、IP地址、日志源类型、接受时间及状态等维度对日志源列表进行排序。 |
|  | 支持为日志源指定类型、名称、IP地址、收集节点、收集方式、以及日志源启停状态等属性信息。 |
|  | 支持日志源在线状态监测告警，实时监测日志源的可用性，可显示每个日志源采集日志的最近时间，实时展示每个日志源最近一天日志趋势变化。 |
|  | 支持以业务角度将日志源进行分组，支持在日志查询时以业务组进行查询，支持在首页拓扑展示时以业务组进行展示。 |
|  | 支持基于拓扑图的日志源相关数据信息快速查看；支持通过拓扑下钻查看对应日志源的日志、报表、告警数据。 |
| 系统管理 | 支持用户按角色管理，支持三权分立。 |
|  | 支持将日志源管理权限分配给不同的操作管理员，不同用户管理不同日志源的日志，互不干扰。 |
|  | 支持设置非法用户访问控制策略。 |
|  | 系统具有防恶意暴力破解账号与口令功能，口令错误次数可设置，超过错误次数锁定，锁定时间可设置。 |
|  | 支持将常用IP地址或IP地址网段标记为自定义名称，在日志查询界面可以在IP列中对应悬浮显示自定义名称。 |
|  | 支持系统肤色设置，可根据喜好对系统主题颜色进行红色、蓝色切换。 |
| 产品认证 | ★产品获得中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》，需符合GB/T 20945-2013《信息安全技术 信息系统安全审计产品技术要求和测试评价方法》（增强级），并提供完整的检测报告复印件。 |

4、堡垒机

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能指标 | 1U机架式，≥8G内存，配置≥6个千兆电口，单电源，,≥50个主机/设备许可，用户数不限制。 |
| 系统语言 | 支持中文简体、英文。 |
| 快捷菜单 | 支持快捷菜单，用户可自行设置快捷菜单项，快速定位至此功能，方便用户查找经常使用的功能。 |
| 资产管理 | 支持资产的增删改查、锁定、解锁等操作，对资产进行全生命周期管理。 |
|  | 支持资产网域化管理，按照不同局域网进行资产配置和管理。 |
|  | 支持混合云资源的管理，即公有云及局域网资源，支持主机、服务器、网络设备、安全设备、数据库等的资产管理。 |
|  | 满足公有云、数据中心多种运维场景。 |
|  | 公有云目前支持华为云、阿里云和腾讯云。 |
|  | 支持首页动态展现资源总量、活动用户、实时会话、待审批工单、当日运维记录、资产运行状态、今日运维总数、今日运维时长TOP10、今日告警总数、今日运维指令TOP10等信息，方便管理员实时查看系统运行情况掌握资产会话连接情况。 |
| 命令 | 内置常见命令。 |
|  | 支持自定义命令，命令级别分为：普通命令、敏感命令和高危命令。 |
| 自动发现 | 通过IP网段扫描，快速发现指定IP地址范围内的资产，并自动识别IP和端口，方便管理员快速添加资产。 |
| 云同步 | 公有云设备支持一键同步功能。 |
|  | 支持华为云、阿里云、腾讯云主机同步功能。 |
| 账号管理 | 支持资产账号的增删改查、抽取、推送等操作，对资产账号进行全生命周期管理。 |
|  | ★等价账号，可配置为等价账号的账号为同一资产不同协议的同名账号。等价账号主要用于账号改密，通过将同名账号配置为等价账号，可实现改密任务改密等价账号密码时，会将等价账号中所有不同协议同名账号的密码一并修改。（提供产品功能截图） |
| 应用发布 | 支持常见运维标准协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、SCP。 |
|  | 可通过应用发布的方式进行协议扩展，如浏览器（http、https）、数据库（Oracle、MySQL、SQL Server、DB2、Informix、Sybase、PostgreSQL等）、C/S客户端工具（VMware等）。 |
| 应用编排 | 支持各种自定义客户端工具，支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，在不作二次开发的情况下，可灵活扩展且实现帐号口令的代填。 |
| 授权图谱 | 提供授权关系查看功能，图形化直观展示用户、用户组、资产、资产组、协议、账号的授权关系。 |
|  | 支持以EXCEL、PDF方式导出所有的授权关系。 |
| c/s运维 | 支持SecureCRT、XShell、WinSCP、Mac Terminal、xftp等客户端直接连接堡垒机进行代理运维目标资产。 |
| Session导出 | 支持Xshell、Xftp、SecureCRT客户端的session文件导出。 |
| 数据库 | 支持 Oracle、mysql 数据库代理功能。 |
| 离线运维 | 并支持SQL命令控制功能，支持对数据库的访问操作控制，可基于命令进行细粒度访问控制，包括：放行、审批、阻断和告警。 |
| SSH密钥登录 | 支持SSH密钥登录。 |
| 批量运维 | 支持创建不同资产、不同协议的批量运维登录。 |
|  | 批量运维视图配置，支持标签/九宫格展示方式，便于用户查看运维资产信息。 |
| 临时运维 | 支持开启/关闭临时运维功能。 |
|  | 运维人员需要紧急运维某一资产，但该资产未被堡垒机收录，运维人员可通过堡垒机临时对该资产发起运维，运维完成后，可将该资产托管至堡垒机，并对该用户生成运维授权，今后可用常规方式运维该资产。 |
| 登录方式 | 支持自动、半自动、手动三种登录方式；支持历史运维，半自动和手动方式协议运维保存对应账号和密码。 |
| 会话分享 | 支持会话请求远程协助，且协同会话保持实时同步。 |
| 运维工单 | 支持运维审批，申请人可根据工作需求临时申请设备运维工单，按照要求填写使用时间、申请原因、备注信息等，管理员审批通过后方可运维，过期失效。 |
|  | 支持文件管理包括新建、删除、重命名文件夹；RDP剪切板、上传、下载权限申请。 |
|  | 支持字符协议命令触发审批规则后命令等待，审批通过后继续执行操作，指令审批单次有效。 |
|  | 支持审批工单默认邮件或短信形式通知。 |
| 密码申用 | 支持密码工申用：申请人可根据工作需求临时申请资产密码，按照要求填写使用时间、申请原因、备注信息等；管理员对密码工单审批通过后，会将密码发送至指定邮箱或FTP服务器，密码发送方式支持密钥加密和明文分段。 |
| 审批人 | 支持自定义审批人员。 |
|  | 可设置单人审批和双人审批，双人审批可设置串行审批和并行审批。 |
| 审批历史 | 支持产看历史审批记录。 |
| 本机日志 | 支持对用户和管理员的认证登录、操作和配置管理进行日志记录，支持查看系统日志详情。 |
| 图形协议审计 | VNC\RDP图形协议的审计支持命令和录像两种审计形式。 |
|  | 支持RDP图形操作过程中键盘输入操作记录、剪贴板和鼠标点击行为记录。 |
| 字符协议审计 | 支持字符协议SSH、TELNET的协议审计。 |
|  | 支持字符协议命令级审计和图形审计的双重审计效果，命令级审计便于重现真实的完整操作命令，图形审计便于直观的查看到真实的操作行为。 |
| 传输协议审计 | 支持文件传输协议FTP、SFTP、SCP协议的审计。 |
|  | 支持审计上传、下载的文件名、文件大小、指令详情。 |
| 数据库审计 | 支持Oracle、Mysql、SQL server三种数据库运维及审计，支持SQL语句审计和录屏的双重审计效果。 |
| 文件备份 | 支持rz/sz、SFTP、RDP文件传输留存原始文件，可设置文件备份限制（0KB-10GB，0KB-0KB代表不备份）。 |
| 全文检索 | 支持全文审计检索，可以对操作行为中的用户、用户IP、资产、资产IP、资产账号、协议、操作指令、操作结果信息进行全文检索、过滤，检索方式支持并集和交集设置，提高查询效率，更方便的进行用户关联追溯。 |
| 视频回放 | 操作过程的录像回放时，支持暂停，支持设置播放速度，支持过滤静止，方便录像的查看。 |
|  | WEB在线视频回放方式重现维护人员对服务器的所有操作过程。 |
|  | 支持离线回放重现维护人员对服务器的所有操作过程（回放文件下载到本地播放）。 |
|  | 提供专门的离线播放器进行离线视频的播放，保障审计录像文件的安全性，防泄漏。 |
| 水印 | 支持操作记录视频回放时水印显示运维用户。 |
| 运维追溯 | ★支持图形化查看用户的运维记录，查询结果以鱼骨图按照时间倒序自上而下而下展示，每个时间点详细记录运维资产、运维用户、账号、协议、会话时长等详细信息；支持每个运维节点可以定位至该条会话记录。（提供具有中国认可的CNAS标志的第三方检测报告） |
| 改密追溯 | 支持图形化查看账号改密历史记录，查询结果以鱼骨图按照时间倒序自上而下展示，每个节点详细记录改密信息及结果；支持每个改密节点可以定位、查看和下载密码信封。 |
| 审计报表 | 报表针对会话、指令等多个维度进行统计；系统内置丰富报表统计模板：资产运维次数、运维次数统计趋势、用户运维次数统计、来源IP运维统计、异常会话统计、协议运维次数统计、风险命令使用次数统计、命令运维次数统计、僵尸账号、幽灵账号、孤儿账号等多种类型报表模板，支持模板自定义编辑；查询分析功能支持通过用户、资产、时间范围、服务类型、指令类型进行查询分析；支持定期导出日报、周报、月报；报表功能支持自定义审计查询条件，包括：时间范围、用户、资源等条件创建报表任务；报表导出格式支持Excel、PDF、HTML、Word；支持邮件和FTP两种外发方式；支持报表统计历史记录；支持用户信息和资产信息的统计和导出。 |
| 虚拟化 | 支持对堡垒机虚拟为多台逻辑堡垒机，虚拟堡垒机之间实现独立配置、独立数据。实现IT资源的动态分配、灵活调度、跨域共享，提高IT资源利用率。 |
| 安全管理 | 支持HTTPS方式和Console方式进行管理。 |
|  | 管理隔离，支持管理口与业务口分离，启用管理隔离后，实现管理和运维操作的分离。 |
| 产品认证 | ★产品具有国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（级别EAL3+），提供证书扫描件。 |

5、动态应用防护系统

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 性能参数 | 网卡要求：不少于6个千兆以太网电口，且包含4个Bypass电口，网络吞吐量不低于2Gbps，应用层吞吐量不低于1.6Gbps。 |
|  | 并发TCP会话数：大于270万。 |
|  | HTTP新建连接速率:大于15000连接/秒。 |
|  | TPS处理性能：大于24000请求/秒。 |
| 系统架构要求 | 部署方式：支持透明部署、反向代理部署、插件化部署和镜像部署。 |
|  | 高可用：支持集群模式，HA主备模式。 |
|  | 支持IPv4/IPv6双协议栈。 |
| 动态防护能力 | ★防扫描：可有效防止通过各类自动化扫描工具发起的漏洞扫描与探测，防护后无法扫描出高危漏洞。（提供保护前后的功能对比截图） |
|  | ★撞库防护：可有效防止攻击者通过自动化程序，发起撞库攻击或者暴力破解。（提供保护前后的功能对比截图） |
|  | ★恶意爬虫防护：可有效防止攻击者通过爬虫或其他自动化工具，搜刮网站上的页面、数据或敏感信息。（提供保护前后的功能对比截图） |
|  | 动态令牌功能：通过对当前访问页面内的合法请求授予在一定时间内有效的令牌，有效抵御网页后门及重放攻击等恶意行为，可设定令牌重复使用的次数、刷新令牌的频率、以及令牌的过期时间、配置指定路径的动态防护令牌可用次数。 |
|  | 客户端指纹：自动在网页代码中插入JS检查代码，JS代码收集客户端环境信息，为每个客户端生成唯一的指纹标识。 |
|  | 客户端行为检测：能识别用户是否存在键盘鼠标行为，包括但不限于键盘行为事件、鼠标行为事件，从而识别是否是真人操作。 |
| Web应用安全防护能力 | 支持针对HTTP协议合规性检测，防范HTTP协议违规和异常攻击。 |
|  | 支持SQL注入、PHP代码注入、命令注入、跨站脚本（XSS）、跨站请求伪造（CSRF）等攻击防护。 |
|  | 支持Java反序列化攻击防护。 |
|  | 支持远程文件包含、本地文件包含、目录遍历、非法文件上传等攻击的防护。 |
|  | 支持对服务器信息泄露进行检测防护，支持对敏感信息进行隐藏。 |
|  | 支持网页防篡改功能，可以对指定的敏感页面进行缓存，并定期对网站页面与系统缓存的页面进行相似度比对，相似度高于设定阀值时，更新缓存，当相似度低于阀值时，产生告警，并只展示缓存的页面，即防止网页被篡改，同时减少管理员更新网站带来的误报问题。 |
|  | 支持Webshell等后门上传防护、支持对中国菜刀、冰蝎等工具对后门连接的阻断。 |
|  | 支持盗链防护。 |
|  | 支持丰富的自定义规则，可以针对多个条件组合，形成深度的WEB防护规则。 |
|  | 支持WAF误报分析功能，以站点、路径、规则ID为聚合条件，根据命中次数进行排序，帮助管理人员分析和排查WAF误报的情况。 |
|  | 语义分析，支持语义分析引擎进行防护，至少具备SQL语义分析、XSS语义分析、JAVA OGNL语义分析三种语义分析技术，语义分析引擎支持威胁评分机制。 |
|  | 流量自学习，通过学习正常业务的URL参数的长度、参数类型、请求方法等数据，形成正常业务模型，从而提供精准的白名单防护策略，应对未知威胁。 |
| 自定义防护策略 | 请求频率限制：可以根据来源IP、客户端指纹、User Agent、访问路径等因素进行访问频率限制。 |
|  | 用户交互行为限制：可以根据键盘鼠标输入总次数等用户行为因素，对操作总数低于指定次数的请求进行访问限制。 |
|  | 动态拦截：当请求触发防护规则时，可以设定多种拦截策略，如：阻挡，延时等；且可配置上述拦截策略按百分比随机响应，并根据用户需要自定义响应状态码，提升攻击者的对抗分析难度。 |
| 黑白名单功能 | 动态防护白名单策略：可以根据需要对访问路径、来源IP开启白名单，白名单中的请求不做防护。 |
|  | 威胁检测白名单策略：可基于规则ID或路径添加白名单功能。 |
|  | 全局威胁检测白名单：支持全局威胁检测白名单，将规则白名单在所有站点生效，简化配置。 |
|  | 黑名单策略：支持批量导入、导出IP黑名单。 |
| 威胁呈现能力 | 网站访问情况：提供网站访问情况的可视化报表，内容至少包括单个或多个网站的访问量、异常数量、请求趋势、响应状态码、来源客户端信息。 |
|  | 客户端来源呈现：提供访问网站来源客户端的可视化报表，内容至少包括客户端的IP地址、来源国家和城市、Referer、访问路径、User Agent、浏览器指纹等信息。 |
|  | 自动化工具识别报表：能够识别并标记对网站发起攻击的工具，识别自动化工具类型，并进行可视化呈现。 |
| 系统维护功能 | 规则库升级：支持规则库在线升级和离线升级功能，可指定升级时间或选择只自动下载升级包后再手动升级。 |
|  | 过滤日志：包含时间、访问网址、来源IP地址、过滤规则及规则细节等。 |
|  | 一键断网功能：支持一键断网功能，可指定站点，指定响应动作和设置定时器。 |

6、LED显示屏

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 光源 | ★LED光源采用RGB全倒装晶片，晶片单边尺寸≤75um，COB工艺。（提供元器件厂商针对本项目的技术证明文件扫描件。） |
| 点间距 | 1.25mm，像素密度：640000点/平米。 |
| 亮度 | ≥600nit，可实现0-100%无极亮度调节。 |
| 对比度 | ≥20000：1。 |
| 色温 | 2000-10000K可调。 |
| 色温误差 | 色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤160K。 |
| 刷新率 | 3840Hz。 |
| 视角 | 水平视角≥170度，垂直视角≥170度。 |
| 均匀性 | 色度均匀性：±0.002Cx、Cy之内，发光点中心距偏差＜1%，亮度均匀性：≥98%。 |
| 平整度 | 平整度≤0.05mm；单元拼接间隙≤0.05mm；相邻像素之间平整度≤0.05mm；相邻模块之间平整度≤0.05mm；显示单元垂直、水平相对错位≤3%。 |
| 换帧频率 | 50Hz&60Hz。 |
| 功耗 | 峰值功耗≤400W/㎡（亮度600nit），平均功耗≤140W/㎡。 |
| 箱体材质 | 箱体为压铸铝箱体，箱体比例：16:9。 |
| 通信连接 | ★硬链接方式链接。（提供具有中国认可的CNAS标志的第三方检测报告） |
| 驱动方式 | ★共阴恒流驱动设计。（提供具有中国认可的CNAS标志的第三方检测报告） |
| 传输方式 | 单元模组电源、信号传输采用一体化传输。 |
| 摩尔纹抑制 | 支持摩尔纹抑制功能，主观抑制效果≥90。 |
| 校正 | 模组自带校正功能，带flash芯片，flash芯片容量大于8M；支持数据断电保存，支持数据存储及回读。 |
| 防霉要求 | 符合 GB/T 2423.16-2022《环境试验 第2部分:试验方法试验及导则:长霉》标准，防长霉程度为 0 级。 |
| 毒气安全 | 箱体单元烟气毒性测试符合 BS6853 标准，R(max.)≤0.4。 |
| 阻燃要求 | PCB的阻燃等级应达到 V-0级；面板的阻燃等级应达到 V-0级；电源、信号连接器塑胶材料达到 V-0级；符合BS476-7表面燃烧测试1级标准。 |
| 蓝光安全要求 | 符合光生物安全要求蓝光危害符合RG0标准无危害。 |
| 遥控控制 | ★可通过无线遥控器，控制同一房间多块屏幕的集中开关及分布开关。（提供具有中国认可的CNAS标志的第三方检测报告） |

7、4K分布式输入节点

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 单个4K输入节点具备1路HDMI输入接口、1路HDMI环出接口、1路3.5mm音频输入接口、1路3.5mm反向音频输出接口。1个USB Type-B接口、1路千兆电口，1个PS/2接口，1个RS232/485接口，1个前液晶显示面板，接口位于单侧。 |
| 分辨率 | 支持3840x2160@60Hz，1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz等分辨率的采集和编码，并可向下兼容常见分辨率。 |
| 编码码流 | 支持4种不同分辨率的码流同时编码输出，支持4种不同分辨率的码流同时编码输出；支持1-40Mbps码率调节，支持码率自适应、编码率、定码率。 |
| 帧率调节 | 支持1-60帧帧率调节，支持base、main、high三种编码复杂度方式。 |
| 叠加台标 | 支持在输入通道上叠加台标，包括文字、图片。可自定义字体、颜色、大小、位置、背景等参数，支持不小于1024*256分辨率的台标显示。 |
| 预览预监 | ★可对信号源画面实时预览，可对不少于20路画面同时预监；支持高清、标清、流畅三种模式，可输出3种不同分辨率的码流。（提供具有中国认可的CNAS标志的第三方检测报告） |
| 音视频独立传输 | 支持音视频独立传输，切换。音频可与视频同源或不同源，在无视频接入的情况下音频也可正常传输。 |
| 音频编码 | 可调节音量大小、音频采样率和编码模式；可开启/关闭音频，支持音频PCM编码，支持多路音频混音输出。 |
| EDID编辑 | 支持HDMI接口的EDID编辑功能，可在支持非标准视频分辨率EDID导入。 |

8、4K分布式拼接输出节点

| 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 接口 | 单个4K拼接输出节点具备1路HDMI接口、1路3.5mm模拟音频输出、1路3.5mm反向模拟音频输入。6个USB Type-A接口、1路千兆电口、1个前液晶显示面板，1个RS232/485接口。 |
| 分辨率 | 支持3840x2160@60Hz，1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz等分辨率的解码和输出显示，并可向下兼容常见分辨率。 |
| 画面同步 | 支持多路输出的画面同步功能，快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象。 |
| 字幕功能 | ★具有文字、图片滚动字幕显示功能，可调整字幕的样式、动作、方向、速度、字体等。（提供具有中国认可的CNAS标志的第三方检测报告） |
| 画中画功能 | 支持任意调整窗口大小、窗口可在多个显示器的任意位置移动、窗口可互相叠加实现画中画显示。 |
| 预操作模式 | 支持预操作模式，画面调整过程不会在大屏实时显示。点击推屏按钮时，可将调整好的布局一键上屏显示。 |
| 窗口调整 | 支持任意调整窗口大小、窗口可在多个显示器的任意位置移动、窗口可互相叠加实现画中画显示。 |
| 音频编码 | 可调节音量大小、音频采样率和编码模式；可开启/关闭音频，支持音频PCM编码，支持多路音频混音输出。 |
| 拼缝补偿 | 支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素。 |

投标时招标文件中要求提供技术参数偏离表以及参数中所有佐证材料（包含但不限于功能截图、参数证明、认证文件、产品彩页、官网截图等）加盖投标人公章，并提供承诺函，承诺中标后三日内提供加盖原厂公章的佐证材料，否则视为实质性不响应采购要求。

（四）工程结算及调整价款方式

本工程全费用综合单价报价，合同价已充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性风险系数。包含材料费、人工费、机械费、利润、管理费、税金、规费、风险费、拆除费以及完成相应工作内容的措施项目费、安全（含保险费）及防护费用、施工现场清理及垃圾清运费用等全部费用。量的风险由甲方承担，价的风险由乙方承担。结算时，成交全费用综合单价不变，工程量以实际完成的合格工程量结算。

（1）本工程项目已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，则在合理范围内参照类似项目的单价。

（2）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更项目的，应根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50500-2013、《通用安装工程工程量计算规范》 GB50856-2013、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）等以及相关补充计价定额；人工工资单价（执行苏建函价〔2025〕66号文件），材料价格参照《如东县建设工程造价信息》（2025年）第6期，如东县没有的参考同期南通市的材料指导价，信息价上没有的材料价格参照市场价的编制原则同比例下浮计算，下浮率=（1-中标价/预算价）×100%（中标价、预算价须扣除暂估价、暂列金额）。措施项目费用按相关规范标准取中间值。

（五）采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购需求清单：详见项目需求及固化清单。

2、施工工期：合同签订后在90日历天内必须全部完工并安装调试结束且经采购人验收合格。

3、交付地点：采购人指定的地点。

（六）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

质保期限：本项目硬件设备质保期三年，免费送货、免费安装及调试、集成、免费培训，在保修期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到用户通知4小时内上门，48小时内解决问题。

（七）采购标的验收标准

验收方案：在接到成交供应商以书面形式提出验收申请后，采购人在10个工作日内及时组织相关专业技术人员及专家开展现场验收，成交供应商需配合完成项目所有内容验收工作，验收通过后出具报告，作为支付货款的依据。

（八）采购标的的其他技术、服务等要求；

投标人可自行进行现场勘测，根据现场勘测情况，将本项目中涉及利旧、搬迁的所有费用综合考虑在各项投标报价中，后期不另行追加任何费用。

（八）采购标的中的核心产品

采购标的中的核心产品：LED显示屏。

三、商务要求

（一）其他要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

4.节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

5.绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

（二）付款方式

工程竣工验收合格后支付付款基数的70%，审计结束后付至审定价的97%，余款待本工程质保期满且无质量问题后一次性付清。（本工程质保期三年）

付款基数=合同价-暂列金-专业工程暂估价

（三）履约保证金

1、本工程中标后的履约保证金为项目中标价的3%，成交供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（东财购〔2022〕8号）精神，鼓励采购人对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于转发南通市财政局 南通市行政审批局 中国银保监会南通监管分局<关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知>的通知》（东财购〔2022〕1号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。集中采购的中标（成交）供应商可在南通市公共资源交易金融服务平台

（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线申请履约保证保险投保。

（四）安全责任

成交供应商在本项目施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保相关人员人身安全。成交供应商要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。

（五）其他约定事项

1、投标人的投标报价，在合同实施期间，中标单价不随国家政策或法规、标准及任何市场因素的变化而进行调整。

2、中标后，采购人有权要求中标供应商对本工程中主材进行复试检测，该费用由成交供应商负责，请各投标人将此项费用自行考虑进投标报价中，中标后采购人不再另行支付任何费用。

- 第五章 评审方法与评审标准

一、评审方法：

采用综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定成交候选人名单并按顺序确定成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品/本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

三、评审方法与评审标准

本项目采用综合评分法，磋商小组将按下列评审方法与评审标准进行评分，总分值为100分。

（一）商务技术分（70分）

商务技术分是所有评委评分的算术平均值，分值保留小数点后两位。

| 评审因素 |  | 评审标准 | 单项分值 | 分值小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.技术响应 | 设备技术参数要求 | 对设备的产品技术参数进行打分，完全满足采购文件技术参数要求的得40分，根据采购文件要求，技术参数中的标★项的为重要参数，不满足的每项扣2分，扣完为止。 投标时需提供技术参数要求的相关佐证材料扫描件（不提供不得分）。 | 40.00分 | 40.00分 |
| 2.企业综合实力 | 设备技术能力 | 1）投标人所投单排微模块UPS产品具备第三方认证，提供证书扫描件得3分，否则不得分。 2）投标人所投下一代防火墙制造商具有中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发软件安全开发证书和信息化部移动互联网APP产品安全漏洞库技术支撑单位证书（CAPPVD），提供相关证明材料扫描件得3分，否则不得分。 3）投标人所投动态应用防护系统具备浏览器真实性检测，能识别用户是否使用真实客户端浏览器，包括但不限于扫描器及其他高级自动化工具，提供识别扫描器和自动化工具的截图得3分，不提供不得分。 4）投标人所投LED显示屏制造商具有国产化信息系统集成和服务能力LS4 认证，提供证书扫描件得3分，否则不得分。 5）投标人所投4K分布式拼接输出节点支持控制软件在国产操作系统上的部署与操作，并且系统可在国产CPU上稳定运行，提供国产操作系统和CPU认证报告扫描件得3分，否则不得分。 | 15.00分 | 23.00分 |
|  | 企业实力 | 1）投标单位具有信息系统业务安全服务资质，提供证书扫描件，一级CCIA得2分，二级得1分，二级以下不得分，不提供不得分。 2）投标单位具有信息安全服务资质认证CCRC证书，提供证书扫描件，安全运维一级得2分，二级及以下得1分，不提供不得分。 | 4.00分 |  |
|  | 人员技术能力 | 1）投入本项目的项目负责人具有信息系统项目管理师高级证书的，得1分。没有不得分。 2）投入本项目服务团队专业技术服务人员具有注册信息安全工程师CISE、网络工程师证书、信息系统项目管理师证书的，每提供1类得1分，最多得3分。没有不得分。 证明材料： 1.提供拟派人员名单以及有效期内的以上相关证明材料扫描件，以上所有人员不重复计分； 2.拟派所有人员为投标供应商正式员工，提供社保机构出具的由投标单位为拟派所有人员缴纳的2025年4月-2025年6月中任意一个月的社保缴费证明材料扫描件。否则不得分。 | 4.00分 |  |
| 3.技术服务方案 | 实施方案 | 提供详细的实施方案，内容中明确项目人员组织、进度管理、施工方案、安装调试方案、质量管理等得3分，内容不明确、不全面的得1.5分，内容不合理或未有内容体现的不得分。 | 3.00分 | 5.00分 |
|  | 售后方案 | 提供详细售后方案，内容中明确包括售后服务内容、服务体系及服务范围、响应时间及处理措施、售后服务队伍、应急预案、培训方案等得2分，内容不明确、不全面的得1分，内容不合理或未有内容体现的不得分。 | 2.00分 |  |
| 4.节能环保 | 节能产品认证 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 1.00分 | 2.00分 |
|  | 环保产品认证 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1.00分 |  |

注：请各供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如响应文件内容顺序混乱，导致磋商小组无法查看，后果自负。

(二）价格分：30分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30

注：上述“最低的投标报价”必须是合理的。如果最低报价属于恶意竞争或明显低于成本价，评审专家将认定为无效投标。

- 第六章  响应文件格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：

响应文件目录

- 基本目录

1.磋商报价表

2.分项报价表（格式见附件1）

二、资格审查内容

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件2）

2.法定代表人身份证明（格式见附件3）

3.法人授权书（格式见附件4）

4.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料，代理机构现场查询，截图留存并归档）；

5.提供有效的企业营业执照扫描件；

6.提供有效的企业资质证书、企业安全生产许可证扫描件；

7.投标供应商拟派项目负责人的身份证、注册建造师证书、有效的安全生产考核合格证书（B证）及由社保部门出具的投标单位为其缴纳的2025年4月至2025年6月中任意一个月的养老保险证明材料扫描件（如为退休人员，须提供退休证原件和用人单位聘用合同扫描件）；

8.磋商响应函（格式见附件5）；

9.提供拟派项目负责人无在建工程承诺书（格式见附件6）；

10.供应商在响应文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。注：投标人某项被核查为不合格的资质，不得参加该资质的招投标、合同备案等经营活动。（响应文件中无需提供证明材料，代理机构现场登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台-企业信息-施工企业-动态监管不合格资质查询”，对动态监管处于不合格状态的供应商进行截图保存）；

11.投标经办人的身份证及由社保部门出具的投标单位为其缴纳的2025年4月至2025年6月中任意一个月的养老保险证明材料扫描件（如为退休人员，须提供退休证原件和用人单位聘用合同扫描件）；【注：①授权委托人与项目负责人可为同一人②如法定代表人本人来投标的，也必须按以上要求提供养老保险证明材料扫描件】

12.承诺函（格式见附件7）；

13.其他需要提交的资格审查证明材料。

三、符合性审查内容

1.商务要求响应及偏离表（格式见附件8）

2.技术要求响应及偏离表（格式见附件9）

四、商务技术内容

1.商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料（根据“第五章 评审方法与评审标准”要求的内容自行制作）；

2.供应商认为需要提交的其他材料。

五、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件10）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件11）

3.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件12）

附件1

分项报价表

项目名称：如东县气象局台站基础设施建设项目-智能化改造             单位：元

【详见固化清单】

投标总价：（大写）

（小写）

备注：

1、磋商报价采用全费用综合单价的报价方式，报价表中的全费用综合单价为包括材料费、人工费、机械费、利润、管理费、税金、规费、招标代理费、风险费、拆除费以及完成相应工作内容的措施项目费用的全费用综合单价，按固化清单报价。

2、以上工程量乘以全费用综合单价等于合价；合价之和等于投标总价。

3、投标报价时全费用综合单价须保留两位小数。

4、本项目最高限价为204.386225万元（含暂列金15万元，专业工程暂估价32万元）。投标报价不得高于最高限价，否则按无效投标处理。本工程暂列金额和专业工程暂估价在投标报价时不得下浮，否则作无效投标处理。

5、本报价非最后报价，磋商小组将在苏采云系统向实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求供应商在规定时间内提交最后报价。

投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件2

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ （项目名称），_________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：  年 月  日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士：现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：注：提供法定代表人的身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           （项目编号：     ）    项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：提供被授权人身份证扫描件（加盖CA电子公章）

附件5

磋商响应函

致：如东县气象局

根据贵方的               （项目编号       ）磋商文件，正式授权下述被授权人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，被授权人__________（姓名）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）、工程等。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日期：     年   月    日

附件6

拟派项目负责人无在建工程承诺书

如东县气象局：

我方参加你方的如东县气象局台站基础设施建设项目-智能化改造（以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方郑重承诺：

我方拟派项目负责人    （姓名）    （身份证号码：            ）无在建工程，如果我方经本工程评标委员会评定为成交候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《 省住房和城乡建设厅关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件二《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方成交候选人资格。

投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年    月     日

附件7

承诺函

如东县气象局：

我方参加你方的 如东县气象局台站基础设施建设项目-智能化改造（以下简称“本工程”）的投标，现我方向你方郑重承诺：

我方承诺中标后三日内提供加盖原厂公章的招标文件中要求提供的技术参数中的佐证材料（包含但不限于功能截图、参数证明、认证文件、产品彩页、官网截图等），否则视为我方实质性不响应采购要求。

投标人（加盖CA电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：         年    月     日

附件8

商务要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购需求”中的商务部分的要求如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本磋商文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日   期：：

附件9

技术要求响应及偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

备注：

1. 供应商提交的响应文件中与磋商文件第四章“采购需求”中的技术部分的要求如有偏离的，应逐条填列在偏离表中。如果磋商文件要求提供证明材料，供应商需将证明材料列于该表之下。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。未填写的内容视为完全响应本磋商文件要求。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日   期：

附件10

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为      万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

4、成交供应商的《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件11

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的采购文件编号为           的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2、 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件12

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供证明材料，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为监狱和戒毒企业的，此证明材料将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商提供证明材料内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。