南京审计大学学生宿舍与青教公寓无线烟感报警及水管网监测建设项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0424

（0675-256JOC004488）

采购人：南京审计大学

招标代理：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2025年07月11日

- 第一章 投标邀请书（招标公告）

项目概况

南京审计大学学生宿舍与青教公寓无线烟感报警及水管网监测建设项目的潜在投标人应在江苏海外集团国际工程咨询有限公司获取采购文件，并于2025年08月01日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2025-0424（0675-256JOC004488）

项目名称：南京审计大学学生宿舍与青教公寓无线烟感报警及水管网监测建设项目

预算金额：190万元

最高限价：190万元

采购需求：

南京审计大学浦口校区占地面积120万平方米，现有教学楼宇、报告厅、体育馆、餐厅、宿舍等90多所主要建筑物，现已建设好南京智慧消防系统平台。本项目在智慧消防系统平台的基础上，增补无线监控测监控设备，主要是增补润园、泽园、澄园宿舍及青教公寓等室内外智能声光火灾报警设备，全校建筑物增补消防液位监测装置、消防液压监测装置，消防喷淋末端压力监测装置，消防水泵压力监测装置等，实现消防设备设施数据整合，火灾自动报警功能。

合同履行期限：自合同签订之日起1个月内全部供货、安装、调试完成

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（供应商营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证或自然人身份证复印件）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商提供上一年度的经审计的财务报告，或上一年度的财务报表（至少包含资产负债表、利润表），成立不满一年不需提供）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商参加本次政府采购活动前一年内最近一次依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3、本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网站对应事项查询截图）。

三、获取招标文件

时间：2025年07月11日至2025年07月18日，每天上午9时至11时，下午14时至17时（北京时间，法定节假日除外）

方式：供应商登录“江苏海外电子招投标平台”（https://www.joccon.cn），进行免费注册，注册为一次性工作，以后若有需要只需变更及完善相关信息即可；注册审核通过后可登录平台下载电子采购文件。下载者请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成购买操作，否则将无法保证获取电子采购文件。

采购文件服务费每包500元，售后不退，需提供（1）企业营业执照；（2）企业介绍信或法人授权委托书（包含身份证）；并上传平台审核，审核通过方可领取采购文件参加此次采购活动。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

文件接收开始时间：2025年08月01日09点00分（北京时间）

文件接收截止时间、开标时间：2025年08月01日09点30分（北京时间）

地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

2、现场查勘及答疑会：采购人不统一组织现场查勘和答疑会，供应商可自行联系采购人查勘或答疑。供应商获取招标文件后，自行进行实地勘查，供应商须在实地勘察前与采购人提前联系，确定实地勘察的时间,未进行实地勘查或勘查后作出的任何推论、理解和结论以及方案编制等与采购人需求不相符的，采购人概不负责，因此而带来的风险及所造成的一切损失由供应商自行承担。供应商先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3、本项目所属行业：其他未列明行业。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京审计大学

地    址：南京市浦口区江浦街道雨山西路86号

联系方式：025-58318724

2.采购代理机构信息

名    称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地    址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：025-84795941

3. 项目联系方式

项目联系人：    陶冉

电      话：025-84795941

- 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表：

| 序号及名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 1、招标项目概况 | 采购人：南京审计大学 招标代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 项目名称：南京审计大学学生宿舍与青教公寓无线烟感报警及水管网监测建设项目 项目概况：具体详见采购清单及招标文件第四章 资金来源：财政资金 工期：自合同签订之日起1个月内全部供货、安装、调试完成 |
| 2、招标文件组成 | （1）第一章：投标邀请书（招标公告） （2）第二章：投标人须知 （3）第三章：评标标准 （4）第四章：招标项目的采购清单及技术要求 （5）第五章：合同主要条款及格式 （6）第六章：投标文件格式及附件 |
| 3、投标人资格条件 | （一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相关证明文件: （1）具有独立承担民事责任的能力（供应商营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证或自然人身份证复印件） （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商提供上一年度的经审计的财务报告，或上一年度的财务报表（至少包含资产负债表、利润表），成立不满一年不需提供） （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料） （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商参加本次政府采购活动前一年内最近一次依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料） （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明） （6）法律、行政法规规定的其他条件。 （二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件： （1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网站对应事项查询截图）； （三）拒绝下述供应商参加本次采购活动： （1）本项目不接受联合体投标。 （2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 （3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参与政府采购活动。 |
| 4、招标文件澄清和修改 | （1）采购人可以在投标截止时间前，以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改。投标人可以在投标截止时间前15日，以书面形式要求采购人对招标文件作出澄清。 (2)投标人收到采购人的澄清或修改文件后2日内，应以书面形式向采购人确认。 |
| 5、联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 □本项目接受联合体投标 应提交联合体协议书、联合体各方资格条件证明文件、其他____________ |
| 6、踏勘现场 | □采购人组织踏勘现场 时间： 地点： 采购人不组织勘踏现场。投标人可自行勘踏，一切费用及后果由投标人自行承担。 |
| 7、最高投标限价 | □无最高投标限价 有最高投标限价，为_190万元。 |
| 8、投标保证金 | 无 |
| 9、投标文件份数 | 每分包纸质版响应文件一式5份（1份正本、4份副本），电子版响应文一份[一般应为盖章后扫描PDF格式、U盘形式（单独封装）]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评审和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。 |
| 10、投标文件标记 | 标明“正本”、“副本”字样； 标明“修改投标文件”、“补充投标文件”等字样； 标明投标人单位名称、地址、联系方式。 |
| 11、投标截止时间 | 截止至：2025年08月01日09:30（北京时间） |
| 12、投标有效期 | 投标截止时间后90日 |
| 13、投标文件递交 | （1）时间：2025年08月01日09:00（北京时间） （2）地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅 （3）投标文件是否退还：不退还；□退还，时间：_____ |
| 14、开标 | （1）时间：2025年08月01日09:30（北京时间） （2）地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼开标一厅 |
| 15、评标委员会 | 评标委员会由5人或5人以上单数组成 |
| 16、评标方法 | 综合评分法 □经评审的最低投标价法 □其他_____________ |
| 17、中标人 | 中标人: 1家。 |

- 一、总 则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3 代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、补充或修改

5.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的投标人。

- 三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 投标人应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.7 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、投标文件的组成

7.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

7.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8、投标文件的商务部分

8.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函（投标申请及声明）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）资格条件证明文件；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）合同草案条款；

（6）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

9、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明和服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

10、投标文件的价格部分

10.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，仅接受一个价格。

10.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

10.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、增加收费、降低质量的理由。

10.4本项目预算详见招标公告，投标人的投标报价不得超过预算。超过预算的投标文件，按无效投标处理。

11、投标文件的其他部分

11.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

12、投标保证金（本项目不做要求）

详见投标人须知前附表要求，未按要求提交投标保证金的做无效投标处理。

13、投标有效期

13.1 自开标之日起90天内投标有效。

13.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

14、投标文件签署

14.1 投标文件的正本和副本均由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字。

15、投标费用

15.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

15.2中标人在领取中标通知书时向招标代理公司一次性交纳招标代理服务费及清单编制费。代理服务费向江苏海外集团国际工程咨询有限公司支付，参照国家计委计价格（2002）1980号文60%标准执行，不足3000元的按3000元收取。本项费用无需在投标报价表中单列。

- 四、投标文件的递交

16、投标文件的密封和递交

16.1 投标人应当将投标文件密封；投标人应编制投标文件每套正本壹份、副本肆份。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。如正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或授权代表签字。

16.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，但技术标部分除外，任何情况下不予修改。

16.4 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

17、有下列情形的投标文件将拒收：

17.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

18.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还。

19、诚实信用

19.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

19.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 五、开标、评标与定标

20、开标

20.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。请投标人法定代表人或其授权代表（另携带授权委托书）携带本人身份证原件准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，代理机构将邀请投标人代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标人案和投标文件的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《投标报价汇总表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《投标报价汇总表》为准。

20.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；

（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2  评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《投标报价汇总表》或《投标报价汇总表》没有按照招标文件要求盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（9）如有授权，未提供合法、有效的授权委托书原件；

（10）未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，关键内容字迹潦草、模糊，无法辨认；

（11）未按照招标文件要求的方式、金额提交投标保证金；

（12）投标人在一份投标文件中，对同一招标项目有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

（13）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

无效投标的判定，必须经评标委员会半数以上成员通过。

21.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用 “必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足六家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足六家情形的，比照20.1款执行。

21.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、履约能力等；

21.3.3 评分标准详见第三章

22、确定中标供应商

22.1 采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

22.2 中标供应商确定后，将中标结果在原招标公告发布媒体进行公告，公告期为一个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

22.5 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

22.6 代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

22.7 所有投标文件不论中标与否，代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 六、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以视情与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 七、质疑和投诉

26、质疑

26.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

26.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

26.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在递交响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

26.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

26.6 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27、投诉

27.1 质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

- 第三章 评标标准

采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，推荐3名中标候选人。

资格性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 符合招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
| 2 | 投标人资格声明函已提交并符合招标文件要求的。 |

说明：投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料，并应加盖投标人公章,对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

符合性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的； |
| 2 | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |
| 3 | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； |
| 4 | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

说明：投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料，并应加盖投标人公章,对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

详细评审表

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/评审报价）×30（小数点后保留两位） 注：异常低价由评审委员会按照苏财购[2025]62号文执行。 | 30 |
| 2 | 技术参数响应 （18分） | 根据投标人对项目采购清单的响应情况进行评分； 标注▲号指标为重要指标，每有一项负偏离扣1.5分；其他参数为一般技术指标，负偏离1项扣0.5分。全部满足技术参数要求的共得18分，如有偏离按照上述标准扣分，扣完为止。 （评标委员会根据【技术条款偏离表】进行评审，请供应商根据【采购需求、项目需求】的条款逐条响应，如实填列所投产品的技术指标响应内容并标注证明资料页码。所有 “▲”的技术参数响应需提供支撑资料（采购需求要求的证明资料或明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书、第三方检测机构的检测报告或承诺书等），如未附有效支撑材料或者所附的支撑材料由评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则视为负偏离。） | 18 |
| 3 | 施工组织 设计 （20分） | 3.1根据投标人提供项目总体规划（包含业务需求分析、子系统设计、产品配置、点位安装设计的整体水平、性能和兼容性等）进行综合评分。 方案内容完整、详实可行，关键点分析准确、针对性强且有不同于其他投标人特色举措的得5分； 方案齐全、具有实际可操作性的得3分； 方案可操作性低、缺乏针对性的得1分； 未提供方案的不得分。 | 5 |
|  |  | 3.2根据投标人提供项目建设方案（包含无线火灾报警系统建设、消防视频监控建设等）进行综合评分。 方案内容完整、详实可行，关键点分析准确、针对性强且有不同于其他投标人特色举措的得5分； 方案齐全、具有实际可操作性的得3分； 方案可操作性低、缺乏针对性的得1分； 未提供方案的不得分。 | 5 |
|  |  | 3.3根据投标人提供项目实施方案 （包含项目进度安排、项目安全措施、技术质量控制措施 、施工组织计划等）进行综合评分。 方案内容完整、详实可行，关键点分析准确、针对性强且有不同于其他投标人特色举措的得5分； 方案齐全、具有实际可操作性的得3分； 方案可操作性低、缺乏针对性的得1分； 未提供方案的不得分。 | 5 |
|  |  | 3.4根据投标人提供的项目售后服务方案（包含服务体系、服务管控、服务原则、服务内容、售后流程、服务方式、服务通讯、服务特点和服务承诺等）进行综合评分。 方案内容完整、详实可行，关键点分析准确、针对性强且有不同于其他投标人特色举措的得5分； 方案齐全、具有实际可操作性的得3分； 方案可操作性低、缺乏针对性的得1分； 未提供方案的不得分。 | 5 |
| 4 | 团队人员（10分） | 4.1项目经理：具有一级注册消防工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、IT服务项目经理（ITSS）证书，每提供1个得2分，满分6分。 4.2项目组成员（不含项目经理）： 具有低压电工证书或二级及以上注册消防工程师证书或高级物联网应用工程师证书或CISAW信息安全保障人员认证证书的，每提供1个得1分，满分4分（同一类证书不重复得分） （以上人员均不可兼得，提供以上人员证书复印件和由社保机构出具近3个月内供应商为其缴纳的社保缴费证明材料（并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）复印件，以上资料均需加盖公章） | 10 |
| 5 | 企业能力（3分） | 投标人具备有效期内的信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书，每提供一个证书，得1分，最高3分。（以上证明材料须提供证书复印件并加盖投标人公章) | 3 |
| 7 | 企业业绩 （8分） | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似智慧消防系统建设项目业绩的，每提供1个业绩得2分，本项最高得8分。 （提供合同复印件，复印件加盖投标人公章，原件备查，同一项目不重复计分。） | 8 |
| 6 | 设备及质保要求 （3分） | 6.1为保证系统稳定性及设备后期维护的可靠性，供应商所投的所有硬件产品（八、项目采购清单及设备技术参数要求：序号1-11）为同一品牌的，得1分。 6.2投标人在满足本项目要求的免费质量保修期（自工程竣工验收合格日期之日起工程质量保修期5年）的基础上，免费质量保修期每增加1年的得1分，本项最高得2分。 | 3 |
| 7 | 现场演示 （8分） | 投标人按照签到顺序对智慧消防综合管理平台（真实系统）进行功能演示，自备演示平台和设备，演示时间不超过10分钟（需现场使用真实软件平台进行演示，录屏、截图、PPT等视频或文稿类演示无效），由评委会就单项功能的完整性、符合性、对功能点响应等进行综合评定。 7.1演示消防安全隐患预警，主要包括以下4个部分（每个演示部分1分） （1）演示3D建模能力。报警弹窗提示在学校整体地图、楼层3D地图和平面图上动态显示报警点位，实现从学校整体地图、具体建筑、楼层的三维模型到报警点具体位置的分层级查阅； （2）演示报警与监控视频联动能力。弹窗报警三维地图上可快速查看报警楼层全部视频信号，已联动展示的摄像头图标置灰，未联动的置为红色并闪烁。点击三维地图上任意摄像头标识查看视频流； （3）演示宿舍管理站联动功能。发生报警时相应设备置顶展示，两个及以上设备同时告警判为真实火警，弹窗语音提醒。浏览器关闭时，电脑桌面依然可以接收消防报警通知，并实现误报、消音等快捷操作； (4)演示企业微信报警处置功能。演示数据总览展示、报警、故障隐患的处理及查阅功能，包括烟感、水压、液位等报警信息推送至企业微信端。现场查验并拍照上传后手机确认本次报警为误报或真实火情，系统自动记录每次报警从发生到管理员确认所用时间。 7.2演示消防设备管理，主要包括以下2个部分（每个演示部分得2分） （1）演示3D资源上图功能。将消防设备直接拖动至建筑三维模型上，实现与三维地图快速绑定。鼠标点击消防设备设施，可快速查看设备名称、安装位置、实时数据等信息；同时按周、月、年生成消防安全评分，并根据风险评分提供并展示工作建议； （2）当消防水压、液位等有下行趋势时平台及时预警，可预测到达最低报警值所需要的周期（准确到日），至少提前60天预警，提醒时间可配置。 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

启动异常低价投标审查的情形和具体要求：

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%；

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

- 第四章  项目需求

一、项目名称：

南京审计大学浦口校区学生宿舍与青教公寓无线烟感报警及水管网监测建设项目

二、项目背景：

南京审计大学浦口校区占地面积120万平方米，现有教学楼宇、报告厅、体育馆、餐厅、宿舍等90多所主要建筑物，现已建设好南京智慧消防系统平台。本项目在智慧消防系统平台的基础上，增补监控监测设备，主要是增补润园、泽园、澄园宿舍及青教公寓等室内外智能声光火灾报警设备，全校建筑物增补消防液位监测装置、消防液压监测装置，消防喷淋末端压力监测装置，消防水泵压力监测装置等，实现消防设备设施数据整合，火灾自动报警功能。

三、建设目的：

为提高南京审计大学消防防治能力，构筑生命安全防线，建立一套“以防为核心、以消为措施”的基于物联感知等先进技术为核心，实现“感知—反应—处置”完整灾害反应处置的系统，实现在事态扩大造成损害前根据实时感知数据尽早发现和隐患处置。

四、设计依据：

系统业务主要根据国家相关法律规章、国家及行业的相关标准、相关研究成果等资料进行规划设计，具体如下（本项目执行的标准应符合但不限于以下标准，如遇国家更新标准，则按新标准执行）：

《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》（公消[2017]297号）

《关于深化消防执法改革的意见》（厅字[2019]34号）

《消防安全专项整治三年行动方案》

《国务院关于进一步加强消防工作的意见》(国发[2006]15号)

《公安部消防局关于印发〈推进和规范城市消防安全远程监测系统建设应用的指导意见〉的通知》（公消[2008]466号）

《城市消防远程监控系统技术规范》GB50440-2007

《城市消防远程监控系统》系列标准GB26875-2011

《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010

《消防联动控制系统》GB16806-2006

《火灾报警控制器》GB4717-2024

《消防控制室图形显示装置软件通用技术要求》GA/T847-2009

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019

《消防安全重点单位信息系统数据结构》GA/T605-2006

《城市消防规划规范》GB51080-2015

《消防控制室通用技术要求》

《城市消防安全评价指标体系研究》

《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T75-2000）

《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T17963）

《计算机信息系统安全》（GA216.1－1999）

《计算机软件开发规范》（GB8566-88）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

《独立式感烟火灾探测报警器》GB20517-2025

《独立式火灾探测报警器组网通用技术要求》GB/T45839-2025

五、建设目标：

综合利用物联网、大数据、云计算、移动互联网、人工智能等新技术，围绕消防安全相关的设施设备、事件等，整合房屋、地理等基础数据，构建立体化、全覆盖的火灾防控体系，全面提升学校的火灾防控水平。

六、建设内容：

结合学校消防建设的现状及业务需求，本次项目主要完成以下方面的建设：

（一）增补润园、泽园、澄园宿舍，青教公寓智能声光火灾报警系统

润园、泽园、澄园宿舍，青教公寓现有4102个寝室房间，1497个客厅，14个管理站。建设项目主要包括无线火灾报警系统、独立式光电感烟火灾探测报警器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防设备显示、消防网关与交换机、消防广播扬声器及电话一体机等。

（二）增补弱电间和库房等场所智能声光火灾报警设备

主要是智慧校园建设中心的润园、泽园、澄园、沁园宿舍及青教公寓151间弱电室及国有资产管理处库房等场所，均安装独立式光电感烟火灾探测报警器。

（三）增补无线监控测监控设备

主要是在全校楼宇增补消防液压监测装置；消防水池水箱增补消防液位监测装置；具有消防喷淋装置的楼宇增补末端压力监测装置；消防水泵房增补消防水泵压力监测装置等。

（四）实现安防消防视频监控融合

消防视频监控与安防视频监控融合，可以快速确认火情，发生报警立即查看视频图像，适用于重点区域防火管理，实现安消业务融合及一体化管理处置。

（五）扩展及融合智慧消防系统平台

学校已经建设好智慧消防系统平台（含企业微信版），本项目中增补的无线监控测监控设备及运行数据均完全融合至智慧消防系统平台（含企业微信版），实现与现有消防主机的数据对接和报警联动，同时在原有智慧消防系统平台的基础上进行功能扩展，新增或深化3D资源上图、水压监测预测报警、企业微信应用等功能模块，实现火灾自动报警功能。

（六）部分楼宇原本就有烟感温感报警系统，故有条件进行有线安装的必须采用有线设备接入火灾报警控制器。

七、项目要求：

本项目需要与现有的安消系统整合、安消联动，实现校智慧安消利用最大化，具体的要求如下：

★1.为保证系统兼容性及平台统一管理，本项目系统需要与学校原有智慧消防系统平台无缝对接，与校园现有的安防平台对接，对接数据应包括实时视频图像、视频录像、设备编号字符编号、IP 地址、报警信号、设备在线离线状态及设备故障信息等，实现消防报警与视频联动复核。（采购人拥有系统知识产权，负责协调工作，投标人应综合考虑各种因素，采购人不再另外增加任何费用）（投标人提供承诺书并加盖公章，提供内容不全或未提供承诺的做无效响应文件处理）

2.本项目涉及楼宇较多、情况复杂、施工期短等因素，为保证本项目在规定日期内施工完毕，投标人授权代表可自行提前到校进行现场勘察。（地址：南京市浦口区雨山西路86号南京致明楼保卫处，王老师025-58318122）

3.质保期：经采购人验收合格后进入质保期，质保期5年。

4.本项目属于交钥匙工程，总价含运抵各种运费、材料费、安装调试及人工等所有费用；

5.本项目各项消防设备设施的安装调试均按照国家消防相关强制性标准实施；

6.交货地点：南京审计大学浦口校区；

7.交货期：自合同签订之日起1个月内全部供货、安装、调试完成；

8.本次报价包含所提供所有产品的终身使用权。本系统免费对外开放对接接口，系统对接可以根据校方需求和第三方单位沟通进行对接。（投标人提供承诺书并加盖公章）

★9.质保期满后独立式光电感烟火灾探测报警器投标人须全部进行一次烟感锂电池更换，费用包含在本次投标报价中。（投标单位提供承诺函并加盖公章，提供内容不全或未提供承诺的做无效响应文件处理）

八、项目采购清单及设备技术参数要求：

| 序号 | 类别 | 功能描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立式光电感烟火灾探测报警器(LoRa通讯技术) | ★1.由第三方权威机构颁发的中国国家强制性产品认证证书（3C）（提供证书复印件并加盖公章）。 2.独立式光电感烟探测器应获得第三方权威机构颁发的CMA检测报告（提供检测报告复印件并加盖公章）。 3.通讯方式：LoRa通讯。工作原理：光电式、热敏元件感温。感温报警：定温57℃，差温约8℃/min。报警方式：声光报警。报警音量：≥85dB@3m（A计权）。报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警 。 ▲4.设备应具有分级报警功能，支持在平台上展示分一、二级报警。当环境温度达到57℃时或环境空气温度变化≥8℃/min，会发生报警。（提供第三方权威机构检测报告复印件并加盖公章） ▲5.设备使用的电池应取得国家权威机构颁发的1.2m跌落试验检测报告（海运/空运）。设备应获得国家权威机构颁发的电磁辐射抗扰度检验检测报告，抗干扰度≥30V/M（提供第三方权威机构检测报告复印件并加盖公章） | 台 | 5770 | 含烟感锂电池 |
| 2 | 手动火灾报警按钮(LoRa通讯技术) | ★1.由第三方权威机构颁发的中国国家强制性产品认证证书（3C）（提供证书复印件并加盖公章）。 2.独立式光电感烟探测器应获得第三方权威机构颁发的CMA检测报告（提供检测报告复印件并加盖公章）。 3.手动报警按钮具有一路报警输出。电源：锂电池容量 ≥2400mAh。电池使用寿命：≥3年。工作电流：待机状态≤5μA。工作原理：手动触发。通讯方式：LoRa，双向FSK。支持钥匙复位、信号查询、防拆报警、欠压报警。报警状态电流≤60 mA。 | 台 | 694 | 宿舍每条通道每层均安装 |
| 3 | 火灾声光报警器(LoRa通讯技术) | ★1.由第三方权威机构颁发的中国国家强制性产品认证证书（3C）（提供证书复印件并加盖公章）。 2.独立式光电感烟探测器应获得第三方权威机构颁发的CMA检测报告（提供检测报告复印件并加盖公章）。 3.声光报警器具有市电供电、备用电池供电的功能。备电：锂电池容量 ≥2400mAh。电池使用寿命：待机：≥3年。工作电流：待机状态≤5μA，报警状态电流≤100mA。通讯方式：LoRa，双向FSK。报警音量：≥85dB@3m（A计权）。闪光频率：1Hz～2Hz。变调周期：3s~5s。功能：信号查询、远程消警、防拆报警、欠压报警。安装方式：壁装、表面安装。 | 台 | 694 | 宿舍每条通道每层均安装 |
| 4 | 扬声器 | 安装方式：壁挂 额定功率：5 W 输入电压：AC 120 V 频率范围：800 Hz-3150 Hz 工作环境：温度：0 ℃~40 ℃，相对湿度≤ 95% | 台 | 248 |  |
| 5 | 智能监控装置 | 1.设备支持多种智能算法并行，支持烟火检测、值岗状态检测、危险行为检测(抽烟、打电话)、电梯危险品检测(电瓶车、煤气罐）、呼叫识别等各类智能事件可正常检测和报警。 ▲2.支持实时叠加火焰的双波段红外数据并报警，可在10s内探测到距离设备50m处面积为0.1m²的火盘中燃烧的火焰并报警。（提供第三方权威机构颁发的检测报告复印件并加盖公章）。 3.可通过红外遥控器进行报警消音，一键消除设备当前声光报警。支持联动本地报警指示灯、语音报警，支持远程消音。 | 个 | 14 |  |
| 6 | 触摸式可视化电子屏幕 | 1.屏幕大小：≥55英寸 CPU：核心数≥8，主频≥2.4GHz 曲率：平面 屏幕比例：16：9 分辨率：≥4K 网络参数：无线/有线 安装方式：壁挂式 支持智能语音、支持触摸手写、支持鼠标 2.在终端桌面所有窗口、浏览器均关闭的情况下，客户端依旧可以保持7*24小时后台运行，支持设备故障、异常告警信息的桌面弹窗通知，在弹窗处可进行快速消音、误报处理、火警确认操作。点开弹窗可查看具备的报警详情。并支持不同告警类型设置不同告警提示声音，便于快速识别并及时处理。 3.全局交互设计：系统采用全屏应用框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，底部常驻系统操作栏，可手动向下滑动自动收起和底部向上滑动自动展开；底部栏各功能图标支持位置自定义调节。 | 个 | 14 |  |
| 7 | 广播电话一体机 | 输入电压：AC 220 V 工作电流：额定负载：≤1.4 A 空载：≤130 mA 失真度：＜5 % 信噪比：≥70 dB 信号输出：120 V定压输出 工作环境：温度：0 °C ~ 40 °C 湿度：≤95 % 通讯方式：RS-485或CAN 总线线路电阻：最大不超过70欧姆（包括导线电阻和连接点接触电阻） 总线容量：最多30个编码地址（由编码开关按二进制方式设置） 总线长度：最大1500米 分机耗电：监视电流＜1 mA 通话电流＜30 mA 话音频率范围：300 ～ 3400 Hz 话音传输损耗：＜5 dB | 台 | 15 |  |
| 8 | LoRa消防网关（以太网） | ▲1.网关发生主电、备电、有线网络、无线网络、通讯串口异常、防拆等异常时，都可以检测并在网关屏幕上中文的方式展示故障。前端外设烟感、手报、温感发生防拆、电池欠压等异常，声光产品的主电、备电异常，燃气、烟感、温感传感器异常，前端设备的离线时，产生故障告警。（提供第三方权威机构检测报告复印件并加盖公章） 2.设备具有防误报功能，当关闭该功能时：触发单个火灾探测器，会联动声光。 当开启该功能时：需要触发两个探测器报警，才能互联报警（手动报警不受限制，触发就可以联动报警）；支持网关上中文报警内容查看。 3.具有网关互联报警功能；当一个网关接收到报警时，可以将警情联动到其他的网关，并通知报警联动。 4.上行通讯：以太网。下行通讯：LoRa。下行频率：470MHz~510MHz。外设接入数量：≥128个。报警声压：≥75dB（A）@1m。备电：≥2500mAH 7.2V。 | 个 | 235 |  |
| 9 | 交换机 | 1.提供8个千兆PoE电口、2个千兆光口交换容量：20 Gbps。包转发率：14.88 Mpps。支持IEEE 802.3at/af标准。支持管理平台管理；支持手机APP管理；支持网络拓扑管理、链路聚合、端口管理；支持远程升级；支持PoE输出功率管理；支持VLAN；支持SNMPv1/v2c协议；支持DHCP Snooping；支持终端安全防护。 2.支持通过管理平台和手机APP对交换机的端口进行速率、流控配置。支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入。 | 台 | 88 |  |
| 10 | 消防水池水箱消防液位监测装置 | 1.产品需获得无线电发射设备型号核准证和进网许可证。（提供无线电发射设备型号核准证和进网许可证复印件并加盖公章） 2.无线数显 通讯方式 4G通讯方式 电池 3.0V 7.2AH，可正常工作3年 测量范围 0~5M 功耗：≤1.2mA 测量精度 ±0.5%FS 过载压力 300%FS 爆破压力 600%FS 零点温漂 0.2%/年 ▲3.仅电池供电，休眠电流＜12μA，发射电流＜450mA，设备具有“唤醒/清零”按键，能实现设备唤醒，设备悬空时，数据存在偏移，可实现清零校准功能（提供第三方权威机构检测报告复印件并加盖公章） | 个 | 7 |  |
| 11 | 室内管网、喷淋末端、水泵消防水压力监测装置 | ▲1.产品具有计量器具型式批准证书，设备能定时向管理平台发送心跳包，当每次断网或断电恢复后，设备应能立即向平台发送心跳包，辐射骚扰：设备至少符合GB/T 9254.1-2021中A级的要求：测试频率：30MHz~1GHz，限值要求：Class A（提供第三方权威机构检测报告复印件并加盖公章） 2.无线数显 工作电压：3.0V 7.2Ah，可正常工作3年 通讯方式：4G通讯方式测量范围：0~2.5MPa 过载压力：200%FS 爆破压力：500%FS 防护等级：IP68 ▲3.可通过平台配置屏蔽状态（屏蔽或解除屏蔽），设备屏蔽后不进行报警和故障检测，只发送心跳包，心跳不携带报警和故障状态；并在屏幕上显示屏蔽状态；设备解除屏蔽后恢复正常工作状态.设备液晶屏可显示IMEI和QCCID的图标和号码，可显示软件版本的图标和版本号。 | 个 | 106 |  |
| 12 | 智慧消防系统平台扩展与融合 | 系统平台采用B/S和C/S双架构设计，本地化部署，非云端部署，采用插件化方式设计，以便支持多类型、多厂家、多协议、多通道的设备物联设备接入。 ▲1.平台及企业微信客户端能查看判定故障的设备、耗电量及网络异常。平台支持以多维度对单位进行消防安全评分计算，安全评分支持雷达图形式显示，呈现红码、橙码、绿码。支持近7天每日告警统计等监测指数，显示系统运行状态。 （提供第三方权威机构检测报告复印件并加盖公章）。 2.对学校建筑进行三维地图建模，展现学校建筑全貌。每栋建筑的三维模型直观展现基础信息和楼层信息。手机扫描二维码可快捷查看建筑内所有消防设施分布。报警发生时，报警信息在该栋三维建筑处闪烁提醒。（提供产品运行截图并加盖公章） 3.投标人承诺中标后7个工作日内安排不低于3名持有注册消防工程师证书的人员对全校所有点位的消防设备设施进行摸排，包括但不限于消防栓、灭火器、应急照明灯、有线烟感、无线烟感等设备设施的安装位置、有效期以及运行状况等。摸排结果以excel表格形式提交至保卫处，经审核后录入智慧消防平台。（投标人提供承诺书并加盖公章） 4.本次增加沁园宿舍、润园宿舍、澄园宿舍、泽园宿舍、青教公寓的三维建模及消防设施设备三维资源上图服务。（投标人提供承诺书并加盖公章） 5.移动端与学校企业微信号联动，具备数据总览界面、报警界面、故障隐患界面、应用界面、查看摄像头实时画面和消防设备健康状况等。 | 套 | 1 |  |
| 13 | 布线辅材及安装调试 | 包含但不限于耐火阻燃信号双绞线，耐火阻燃信号电缆线NH-ZR-RVS2*1.5mm²，KBG电缆套管，光模块等完成项目所需管线辅材。 包括烟感、手报、声光、网关等安装调试。 | 项 | 1 |  |

九、付款方式：

1.履约保证金：

签订合同后，中标人支付中标金额10%至学校账户作为履约保证金，工程结束经使用方确认验收合格，无息退还供应方全部履约保证金。

2.付款方式：

（1）合同签订后15个工作日内，支付合同价款的10%；

（2）全部供货、安装、调试完成，经采购人验收后三个月内支付剩余87%；

（3）质保期结束后，支付剩余3%款项。

中标人需向学校提交有效增值税发票，学校自收到发票之日起在10个工作日内，以转账的方式支付。

十、验收要求：

1.在交付前，中标人应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交采购人。

2.验收标准：按中标人投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

3.依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

4.中标人按照招标文件要求负责安装并培训采购人的使用操作人员，中标人在采购人使用前进行调试，调试直到符合技术要求的采购人才做最终验收。

5.对技术复杂的服务内容，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由采购人和中标人双方协商解决。

6.本项目委托第三方监理单位进行项目全过程跟踪监理，监理单位进行质量评估，认定该项目具备验收条件后方可进行验收。

7.双方关于调试和验收的其他约定。

十一、保密要求：

1.中标人严格遵守法律法规规定，认真执行采购人相关制度要求，确保信息安全，严防信息泄露和滥用事件发生，切实履行信息保护义务；

2.在收集、使用信息时，中标人严格遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经采购人同意；

3.中标人不泄露、篡改、毁损，不出售或者非法向他人提供采购人信息，不基于个人或其他不正当目的收集、查询、使用信息，不收集、查询、使用与所提供服务无关的信息，不违反法律法规的规定和双方的约定收集、查询、使用信息；

4.中标人切实履行信息保密义务。对工作履职或者提供服务过程中所获悉的所有信息承担保密义务。不私自复制、不正当使用、泄露或进行任何形式的交易，并采取合理、必要保护措施，防止他人非法获取，妥善保管记载信息的载体；

5.在收集、存储客户信息有错误时，主动及时采取措施予以更正或者删除；切实保障学校的知情权、同意权、请求更正错误信息和删除不必要信息等权利；

6.严格按照信息查询和提取的有关要求执行查询、审批流程，规范密码使用，切实做到操作合规和信息保密。

十二、质量保证及售后服务：

1.中标人应按招标文件规定的性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。

2.中标人提供的产品在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由中标人承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由双方合议定价。

⑶退货处理：中标人应退还采购人支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，中标人在接到采购人通知后在__4__小时内到达采购人现场。

4、在质量保证期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、知识产权要求：

中标人应保证采购人在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任。

十四、培训要求：

中标人提供免费培训（不限人数），并提供相关的培训材料，做好相关的培训记录情况。保证采购人人员达到熟练操作、维护的程度，能进行一般的日常维护管理和检修，并能够处理简单的软、硬件故障。

注：带“★”的条款为实质性指标，不满足按无效投标处理。

- 第五章  合同主要条款及格式

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据江苏海外集团国际工程咨询有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：                                         。

1.2 服务期限：                                              。

1.3 补充条款：                                              。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_________________圆整（￥__________元）人民币。本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

履约保证金：签订合同后，供应方支付1万元至学校账户，作为履约保证金。服务期限结束后，经使用方确认验收合格，无息退还供应方全部履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

质保期      年。（自项目验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1交付期：_________。

9.2交付方式：_________。

9.3交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1付款方式：         。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、合同内容的交付

14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

14.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方、及财政监管部门各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

- 第六章  投标文件格式及附件

（项目名称）

投标响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年 月 日

评分索引表

| 评分项目 | 在投标响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：南京审计大学

根据贵方                   （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为（大写）             。

3、本项目合同履行期限：           日历天。

项目经理：                                    。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足六家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足六家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

- 附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：南京审计大学

本授权书声明：注册于             （投标人住址）的          （投标人名称）法定代表人     （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的              （项目名称、包号），           （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

法定代表及授权委托人的身份证的复印件:

- 附件三、投标报价汇总表

投标报价汇总表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 项目经理 | 姓名： |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 服务期 |  |
| 服务承诺 |  |
| 是否属于小微型企业 | 是 否 |
| 是否属于监狱和戒毒企业 | 是 否 |
| 是否属于残疾人福利性单位 | 是 否 |
| 备注 |  |

供应商名称（盖章）：

说明：1.此表单独封装或置于投标文件首页，以便唱标时使用。

2.在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

3.在“供应商是否属于残疾人福利性单位”栏后“是”或“否”上打“√”。

4.在“供应商是否属于监狱企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

分项报价表

（格式自拟）

- 附件四、资格证明文件

资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（供应商营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证或自然人身份证复印件）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商提供上一年度的经审计的财务报告，或上一年度的财务报表（至少包含资产负债表、利润表），成立不满一年不需提供）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（供应商参加本次政府采购活动前一年内最近一次依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网站对应事项查询截图）。

- 附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

致：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果供应商认为需要提供的话）

- 附件六、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：南京审计大学

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：      （公章）

日期：    年   月

- 附件七、质量保证及服务承诺

质量保证及服务承诺

我公司就南京审计大学学生宿舍与青教公寓无线烟感报警及水管网监测建设项目质量保证及服务承诺如下：

（供应商自拟）

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日期：年月日

- 附件八、商务条款偏离表

商务条款偏离表格式

| 项目名称： |  |  |  | 采购编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目号 | 采购文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与采购文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）

- 附件九、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（如有）

项目技术方案

（格式自拟）

格式一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为 	  万元，资产总额为 	   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为 	 万元，资产总额为 	   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　 　　期：

格式二、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函声明

江苏海外集团国际工程咨询有限公司：

我单位                       （供应商名称）郑重声明，本公司为残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

2、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5、本单位参加______（项目编号）_______________（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日            期：