公开招标文件

项目编号：JSZC-320000-JSJW-G2025-0024 项目名称：江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设项目品种耐高温鉴定平台采购 采购单位：江苏省农业科学院

江苏建威建设管理有限公司

二○二五年五月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  供应商须知	5

一、总   则	7

二、招标文件构成	8

三、投标	8

四、投标文件的接收、开标、评标与定标	11

五、签订合同	16

六、询问、诚实信用	17

第三章  纪律和职责	18

第四章  评标标准	19

包1评分办法：	19

包2评分办法：	22

第五章 采购项目需求	24

包1：	24

包2：	33

第六章  合同主要条款及格式	35

第七章 投标文件格式	63

- 第一章  招标公告

项目概况：

江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设品种耐高温鉴定平台采购项目（项目名称）招标项目的潜在供应商应在建威云招（http://jwyz.jsjwmgt.com:9001/web/）获取招标文件，并于2025年6月5 日 14时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1.1项目编号：JSZC-320000-JSJW-G2025-0024

1.2项目名称：江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设品种耐高温鉴定平台采购项目

1.3项目预算：包1： 167.47万元；包2：96.53万元。

1.4最高限价：包1：167.47万元；包2：83.37万元。

1.5采购需求：包1：江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设品种耐高温鉴定平台采购项目，包含品种耐高温鉴定玻璃温室、品种耐高温玻璃温室环控设备及水育池设备等采购及安装服务。

包2：江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设品种耐高温鉴定平台基础工程，包含品种耐高温鉴定玻璃温室土建工程、水育池土建工程等内容，详见工程量清单。

1.6合同履行期限：包1：接到甲方供货通知 150  天内完成供货、安装、调试。

包2：50 日历天 。

1.7本项目是否接受联合体投标：否。

1.8本项目是否接受进口产品：否。

二、供应商的资格要求：

2.1供应商应满足的基本条件，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度的财务状况报告复印件，成立不满一个月的可不提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

- 2.2落实政府采购政策应满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第四章评标办法与标准。

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：包1：无。

包2：（1）供应商具有具备施工总承包建筑工程三级(含)以上资质，并取得安全生产许可证（提供有效证书复印件加盖公章）；（2）项目负责人注册建造师建筑工程二级(含)以上并且具有有效的安全生产考核合格证书（B类证）（提供有效证书复印件加盖公章）

2.4本章2.1第（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目的采购活动；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）拒绝列入失信被执行人、税收违法黑名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。

三、获取招标文件：

3.1获取招标文件的时间：2025年05月13日至2025年05月20日，每天上午9时00分至11时30分，下午13时30分至17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

3.2获取招标文件的方式：本项目实行线上获取招标文件，纸质投标及开评标的形式，请各位投标人登录建威云招（http://jwyz.jsjwmgt.com:9001/web/）进行线上报名并获取招标文件，第一次使用平台需要完成用户注册，在用户登录页面,点击“新用户注册”，按照注册向导页面说明完成用户注册及CA证书购买（CA证书由“中招互连”APP提供，购买时请选择“建威云招”电子招投标交易平台）。注册完成后登录系统，进入采购公告页面，点击“我要购买文件”进行采购文件的购买、在线支付、下载。

3.3投标人报名时需上传法人授权委托书或公司介绍信扫描件、并上传投标人开票信息同时须注明专票/普票（供开发票使用，发票开标时领取），经代理审核通过后进行缴费（完成缴费后请将报名费支付凭证截图并备注公司名称发送至招标代理邮箱：jiangsujianwei@163.com）。

3.4文件费用（含平台服务费）：500元/包，售后不退。

3.5本项目异议联系人：董阳，18914796223。

3.6“建威云招”电子招投标交易平台联系人：田工13813927286。

四、投标、开标信息：

4.1投标开始时间：2025年6月5日14时00 分

4.2投标截止时间及开标时间：2025年6月5日 14时30 分

4.3开标地点：南京市鼓楼区芦席营68号南汽大厦7楼会议室

4.4投标文件份数：纸质版投标文件一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版投标文件壹份[一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

6.1集中现场考察或答疑：采购人不组织，供应商可自行联系采购人。未考察现场或考察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

6.2本项目不收取投标保证金。

6.3公告媒体：江苏政府采购网

6.4本项目异议联系人：董阳，18914796223

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

7.1采购人信息：

名称：江苏省农业科学院

地址：南京市玄武区钟灵街50号

联系方式：025-84390319

7.2采购代理机构信息：

名称：江苏建威建设管理有限公司

地址：南京市鼓楼区芦席营68号南汽大厦7楼

联系方式：18914796223

7.3项目联系方式：

项目联系人：董阳

电话：18914796223

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：江苏省农业科学院 地址：南京市玄武区钟灵街50号 联系人：张瑜 联系方式：025-84390319 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：江苏建威建设管理有限公司 地址：南京市鼓楼区芦席营68号南汽大厦7楼 联系人：董阳 联系方式：18914796223 |
| 3 | 采购项目名称 | 江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设品种耐高温鉴定平台采购项目 |
| 4 | 项目实施地点 | 南京市玄武区钟灵街50号 |
| 5 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 6 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日（供应商应承诺投标有效期不少于90日） |
| 7 | 供应商企业信用信息 | （1）查询人：采购代理机构； （2）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）； （3）查询时间：开标结束后； （4）查询记录留存方式：由采购代理机构负责将供应商各网站信用记录截图打印保存，并作为本项目档案资料留存； （5）查询结果处理：对具有违法失信记录的供应商作无效投标处理。 |
| 8 | 投标文件拒收情形 | （1）投标截止时间之后送达的； （2）未按招标文件要求密封的； （3）法律、法规和招标文件规定的其他拒收情形。 |
| 9 | 投标无效情形 | （1）投标文件没有《开标一览表》或者《开标一览表》未按照招标文件要求单独封装、盖章的； （2）不满足招标文件中标注星号（“※”）的重要条款的要求的； （3）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （8）不同供应商的投标文件相互混装； （9）不同供应商的单位负责人为同一人或者供应商之间存在直接控股、管理关系的； （10）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （12）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性要求的； （13）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 10 | 废标情形 | （1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）供应商的报价均超过了项目预算，采购人不能支付的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 11 | 相同品牌产品 投标要求 | （1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人； （2）采用最低评标价法的采购项目：提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个参加评标的供应商，其他投标无效； （3）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第五章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理； （4）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。 |
| 12 | 盖章要求 | 供应商投标文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。 |
| 13 | 所属行业 | 采购标的所属行业：包1：制造业；包2：建筑业 |
| 14 | 其他 | 本项目分为包1和包2，供应商如同时投两个包，应分别编制投标文件，包1和包2的投标文件应分别装订。同一家供应商可同时投标，但不可以同时中标，在包1中被推荐为中标候选人，在包2中不得再被推荐为中标候选人。 |

- 一、总   则

1、适用法律

1.1中华人民共和国有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织等。

2.2“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物”指本招标文件中所述产品。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业（含小型、微型企业）应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5 强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、招标文件的约束力

4.1供应商一旦领取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.2招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

- 二、招标文件构成

5、招标文件组成

5.1招标公告

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4纪律和职责

5.5采购项目需求

5.6合同主要条款及格式

5.7投标文件格式

6、招标文件的澄清或者修改

6.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

6.3供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

7、投标文件的语言、计量单位、货币

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括相关说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价，招标文件另有约定的除外。

7.4供应商投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

8、联合体投标

本项目不接受联合体投标。

9、投标费用

9.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2本项目招标平台综合服务费由中标人支付，服务费详见建威云招平台收费标准。费用支付时间：在中标人领取中标通知书前一次性向招标代理人支付。请供应商予以关注并核算到总报价中。

10、投标文件组成

10.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

10.2供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

11、投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（加“※”项不得有缺失或无效）：

（1）※投标函（投标申请及声明）；

（2）※法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）※“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函；

（4）※第一章招标公告中2.1供应商应满足的基本条件规定的资格条件证明文件；

（5）※第一章招标公告中2.2供应商应满足落实政府采购政策应满足的资格要求证明文件：

（6）※第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料；

（8）《商务条款偏离表》。

12、投标文件的技术部分

12.1技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸（表）和数据等。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件：

详见第七章投标文件格式。

13、投标文件的价格部分

13.1价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

13.2报价应包含本次招标标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

13.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4供应商应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。

13.5《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装（如未单独封装或未加盖单位公章的，将作为无效投标处理），随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

14、投标文件的其他部分

14.1其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15、投标保证金

15.1本项目不收取投标保证金。

16、投标有效期

16.1自提交投标文件截止之日起90日。

16.2在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接收延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

17、投标文件签署

17.1投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人用不褪色墨水书写签署，如果正副本之间的内容有差异，则以正本为准。

18、投标文件的编制、密封、递交

18.1投标文件的编制应按照招标文件统一规定的格式，供应商可根据自身实际情况进行添加调整。

18.2投标文件统一用A4幅面（如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面）打印、装订（提倡采用胶装的形式）成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

18.3投标文件正本和所有副本均需打印并用不褪色墨水书写，由供应商的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应在投标文件中附法定代表人授权委托书原件，但供应商其他相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，供应商应提供原件以供核对。

18.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

18.5供应商应将投标文件用档案袋或封套密封，封面上注明项目编号、项目名称、供应商全称等。

18.6档案袋或封套内应提供纸质版投标文件一式伍份（壹份正本、肆份副本），电子版投标文件壹份[一般应为PDF格式、U盘形式（单独封装）]。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，供应商须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

18.7投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字，同时加盖供应商公章。

18.8供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达指定投标地点，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

19、有下列情形的投标文件将被拒收

19.1投标截止时间之后送达的。

19.2未按招标文件要求密封的。

19.3法律、法规和招标文件规定的其他拒收情形。

20、投标文件的修改和撤回

20.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20.2投标截止时间之后且在投标有效期内，投标文件不得撤回；如果撤回的，一年内不得参加江苏建威建设管理有限公司组织的采购活动。

- 四、投标文件的接收、开标、评标与定标

21、投标文件的接收

21.1采购代理机构收到投标文件后，将现场如实记录投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向各供应商出具签收回执。

21.2任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

22、开标

22.1采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

22.2采购代理机构将对开标、评标现场活动进行全程录音录像，音像资料将作为招标文件一并存档。

22.3开标活动由采购代理机构主持并邀请各签到供应商参加。

22.4供应商不足3家的，不得开标。

22.5开标时，采购代理机构将邀请供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、开标一览表以及招标文件规定的需要宣布的其他内容。

22.6开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构会对供应商代表提出的询问或者回避申请及时处理。

22.7供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

22.8投标截止后供应商不足3家或者通过资格性审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报主管部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务要求等，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

23、评标

23.1评标组织

23.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.1.2评标委员会由采购人代表及采购评审专家库中随机方式抽取的评审专家组成，独立开展评审工作。

23.2评标程序

23.2.1投标文件的资格性审查

23.2.1.1开标结束后，由采购人或者采购代理机构根据法律法规和招标文件的规定依法对供应商投标文件中的资格证明文件以及相关承诺函等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

23.2.1.2开标结束后，采购代理机构将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站对供应商是否被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果将截图打印保存，并作为本项目档案资料留存。

23.2.1.3投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照投标无效处理：

（1）本章11.1加“※”项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.2.1.4合格供应商不足3家的，不得评标。

23.2.2投标文件的符合性审查

23.2.2.1评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.2.2.2实质性要求是指：本招标文件第二章供应商须知中加“※”项要求、第五章采购项目需求中商务要求。

23.2.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照投标无效处理：

（1）本章12.4加“※”项要求提供的证明材料缺失或无效的；

（2）投标文件没有《开标一览表》或者《开标一览表》未按照招标文件要求单独封装、盖章的；

（3）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（4）投标文件中未逐一说明投标产品名称、品牌、规格型号、产地、技术参数和服务响应，而是直接拷贝招标文件采购项目需求的；

（5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（8）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（9）不同供应商的投标文件相互混装；

（10）不同供应商的单位负责人为同一人或者供应商之间存在直接控股、管理关系的；

（11）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

（14）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.2.2.4有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了项目预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.2.3投标文件的进一步评审

23.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，其中投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章23.2.3.3第（2）条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

23.2.3.2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价（即供应商投标报价低于所有满足招标文件要求的投标报价平均值的70%时），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

23.2.3.3澄清有关问题

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；

（2）供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.3.4比较与评价。评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23.2.3.5相同品牌产品投标要求

（1）采用综合评分法的采购项目：提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参加本项目投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人；

（2）采用最低评标价法的采购项目：提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定一个参加评标的供应商，其他投标无效；

（3）非单一产品采购项目，以提供的核心产品品牌为准，核心产品详见第五章采购项目需求。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理；

（4）如有四家通过资格性审查、符合性审查的不同供应商参与投标，有三家供应商所投产品（核心产品）均为同一品牌的，则实际投标产品品牌仅有两个，故有效供应商仅有两家，即实质性响应招标文件的供应商不足三家，项目废标。

23.3评标方法和标准

23.3.1评标方法分为综合评分法和最低评标价法。本次招标采用的评标方法和标准详见本招标文件第四章。

23.3.2综合评分法

（1）综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法评审因素包括但不限于投标报价、技术或者服务水平、业绩、人员等，具体评审因素以招标文件第四章为准。

（3）采用综合评分法评标时，评标委员会各成员将独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（4）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（5）评委委员会按综合得分由高到低的顺序推荐三名中标候选人。

23.3.3最低评标价法

（1）最低评标价法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

（2）采用最低评标价法评标时，除了算术修正需进行的价格扣除外，不对供应商的投标价格进行任何调整。

24、确定中标供应商

24.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，综合得分且投标报价都相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名第一的供应商为第一中标候选人。

24.2采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的供应商为排名第一的中标候选人。

24.3中标候选人确定后，默认按照以下第（2）种方式确定中标供应商：

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

如按照第（2）种方式确定中标供应商的，采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人自收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。

24.4采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

24.5中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

24.6中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的。

24.7采用综合评分法评审的，评审结束后，采购代理机构将告知未中标供应商本人的评审得分与排序，但无义务向其解释未中标的原因。

24.8所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

25、编写评标报告

25.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26、评标过程的保密性

26.1采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

26.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

26.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的人员透露。

- 五、签订合同

27、签订合同

27.1中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和其投标文件的规定，与采购人签订采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

27.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

27.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

27.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27.5采购人与中标供应商应当根据合同的约定依法履行采购合同义务。

- 六、询问、诚实信用

28、询问

28.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以依法向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

29、诚实信用

29.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

29.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.4供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章  纪律和职责

一、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录。

（二）宣布评标纪律。

（三）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

（六）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

（八）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

（九）处理与评标有关的其他事项。

（十）采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

二、评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商。

（二）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见。

（三）对需要专业判断的主观评审因素协商评分。

（四）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的。

（五）记录、复制或者带走任何评标资料。

（六）其他不遵守评标纪律的行为。

- 第四章  评标标准

- 包1评分办法：

一、评标方法：本项目评标方法采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，综合得分且投标报价都相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。具体打分方法如下：

二、评标标准：

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分； 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）。 价格扣除说明：投标供应商需提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》；如未按要求提供提供、填写，或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。 | 30 |
| 2 | 技术 （12分） | 根据投标人对采购需求及采购清单中技术要求的响应性进行评审，其中不满足“★”标记的技术参数要求，每有一项扣2分；不满足一般技术参数要求，每有一项扣1分，扣完为止。 | 12 |
| 3 | 服务方案（44分） | 评委根据供应商提供的供货方案进行综合评分： 供应商有完善的供货方案，合理的供货运输方案，根据投标文件中此部分内容综合评分：方案全面具体、科学合理、操作可行的得10分；方案较为全面完整、科学合理的得7分；方案基本满足项目需求的得5分；未提供的本项不得分。 | 10 |
|  |  | 评委根据供应商提供的安装及验收方案进行综合评分： 供应商提供本项目的安装及验收服务，安装进度计划合理可行，有完善的安全文明施工保障措施，安装时间、工艺满足采购需求，同时有合理的验收方案保证一次性通过验收。根据投标文件中此部分内容综合评分：方案全面具体、科学合理、操作可行的得10分；方案较为全面完整、科学合理的得7分；方案基本满足项目需求的得5分；未提供的本项不得分。 | 10 |
|  |  | 评委根据供应商提供的售后服务保障体系及措施进行综合评分： 供应商提供本项目的售后保障服务，包括售后响应时间、服务体系、服务内容、服务方式、响应能力、故障解决方案、专业保障团队及服务电话等，方案全面具体、科学合理、操作可行的得10分；方案较为全面完整、科学合理的得7分；方案基本满足项目需求的得5分；未提供的本项不得分。 | 10 |
|  |  | 评委根据供应商提供的服务承诺综合评分： 根据各供应商针对本项目提供的服务承诺进行评分，承诺全面具体、科学合理、操作可行的得10分；承诺较为全面完整、科学合理的得7分；承诺基本满足项目需求的得5分；未提供的本项不得分。 | 10 |
|  |  | 质保期：本项目最低质保2年，投标人承诺质保期为2年的不得分，每增加1年得2分，最高得4分（提供承诺书加盖公章）。 | 4 |
| 4 | 业绩 （10分） | 根据供应商2020年1月1日以来承担的类似项目业绩进行评分(以提供的合同复印件加盖公章为准，合同中不得隐去任何内容，否则无效，每份2 分；最多得 6分)。上述类似项目获得业主单位出具的反馈满意度证明（格式自拟，需包括用户单位的联系人加盖用户公章），每提供一个项目反馈满意度证明加2分，最多加4分。 | 10 |
| 5 | 证书及检测报告 （4分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证的得1分，否则不得分（提供证书复印件加盖公章）。 | 1 |
|  |  | 供应商取得CNAS认证的关于“控制器”环境可靠性的检测报告得1分（提供检测报告复印件加盖公章）。 | 1 |
|  |  | 供应商取得CNAS认证的关于“植物补光灯（钠灯、LED灯）"检测报告得1分（提供检测报告复印件加盖公章）。 | 1 |
|  |  | 供应商取得CNAS认证的关于“传感器（光照传感器、温湿度传感器、二氧化碳传感器）”环境可靠性的检测报告得1分（提供检测报告复印件加盖公章） 。 | 1 |

- 评标说明：除本章另有说明外，所有认证、证明和业绩均以清晰有效的证明文件的复印件加盖公章为依据。

- 小微企业价格扣除说明

4.1根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”（财库〔2020〕46号）的规定对符合规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

4.2 监狱和戒毒企业的价格扣除

本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.3残疾人福利性单位的价格扣除

本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.4. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 包2评分办法：

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术方案得分高低顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 1 | 投标报价 (35分) | 投标报价不高于采购预算价格的，为有效投标报价。高于采购预算的投标报价为无效投标报价，无效投标报价的响应文件不参与评审，也不得中标。以满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标有效报价为评标基准价，其价格分为满分，即35分。其他有效投标报价分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（投标基准价/最后投标报价）×35，得数保留两位小数。 | 35分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 业绩 （9分） | 企业自2022年1月1日（含）以来承担过的类似工程施工业绩，提供一个业绩得3分，满分9分。（须提供中标通知书、合同、竣工验收证明材料，三者缺一不可。提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则视为未提供，如提供的证明材料数据出现不一致，时间以竣工验收证明材料中的竣工验收时间为准，提供业绩证明材料复印件加盖公章） | 9分 |
| 3 | 施工组织设计（56分） | 施工组织总体方案（7分） 施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分（包括整个计划开竣工时间、施工进度表和责任分工落实表）；措施明确，专业工程分项表述针对性强，有不同于其他投标人的新颖思路的得7分；针对性较强的得5分；针对性一般的得3分；服务设想不全面，或措施没有针对性，或措施不明确的得1分；没有此内容或严重偏离的得0分。 | 7分 |
|  |  | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（7分） 针对本工程的重点、难点、特殊部位、特殊工艺处理、有详细的处理方法和措施，要突出重点，有针对性，施工组织措施有保障的得7分；针对性较强的得5分；针对性一般的得3分；措施不全面，或措施没有针对性，或措施不明确的得1分；没有此内容或严重偏离的得0分。 | 7分 |
|  |  | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施（7分） 对周边环境不造成影响的施工保证措施,包括工期、材料样品提交计划、材料进场计划、劳动力工种动态计划、机具计划等内容；措施明确，针对性强，有不同于其他投标人的新颖思路的得7分；针对性较强的得5分；针对性一般的得3分；措施不全面，或措施没有针对性，或措施不明确的得1分；没有此内容或严重偏离的得0分。 | 7分 |
|  |  | 质量管理体系和措施（7分） 质量管理体系、制度、岗位职责健全、质量保证措施科学合理，影响质量的关键因素分析准确，关键工序有质量控制方案且合理、质量检测有计划，现场抽检送检满足相关规范及相关规定要求可行得7分；针对性较强的得5分；针对性一般的得3分；方案不全面，或措施没有针对性，或措施不明确的得1分；没有此内容或严重偏离的得0分。 | 7分 |
|  |  | 安全管理体系和措施（7分） 安全管理体系、制度、岗位职责健全、安全保证措施合理可行得7分；针对性较强的得5分；针对性一般的得3分；方案不全面，或措施没有针对性，或措施不明确的得1分；没有此内容或严重偏离的得0分。 | 7分 |
|  |  | 文明施工及环境保护（7分） 文明施工总体计划周密、 制度完善，措施可行；环境保护制度完善，措施可行，经费落实；扬尘控制制度完善，措施可行，经费落实；措施可行得7分；针对性较强的得5分；针对性一般的得3分；方案不全面，或措施没有针对性，或措施不明确的得1分；没有此内容或严重偏离的得0分。 | 7分 |
|  |  | 项目管理班子的人员配置（7分） 项目管理班子技术力量配备合理、职责明确、素质及管理经验高得7分；配备较合理，职责分工较明确，素质及管理经验较高得5分；配备一般，职责分工一般，素质及管理经验一般得3分；配备不完全合理，职责分工不明确得 1分；没有此内容或严重偏离的得0分。 | 7分 |
|  |  | 劳动力、机械设备和材料计划（7分） 劳动力机械设备配备齐全，材料计划合理，可实施性强得7分；机械设备配备较齐全，材料计划较合理，可实施性较强得5分；机械设备配备一般，材料计划一般，可实施性一般得3分；机械设备配备不齐全，材料计划不完全合理得1分；没有此内容或严重偏离的得0分。 | 7分 |
|  | 合计 |  | 100分 |

说明：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第五章 采购项目需求

- 包1：

一、项目概况：

1、项目内容：江苏省农业科学院粮食作物研究所品种耐高温鉴定平台项目

2、项目地点：江苏省农业科学院院内

3、项目目标：利用自然光与先进的温湿光等高温环境逆性胁迫调控技术及设备，集成配套完善环境智控、鉴定精准、节约能耗的智能水稻耐高温鉴定平台，融合先进的物联网技术、环境智控技术和水稻耐高温鉴定技术，构建集水稻育种材料筛选、产业应用、技术服务一体化的国内先进的水稻耐高温鉴定平台。

- 项目规模：规划品种耐高温玻璃温室（规格：16.24m*18.74m=304.35㎡）及水育池（规格：33.8m*20.2m=682.76㎡）。

5、项目所在地地理及气候状况：南京属亚热带季风气候，雨量充沛，年降水1200毫米，四季分明，年平均温度15.4°C，年极端气温最高39.7°C，最低-13.1°C，年平均降水量1106毫米。春季风和日丽；梅雨时节，又阴雨绵绵；夏季炎热，秋天干燥凉爽；冬季寒冷、干燥。

6、设备形式：结合水稻耐高温鉴定特点，兼顾自然光照要求和整体美观性，品种耐高温玻璃温室主体拟采用文洛式单屋脊结构形式，鉴定室顶部及四周采用（5mm漫反射+9+5mm）双层中空钢化玻璃覆盖，管理间和设备机房采用50mm厚铝镁锰板覆盖，具有良好的保温性和透光性；水育池采用大跨度拱形结构形式，采用不锈钢丝网覆盖，有较大的使用空间。

7、基本配置：品种耐高温玻璃温室配置主体骨架系统、覆盖系统、外遮阳系统、温湿度环境模拟机组系统、气流循环系统、补光灯系统、物联网系统、配电控制系统等等；水育池配置主体骨架系统、覆盖系统，分为4个区，配套外遮阳系统、雾喷系统、配电系统等

8、规格尺寸和布局：品种耐高温玻璃温室主体单体跨度为4米，开间深度6米，排水槽（肩高）高度3米，温室设备顶高约3.9米。东西向排跨，南北向开间。水育池每跨8.4m，开间深度5米，肩高高度3米，温室顶高约4.9米，东西向排跨，南北向开间

二、技术要求

1、性能指标

| 性能指标 | 温室主体设备指标 |
| --- | --- |
| 抗风载 | 0.55KN/m2 |
| 抗雪载 | 0.65KN/m2 |
| 吊挂载荷 | 15kg/m2 |
| 最大排雨量 | 120mm/h |
| 雨槽坡度 | 2.5‰ |
| 抗震 | ≥8度 |

2、温室主体设备顶部排水

排水设计参数：120mm/h（一年一遇，5分钟历时）

该类型温室主体单屋脊尖顶，属多雨槽排水设计，采用壹端排水，向南单侧排放雨水。

3、电气设计（详见电气设计专篇）

电参数：220V/380V，50HZ

4、本项目安装采用的技术规范或规程

本项目主体设备及安装应严格执行国家规范或部颁标准。须遵循的规范有但不限于：

（1）、温室建筑结构设计：

1.1、《农业温室结构荷载规范》GB/T 51183-2016

1.2、《农业温室结构设计标准》GB/T 51424-2022

1.3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）

1.4、《冷弯薄壁型钢结构设计技术规范》GB50018-2002

1.5、《钢结构设计标准》GB50017-2017

1.6、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ1113-2015

1.7、《铝合金结构设计规范》GB50429-2007

1.8、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2012

其他现行有关电气设计、施工规范

（2）、电气设计施工方面

2.1《低压配电设计规范》			GB50054-2011

2.2《通用用电设备配电设计规范》		GB50055-2011

2.3《建筑照明设计规范》			GB50034-2013

2.4《民用建筑设计电气规范》		JGJ16-2008

2.5《建筑电气工程施工质量验收规范》	GB50210-2011

其他现行有关电气设计、施工规范

（3）、给排水设计施工方面

3.1《建筑给水排水设计规范》

3.2《室外给水设计规范》

3.3《室外排水设计规范》

3.4《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

3.5《给水排水管道施工及验收规范》

其他有关的给排水设计施工规范

现行有关给排水设计规范

（4）、暖通设计施工方面

4.1通风与空调工程施工质量验收规范    GB 50243-2016

4.2工业建筑供暖通风与空气调节设计规范  GB 50019-2015

- 品种耐高温玻璃要求

- 规划品种耐高温玻璃温室（规格：16.24m*18.74m=304.35㎡），其中品种耐高温玻璃温室分为鉴定室（3间）、材料室（1间）、管理房（1间）、室内机房（1间）、缓冲走廊、室外机组平台6个功能区，配套设施外遮阳系统、温湿度环境模拟机组系统、气流循环系统、补光灯系统、物联网系统、配电控制系统等。

- 5.1品种耐高温玻璃温室

温室主体设备采用轻钢结构的小屋面多排水槽主体骨架，并具有独特的屋面排水系统结构。

1)所有钢构件采用热镀锌方管，并且在外表面涂一层白色氟碳漆

2)玻璃安装采用专用铝合金型材

3)天沟采用3.0mm厚的不锈钢天沟

- 5.2★温室主体设备外覆盖（投标单位需提供5mm漫反射玻璃的厂家检测报告）

鉴定室及材料室顶部覆盖材料：品种耐高温玻璃温室顶部采用5（漫反射）-9-5专用中空钢化玻璃覆盖，采用专用铝合金型材连接密封四周墙体覆盖材料：

品种耐高温玻璃温室立面采用5（漫反射）-9-5专用中空钢化玻璃覆盖，采用专用铝合金型材连接密封；中间隔断采用5-9-5中空钢化玻璃覆盖。

- 5.3温室其它外覆盖

机房、走廊、管理间屋面采用50mm铝镁锰板，四周采用50mm铝镁锰板覆盖

5.4密封

覆盖材料均采用优质铝合金型材及密封胶进行固定密封，铝合金型材固定密封件能从根本上解决覆盖材料因热胀冷缩而引起的密封不严、固定不可靠、等影响到所建温室使用性能及使用寿命的问题

5.5温室主体设备门体

鉴定室、材料室设4套铝合金平开门，规格约为0.9×2.1米，设置8套悬窗，规格约为0.9×1米

室内机房设1套铝合金平开门，规格约为2×2.1米。设置10套悬窗，规格约为1×1.1米。管理间设置1套平开门，规格约为0.9×2.1米；设2套悬窗，规格约为1×1.1米。

走廊设置2套铝合金平开门，规格约为2米*2.1米；

5.6外遮阳系统

- 1、外遮阳骨架

1）、外遮阳端立柱100*50*2.5mm，中立柱50*50*2mm。

2）、外遮阳端梁采用100*50*2.5mm，中间横杆采用50*50*2mm热镀锌管，纵杆采用50*50*2mm热镀锌管。

- 2、遮阳网

选用国产优质外遮阳网

● 遮阳率70%，

● 节能率50%

● 寿命：厂家提供5年质保期，实际使用寿命8年以上

- 3、托幕线

双层幕线选用优质聚酯外用幕线

颜色：黑色

直径：2.0×2.5㎜

抗拉强度：250㎏/f

断裂伸长率8%

质量保证5年，使用寿命8年以上

- 4、传动机构

电机通过传动机构驱动传动轴运转, 传动轴通过连接件带动驱动杆在幕丝上平行移动，驱动杆拉动幕布一端缓慢展开，全部展开后触动行程限位器开关，电机停止，该行程运行结束。控制箱备有手动控制,如需要中途停止,可以按下停止按钮,即可停止运行.

1）电机参数：

●电源：380V，50HZ

●电机功率：0.75KW

●减速比：1:500

●输出转速：2 rpm

2）齿条副技术参数：

●模数：4

●材质：Q235镀锌防腐

速比：1：1

5.7、温湿度环境模拟机组系统（核心产品）

★环境要求（投标单位需提供本公司类似案例说明确保能满足温湿度控制要求）

室内环境温度控温范围：17℃-42℃，控温精度±1.0℃，室内环境湿度控湿范围：90%-55%RH，湿度控制精度：±10%RH，

★环境调控系统总体架构要求（投标单位需提供技术说明或其他材料证明）：

独立控制：每间鉴定室为独立实验鉴定单元单独控制温度、湿度、光照参数。

动态调控：基于传感器反馈信息，动态调节加热、制冷、加湿、除湿，光照等设备，实现环境参数的精准控制。

冗余设计：制冷制热冗余设计，确保设备稳定、实验连续性。

节能设计：采用先进的节能技术。

室内机参数：

1）风机：低噪音离心风机，风机风量：约10000m³/h。

2）制冷量≥60Kw。

3）加热功率≥36KW，余热利用、PTC多梯度电辅加热

4）★加湿：采用双模组加湿系统，电极加湿（30Kg/H）及超声波加湿（2组 30Kg/H）（投标单位需提供技术说明或其他材料证明）

5）新风量400m³/h

6）噪音：﹤75Db。

室外机参数：

采用冷水机组

1）制冷量≥60Kw，

2）压缩机制冷功率:≥10*2kw。

3）制冷剂：R22/18KG

4）控制方式：温控仪PC板自优化微处理器

备注：

采用谷轮、丹佛斯松下或同等质量标准的压缩机

温湿度传感器：采用E+E、EYC或同等质量专用温湿度传感器

模拟机组采用冷冻水型风冷机组

5.8、空气循环系统

气候室气流送风方式采用下送上回或者上送下回，具体根据实际情况定。

★要求风道设计合理，送回风均匀，噪音小，美观度高。（投标单位需提供技术说明或其他材料证明）

5.9、机组消声系统

★由于风管内气流流速和压力的变化以及对管壁和障碍物的作用而引起的气流噪声，设计中相应考虑风速选择及降噪处理。（投标单位需提供有效且合理的降噪技术说明或其他材料证明）

5.10、新风系统

新风系统主要用来调节鉴定室内气候环境，当室内外温差接近时，可以开启新风热交换系统，使室外新鲜的空气与室内的空气进行交互。

新风量；400m³/h。

5.11、机组控制系统

★包含控制柜、PLC、电气元器件、控制软件等，可在触摸液晶操作屏（10英寸）进行操作（投标单位需提供本公司类似案例说明）

1）所有的参数显示和设定均可在触摸屏上进行。

2）可在触摸屏上直接设置温度、湿度、时间、模式等参数，具有实时温湿度、历史温湿度曲线，设备运行状态显示，故障图形代码显示等专用功能。

3）触摸屏还具有分级密码管理功能，未经授权无法操作系统

5.12、补光灯系统

品种耐高温玻璃温室采用农业专用LED新型节能光源，节能效果高，且光源通过升降系统上下调整，可对高、低植物的整个生长周期进行培养，使用寿命长。

品种耐高温玻璃温室在阴天或者雨雪天下，有时需要开启补光灯。本方案采用200WLED白色补光灯，灯下20cm处达到400umolm-2s-1 ，每间鉴定室设置12盏，共计36盏。

★每间鉴定室各设置1套补光灯升降架系统，辅助补光灯进行升降，要求美观，空间利用合理。（投标单位需提供技术说明或其他材料证明）

5.13、给排水系统

本方案中给水主要是机组和气候室内作物浇灌用水，给水管采用PPR25管，具体根据现场原有水管定，排水管采用PPR32管，根据现场情况确定。

5.14、照明系统

品种耐高温玻璃温室每个区域设置一套LED灯，每套功率为100瓦，共3套。走廊设置4套，机房设置6套，管理间、材料室各设置2套，照明灯共计为17套。

5.15、电气控制系统

电控系统作为设备的用电来源和控制设备运行的执行部件，安全稳定至关重要，电线电缆均采用国标铜芯线缆。控制系统采用PLC可编程自动化控制器系统，PLC适合各种场合中的检测、监测及控制的自动化，安全稳定可靠。其主要特点，极高的可靠性，极丰富的指令集，易于掌握，便捷的操作，丰富的内置集成功能，实时特性，控制时段一天可设12个。也可根据用户要求设定。

- 水育池要求

- 水育池规格：33.8m*20.2m=682.76㎡。水育池分为4个区，配套外遮阳系统、雾喷系统、配电系统等

6.1、水育池主体钢架结构

主体钢结构采用热镀锌，现场组装，提高了温室主体的使用寿命，对温室的装配精度和安装质量提供了有力的保障。

6.2、水育池覆盖材料

水育池顶部及四周均均采用约15mm*15mm不锈钢丝防鸟网覆盖。

6.3、水育池门

水育池设2套热镀锌制作平开门，规格约为2米*2.1米；

6.4外遮阳系统

夏季，外遮阳能够使温室内作物免受阳光灼伤，同时降低温室温度5～7℃，是遮阳降温的理想设施。采用外遮荫降温能够减少温室运行成本，节约能源消耗。

本水育池设置一套外遮阳系统，具体详见品种耐高温玻璃温室外遮阳系统介绍。

6.5雾喷系统

雾喷系统对于提高作物生长环境的管理效果、降低劳动力成本具有重要意义。因此，设计一个高效可靠的雾喷系统是十分必要的。

水源：水源由周边现状水源点接入。接入点水压不小于0.25MPa。

灌溉系统及管理：采用固定式管道和微喷头，管理模式均采用手动控制。

设计每日灌溉时间：6～12小时，为保证系统正常运行，在压力不足的情况下，采用增压泵进行增压并进行分片灌溉。

管道均采用给水HDPE管材，均热熔连接。支管管径de90，温室微喷主管de32，毛管de20，耐压等级≥0.8MPa,管件与管材采用同一级别。

6.6给排水系统

给排水管网系统包含给水管与排水管、阀门组等组成。

采用自来水或者调节水池作为灌溉水源。

给水管道采用PE给水管，配套相关球阀。

排水管道采用UPVC给水管，配套相关球阀。

7、物联网控制系统

物联网系统作为指挥控制、数据记录、数据存储等系统功能，系统主要包括控制器、软件、传感器、气象站、监控器等。

所有品种耐高温玻璃温室的环境数据（温度、湿度、光照、二氧化碳等）统一采集，统一显示、统一的长期记录，便于实验人员第一时间了解各个系统数据。

所有品种耐高温玻璃温室实现全自动控制，自动控制温湿度模拟机组系统（升温、降温、加湿、除湿）、外遮阳系统、补光系统、消毒灭菌系统、监控系统。

所有高温品种耐高温玻璃温室水稻的生长监控视频显示及录像，在电脑上随时回放；便于实验人员第一时间了解掌握水稻的生理特征的变化，并预判出栽培养分等等的调整策略。

控制系统主要设备配置：

为整个区域配置1套气象站，监测室外温度、室外湿度、光照、风速、风向、降雨量，目的是为品种耐高温玻璃温室水稻遮光实验提供室外参数作为研究参考。

每个鉴定室配置一套3参数集成传感器，包含温度、湿度、光照，2套2参数温度、湿度传感器。

每个鉴定室配置一套控制器，共计3套。

通过控制器可对高温品种耐高温玻璃温室进行高温报警、低温报警、高湿报警、低湿报警等，同时对高低温品种耐高温玻璃温室的环境数据进行采集、记录并自动生成数据报表和曲线图，数据将自动上传到PC机，完成成年累月数据的收集，记录间隔在1分钟——999分钟间可任意选择，记录的数据可以导出“EXECL”报表，同时，可以生成全日、全周、全月的变化趋势曲线图。

每个鉴定室配置1套球形摄像机，360°球形摄像机，200万像素，7寸机身，23倍变焦，用于拍摄植物整体长势及监控设备部分运行情况。

品种耐高温玻璃温室环境异常紧急短信报警系统，配置环境异常紧急短信报警系统，出现白天温度过高、夜晚温度过低等异常情况时，提示相关人员紧急干预排查温室不良运行状态。

工作人员通过互联网远程查询历史数据报表，并可以进行下载。

工作人员通过互联网远程查询历史数据生成的曲线图。

工作人员通过互联网远程查询任一个时间段的水稻实验生长照片

智能手机客户端APP远程访问与控制

手机远程查看品种耐高温玻璃温室当前环境数据。

手机远程查看历史数据曲线。

手机远程查看品种耐高温玻璃温室当前实时的影像。

手机远程查看品种耐高温玻璃温室每间隔一个时间的高清照片

手机远程操作摄像头推进、拉远、摇头。

20.3控制设备清单

| 品种耐高温玻璃温室控制设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| AP1 | 1 | 外遮阳电机 | 0.75KW/380VAC | 2 | 台 |
|  | 2 | 补光灯 | 200W/220VAC | 36 | 套 |
|  | 3 | 补光灯升降架电机 | 200W/220VAC | 3 | 台 |
|  | 4 | 环境模拟机组 | 90KW/380VAC | 3 | 台 |
|  | 5 | LED照明灯 | 30W/220VAC | 17 | 个 |
|  | 6 | 防水插座 | 16A/220VAC | 3 | 个 |
|  | 7 | 防水插座 | 10A/220VAC | 10 | 个 |
|  | 8 | 侧遮阳电机 | 100W/220VAC | 3 | 台 |
|  | 9 | 预留1 | 30A 220V | 2 | 个 |
|  | 10 | 预留2 | 20A 220V | 1 | 个 |
|  | 11 |  |  |  |  |

| 水育池控制设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| AP2 | 1 | 外遮阳电机 | 0.75KW/380VAC | 2 | 台 |
|  | 2 | 雾喷水泵 | 200W/380VAC | 1 | 台 |
|  | 3 | 电磁阀 | 24V交流 | 4 | 个 |
|  | 4 | 预留1 | 30A 220V | 2 | 个 |
|  | 5 | 预留2 | 20A 220V | 1 | 个 |
|  | 6 |  |  |  |  |

- 包2：

一、项目概述

1、工程名称：江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设项目品种耐高温鉴定平台基础工程

2、施工地点：南京市玄武区；

3、施工内容：江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设品种耐高温鉴定平台基础工程，包含品种耐高温鉴定玻璃温室土建工程、水育池土建工程等内容，详见工程量清单。

4、质量要求：合格。

二、工程量清单

详见附件工程量清单

三、工期要求及免费质保期要求

1、工期：50日历天。

2、质保期≥2年，具体年限详见工程质量保修书。

四、投标报价

1、响应报价应是招标文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现，并包括供应商响应文件中提出的所有工程内容及措施的费用。其应包括但不限于施工机械设备、劳务、管理、材料、安装、缺陷修补、临时设施费、质检、维护、交通、利润、文明施工费、税金和合同包含的供应商所承担的风险、责任及政策性文件规定的各项所有费用。

2、施工期间地下管网保护、相邻建筑物安全、道路、树木等保护及风险费用须考虑在响应报价中。

3、夜间施工增加费、赶工措施费、特殊条件下施工增加费、市容、配合费等费用供应商须考虑在响应报价中，否则视同优惠。

4、报价中应包含施工过程中向地方公安、交通、环保、市政、市容等部门缴纳的各种费用,以及现场安全、文明施工的各项费用。

5、工程用水、电单价供应商在投标报价中综合考虑，并计入报价，水、电费由承包人按市场价及时缴纳，涉及多家单位的，总表至各单位分表的损耗由各单位按分表用电量的百分比分摊。现场发包人及监理所有水、电由承包人承担。

6、节假日及地方政府规定不允许施工期间造成的人工、机械台班闲置费用，各供应商自行考虑，并计入报价，结算时不调整。

7、根据国家、地方规范和标准、各种现行文件规定、质检部门要求应执行的而施工图或工程量清单中未明确的施工内容，在投标报价时必须综合到相关子目中进行报价，施工时不另行签证。

8、本项目材料品牌表详见工程量清单编制说明，对材料有品牌要求的按品牌报价，投标人对材料报价时可任选其中一种品牌或同档及以上，并不得低于甲方对相关材料性能指标的要求。

五、技术要求

按现行相关规范标准执行。

- 第六章  合同主要条款及格式

采购合同（包1）

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

合同编号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供以下货物：  江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设品种耐高温鉴定平台采购项目   。

2、采购需求详见第五章采购项目需求。

3、合同期限：接到甲方供货通知   天内完成供货、安装、调试，直至验收合格，并交付使用。

第二条 合同总价款

1、本合同项下货物中标价为：

2、本合同中标价包含货物的价格（包含税费）、包装费、运杂费（运抵甲方安装现场）、保险费、安装费、检测费、售后服务等所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同货物单价不变，甲方有权对采购数量进行调整，按实结算。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于           号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、投标承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件，如招标图纸等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证及售后服务

1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

3、乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_4_小时内到达甲方现场。

5、 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、上述的货物免费保修期为 2 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第六条 交货和验收

1、乙方在收到甲方发布中标通知书十日内与甲方签订合同，乙方应当在合同签订后接到甲方供货通知   天内完成供货、安装、调试，直至验收合格，并交付使用。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺。

3、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

4、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

6、 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

第七条 履约保证金

无

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

本项目付款预付20%；

全部温室钢结构到现场并通过验收支付15%；

完成全部钢结构及隔断玻璃安装支付15%；

环控设备到场支付15%；

项目供货安装调试完毕并竣工验收合格支付至80%；

审计结束按照审定价付清余款；

备注：1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料。工程结算审核核减率超过10%（含）的，产生的审计费全部由施工单位承担，并从工程付款中扣除，核减率=（工程结算送审金额-审定金额）/工程结算送审金额×100%。经承包人提供的所有资料需满足工程备案要求。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.05‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的0.5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达30天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次修改，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权解除合同，乙方应退回全部款项，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十一条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 其他约定事项

1、因实施本工程需要，乙方可以利用农科院院区内现有道路作为材料设备的运输道路，但必须遵守江苏省农业科学院有关规定，首先车辆必须按照甲方批准的线路行驶，其次必须遵守道路桥梁限速（≯20km/h）、限载（≯20吨）、限高（≯5m）的规定，同时乙方运输散装材料时，车辆密闭性要好、禁止抛洒，并派专人负责沿线道路的环境卫生，保障道路通行，必要时应沿途设立照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。乙方在上述道路出入，须遵守道路交通法，确保行车安全，不得损坏沿途设施，如有损坏，负责修复费用。

2、对进出项目工地的所有人员进行挂牌持证管理。只有项目人员办理许可证才能进入现场，禁止与本项目无关人员、车辆进入现场，如果擅自进入现场，由此而产生的后果由乙方自行负责。双方确认项目场地内外道路已开通，但运输线路必须经甲方批准，货物安装期间乙方应保证场内道路车辆、行人的畅通和安全，费用已含在合同价款中，结算时不做任何调整。

3、甲方负责将货物安装所需水电线路接至现场，并安装总计量表计，计量表计之后管路由乙方自行负责，通讯线路由乙方自行解决。货物安装水电费由乙方自行与农科院水电科结算，水、电价格按供电、供水部门确定的的价格交纳，甲方不给予任何补贴。

4、乙方应认真阅读设计文件，及时提出设计文件中的错、漏、碰、缺等问题，乙方未提前发现并提出上述错误的，由此导致的拆除、整改和返（误）工费用由乙方承担，且工期不予顺延。

5、乙方必须遵守江苏省及南京市相关规定，服从行业主管部门的管理，凡涉及到乙方的施工备案、车辆准运等有关证、照，均由乙方自行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由乙方承担。

6、甲方需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，乙方应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。

7、乙方应负责其供货范围内的深化设计、修改并承担由此引起的各项增加的或额外的费用。

8、乙方负责管理施工现场内先期建成的设施，货物安装期间如先期建成的设施被盗窃或损坏，均由乙方负责，整修被盗或损坏设施的费用由乙方支付。乙方应负责甲方供应的材料设备的保管，同时还应负责由甲方转交给乙方安装的设备、材料等的安全保卫工作，任何遗失、被盗、损坏均由乙方承担赔偿责任。

9、乙方应当服从监理工程师、甲方代表的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障工期、质量目标的实现。

10、所有临时设施由乙方自行承担建设和日常维护及安全文明管理等责任，相关费用由乙方自己承担。乙方应当遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织货物运输及安装，并随时接受甲方、监理及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

乙方在现场的安全管理、教育和安全事故责任由乙方负全责，费用含在措施费中。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。货物安装现场消防安全监督管理应符合消防安全规范的要求，现场临时消防设施产生的费用被认为包含在乙方的措施费中。

11、甲方在施工检查当中发现乙方现场安装人员存在违规操作、违章指挥或是存在事故安全隐患，有权责令乙方进行整改、教育甚至停工整顿，直至消除安全隐患，对于整改不力或是不彻底的，甲方有权对乙方进行罚款处罚，严重者驱逐施工。

12、乙方必须严格服从甲方、监理对货物安装的管理。若甲方认为乙方的现场投入不能满足项目进度需要，甲方有要求乙方增加人员、机械设备、财力和物力满足现场需要的权利，乙方对此不得拒绝，也不得要求增加任何费用。

第十六条 合同生效

1、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

3、本项目采购需求作为本合同附件。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人： | 代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

附件1：工程量清单

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5    年；

3．装修工程为    2     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；

5．供热与供冷系统为   2     个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2      年；

7．其他项目保修期限约定如下：         2年                          。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为     24    个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：               无                                 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件3：

不拖欠民工工资承诺书

致（招标人）：江苏省农业科学院

我公司在                            实施期间及竣工验收后，保证按时按期足额支付所有建筑工人及民工工资，如有违反，将承担由此发生的和可能带来的一切后果和费用。

特此承诺！

承诺单位（公章）：

日 期：     年    月      日

附件4：

工程结算承诺书

江苏省农业科学院：

我单位承建的                 的竣工结算在工程完工、竣工验收后送达贵单位进行审计，本着实事求是的原则现郑重作出如下承诺:

一、我单位提供的送审资料是真实、合法、完整、准确的。

二、我单位承诺以发包人审计的价格为最终审计价。

三、若本项目审计核减额超过总送审额的10％以上（包括10％）时，审计费用由我单位全额承担。

承诺单位（公章）：

日 期：     年    月      日

附件5：

安全生产责任承诺书

江苏省农业科学院：

我              现向贵公司承诺，我公司在               施工过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：

日期：   年     月    日

附件6：

施工现场大气污染防治措施承诺书

江苏省农业科学院（建设单位名称）：

如我单位中标，在                  （项目名称）的施工过程中，我公司郑重承诺：

1、施工现场禁止使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械（如有）。

2、施工现场全部使用水性建筑涂料（如有）。

如本企业未按上述承诺执行，将依法依规接受查处。

承诺单位（公章）：

日 期：     年    月      日

附件7：

无拖欠农民工工资承诺书

致：江苏省农业科学院

我单位在贵院承接的                          项目 已完成工程审计，现申请支付工程尾款。截至目前，该项目所有农民工工资均已按时足额支付，不存在拖欠、克扣等情形，并于   年   月   日至    年   月   日通过             公示30日，公示期间无异议。如今后该项目仍有反映拖欠农民工工资的问题，我单位将积极妥善处理，承担全部清偿责任。

特此承诺！

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：      年      月     日

采购合同（包2）

合同编号 ：

项目名称 ：

采 购 人 ：

供 应 商 ：

签订日期 ：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。

- 江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设项目品种耐高温鉴定平台基础工程

发包方（甲方）： 江苏省农业科学院 签订地点： 承包方（乙方）： 签订日期： 按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 第1条 工程概况 1.1、工程名称：江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设项目品种耐高温鉴定平台基础工程 1.2、工程地点：南京市玄武区； 1.3、承包范围： 详见工程量清单 1.4、承包方式： 总承包 1.5、工期：50 天。开工： 年 月 日，竣工： 年 月 日 1.6、工程质量：合格 1.7、合同价款（预算价，人民币大写）： 1.8、保修期： 年，自 年 月 日至 年 月 日，具体自验收合格次日起。 1.9、本项目不得转包；确需分包的，须为非主体性、非关键性工作，且需经甲方书面同意或在投标文件中载明，否则甲方视同乙方违约并由乙方承担全责，乙方就采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。 第2条 甲方工作 2.1开工前 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电接点（费用乙方自理），并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3委托 监理公司进行工程监理，监理公司任命 为监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 份。 2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.5协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。 第3条 乙方工作 3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。 3.2指派 为乙方驻工地项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工、操作安全、防火安全、环境保护等规定；严格按照图纸或作法说明进行施工；做好各项质量检查记录；参加竣工验收并提交2套完整的竣工资料，编制工程结算。 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，若由于乙方原因造成损坏，承担相应的费用。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，费用自理。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，若发生必须无条件修复并承担一切费用。 3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，若有损坏，乙方负责赔偿。 第4 条 关于工期的约定 4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期的，工期顺延。 4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。 4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致一周内累计停工8小时以上的，工期相应顺延。 第5 条 关于工程质量及验收的约定 5.1本工程以甲、乙双方确认的施工图纸、作法说明、设计变更和相关国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2本工程质量应至少达到国家质量评定合格标准，若达不到，乙方负责返工直至达到此标准，并承担一切费用。 5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前48小时通知甲方。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验达不到合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。 5.4本工程所用材料、设备，乙方必须负责检测其质量并达到环保要求，不合格的材料、设备不得使用，否则影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。 5.5由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不顺延。 5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知10个工作日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。 第6 条 关于工程价款及结算的约定 6．1 双方商定本合同价款采用下述第 （1） 种计价方式。 （1）固定单价 满足如下条件的工程项目，可选择此计价方式：①详细设计方案或图纸；②编制的招标工程量清单工程项目完整、项目特征描述详细、工程量清单计算准确；③编制招标控制价；④工程主要材料规格、等级明确或明确主材价格标准；⑤专业人员审标、评标。 （2）限合同价内按实结算 不满足（1）中条件的工程项目，选择此计价方式。工程量按现场实际施工量计算；综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》、江苏省相关计价表及现行文件规定进行计算。 合同价款中包括的风险范围：施工期间收费的政策性调整、自然灾害以及各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险及招标文件约定部分含有显在的、潜在的一切风险。 计价方式（1）、（2）风险范围以外合同价款调整方法：（1）甲方认可的工程设计变更；（2）甲方和监理方均认可的现场签证；(3)变更总金额不得超过原合同金额的10%。 6. 2 履约保证金：无。 6．3 本合同生效后，甲方凭乙方合法票据按以下约定支付工程款： （1）合同生效后7个工作日内，支付合同总价款的30%； （2）工程完毕并验收合格后10个工作日内，支付至合同总价款的80%； （3）工程审计定案后，付至审定价的97%，余款作为质量保修金，待2年缺陷责任期满后无息返还。 6．4工程竣工验收后二十天内，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料60个工作日内审查完毕。 6.5工程审计费的支付：若核减额在总送审额的10%以内时，由发包方支付全部审计费；若核减额超过总送审额的10%以上（包括10%）时，由承包方支付全部审计费。 第7 条 关于材料供应的约定 凡由乙方采购的材料、设备，其品牌、规格、质量须与投标文件一致且必须经甲方和监理方事先认可。如不符合质量要求或规格有差异，甲方和监理方有权禁止其使用。对工程造成的损失由乙方负责。 第8条 有关安全生产和防火的约定 8.1甲方提供或乙方提供经甲方确认的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。 8.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民国和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法规。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全、质量、消防等法规导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第9 条 奖励和违约责任 9.1甲方未能按合同的约定支付款，按最高人民法院关于延期付款的规定向乙方承担违约责任，双方有书面约定的除外。 9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000元违约金（在履约保证金中扣除）。 9.3乙方送至现场的材料设备与投标文件中的材料设备（品牌、生产厂家、规格型号、材质）有不一致的地方，应更换至符合要求，同时甲方有权从工程款中扣除合同总价的5%作为乙方向甲方支付的违约金。 9.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 9.5未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 9.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 9.7质量未达到要求，乙方应在规定的期限内进行整改，甲方从工程款中扣除工程结算价款的5%作为乙方向甲方支付的违约金。此项违约金并不能解除中标人完成工程的责任及合同规定的其他责任。如因施工质量导致安全事故，乙方承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。 9.8乙方项目经理及主要管理人员必须在工程现场，有事请假须经监理及甲方同意，若无正当理由不在工地现场，且未经甲方或监理认可的，甲方有权从履约保证金中按每人每天2000元人民币收取违约金。履约保证金不足以支付违约金的，从工程款中扣除。 9.9任何一方违反本合同约定，除承担违约金外，还承担守约方向违约方追责所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通费、食宿费、保函费等。 第10条 争议的解决方式 在本合同履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成的可依法向工程所在地人民法院起诉。 第11条 附则 11.1本合同一式六份，甲方肆份，乙方贰份。 11.2本合同履行完成后自动终止。 11.3形成本合同的采购文件、报价文件、工作量清单、报价预算书、主材清单、服务承诺等，对双方均具有约束力。

| 甲方（盖章）： 法定代表人： 代理人： 单位地址： 电话： 传真： 邮政编码： 统一社会信用代码： 开户银行： 户名： 帐号： 签定日期： | 乙方（盖章）： 法定代表： 代理人： 单位地址： 电话： 传真： 邮政编码： 统一社会信用代码： 开户银行： 户名： 帐号： 签定日期： |
| --- | --- |

附件1：工程量清单

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5    年；

3．装修工程为    2     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；

5．供热与供冷系统为   2     个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2      年；

7．其他项目保修期限约定如下：         2年                          。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为     24    个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、双方约定的其他工程质量保修事项：               无                                 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件3：

不拖欠民工工资承诺书

致（招标人）：江苏省农业科学院

我公司在                            实施期间及竣工验收后，保证按时按期足额支付所有建筑工人及民工工资，如有违反，将承担由此发生的和可能带来的一切后果和费用。

特此承诺！

承诺单位（公章）：

日 期：     年    月      日

附件4：

工程结算承诺书

江苏省农业科学院：

我单位承建的                 的竣工结算在工程完工、竣工验收后送达贵单位进行审计，本着实事求是的原则现郑重作出如下承诺:

一、我单位提供的送审资料是真实、合法、完整、准确的。

二、我单位承诺以发包人审计的价格为最终审计价。

三、若本项目审计核减额超过总送审额的10％以上（包括10％）时，审计费用由我单位全额承担。

承诺单位（公章）：

日 期：     年    月      日

附件5：

安全生产责任承诺书

江苏省农业科学院：

我              现向贵公司承诺，我公司在               施工过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：

日期：   年     月    日

附件6：

施工现场大气污染防治措施承诺书

江苏省农业科学院（建设单位名称）：

如我单位中标，在                  （项目名称）的施工过程中，我公司郑重承诺：

1、施工现场禁止使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械（如有）。

2、施工现场全部使用水性建筑涂料（如有）。

如本企业未按上述承诺执行，将依法依规接受查处。

承诺单位（公章）：

日 期：     年    月      日

附件7：

无拖欠农民工工资承诺书

致：江苏省农业科学院

我单位在贵院承接的                          项目 已完成工程审计，现申请支付工程尾款。截至目前，该项目所有农民工工资均已按时足额支付，不存在拖欠、克扣等情形，并于   年   月   日至    年   月   日通过             公示30日，公示期间无异议。如今后该项目仍有反映拖欠农民工工资的问题，我单位将积极妥善处理，承担全部清偿责任。

特此承诺！

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：      年      月     日

- 第七章 投标文件格式

正本（副本）

江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设品种耐高温鉴定平台采购项目（包1）

投标文件

项目编号：

供 应 商：                     （单位公章）

联 系 人：

联系方式：

单位地址：

年   月   日

评分索引表（可按需调整）

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

注：

1、各供应商可根据企业自身实际情况以及对招标文件的响应程度进行编制投标文件，其中商务、技术、价格部分可编制在一份投标文件中，也可单独装订成册。

2、各供应商须单独封装的材料：纸质版投标文件、电子版投标文件、《开标一览表》。

江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设品种耐高温鉴定平台采购项目

商务部分

年   月   日

目  录

一、投标函（投标申请及声明）……………………………………………………………………………X

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件……………………………………X

三、“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函 …………………………………………………………………………………………………………X

四、第一章招标公告中2.1供应商应满足的基本条件的资格条件证明文件……………………………X

五、第一章招标公告中2.2采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件……………X

六、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料………………………………………………X

七、《商务条款偏离表》格式………………………………………………………………………………X

八、声明函格式参考………………………………………………………………………………X

一、投标函（投标申请及声明）

致：江苏省农业科学院

根据贵方                               （项目名称）          （项目编号）招标公告，正式授权下述签字人          （姓名和职务）代表供应商                         （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标报价为                元。

3、本项目通过验收并交付时间为：满足招标文件要求。

4、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动、实施等工作，及时交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地    址：

电    话：

传    真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日      期：       年    月    日

二、法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件

法定代表人授权委托书

致：江苏省农业科学院

本授权书声明：注册于                  （供应商住址）的                    （供应商名称）法定代表人              （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                         （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：    年  月  日

委托代理人的身份证明文件的复印件：

三、“不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的承诺函

致：江苏省农业科学院

根据贵方                          （项目名称）         （项目编号）招标公告，我公司郑重承诺：在参加本次采购活动不存在与参加本项目的其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：                 （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日     期：    年  月  日

四、第一章招标公告中2.1供应商应满足的基本条件的的资格条件证明文件

（一）具有独立承担民事责任的能力：

1、如供应商是企业（包括合作企业）的，应提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”（法人分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加采购，只能以法人身份参加，银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业的除外）；

2、如供应商是事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

3、如供应商是非企业专业服务机构的，应提供有效的执业许可证等证明文件；

4、如供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

5、如供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

1、健全的财务会计制度指供应商能够严格执行现行的财务会计管理制度，财务管理制度清晰，能够按规定真实、全面地反映企业的生产经营活动；

2、依法作出的财务状况报告包括经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，能够清晰反映供应商的商业信誉情况；

3、供应商成立不满一个月或供应商提供金融机构或担保机构出具的保函则可以不需要提供其他财务状况报告。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

1、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

2、可提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同，或者具有生产、代理所投设备的能力，也可以提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟并加盖公章）。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1、缴纳税收证明材料：供应商参加采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳增值税或营业税或企业所得税凭据；

2、缴纳社会保障资金证明材料：供应商参加采购活动前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保障缴纳清单）；

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明材料。

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

1、提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2、无重大违法记录声明格式：

致：江苏省农业科学院

我单位                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（盖章）

年     月    日

（六）法律、行政法规规定的其他条件：

注：供应商应当按照招标文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

五、第一章招标公告中2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件的证明文件

注：供应商应当按照招标文件规定的要求提供相关证明材料，如未作要求，可不予提供。

六、供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料

注：各供应商根据企业自身实际情况可提供其他资格证明文件和商务资料，格式自拟。

七、《商务条款偏离表》格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件商务部分与招标文件要求的商务条款偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务条款等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）

八、 声明函格式参考

- 附件一、中小企业声明函格式（若供应商为中小企业须提供）

中小企业声明函（货物）

本公司                  郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司            参加  （单位名称）  的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2、小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

- 附件二、残疾人福利性单位声明函格式（若供应商为残疾人福利性单位须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件三、属于监狱企业的证明文件（若供应商为监狱企业须提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文

江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设品种耐高温鉴定平台采购项目

技术部分

年   月   日

目  录

一、货物品牌、型号、材质、主要技术指标和性能、制造商、生产企业名称等详细说明…X

二、《投标项目主要产品一览表》…………………………………………………………………………X

三、《供货一览表》…………………………………………………………………………………………X

四、货物安装验收标准………………………………………………………………………………………X

五、项目实施方案……………………………………………………………………………………………X

六、服务承诺…………………………………………………………………………………………………X

七、供应商认为需要提供的其他技术资料等………………………………………………………………X

八、第四章评标标准要求提供的方案或相关证明材料等…………………………………………………X

九、《技术条款偏离表》及其他表格格式…………………………………………………………………X

注：投标文件的技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，这些文件可以是文字资料方案、图纸（表）和数据等。各供应商根据所投货物性能、货物制造商实际情况以及对招标文件响应程度进行编制投标文件，格式自拟。

表格格式（仅供参考，可按需调整或删除）

（一）投标项目主要产品一览表格式

投标项目主要产品一览表

（至少填报单价最高的两个产品及核心产品）

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 |  | 单价（元） | 质保年限 |

供应商名称:                                        （盖章）

（二）供货一览表格式

供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

| 项目名称： |  |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物1名称 |  |  |  | 品牌 |  |  | 规格、型号 |  |
| 生产企业名称 |  |  |  |  | 生产企业地址 |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 主要技术参数 |  |  |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：  （盖章）

（三）供应商类似业绩情况表格式

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同 金额 | 合同签定 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：供应商根据本格式要求如实填写业绩情况表，并附业绩合同复印件。

供应商名称：（盖章）

（四）技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件 条目号 | 采购项目要求提供的 技术或服务要求 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

供应商名称：                                     （盖章）

江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设品种耐高温鉴定平台采购项目

价格部分

年   月   日

一、开标一览表格式

《开标一览表》

| 序号 | 项目名称 |  | 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | （大写） |  |  |
|  |  | （小写） |  |  |
| 2 | 项目交付时间 | 满足招标文件要求 |  |  |

供应商名称:                                      （盖章）

说明：《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份用封套单独加以密封，并在封套上注明“开标一览表”字样（如未按上述要求封装或未加盖单位公章的，将作为无效投标处理），随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

- 分项报价表格式

| 序号 | 分项名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 金额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |
| （一）温室金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢立柱 | 1、钢材品种、规格：Q355B（LZ1、LZ2、LZ3、MZ）； 2、钢结构连接形式，投标人综合考虑到综合单价内； 3、探伤、除锈、、防火要求：详见图纸要求； 4、油漆要求：环氧富锌类底漆，环氧云铁类中间漆，氟碳面漆； 5、包含钢构件深化设计采购、制作、加工、运输及安装等费用，其余未描述部分详见图纸。 | t | 1.824 |  |  |  |
| 2 | 钢梁 | 1、钢材品种、规格：Q235B（GL1、GL2）； 2、钢结构连接形式，投标人综合考虑到综合单价内； 3、探伤、除锈、、防火要求：详见图纸要求； 4、油漆要求：环氧富锌类底漆，环氧云铁类中间漆，氟碳面漆； 5、包含钢构件深化设计采购、制作、加工、运输及安装等费用，其余未描述部分详见图纸。 | t | 0.535 |  |  |  |
| 3 | 钢支撑 | 1、钢材品种、规格：HPB300，φ12圆钢； 2、钢结构连接形式，投标人综合考虑到综合单价内； 3、探伤、除锈、、防火要求：详见图纸要求； 4、油漆要求：环氧富锌类底漆，环氧云铁类中间漆，氟碳面漆； 5、包含钢构件深化设计采购、制作、加工、运输及安装等费用，其余未描述部分详见图纸。 | t | 0.393 |  |  |  |
| 4 | 钢檩条 | 1、钢材品种、规格：Q235B，C80x40x2.5（QL、CZ）； 2、钢结构连接形式，投标人综合考虑到综合单价内； 3、探伤、除锈、、防火要求：详见图纸要求； 4、油漆要求：环氧富锌类底漆，环氧云铁类中间漆，氟碳面漆； 5、包含钢构件深化设计采购、制作、加工、运输及安装等费用，其余未描述部分详见图纸。 | t | 1.442 |  |  |  |
| 5 | 钢系杆 | 1、钢材品种、规格：Q235B（HJ1、HJ2、WDZ、WZ、WDHG、WHG、WZLG、ML）； 2、钢结构连接形式，投标人综合考虑到综合单价内； 3、探伤、除锈、、防火要求：详见图纸要求； 4、油漆要求：环氧富锌类底漆，环氧云铁类中间漆，氟碳面漆； 5、包含钢构件深化设计采购、制作、加工、运输及安装等费用，其余未描述部分详见图纸。 | t | 1.424 |  |  |  |
| 6 | 天沟 | 1、钢材品种、规格：3mm厚不锈钢板天沟（TG），规格详见图纸； 2、钢结构连接形式，投标人综合考虑到综合单价内； 3、探伤、除锈、、防火要求：详见图纸要求； 4、油漆要求：环氧富锌类底漆，环氧云铁类中间漆，氟碳面漆； 5、包含钢构件深化设计采购、制作、加工、运输及安装等费用，其余未描述部分详见图纸。 | m | 74.5 |  |  |  |
| （二）温室门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 防盗门 | 1、M1021，1000X2100，钢制防盗门，含门锁等五金配件 | m2 | 2.1 |  |  |  |
| 8 | 防盗门 | 1、M1521a，1500X2100，钢制防盗门，含门锁等五金配件 | m2 | 3.15 |  |  |  |
| 9 | 无框玻璃门 | 1、M1521，1500X2100，防爆无框玻璃门，含门锁等五金配件 | m2 | 6.3 |  |  |  |
| 10 | 铝合金中空玻璃密闭门 | 1、M1021a，1000X2100，铝合金中空玻璃密闭门，含门锁等五金配件 | m2 | 8.4 |  |  |  |
| 11 | 简易防鸟网防鸟网围护门 | 1、M1521b，1500X2100，简易防鸟网防鸟网围护门，含门锁等五金配件 | m2 | 6.3 |  |  |  |
| 12 | 铝合金中空玻璃外悬窗 | 1、C1011，1000X1500，5mm减反射钢化玻璃+9A+5mm厚钢化中空玻璃 2、含五金配件等 | m2 | 19.5 |  |  |  |
| 13 | 铝合金中空玻璃内悬窗 | 1、C1011a，1000X1500，5mm减反射钢化玻璃+9A+5mm厚钢化中空玻璃 2、含五金配件等 | m2 | 7.5 |  |  |  |
| （三）温室屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 中空玻璃屋面 | 1、5mm减反射钢化玻璃+9A+5mm厚钢化中空玻璃 2、铝型材 3、钢梁（另计） | m2 | 151.2 |  |  |  |
| 15 | 镁锰板保温屋面 | 1、50厚铝镁锰板保温屋面 2、墙面檩条（另计） 3、钢柱（另计） | m2 | 84 |  |  |  |
| 16 | 固定黑色遮阳网 | 1、遮阳率70% | m2 | 59.57 |  |  |  |
| 17 | 外遮阳幕布 | 1、外遮阳幕布遮阳率70%，节能率30%； 2、包含拉幕电机、传动轴、齿轮、驱动边铝材、推杆等以及配件，详见图纸建施-03（施工前，需结合厂家深化设计） 3、投标人综合考虑此部分费用。 4、满足相关规范及设计要求 | m2 | 228.88 |  |  |  |
| （四）温室墙、柱面装饰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 中空玻璃外墙面 | 1、5mm减反射钢化玻璃+9A+5mm厚钢化中空玻璃 2、墙面檩条（另计） 3、钢柱（另计） | m2 | 95.41 |  |  |  |
| 19 | 镁锰板保温外墙面 | 1、50厚铝镁锰板保温墙面 2、墙面檩条（另计） 3、钢柱（另计） | m2 | 74.26 |  |  |  |
| 20 | 不锈钢防鸟网 | 1、设备平台：不锈钢防鸟网围护，丝径1.2mm，孔径15mmx15mm | m2 | 90.79 |  |  |  |
| （五）温室电气安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 配电箱 | 1.名称:动力配电箱APZ 2.规格:见系统图 3.安装方式:落地安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AL1 2.规格:见系统图 3.安装方式:明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3m | 个 | 1 |  |  |  |
| 24 | 照明开关 | 1.名称:单联双控暗开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3m | 个 | 2 |  |  |  |
| 25 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3m | 个 | 5 |  |  |  |
| 26 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3m | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 插座 | 1.名称:安全型五孔暗插座 2.规格:~220V,10A 3.安装方式:距地1.3m | 个 | 10 |  |  |  |
| 28 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.规格:~220V,10A 3.安装方式:距地1.3m | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 荧光灯 | 1.名称:荧光灯管(防尘密闭型) 2.规格:LED 1x18W 3.安装形式:吊装 | 套 | 10 |  |  |  |
| 30 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯(防尘密闭型) 2.规格:LED 1x12W | 套 | 4 |  |  |  |
| 31 | 桥架 | 1.名称:防水金属桥架 2.规格:100*50 3.接地方式:按规范要求接地 | m | 25 |  |  |  |
| 32 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-4X70+1X35 3.材质:铜芯 | m | 65.2 |  |  |  |
| 33 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5X10 3.材质:铜芯 | m | 10.3 |  |  |  |
| 34 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5X2.5 3.材质:铜芯 | m | 20 |  |  |  |
| 35 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗配 | m | 5 |  |  |  |
| 36 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 | m | 17 |  |  |  |
| 37 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 | m | 4 |  |  |  |
| 38 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 | m | 4 |  |  |  |
| 39 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 | m | 155.5 |  |  |  |
| 40 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 | m | 20 |  |  |  |
| 41 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 | m | 20 |  |  |  |
| 42 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5 3.材质:铜芯 | m | 234.2 |  |  |  |
| 43 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV4 3.材质:铜芯 | m | 253.3 |  |  |  |
| 44 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJFY-4X2.5 3.材质:铜芯 | m | 72.8 |  |  |  |
| 45 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJFY-3X1.5 3.材质:铜芯 | m | 72.8 |  |  |  |
| 46 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 25 |  |  |  |
| 47 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 7 |  |  |  |
| 48 | 抗震支架 | 1.材质:钢结构 2.管架形式:电缆桥架侧向及纵向支撑 3.投标人综合考虑，自行深化设计 | 套 | 5 |  |  |  |
| 49 | 抗震支架 | 1.材质:钢结构 2.管架形式:电缆桥架侧向支撑 3.投标人综合考虑，自行深化设计 | 套 | 5 |  |  |  |
| （六）温室给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:承压型防紫外线UPVC雨水管De110 4.连接形式:承插接口胶合剂粘接 5.阻火圈设计要求:De100雨水漏斗 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 15 |  |  |  |
| 51 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 7 |  |  |  |
| （七）温室环境模拟机组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 环境模拟机组 | 1.名称:环境模拟机组 2.环境要求:环境调控系统总体架构要求： 独立控制：每间鉴定室为独立实验鉴定单元单独控制温度、湿度、光照参数。 动态调控：基于传感器反馈信息，动态调节加热、制冷、加湿、除湿，光照等设备，实现环境参数的精准控制。 冗余设计：关键设备配置冗余，确保设备稳定，实验连续性。 1）控温范围：17℃-42℃，平均控温精度±1.0℃，控湿范围：90%-55%RH，湿度控制精度：±10%RH，2)温度、湿度可编程段数：1-12段。3)功能要求有升温模块，降温模块、加湿模块、除湿模块、电控箱、风机等；设备外壳采用冷轧钢板静电喷塑，要求强度高；4)保温层为超细玻璃棉或聚氨酯，要求保温性能好。5）双模组加湿系统 3.室内机:1）风机：低噪音离心风机，风机风量：10000m³/h。2）制冷量≥60Kw，3）加热功率≥36KW，不锈钢翅片式电加热，4）加湿量≥30kg/h，标配电极式加湿器，5）新风量400m³/h，6）噪音：﹤75Db。 4.室外机:采用冷水机组：采用冷水机组 1）制冷量≥60Kw，2）压缩机制冷功率:10*2kw，3）制冷剂：R22/18KG，4）控制方式：温控仪PC板自优化微处理器 5.安装方式：落地安装，型钢基础，减震器 | 套 | 3 |  |  |  |
| 53 | 气流循环系统 | 系统主要包括风机、静压箱、管道、过滤器、风口风阀等。 1）要求风道设计合理，送回风均匀，噪音小，美观度高； 2）送风方式采用下送上回或者上送下侧回风； 3）风道采用单面酚醛聚氨酯板、聚酯板或者镀锌铁皮外加保温管道 4）由投标人深化设计 | 项 | 1 |  |  |  |
| （八）温室机组控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 触摸液晶操作屏（10英寸） | 控制柜、PLC、电气元器件、控制软件等 1）可触摸液晶工控屏人机交互界面，所有的参数显示和设定均可在触摸屏上进行。 2）可在触摸屏上直接设置温度、湿度、时间、模式等参数，具有实时温湿度、历史温湿度曲线，设备运行状态显示，故障图形代码显示等专用功能。 3）触摸屏还具有分级密码管理功能，未经授权无法操作系统 | 套 | 1 |  |  |  |
| 55 | 强电控制箱 | 定制；镀锌钢静电喷塑/不锈钢绝缘电控箱体，断路器、交流接触器、过载继电器等电气主元件，行业知名品牌中间继电器，固态继电器、相序保护器，24V直流开关电源，接线端子排、国标配电线、屏蔽信号线、急停开关、电源指示灯等。系统具有缺项保护、逆相保护、过压保护、欠压保护、过流保护、过热保护、漏电保护等保护功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| （九）温室补光灯系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 补光灯 | 1)植物专用补光灯，LED灯200W，白色光，中性植物补光灯 2)灯下20cm处≥400umol/㎡s，LED灯可升降。 3)补光灯设计要求既节能又能满足补光要求，LED灯要合理布置 4)可远程控制补光灯开启 | 套 | 36 |  |  |  |
| 57 | 补光灯升降架 | 自动升降，根据植物需求光照可人工控制补光灯的高度，满足植物不同时期的光照要求 | 套 | 3 |  |  |  |
| （十）温室物联网系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 物联网云平台软件 | 通过软件可将空气环境监测感知设备、外部气象感知设备等各种感知设备的基础数据进行统一存储、处理和挖掘，通过软件的智能决策，形成有效指令指导管理人员或者直接控制执行机构的方式调节设施内的小气候环境，为作物生长提供优良的生长环境。 1)将所有鉴定室的“环境数据（温度、湿度、光照、二氧化碳、土温、土湿）”统一采集，统一显示、统一的长期记录与分析，便于第一时间了解各个鉴定室的生长状况。 2)将所有鉴定室建设成“全自动控制”，自动控制环境模拟机组、补光灯、外遮阳系统等。 3)将所有鉴定室的“监控视频”，统一显示、统一录像，随时回放，便于第一时间了解现场情况 | 套 | 1 |  |  |  |
| 59 | 会议大屏 | 会议平板展示屏，85寸，可将监控、传感器等显示到大屏 | 套 | 1 |  |  |  |
| 60 | 环境传感器 | 集成3参数，一体化设计，非组装式。一个传感器可以同时测量空气温度、空气湿度、光照强度。 | 套 | 9 |  |  |  |
| 61 | 控制器 | PLC及模组 | 套 | 3 |  |  |  |
| 62 | 球形摄像机 | 1、200万像素； 2、支架+电源+交换机+机箱 | 套 | 3 |  |  |  |
| 63 | 录像机 | 1、高清输出，智能回放，支持32路设备 2、H265解析，支持HDMI与VGA同源输出，输出分辨率均可达到1920*1080P | 套 | 1 |  |  |  |
| 64 | 录像硬盘 | 3.5英寸，3*8T，高速缓存256MB； | 套 | 1 |  |  |  |
| 65 | 汇聚交换机 | 1、8口千兆端口，高速率、低延时、强稳定 2、提供8个RJ45端口，所有端口均支持线速转发，高速宽带处理能力 | 套 | 1 |  |  |  |
| 66 | 路由器 | 1、2.4GHZ最高速率300Mdps,5GHZ最高500Mbps 2、集成信号放大器，双拼合一 3、业主提供上网条件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 67 | 配电系统 | 配电柜、照明、电缆、线槽等（不含入户线） | 项 | 1 |  |  |  |
| 68 | 系统调试 | 环控系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| （十一）温室遮阳系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 鉴定室顶外遮阳系统 | 75%遮阳率，专用遮阳幕布、电机、齿轮、齿条等 | 套 | 2 |  |  |  |
| 70 | 立面遮阳系统 | 75%遮阳率，专用遮阳幕布、卷膜电机、卷轴、膜卡等 | 套 | 3 |  |  |  |
| 71 | 机房及室外机组外遮阳 | 75%遮阳率，专用固定遮阳幕布、卡槽卡簧等 | 套 | 1 |  |  |  |
| （十二）水育池金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:Q235B钢材 2.规格:详见图纸结施-02/04 包含柱脚螺栓、埋板等构件 | t | 0.318 |  |  |  |
| 73 | 钢柱 | 1.钢材品种、规格:□100x50x3.0、□50x50x2.0、□50x50x2.0、 2.钢构件均采用热镀锌构件,防锈仅为构件现场安装连接部位防锈处理； 3.满足相关规范及设计要求 | t | 1.734 |  |  |  |
| 74 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:□50x50x2.0、□100x50x2.0、 2.钢构件均采用热镀锌构件,防锈仅为构件现场安装连接部位防锈处理； 3.满足相关规范及设计要求 | t | 1.774 |  |  |  |
| 75 | 钢支撑、钢拉杆 | 1.钢材品种、规格:柱间支撑ф12、横向主拱架ф48X3.5、ф32X1.5、纵向拉杆ф25X2.0、柱顶水平支撑ф12、屋面垂直支撑ф25X2.0、外遮阳纵拉杆□40X40X2.0、外遮阳水平支撑ф12棚头横杆□50x50x3.0、外遮阳斜撑C32X1.5等 2.钢构件均采用热镀锌构件,防锈仅为构件现场安装连接部位防锈处理； 3.满足相关规范及设计要求 | t | 3.311 |  |  |  |
| （十三）水育池其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 防鸟网 | 1.材料品种、规格:不锈钢丝防鸟网丝径1.2mm,孔径15mmx15mm | m2 | 1147.66 |  |  |  |
| 77 | 外遮阳网 | 1.黑色外遮阳网遮阳率70% 2.包含拉幕电机、DN32传动轴、齿轮、驱动边铝材、推杆等以及配件，详见图纸建施-01（施工前，需结合厂家深化设计） 3.投标人综合考虑此部分费用。 4.满足相关规范及设计要求 | m2 | 677.37 |  |  |  |
| （十四）水育池灌排系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN75PE管，0.8MPa 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 50 |  |  |  |
| 79 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN50PE管，0.8MPa 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 8 |  |  |  |
| 80 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN32PE管，0.8MPa 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 50 |  |  |  |
| 81 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN20PE管，0.8MPa 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 420 |  |  |  |
| 82 | 喷头 | 1.材质、型号、规格:十字雾化喷头（含配件） | 个 | 273 |  |  |  |
| 83 | 过滤器 | 1.材质:Y型叠片过滤器 2.规格、压力等级:DN32 | 组 | 2 |  |  |  |
| 84 | 水表 | 1.安装部位（室内外）:室外 2.型号、规格:LXL-75 3.附件配置:阀门、压力表 | 组 | 1 |  |  |  |
| 85 | 给水栓 | 1.类型:给水栓 2.材质:PE 3.规格、压力等级:DN50 4.:含球阀、管件 | 个 | 8 |  |  |  |
| 86 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:DN50PE管 4.连接形式:热熔连接，含管件 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 10 |  |  |  |
| 87 | 螺纹阀门 | 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 20 |  |  |  |
| 88 | 混凝土支墩 | 1.混凝土强度等级:C20 2.含模板 | m3 | 0.2 |  |  |  |
| 89 | 砖检查井 | φ1000阀门井，含井盖，具体做法详见图纸 | 座 | 1 |  |  |  |
| 90 | 砖检查井 | φ1000排水井，含井盖，具体做法详见图纸 | 座 | 1 |  |  |  |
| 91 | 螺纹阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN75 | 个 | 1 |  |  |  |
| 92 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN75 | 个 | 1 |  |  |  |
| （十五）水育池配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 环境传感器 | 集成3参数，一体化设计，非组装式。一个传感器可以同时测量空气温度、空气湿度、光照强度。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 94 | 控制器 | PLC控制器 | 套 | 1 |  |  |  |
| 95 | 球形摄像机 | 1、200万像素； 2、支架+电源+交换机+机箱 | 套 | 4 |  |  |  |
| 96 | 汇聚交换机 | 1、8口千兆端口，高速率、低延时、强稳定 2、提供8个RJ45端口，所有端口均支持线速转发，高速宽带处理能力 | 套 | 1 |  |  |  |
| 97 | 配电控制系统 | PLC配电柜、电缆、线槽等 | 项 | 1 |  |  |  |
| （十六）水育池通用安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱AP1 2.规格:见系统图 3.安装方式:H=1.50m 明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 99 | 中杆灯 | 1.名称:LED泛光灯(防尘密闭型) 2.灯杆的材质及高度:3米 3.光源的型号、规格:LED 1x150W 4.基础形式、浇筑材质:混凝土浇筑 | 套 | 2 |  |  |  |
| 100 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-5X10 3.材质:铜芯 | m | 40 |  |  |  |
| 101 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJFY-4X2.5 3.材质:铜芯 | m | 20 |  |  |  |
| 102 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJFY-3X1.5 3.材质:铜芯 | m | 20 |  |  |  |
| 103 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5 3.材质:铜芯 | m | 176.33 |  |  |  |
| 104 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:RVS-3X0.75 3.材质:铜芯 | m | 23.83 |  |  |  |
| 105 | 配管 | 1.名称:钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 | m | 40 |  |  |  |
| 106 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 | m | 25.47 |  |  |  |
| 107 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 | m | 20.13 |  |  |  |
| 108 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC25 3.配置形式:明配 | m | 20.13 |  |  |  |
| 109 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位联结端子箱 2.:底距地0.3米明装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 110 | 均压环 | 利用基础钢筋做接地装置,要求将沿线桩基组中一根桩基、承台上层钢筋及基础梁上下两层钢筋中两根主筋成闭合回路 | m | 107.2 |  |  |  |
| 111 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40x5 4.安装部位:室内 | m | 10 |  |  |  |
| 112 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢 3.规格:-40x5 4.安装部位:室内 | m | 10 |  |  |  |
| 113 | 避雷引下线 | 利用图示结构钢柱做防雷接地引下线,上与屋顶避雷带焊接下与基础内主筋焊接及地圈梁内两根主筋须相互焊接 | m | 21.8 |  |  |  |
| 114 | 测试板 | 接地电阻测试点,距地0.8m暗装,施工做法详见14D504-P38,39 | 处 | 4 |  |  |  |
| 115 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 3 |  |  |  |
| 116 | 铁构件 | 1.名称:桥架及明配管支架 2.材质:钢制 3.:刷油 | kg | 100 |  |  |  |
| 117 | 套管 | 1.名称、类型:防水套管 2.规格:DN50 3.填料材质:做法详见24DX002-1第120页 | 个 | 1 |  |  |  |
| 118 | 微型电机 | 1.名称:电机检查接线 2.规格:0.55KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 119 | 总计 | 元 |  |  |  |  |  |

江苏省农业科学院国家农作物区域品种测试评价站建设品种耐高温鉴定平台采购项目（包2）

投标文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏建威建设管理有限公司

根据贵方           （项目名称）           （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表供应商           （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：江苏建威建设管理有限公司

本授权书声明：注册于              （供应商住址）的           （供应商名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                   （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日     期：        年    月    日

法定代表人、委托代理人的身份证的复印件:

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                     项目编号：

| 投标保证金 | / |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| 工期 | 满足招标文件要求 |  |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表

详见工程量清单

附件五、技术规格偏离表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件七、项目方案

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

附件十：企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小   型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为   	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司                  郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司            参加  （单位名称）  的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2、小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏建威建设管理有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：年月

附件十二、投标保证金缴纳凭证（如有）

附件十三、资格资信证明文件

附件十四、联合体协议（如允许）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）工程投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

附件十五、其他