无 锡 市 政 府 采 购

公   开

招  标  文 件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-WXCJ-G2025-0002

采购项目名称：无锡市公安局大数据中心信息化基础设施运维服务外包项目

采   购   人：无锡市公安局

采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司

二○二五年一月

目   录

一、投标邀请函

二、投标供应商须知

三、采购需求

四、 合同书（格式文本）

五、 附件（投标文件格式）

一、投标邀请函

江苏成建项目管理有限公司受无锡市公安局的委托，就无锡市公安局大数据中心信息化基础设施运维服务外包项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：无锡市公安局大数据中心信息化基础设施运维服务外包项目 采购项目编号：JSZC-320200-WXCJ-G2025-0002 采 购 人：无锡市公安局 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司 地 址：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼 |
| 3 | 项目概况、要求：（具体内容、要求详见采购文件“三、采购需求”） （1）项目概况：本项目为大数据中心信息化基础设施运维服务外包，详见招标文件第三部分：项目需求及有关说明。 （2）采购预算：300万元 （3）服务期：合同签订生效之日起1年。 （4）本项目是否专门面向中小企业：是； （5）本项目采购标的所属行业：软件和信息技术服务业。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并依照政府采购法实施条例第十七条规定提供材料： （1）投标供应商应为中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格的法人、其他组织或者自然人；[提供营业执照等证明文件] （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）] （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料提供相关主管部门证明或银行代扣证明，或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料] 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目是否面向中小企业采购：是。本项目采购标的所属行业：软件和信息技术服务业。 3.特定资格要求： （1）投标供应商授权代理人必须为投标供应商企业在职员工，需提供由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（由相关主管部门出具，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则时间要求为投标供应商成立时间至截止时间；法定代表人亲自参加投标的除外；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的或含有县（区）级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的打印件）； 注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 2）重大违法记录是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。） 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 资金来源：财政资金 |
| 6 | 采购文件获取信息： 1、采购文件获取期限：公告发布之日起五个工作日内（法定假日除外）。五个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。 2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。 3、潜在投标供应商如确定投标，可在无锡政府采购网-－江苏省政府采购（苏采云）平台或“江苏政府采购网--苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。 4、投标供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 5、本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 提疑截止时间：2025年2月10日16时前，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构； 答疑时间：投标截止时间15日前，以书面形式或电子邮件形式发送给各获取采购文件的投标供应商。 |
| 8 | 投标有效期：提交投标文件截止之日起90天。 |
| 9 | 1、网上投标截止时间：2025年2月24日上午9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2、网上投标解密时间：2025年2月24日上午9:30；解密时限：开启解密后30分钟。 3、投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 1、本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。开标现场有疑问可联系代理机构：0510-83131355；18914250729。 2、若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对投标文件存在疑问，投标供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若投标供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为投标供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 评审时间：2025年2月24日开标结束后 评审地点：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼1917室 |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年2月24日评审结束后 |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。 |
| 13 | 1.采 购 人：无锡市公安局 联系人：汪警官 联系电话：0510-82222667 联系地址：无锡市高浪西路58号 2.采购代理机构：江苏成建项目管理有限公司 联系人：严婧、丁霞 联系电话：0510-82713928-8011 邮箱：wxcjzbb2017@163.com 联系地址：无锡市人民东路311号崇文大厦19楼 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 |
| 14 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上获取-下载采购文件－将采购文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件-导出加密的投标文件（后缀名为zip）-通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”—“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云 (http://jszfcg.jsczt.cn)进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已获取项目—获取详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）咨询电话：供应商注册：0519-86722801、0519-86722806，CA及电子加盖公章或签电子公章：0510-81827781，其他事项：0510-81827730。 （8）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （9）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的信息。 |

二、投标供应商须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）采购文件：

1.采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台 (http://jszfcg.jsczt.cn)在线申请获取采购文件及有关资料，按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4.采购文件仅作为本次采购招标使用。

（三）采购文件的解释：

1.投标供应商如需要对采购文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请函”第7项规定的时间将电子邮件及书面文件传真（两种形式均须发送）至江苏成建项目管理有限公司。E-mail：wxcjzbb2017@163.com。

2.采购人、江苏成建项目管理有限公司将按“投标邀请函”第7项规定的时间对投标供应商针对采购文件书面提出的要求澄清的问题进行书面答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- 采购文件的补充或修正：

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。如需对采购文件进行澄清或修正，江苏成建项目管理有限公司将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（无锡政府采购网、江苏政府采购网）发布更正公告并书面通知已获取采购文件的单位，该澄清或修正的内容为采购文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。请采购文件的收受人下载此更正公告后，于投标截止日前书面回函（传真件）江苏成建项目管理有限公司，逾期不回视同收到此公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取采购文件的潜在投标供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（五） 投标文件的组成：相应内容上传至投标客户端

1.投标函（格式见附件）；

2.证明文件：

2.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函原件扫描件；（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照或相关部门的登记证明文件或自然人身份证明的原件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；

（5）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）原件扫描件；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（7）投标供应商近一年中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（8）法定代表人授权委托人与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作为原件使用，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）

（9）政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）。

（10）投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2）若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。

2.2补充性文件

（1）报价供应商简介和经营情况说明；

（2）拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

（3）业绩一览表（格式见附件）

（4）投标偏离表（格式见附件）

（5）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.技术文件部分（暗标）

（六）投标文件制作要求（技术标暗标）

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5.投标文件按照投标函中的内容制作。

6.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取采购文件，在苏采云报价客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

7.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

8.投标供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

9.投标供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

11.投标供应商进行网上投标请参照《“苏采云”系统供应商操作手册》。

12.技术标为暗标，不得出现投标人名称、人员姓名、不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法。字体为四号宋体，1.5倍行距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码（采用小五号阿拉伯数字格式），页码设置为中间位置。

13.投标费用自理。

（七）投标报价说明：

1.投标供应商应当充分考虑服务期内所有可能影响到的因素，一旦投标结束最终成交，总价及对应单价将包定，价格不予调整（国家政策性调整除外）。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标方的报价让利行为，损失自负。

2.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标供应商必须在半小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（八）无效投标文件的确认：

投标供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1．电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

3．电子投标文件未按采购文件要求签章的；

4．投标人未按采购文件要求解密电子投标文件的；

5．不具备采购文件中规定的资格要求的；

6．报价超过采购文件中规定的预算金额或最高限价或餐饮标准的；

7．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

8．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9．投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

10．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

11．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

12．不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

13．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

14．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

15．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

16．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

17．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

18．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

19．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起半个小时内）提交书面说明或相关证明材料以证明其报价合理性的；

20．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

21．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

22．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

23．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

24．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

25．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

26．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

27．投标文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

28．不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

29.不同投标人的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

30.电子投标文件与采购文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

# 31.启用投标文件电子文本的项目，投标人因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的。

# 32.技术标（暗标）中出现该投标人单位名称、简称、人员姓名、LOGO、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的。

# 33.商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效投标文件的。

# （九） 开标、评标：

1．所有投标单位在采购文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3.投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

4.投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4.评标程序

评标工作由江苏成建项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、 查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；各投标供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。并列的按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

6.评分标准

（一）评分项目及总分（总分100分）

（1）投标报价                                  20分

（2）供应商评价                                17分

（3）技术部分（暗标）                          63分

1.报价（20分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／供应商报价)×20。

注：1.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间（30分钟）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.供应商评价（17分）

（1）业绩（6分）：投标人承担过类似运维项目，提供自2021年1月1日同类型的项目合同扫描件（提供合同关键页），每提供1个类似项目案例得1分，最高得6分。（业绩时间以合同签订时间为准，合同扫描件上传，否则不得分）

（2）投标人体系认证证书（4分）

投标人具有有效的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，以上每提供一项得2分，最高得4分；提供有效证明材料扫描件上传，否则不得分。

（3）人员配备（7分）

为确保本项目实施，投标人应组建具备专业技术力量的项目组，项目组具备：

（1）具有信息系统项目管理师证书的每1人得1分；

（2）具有ITSS服务项目经理认证证书的每1人得1分；

（3）具有Oracle数据库认证专家认证（OCP）的每1人得0.5分，最多1分；

（4）具有Oracle认证大师(OCM)的每1人得0.5分，最多1分；

（5）具有网络认证工程师（HCIP或HCIE）的每1人得0.5分，最多1分；

（6）具有Linux Redhat RHCE认证工程师的每1人得0.5分，最多1分；

（7）具有VMWare VCP认证工程师的每1人得0.5分，最多1分。

【证明材料：以上同一人的证书不重复计取，投标文件中提供相关证书原件扫描件；同时提供由法定的社保收缴部门出具的连续3个月（至少包含近3个月中任意一个月（不含投标当月））的供应商为其依法缴纳社保证明，社保缴费证明必须提交原件扫描件或含有县(区)级及以上社保部门电子签章或带二维码验证的扫描件，不提供或提供不全均不得分。】

- 3.技术部分（63分）（暗标）

投标文件发布后至投标截止期间，投标人可与本项目联系人联系，对无锡市公安局大数据中心基础设施基本情况进行调研，了解无锡市公安局大数据中心运行模式和基础设施基本情况，制定运维服务方案，对本项目技术及服务要求进行响应，并根据以下内容进行评分。

（1）整体方案（6分）：根据投标人整体方案的合理性、可行性进行综合评分，完整性、可行性较好的6分；完整性较好，但可行性一般的4分；完整性和可行性均一般的2分；未提供不得分。

（2）运维服务制度机制（6分）：根据投标人针对采购需求制定的运维服务制度机制的完整性、可行性进行综合评分，完整性、可行性较好的6分；完整性较好，但可行性一般的4分；完整性和可行性均一般的2分；未提供不得分。

（3）运维工作重点难点（10分）：根据投标人对采购人基础设施系统架构、网络拓扑等基本情况的了解程度、对运维工作重难点内容的理解是否清楚进行综合评分，基本情况了解全面、重难点内容理解准确的10分；基本情况了解全面、重难点内容理解一般的6分；基本情况了解和重难点内容理解均一般的2分；未提供不得分。

（4）维保服务响应（3分）：根据投标人对招标需求的维保服务响应情况及相应的方案是否合理、专业进行综合打分。合理性、专业性较好的3分；具有合理性，但专业性一般的2分；合理性和专业性均一般的1分；未提供不得分。

（5）硬件运维服务方案（6分）：根据投标人对招标需求的硬件运维服务（包括服务器、存储、网络设备、安全设备等）响应情况及相应的方案是否合理、专业进行综合打分。合理性、专业性较好的6分；具有合理性，但专业性一般的4分；合理性和专业性均一般的2分；未提供不得分。

（6）软件运维服务方案（6分）：根据投标人对招标需求的软件运维服务（包括数据库、操作系统、警务云平台、虚拟化，以及基础软件服务等）响应情况及相应的方案是否合理、专业进行综合打分。合理性、专业性较好的6分；具有合理性，但专业性一般的4分；合理性和专业性均一般的2分；未提供不得分。

（7）安全防护运维服务方案（4分）：根据投标人对招标需求的安全防护运维服务响应情况及相应的方案是否合理、专业进行综合打分。合理性、专业性较好的4分；具有合理性，但专业性一般的2分；合理性和专业性均一般的1分；未提供不得分。

（8）网络运维服务方案（4分）：根据投标人对招标需求的网络运维服务响应情况及相应的方案是否合理、专业进行综合打分。合理性、专业性较好的4分；具有合理性，但专业性一般的2分；合理性和专业性均一般的1分；未提供不得分。

（9）机房巡检服务方案（3分）：根据投标人对招标需求的机房巡检服务响应情况及相应的方案是否合理、专业进行综合打分。合理性、专业性较好的3分；具有合理性，但专业性一般的2分；合理性和专业性均一般的1分；未提供不得分。

（10）应急保障服务方案（3分）：根据投标人对招标需求的应急保障服务响应情况及相应的方案是否合理、专业进行综合打分。合理性、专业性较好的3分；具有合理性，但专业性一般的2分；合理性和专业性均一般的1分；未提供不得分。

（11）办公信息化支撑服务（3分）：根据投标人对招标需求的办公信息化支撑响应情况及相应的方案是否合理、专业进行综合打分。合理性、专业性较好的3分；具有合理性，但专业性一般的2分；合理性和专业性均一般的1分；未提供不得分。

- （12）备品备件服务方案（3分）：根据投标人对招标需求的备品备件服务响应情况及相应的方案进行综合打分。备货清单超过招标需求、承诺补货时间小于招标需求时间的3分；备货清单超过招标需求、补货时间符合招标要求的2分；备货清单和补货时间符合招标要求的1分，备货清单和补货时间不符合招标要求的0分；未提供不得分。

- （13）驻场服务（3分）：根据投标人对招标需求的驻场服务响应情况及相应的方案是否合理、专业进行综合打分。合理性、专业性较好的3分；具有合理性，但专业性一般的2分；合理性和专业性均一般的1分；未提供不得分。

- （14）文档管理服务（3分）：根据投标人对招标需求的文档管理服务响应情况及相应的方案是否合理、专业进行综合打分。合理性、专业性较好的3分；具有合理性，但专业性一般的2分；合理性和专业性均一般的1分；未提供不得分。

- 备注：针对评分标准中评分的每一条，投标供应商均应在投标文件中提供对应资料，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

* 评分办法及评分细则的解释权属采购人。未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

# （十）定标：

1.评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，依法确定中标投标供应商。采购人将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（江苏政府采购网、无锡政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。依据中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购事宜的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“投标供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2.中标公示结束后，江苏成建项目管理有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

# （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对采购文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，招标任务取消。

# （十二）中标无效的确认：

1.提供虚假材料谋取中标的；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

3.与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十三）签订、履行合同：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日之内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。合同经江苏成建项目管理有限公司见证后生效。

2.江苏成建项目管理有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）政府采购信用担保：

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案（2024－2026年）〉的通知》（国办发〔2024〕33 号）精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，进一步全面推广政府采购电子履约保函：

1.江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函（保险）平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

2.“政府采购电子履约保函（保险）平台” 通过数据互联互通的方式，将政府采购项目和电子履约保函申请自动关联，实现供应商、采购人、金融机构三方无缝衔接。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，采购人在线核验电子履约保函，全过程业务系统留痕、可追溯。电子履约保函从源头上解决了传统纸质保函难辨真伪、管理不便的痛点，助力采购人高效、便捷地管理保函。

3.对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标（成交）供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

4.电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。

5.供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函 （ 保 险 ） 操 作 手 册 ”， 具 体 地 址 为 ：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/。

（十五）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

（十六）采购代理服务费：

本项目采购代理服务费由中标人支付，采购代理费经约定按人民币9000元计取。

（十七）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知招标人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

三、采购需求

投标人所报内容必须满足以下要求，不得有负偏离：

（一）项目概况：

# 无锡市公安局大数据中心现有各类信息化资产总额达上亿元，根据建设时间的不同，部分硬件设备仍在质保期内，由原项目建设方提供质保；部分硬件设备使用时间超出项目质保期，使用时间有的设备甚至已超过10年。为降低过保设备维修保养成本，确保设备安全稳定运行，需购买专业的维保服务。同时，无锡市公安局大数据中心信息系统采取警务云架构与传统架构相结合的基础架构，给各种警务信息化工作提供基础资源支撑，有力保障了各类警务应用的发展，为警务工作与时俱进起到关键作用。但这种架构在有效解决信息系统先进性、扩展性和灵活性的同时，也大幅提高了系统运行维护的复杂度，需要有专业技术力量组建运维团队，为无锡市公安局各类信息系统的安全稳定运行提供技术力量支撑。无锡市公安局开展大数据中心基础设施运维服务外包，较好地解决了这些问题。前一期的运维服务外包，在硬件保障、系统保障、网络保障、数据保障等方面取得较好成效，为公安信息化建设发展提供了技术支撑。原项目即将到期，为充分发挥无锡市公安局信息化基础设施的使用价值，确保各类业务应用系统和网络的安全稳定运行，接续开展本项目，为部分关键系统、核心设备、警务云平台、虚拟化平台、大数据平台和业务系统支撑等购买统一的专业维保服务，由专业人员提供全面、可靠的运维保障服务。

（二）具体技术及服务要求：

# 1、制度机制

# 中标方要以信息化运维服务管理理论、方法和标准为指导，按照立足需求、统一规划、保障重点、务求实效的原则，组建运维团队，明确职责分工，制定规章制度，规范作业流程，明确考核奖惩措施，强化技术支撑服务质量，提供全面科学的运维服务制度机制，实现基础设施的科学管理和综合监测，系统故障的有效发现和快速定位，技术力量的及时响应和有力支撑，服务质量的综合评估和持续优化，确保无锡市公安局大数据中心基础设施运维服务安全、稳定、高效运行。

# 2、维保服务

# （1）硬件维保

# 在质保期（5年）内的设备，由设备采购所属项目中标方提供质保服务，本项目中标方主要为保证平台软件的安全稳定运行提供专业维护服务，做好定期巡检，及时发现故障，通知并协助质保单位进行维护。

# 过质保期（超过5年且不超过10年）的设备，本项目中标方需为用户购买专业集成商维保服务，提供故障硬件设备免费的维修或更换服务，以及为保证平台软件的安全稳定运行提供专业维护服务。

# 使用时间超过10年且未停用的设备，中标方需提供维护服务；设备发生故障时，中标方需配合采购人，为设备提供故障硬件的免费维修或更换服务。

# （2）软件维保

# 本项目实施期间，中标方须提供1年的专业集成商软件维保服务，对Unix/Linux操作系统、集群软件、ORACLE数据库、虚拟化软件、警务云平台、大数据平台和备份软件等软件的运行状况开展专业维保服务，确保相关应用系统的稳定正常运行和各类公安基础数据的安全。

# 3、硬件运维

# 包括服务器、存储、网络、安全等硬件设备的巡检、维护、备品备件保障等，具体运维设备详见附表：硬件设备维护清单。

# 运维重点要对硬件设备进行全面的监测和评估，包括硬件设备的性能、稳定性、安全性等各个方面，能够及时发现硬件故障，并根据维保服务要求提供维保服务，保证重要业务系统硬件设备故障修复时间不超过2小时，一般业务系统硬件设备故障修复时间不超过4小时，其他业务系统硬件设备故障修复时间不超过6小时。对于无法在规定时间内通过维修解决故障的硬件设备，需在6小时内提供备机进行替换。

（1）服务器设备

主要指实现各种计算服务的硬件设备，包含PC服务器、小型机和其他主机等。日常维护要求主要包括以下内容：检查服务器是否正常运行，是否有指示硬件故障报警；检查操作系统，通过查看系统日志等方式分析判断系统的运行状况；检查CPU、内存、磁盘、网络等的使用情况，记录异常信息；在不影响设备及系统正常运行的前提下，清理磁盘的系统垃圾文件；分析判断服务器可能存在的故障隐患及原因，第一时间向采购人提出修复、改善建议；扫描系统漏洞，在必要的情况下，更新操作系统补丁；以及其他系统管理、安全保障、性能优化、应用安装调整、系统部署测试、系统资源规划等的维护操作等。

（2）存储阵列及扩展柜、其他备份设备

日常维护主要是检查设备是否正常运行，是否有指示硬件故障报警；检查存储系统是否有故障预警；检查备份是否正常运行；检查磁盘的剩余空间；分析判断存储系统可能存在的故障隐患及原因，提出修复、改善建议，并根据采购人的决定进行实施；以及其他系统管理，安全保障，性能优化等的维护操作。

（3）网络设备

日常维护主要是检查设备是否正常运行，是否有指示硬件故障报警；熟悉网络设备配置，维护线路及设备标识；分析故障隐患及原因，迅速查找定位故障，第一时间向采购人提出修复、改善建议，并按要求进行修复；在网络资源合理利用的基础上，能够最大程度上进行有效规划；在现有机房的规划上，对于新增加的设备位置设定以及线路配置，能给出合理化方案及建议，并根据用户要求进行实施。

（4）机房精密空调

每月至少完成一次对精密空调的定期维护和保养工作，维护内容如下：

① 控制系统，检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警内容进行分析消除隐患。

② 空气过滤器，检查空气过滤器，每年免费更换至少两次空气过滤器。

③ 加湿器，检查加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器进行清洗，检查上水是否通畅且速度平衡，检查排水是否通畅。

④ 外部冷凝器，检查冷凝器是否清洁，如需清洁用专用的清洁工具清洗室外冷凝器。检查风扇转动是否异常，运行电路是否正常。

⑤ 蒸发器，检查蒸发器是否清洁，如有污垢需用专业清洗剂进行清洗，保证足够的热交换量。

⑥ 室内风机，检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音。

⑦ 电加热器，检查电加热器的各级电流及各电气节点是否正常，电加热器的过热保护是否灵敏。

⑧ 电路，检查主电源及各支路的各相电压、电流，检查所有的接触器，接触是否可靠、检查吸合的瞬间电流，对各节点进行加固，确保安全。

⑨ 制冷系统，检查制冷系统的运行压力（高压、低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节。

⑩ 排水系统，检查机组排水系统是否通畅。

（5）UPS主机

每月至少完成一次对UPS主机的全面检查工作，维护内容如下：

① 检查UPS的各种自动、告警和保护功能都是否正常。

② 查看内部元件及外观，出现硬件故障，免费提供故障配件更换，保证UPS主机的正常运行。

③ 检查一段时间以来UPS的电流、电压波动情况，给出合理的建议和措施。

（6）其他设备

日常维护主要是查看设备是否有故障报警，确保设备正常运行；查看系统日志分析设备运行状态；及时发现故障隐患，根据问题提出合理建议，并根据用户要求采取相应措施等。

4、软件运维

包括操作系统、数据库、中间件、警务云和虚拟化软件的日常维护、巡检和升级服务；数据库、云主机、虚拟机等数据资源的安装、配置、升级、性能优化、备份、恢复、数据和系统迁移等服务。

本项目软件运维主要包括但不局限于以下内容，Unix/Linux操作系统、集群软件、WINDOWS 2000/2003、Redhat4/5/6/7、WINDOWS2008-2016、Euler系统、银河麒麟；数据库Oracle 10g、数据库Oracle 11g、数据库Oracle 12c及12cRAC、Oracle 19c及19cRAC；华为备份一体机备份软件、Vmware、FusionCompute虚拟化平台软件、警务云平台、大数据平台等系统软件；警综平台库、情报平台库、网上作战平台库、PGIS系统平台库、社会信息采集系统、社会资源汇聚库、DNS系统、NTP系统、全局FTP系统、分局执法记录仪存储系统、短信平台、智慧法制、局长信箱系统等部分应用软件。

运维重点要做好虚拟化平台软件、数据库系统、警务云平台、大数据平台、业务基础软件、业务迁移等维护保障工作，确保故障发生后，重要业务系统虚机故障发生后恢复时间不超过2小时，一般业务系统虚机故障发生后恢复时间不超过4小时，其他业务系统虚机故障恢复时间不超过6小时。

（1）虚拟化平台软件

- ① 提出合理化的硬件资源配置规划，针对不同的应用场景，兼顾硬件资源的负载情况，合理配置新的虚拟机，并对客户已有的虚拟机进行优化处理。

- ② 对虚拟化平台日常告警、故障的流程化处理，在保证系统和数据安全的前提下，对平台告警、主机故障等进行维护，并做好操作维护工作日志。

- ③ 保证数据的高安全性，确保数据的安全性和业务系统的正常运行。

- ④ 保证虚拟化管理平台、虚拟机软件系统（如执法记录仪系统、短信平台、移动警务系统等）的正常运行，以及故障后的快速恢复。

- ⑤ 根据客户实际要求，随时进行P2V，V2V的虚机和数据的迁移。

（2）数据库系统

驻场服务工程师每日对重点核心库进行巡检，每周对重点核心库进行深层次分析，形成数据库分析报告，针对存在的问题提出合理的优化建议，并根据采购人要求实施改进优化措施。具体工作要求如下：

- ① 按照oracle数据库管理维护标准做好采购人oracle数据库的安装、配置、升级、存储管理、性能优化、备份、恢复、数据迁移等工作。及时响应采购人的数据库运维需求，提供技术支持；做好数据库备份、安装、资源分配和故障处置等工作。建立数据库运维日志和事后审计策略，强化数据库安全，规范数据库操作。做好数据库日常巡检工作，并按照oracle公司规范要求出具相关文档提交采购人。

- ② 因意外因素致使ORACLE数据库无法正常工作，由驻场工程师及时检查并提出最优解决方案，以最小代价进行数据库恢复，最大限度降低故障对采购人带来的负面影响，记录故障恢复过程。故障排除后需派专人跟踪数据库运行情况，确保无误。

- ③ 建立数据库故障应急响应机制。充分了解数据库应用结构基础，建立数据库突发事件应急机制，以尽可能短的时间和代价保证应用的连续性。

- ④ 当问题完全解决后，提交完整的问题解决文档，使之成为今后数据库系统维护参考。

- ⑤ 根据采购人要求，配合主机系统供应、维护商，存储系统供应、维护商和应用系统设计、开发、维护商，网络设备供应、维护商等系统协建单位做好信息系统的运行、维护工作。

- ⑥ 根据采购人要求，做好数据库运行、维护、管理范围内的其他工作。

- ⑦ 与应用系统开发商等采购人指定单位积极配合，及时响应，并配合进行数据库系统调整（包括数据表空间的监控和调整），承担及时的维护与优化服务工作（包括为应用系统优化提供参考意见），根据采购人要求定期刷新应用系统测试数据库。

- ⑧ 负责采购人容灾系统数据库的运行与维护，并参照生产系统数据库提供相应的服务支持。根据采购人的要求，安排专业技术人员在规定的时间参加容灾恢复演练，一旦启用容灾系统，供应商专业技术人员必须立即加入容灾恢复和系统复原的操作当中。

- ⑨ 负责备份系统数据库的建设、运维工作，提供数据库恢复测试方案，并按照采购人要求进行数据库恢复测试。

- ⑩ 对各类重要数据、配置文件等进行备份，包括：FTP的配置文件和用户信息；应用程序的配置文件；负载均衡器的配置文件；安全隔离网闸的配置文件；采购人认为其他需要备份的数据。

- ⑪ 免费对操作系统、双机软件、数据库软件、备份软件等系统软件进行版本更新、补丁安装等工作，确保系统稳定高效的安全运行。

（3）警务云平台和大数据平台

中标方配合采购人对警务云平台、大数据平台整体运行情况进行监控、维护和管理。中标方驻场服务人员每天要对警务云平台和大数据平台进行巡检，及时发现故障并报告，提出应对建议及措施，经采购人同意后，迅速采用有效手段进行维护，并提供7*24小时响应。

中标方为用户新采购的硬件设备，提供平台的扩容和纳管服务；对业务部门提出的资源需求进行评估，配合公安技术人员做好资源的管理和分配工作；每月对业务系统资源使用情况进行分析，并提交数据报表；运维人员需具备国产操作系统运维能力，能够根据采购人要求，配合业务部门基于国产操作系统开展业务系统的替代、开发、部署等工作。

（4）业务基础软件

根据业务系统不同，重点做好以下工作：

- ① 警综平台库。负责警综平台库双机LINUX操作系统的日常维护，包括日常巡检、文件系统容量检查修改、系统日志、远程访问等维护；负责警综平台新、旧版本数据库维护，包括Oracle双机RAC维护、数据库表空间维护、数据库访问权限维护等维护；以及配合软件开发部门做好警综平台库的性能优化工作等。

- ② 情报平台库。负责情报平台库双机操作系统的日常维护、包括日常巡检、文件系统容量检查修改、系统日志、远程访问等维护；负责情报平台数据库的维护，包括Oracle双机RAC维护、数据库表空间维护、数据库访问权限维护等维护；以及配合软件开发部门做好情报平台库的性能优化工作等。

- ③ 网上作战平台库。负责网上作战平台库操作系统的日常维护、包括日常巡检、文件系统容量检查修改、系统日志、远程访问等维护。负责网上作战平台Oracle数据库的日常维护工作，包括数据库表空间维护、数据库访问权限维护等维护。

- ④ PGIS系统平台库。负责PGIS系统平台库双机LInux操作系统的日常维护，包括日常巡检、文件系统容量检查修改、系统日志、远程访问等维护；负责PGIS系统平台数据库维护，包括Oracle双机RAC维护、数据库表空间维护、数据库访问权限维护等维护；以及配合软件开发部门做好PGIS系统平台库的性能优化工作等。

- ⑤ 社会信息采集系统。维护系统与数据交换相关的边界交换平台，对数据交换系统进行维护，跟踪数据交换情况，对异常数据进行查询记录，并处理，确保所有数据成功交换，防止数据漏传、重复传输。

- ⑥ 社会资源汇聚库。负责社会资源汇聚库Linux操作系统的维护和Oracle RAC的维护，以及配合业务部门做好数据的同步或迁移工作。

- ⑦ DNS系统。负责无锡市公安局公安信息网、泛在感知网、移动二类区网等网络的DNS系统的日常维护工作，接受大数据支队下达的对DNS解析的添加、删除、修改等操作。

- ⑧ NTP系统。负责无锡市公安局公安信息网、泛在感知网NTP授时系统的日常维护工作。

- ⑨ 全局FTP系统。负责无锡市公安局全局使用的FTP系统维护工作，根据采购人要求，对FTP系统进行账户、容量、授权的维护工作。

- ⑩ 分局执法记录仪存储系统。提供专业人员对执法记录仪存储系统进行维护，配合执法记录仪系统软件厂家做好系统的运行维护工作。

- ⑪ 短信平台。对短信平台进行日常巡检和维护工作，包括短信平台系统的整体架构、数据库、应用服务等内容，并按要求对后台短信发送情况进行数据统计。

- ⑫ 智慧法制。配合智慧法制系统管理部门做好智慧法制数据库、应用系统的日常维护工作，包括操作系统、数据库双机、存储容量、应用服务等内容。

- ⑬ 局长信箱系统。按照用户要求，做好局长信箱的日常维护工作。

- ⑭ 其他系统。配合其他部门做好业务系统的日常维护工作，包括系统空间使用情况、系统服务运行状态、系统安全补丁等内容。

（5）业务迁移

根据采购人业务上云要求和老旧设备淘汰需要，中标供应商需提供业务迁移服务。根据采购人要求和计划，将原独立部署的业务系统迁移到警务云平台。中标人负责协调机房环境、网络、服务器、存储、数据库系统、虚拟化平台、云计算平台、警务平台和大数据应用平台等系统的原建设单位完成对接和实施等工作。

5、安全防护

包括各网系防火墙、病毒防护、入侵检测与防御、安全审计与管控、“一机两用”等硬件、系统。

重点是检查设备运行状态，检查设备是否有故障报警；查看系统日志，分析判断系统的运行状况；分析整体安全风险，提出安全加固建议，并根据用户要求进行实施。

（1）安全巡检

检查设备运行状态，查看设备是否有故障报警；开展定期安全巡检，对防火墙、堡垒机、入侵检测与防御等安全的配置检测与分析，发现设备的不安全因素，消除安全隐患，保障系统的正常平稳地运行。

（2）安全加固

配合安全业务部门做好相关系统的安全加固和漏洞修复工作。包括操作系统和数据库弱口令修改、网络访问控制策略增加修改删除、运维堡垒账户和策略的制定、限制默认账户的访问权限、升级操作系统和数据库系统补丁、配置日志服务器、配置访问控制策略ACL，根据实际业务需求，完善防火墙相关网络安全防护策略。

（3）“一机两用”系统运维

要求驻场服务工程师配合采购人做好公安网“一机两用”专业安全系统的运维服务。中标人根据“一机两用”专业安全系统使用需求，为采购人提供技术支持，并提出安全建议，规范公安网内的用户设备使用行为。利用IPMAC绑定、访问协议地址控制等“一机两用”系统功能，在现有的违规联网被动监察发现处理基础上，提供主动的设备联网控制手段，大幅减少违规联网事件发生，确保维护期间采购人公安网内的违规行为大幅减少，降低网络安全风险。

中标人每日通过系统对采购人的公安网联网终端进行统一的管理和监控。具体如下：

- ① 监控管理采购人的公安网终端硬件资产安装、执行软件的情况，对全网统一的软件自动分发安装，按采购人要求对远程终端进行维护管理和违规事件审计等。

- ②为采购人公安网终端提供补丁加固，进程、端口、访问区域、流量、注册表、安装软件的监控管理，监控终端使用的多个环节，保证公安网终端客户端注册率和防病毒软件覆盖率符合采购方要求，确保网络安全。

- ③ 每日检查采购人公安网上是否存在违规网站和未知网站，保证网络终端不作为传播这些信息的媒介。

6、网络运维

包括但不局限于公安信息网、泛在感知网、政法网、政务网、互联网、物管网、新一代公安信息网、移动专网，以及外单位接入专线专网等网络。日常须监控所有网络的安全运行情况，提出改进方案，保障市局各网络的网络链路及网络服务，确保网络安全稳定运行。

（1）网络规划、管理和优化

要求项目实施方针对采购人目前负责的网络，按照业务要求，提出合理的规划建议。对路由器、交换机等网络设备进行安装、配置、监控和维护。

运用网络监控系统，实时监控网络设备的运行状态，发现网络故障，并及时对网络故障进行快速定位和处理，保证网络稳定运行。定期对网络设备的配置进行备份，防止设备故障导致配置丢失，同时，制定数据恢复计划，确保在发生数据丢失时能够迅速恢复。提供网络设备的软件版本升级和配件更换、升级服务，确保网络设备保持良好性能。编写和维护网络设备的配置文档，随时根据采购人要求提供最新及历史文档。要求网络故障修复时间不超过采购人上级规定的网络故障修复时间。

（2）链路管理

① 配合运营商做好租赁链路和电路的开通、撤销等维护以及登记工作。

② 做好采购人所管辖机房内部各网络链路、警务中心楼内各网络链路的维护保障工作，包括网络故障排除、网络链路线缆铺设以及网络安全保障等。

③ 做好警务中心各网络的网络链路台账登记，便于链路故障维护。

7、机房巡检服务

包括采购人自建机房和租赁机房的巡检服务。

对机房的精密空调、UPS机房等定期进行巡检，配合项目承建公司和厂商做好故障维护和检验工作，查看系统和探测设备（烟感、水浸、温湿度、电流电压等）运行状态，确保机房电力和环境工作正常。

8、应急保障服务

根据采购人要求，制定数据中心应急预案，并定期开展应急演练。

为有效应对突发事件，确保数据中心的正常运行和数据安全，中标方应根据公安大数据中心业务实际和特点，制定应急响应预案。做好应对突发事件的责任分工、处置规划、操作流程等。定期开展应急演练，提高应对突发事件的处理能力，当突发事件发生时，能够及时采取有效应急措施，最大限度减少损失，确保采购人大数据中心基础设施安全、稳定、高效、持续的运行。

9、软硬件测试服务

根据采购人项目建设或业务需要，配合业务部门做好软硬件测试评估工作：

（1）软件测试服务

根据采购人要求，中标人参与并配合第三方软件公司做好应用系统使用前的测试工作。根据第三方软件公司的部署方案和测试方案，中标供应商需提出合理建议，在不影响其他各业务系统和网络正常运行的情况下，配合第三方软件公司完成软件平台的测试工作。

（2）硬件测试服务

根据采购人要求，中标人参与并配合第三方硬件设备商做好硬件设备的测试工作。根据第三方硬件设备商提供的部署方案和测试方案，中标供应商进行技术评估，在不影响现网各业务系统和网络正常运行的情况下，进行硬件设备的部署和测试。

10、办公信息化技术支撑要求

根据采购人要求，为无锡市公安局警务中心各部门计算机、打印机等硬件设备的安装、维护，以及办公软件的安装、升级和更新等办公信息化业务提供技术支撑。

运维期内，提供工单管理机制，根据采购人下达的无锡市公安局警务中心日常办公网络、系统及附属设备的维护任务，及时安排驻厂人员予以技术支撑并反馈和记录。

11、备品备件要求

为确保设备发生故障后能尽快修复，中标方需提供备品备件，并存放于用户指定的备品间。运维期内，提供两台X86架构服务器（或以上档次）备机(配置CPU核数不低于20物理核，内存不低于128GB内存，2块960GB SSD硬盘,2块16GB 光纤HBA卡)；各类服务器及磁盘阵列硬盘、电源、HBA卡、各种光纤线、磁盘阵列电池、各类服务器风扇等常用备件。具体包括但不限于备品备件表中所列设备。

备品备件表

| 序号 | 品牌型号 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为2288Hv3 SAS硬盘 | 2.5英寸1.2TBSAS硬盘 | 2块 |
| 2 | 华为 2288Hv5 SAS硬盘 | 3.5英寸4TBSATA硬盘 | 2块 |
| 3 | HUAWEI 2288Hv3电源模块 | N | 2个 |
| 4 | 联想 X3850X6 SAS硬盘 | 300GB、2.5寸 | 4块 |
| 5 | 联想 X3850X6电源模块 | N | 2个 |
| 6 | 联想X3650M5 SAS硬盘 | 300GB、2.5寸 | 2块 |
| 7 | 联想X3650M5电源模块 | N | 2个 |
| 8 | 曙光I620-G10SAS硬盘 | 600GB、3.5寸 | 4块 |
| 9 | 曙光I620-G10 SATA硬盘 | 1TB，3.5寸 | 2块 |
| 10 | 华为2288H v5内存 | 32GB（2933Y） | 4根 |
| 11 | 以太网千兆交换机 | 2个千兆光口，8个RJ45电口 | 4台 |
| 12 | EMCVNX5700存储磁盘 | 600GBSAS | 3块 |
| 13 | LC-LC单模光纤线 | 10米 | 20对 |
| 14 | SC-SC单模光纤线 | 5米 | 20对 |
| 15 | LC-SC单模光纤线 | 10米 | 10对 |
| 16 | LC-SC单模光纤线 | 20米 | 10对 |
| 17 | LC-SC单模光纤线 | 30米 | 10对 |
| 18 | 千兆单模光纤模块 | 1310nm80KM | 4个 |

运维期内，由中标人负责维保的故障配件，更换配件的品牌、型号、性能不得低于原设备配件档次，所有更换的备件必须为原厂生产，备品使用后需在5天内补充到位，备机使用后需在12小时内补充到位；为保证维保服务质量和相关业务的安全保密要求，故障硬盘设备不返还，需更换全新产品，以保证用户系统的安全、可靠、稳定运行。

12、驻场服务

运维期内，现场派驻5名工程师，提供7×24小时现场服务。

（1）基本要求

要求选派的驻场工程师经采购人认可后方能上岗，需严格遵守采购人各项规章制度，包括运维管理、机房管理、文档管理、办公场所管理、考勤管理、评估管理、着装规范、语言规范等。因驻场工程师离职等原因需要更换驻场人员，中标人须提前1个月书面告知采购人，并在更换前半个月安排满足招标文件要求的接替工程师提前进场熟悉环境、完成工作交接等手续。

现场派驻人员必须政治思想合格，严格遵守公安的工作纪律和保密条例，并签署保密协议，不得私自查看采购人数据信息；驻场工程师技术能力须满足采购文件及采购人要求；如果驻场工程师有违反采购人信息保密、安全管理等规定、能力不符合要求、工作消极怠工等情况，采购人有权要求更换驻场服务工程师；驻场工程师违反采购人保密规定造成严重后果或因玩忽职守造成采购人数据丢失的，采购人可以对中标供应商追责、给予经济处罚或终止合同。

（2）技术团队要求

投标人为保证本项目实施提供技术服务团队，服务团队人员须满足下列要求：j至少1人具有Oracle认证专家（OCP）及其以上证书；k至少1人具有RHCE原厂认证工程师证书；l至少1人具备认证网络工程师中级及以上证书；m至少1人具备信息安全保障人员认证证书（CISP或CISAW）。

（3）其他要求

要求驻场人员上下班与采购人工作时间同步，并做好考勤打卡。节假日、周末及下班时间安排1名人员担负应急保障值班。驻场人员遇有事情无法按时上班的，需向采购人请假报批。

根据实际工作需要，遇有重大活动、专项任务、节假日等重要任务或时间，要求中标人提供更高质量的运维保障服务。

13、文档管理

根据采购人要求，建立和维护系统架构图、部署文档、操作手册、维护计划、故障排除指南、安全策略、监控指南等完整的文档记录，并按时向采购人提供装订成册的纸质版与电子版文档，具体要求为：

（1）签订合同10天内，中标人提交《系统日常巡检作业指导书》，经采购人审核、批准后，由驻场技术人员执行日常巡检。

（2）签订合同10天内，中标人与采购人完成运维设备信息对接，掌握运维设备的位置、参数、配置等信息，提交《维保设备信息登记表》。

（3）每月的最后一个工作日，向采购人提供当月的巡检报告，详细记录巡检日期、巡检人、巡检内容、问题、采取措施及建议、备品备件的使用及储备情况等内容。

（4）故障抢修后的1个工作日内向采购人提交“故障检修报告”，每月的最后一个工作日前向采购人提供当月的抢修统计记录，其中至少记录接报修时间、报修人、到达现场时间、修复时间、故障现象、抢修过程等。

（5）每季度第一月的10日前，提交季度维保服务总结报告。

（6）建立信息台账，信息台账主要包括设备、备品备件的资产、位置、状态等全寿命周期信息；机房网络、设备拓扑结构图（电源线、网络线、光纤线）；运维工作量等。

（7）提交运维报告。在维护期结束时，提交年度维护报告，在报告中需要提供本年度的主要故障次数统计、系统性能评估报告、系统维护建议及日常故障处理的报告单。

（三）服务质量保证及处罚

1.合同签订生效30天内以及合同履行期内每季度，采购人不定期对中标人投标时的各项响应进行抽查，如发现不能满足响应的，采购人扣除合同总金额的5%。核查项目包括：

（1）对备品备件库抽查，采购人在供应商响应的备品清单中选择1个或者多个备件要求供应商在标书承诺的时间范围内到达现场，根据备件序列号查询真伪。

（2）对维保工程师团队抽查，采购人设置模拟故障演练，要求供应商按响应的维保工程师清单，安排维保工程师到达现场开展服务。

（3）对实际使用的备件进行抽查，不得使用任何拆机件或旧件。

2.发生一次严重故障，扣除合同总金额的5%。

3.中标人派驻的工程师得不到采购人认可或中途变更驻场工程师（未征得采购人同意），扣除合同总金额的10%。

4.被使用一票否决项，每次扣除合同总金额的25%。

5.合同期间，采购人对中标人的运维工作进行考核，具体考核标准如下：

（1）故障响应时间(10分)

发生故障在非工作时间内到达现场时间不超过1小时。（每迟10分钟扣1分，直至本月得分为0）

（2）文档提交及时性(5分)

- ① 提供每次维修可操作的详细步骤及应急方案。(每次维修当天提交,每迟1天扣0.5分，直至本月得分为0)

- ② 故障报告。(每次故障后2天内提交,每迟1天0.5分，直至本月得分为0)

- ③ 巡检报告。(每次检查后2天内提交,每迟1天0.5分，直至本月得分为0)

- ④ 月度服务报告。(每月3号提交,每迟1天0.5分，直至本月得分为0)

- ⑤ 年度服务报告。(每年服务结束后1个月内提交,每迟1天10分，直至本月得分为0)

（3）业务不可用时限（30分）

业务不可用时限不超过40分钟，每超过20分钟扣10分，直至本项得分为0。

（4）日常检查服务(5分)

能认真完成硬件、系统、网络等资源的日常巡检服务，1个月内未发生重大硬件、系统或网络故障得5分，因巡检未及时发现故障而导致业务系统重大故障得0。

（5）故障恢复时限（50分）

重要系统故障不超过2小时，每过20分钟扣5分，直至本月得分为0。

一般系统故障不超过4小时，每过40分钟扣5分，直至本月得分为0。

其他系统故障不超过6小时，每过1小时扣2分，直至本月得分为0。

（6）一票否决项

有驻厂人员消极怠工、违规操作，以及采购人认定的其他影响业务系统正常运行的严重违规行为的，当月考核得分为0。

（7）加分项

提供业务技术培训一次(加5分)。

主动服务(得到认可每次加2分)。

非故障响应及时性(得到认可每次加2分)。

当月没有出现任何故障,并主动服务、及时提交报告加2分。

（8）考核分数计算

每月考核得分根据上述7项考核内容综合计算，总分不超过100分。

月考核得分表

| 序号 | 考核 项目 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 故障响应时间 （10分） | 发生故障在非工作时间内到达现场时间不超过1小时。（每迟10分钟扣1分，直至本月得分为0）。 |  |  |
| 2 | 故障恢复时间（50分） | 重要系统故障不超过2小时，每过20分钟扣5分，直至本月得分为0。 一般系统故障不超过4小时，每过40分钟扣5分，直至本月得分为0。 其他系统故障不超过6小时，每过1小时扣2分，直至本月得分为0。 |  |  |
| 3 | 业务不可用时限（30分） | 业务不可用时限不超过40分钟，每超过20分钟扣10分，直至本项得分为0。 |  |  |
| 4 | 日常检查服务 （5分） | 业务不可用时限不超过40分钟，每超过20分钟扣10分，直至本项得分为0。 |  |  |
| 5 | 文档提交及时性（5分） | 提供每次维修可操作的详细步骤及应急方案得1分；故障报告及时提交得1分；巡检报告及时提交得1分；每周周报及时提交得1分；月度服务报告及时提交得1分。 |  |  |
| 6 | 加分项 （最高5分） | 提供业务技术培训一次(加5分)。 主动服务(得到认可每次加2分)。 非故障响应及时性(得到认可每次加2分)。当月没有出现任何故障,并主动服务、及时提交报告加2分。 |  |  |
| 7 | 一票否决项目 | 有驻厂人员消极怠工、违规操作，以及采购人认定的其他影响业务系统正常运行的严重违规行为的，当月考核得分为0。 | □有 □无 |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

6.年度得分=月度得分之和/12，年度得分低于92，扣除年度服务金额的30%。

附表：

硬件设备维护清单

| 序号 | 机柜号 | 设备品牌型号 | 设备类型 | 设备序列号 | 截至2025年11月使用年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A9 | F5 | 负载均衡 | 0Y0Y-WWDG | 13 |
| 2 | A9 | F5 | 负载均衡 | COUR-0VWG | 13 |
| 3 | A10 | DELL BRC5100 | 网络设备 | 7YMK1L1 | 14 |
| 4 | A11 | DELL BRC5100 | 网络设备 | 4YKM1L1 | 14 |
| 5 | B10 | IBMBrocade300 | 网络设备 | ALJ2350G01D | 11 |
| 6 | B15 | 华为S12800 | 网络设备 | 210235621410J6000009 | 5 |
| 7 | B16 | 华为S12800 | 网络设备 | 210235621410J6000010 | 5 |
| 8 | XTYW88 | H3C S1224 | 网络设备 | N | 11 |
| 9 | XTYW89 | 博科300 | 网络设备 | N | 10 |
| 10 | XTYW89 | 博科300 | 网络设备 | N | 10 |
| 11 | XTYW89 | 北信源接入认证网关 | 安全设备 | N | 10 |
| 12 | XTYW58 | 启明星辰 天清汉马 | 安全设备 | N | 8 |
| 13 | XTYW58 | topwalk | 安全设备 | N | 8 |
| 14 | XTYW58 | 启明星辰 天阗 | 安全设备 | N | 8 |
| 15 | XTYW58 | H3C S5120 | 网络设备 | N | 8 |
| 16 | XTYW58 | topwalk | 安全设备 | N | 8 |
| 17 | XTYW58 | topwalk | 安全设备 | N | 8 |
| 18 | XTYW58 | topwalk | 安全设备 | N | 8 |
| 19 | XTYW58 | 启明星辰 天清汉马 | 安全设备 | N | 8 |
| 20 | XTYW58 | topwalk | 安全设备 | N | 8 |
| 21 | XTYW58 | 启明星辰 天阗 | 安全设备 | N | 8 |
| 22 | XTYW58 | H3C S5120 | 网络设备 | N | 8 |
| 23 | XTYW58 | topwalk | 安全设备 | N | 8 |
| 24 | XTYW58 | topwalk | 安全设备 | N | 8 |
| 25 | XTYW58 | topwalk | 安全设备 | N | 8 |
| 26 | XTYW59 | 启明星辰 天清汉马 | 安全设备 | N | 8 |
| 27 | XTYW59 | topwalk | 安全设备 | N | 8 |
| 28 | XTYW59 | 启明星辰 天阗 | 安全设备 | N | 8 |
| 29 | XTYW59 | h3c s5120 | 安全设备 | N | 8 |
| 30 | XTYW59 | topwalk | 安全设备 | N | 8 |
| 31 | XTYW59 | topwalk | 安全设备 | N | 8 |
| 32 | XTYW59 | topwalk | 安全设备 | N | 8 |
| 33 | XTYW59 | topwalk | 安全设备 | N | 8 |
| 34 | XTYW59 | topwalk | 安全设备 | N | 8 |
| 35 | XTYW91 | H3C S5500 | 网络设备 | N | 9 |
| 36 | XTYW91 | 华为5700 | 网络设备 | N | 10 |
| 37 | XTYW91 | 华为9312 | 网络设备 | N | 10 |
| 38 | XTYW90 | 华为9306 | 网络设备 | N | 10 |
| 39 | XTYW70 | 华为9312 | 网络设备 | N | 10 |
| 40 | XTYW78 | H3C S5820X-26S | 网络设备 | N | 9 |
| 41 | XTYW79 | H3C S5820X-26S | 网络设备 | 210235A0LMH119000055 | 8 |
| 42 | XTYW90 | Brocade SAN 300 | 网络设备 | ALJ2520J0FL | 8 |
| 43 | XTYW90 | Brocade SAN 300 | 网络设备 | ALJ2520J066 | 8 |
| 44 | XTYW90 | F5 3600 | 负载均衡 | f5-mqvr-uwsb | 8 |
| 45 | XTYW90 | F5 3600 | 负载均衡 | f5-urix-qyah | 8 |
| 46 | 112 | 华为S5700 | 网络设备 | N | 8 |
| 47 | A1 | 华为7706 | 网络设备 | 2102350XYQ10JC000212 | 5 |
| 48 | A2 | 华为7706 | 网络设备 | 2102350XYQ10JC000215 | 5 |
| 49 | A2 | S5720 | 网络设备 | 219801062SJB603382 | 5 |
| 50 | A3 | S5750c-28sfpxs-h | 网络设备 | G1L51GP00287C | 5 |
| 51 | A11 | 天融信NGW4000-UF | 安全设备 | Q1812897280 | 3 |
| 52 | A11 | 天融信NGW4000-UF | 安全设备 | Q1812897308 | 3 |
| 53 | A11 | 天融信NGW4000-UF | 安全设备 | Q1812897283 | 3 |
| 54 | A11 | K0AL-TBSG | 安全设备 | N | 3 |
| 55 | A11 | K0AL-TBSG | 安全设备 | N | 3 |
| 56 | A11 | Dptech FW1000 | 安全设备 | 0250392N206000010 | 3 |
| 57 | A12 | 天行网安UMS-3000 | 安全设备 | WER2004120082 | 3 |
| 58 | A12 | 天行网安TG7250-G | 安全设备 | WEWZ200423045 | 3 |
| 59 | A12 | 天行网安UMS-3000 | 安全设备 | WER2004120111 | 3 |
| 60 | A12 | SGG1308-A | 安全设备 | SGG1308AR001 | 3 |
| 61 | A12 | SGG1308-A | 安全设备 | SGG1308AR002 | 3 |
| 62 | A12 | 天行网安UAS5069 | 安全设备 | WER4912291117 | 3 |
| 63 | A12 | 天行网安TG-9629 | 安全设备 | XHWR491123276 | 3 |
| 64 | A12 | 天行网安UAS5069 | 安全设备 | WER4912291118 | 3 |
| 65 | A12 | 天行网安UAS5069 | 安全设备 | WER4912291116 | 3 |
| 66 | A12 | 天行网安TG-9629 | 安全设备 | XHWR491123246 | 3 |
| 67 | A12 | 天行网安UAS5069 | 安全设备 | WER4912291115 | 3 |
| 68 | A12 | 华为S5700S | 网络设备 | 210235858YG6001105 | 5 |
| 69 | A13 | 天行网安IAS6089 | 安全设备 | WZ170307025 | 3 |
| 70 | A13 | 天行网安T7159 | 安全设备 | WEF889112302 | 3 |
| 71 | A13 | 天行网安PASL089 | 安全设备 | WZ170307023 | 3 |
| 72 | A13 | H3C-S5120 | 网络设备 | 210235A0VGH125000043 | 5 |
| 73 | A13 | 天行网安IRS2000 | 安全设备 | LEXR1805311516 | 3 |
| 74 | A13 | 天行网安ERS2000 | 安全设备 | LEXR1805311517 | 3 |
| 75 | A13 | 天行网安UAS-5069 | 安全设备 | WER2003180033 | 3 |
| 76 | A13 | 天行网安9629-AM | 安全设备 | LK华为4812240154 | 3 |
| 77 | A13 | 天行网安UAS-5069 | 安全设备 | WER2003180035 | 3 |
| 78 | A13 | KOAL-TPSG-V4380 | 安全设备 | 42216140616 | 3 |
| 79 | A13 | Dptech-LSW3620 | 安全设备 | 02050354Z19A000528 | 3 |
| 80 | A13 | 天融信NGW4000-UF | 安全设备 | N | 3 |
| 81 | A14 | 天行网安UAS-5069 | 安全设备 | WER2003040019 | 3 |
| 82 | A14 | 天行网安9629-AM | 安全设备 | XHWR491123351 | 3 |
| 83 | A14 | 天行网安UAS-5069 | 安全设备 | WER2003040020 | 3 |
| 84 | A14 | 华为S5720 | 网络设备 | 21980106062SGB600892 | 5 |
| 85 | A14 | 华为S5720 | 网络设备 | 21980106062SGB600444 | 5 |
| 86 | A14 | 天行网安ERS2000 | 安全设备 | WZ170307038 | 3 |
| 87 | A14 | 天行网安ERS2000 | 安全设备 | WZ170307036 | 3 |
| 88 | A14 | 天行网安UAS-5069 | 安全设备 | WER4912291038 | 3 |
| 89 | A14 | 天行网安9629-AM | 安全设备 | LKWR4812240130 | 3 |
| 90 | A14 | 天行网安UAS-5069 | 安全设备 | WER2003180036 | 3 |
| 91 | A14 | KOAL-TPSG-V4380 | 安全设备 | N | 3 |
| 92 | A14 | Dptech-LSW3620 | 安全设备 | 02050354Z19A00470 | 3 |
| 93 | A14 | 天融信NGW4000-UF | 安全设备 | N | 3 |
| 94 | B5 | 华为7706 | 网络设备 | 2102350XYQ10JC000205 | 4 |
| 95 | B5 | 华为7706 | 网络设备 | 2102350XYQ10JC000202 | 4 |
| 96 | B6 | 华为S12710 | 网络设备 | 2102350XYFPOJC000050 | 4 |
| 97 | B8 | 华为S12720 | 网络设备 | 2102350XYFD0JC000052 | 4 |
| 98 | B8 | 瑞星RSW3.0 | 安全设备 | N | 5 |
| 99 | B9 | 网御星云 | 安全设备 | N | 4 |
| 100 | B9 | 网御星云 | 安全设备 | N | 4 |
| 101 | B9 | 华为S7706 | 网络设备 | 2102350XYQ10JC000214 | 4 |
| 102 | B9 | 华为S7706 | 网络设备 | 2102350XYQ10JC000208 | 4 |
| 103 | B9 | 华为S5720 | 网络设备 | 21980106292SJA600703 | 4 |
| 104 | B9 | 华为S5720-28X-L | 网络设备 | 21980106291SJ600797 | 4 |
| 105 | B9 | 华为S5720-36c-EI | 网络设备 | 2102310JFA6TC907681 | 4 |
| 106 | D1 | DC-6000-2310 | 安全设备 | NT00415798 | 4 |
| 107 | D1 | GAP-6000-2610BD | 安全设备 | NT00416263 | 4 |
| 108 | D1 | DC-6000-2310 | 安全设备 | NT00415797 | 4 |
| 109 | D1 | 华为 S5720 | 网络设备 | 21980105812SJB601839 | 4 |
| 110 | D1 | NGFW4000UF | 安全设备 | A27061232126 | 4 |
| 111 | D1 | H3C S5120 | 网络设备 | 210235A0OBJH125000371 | 7 |
| 112 | D1 | 华为 S5720 | 网络设备 | 2102350DLWDMJC0040204 | 4 |
| 113 | D2 | 天行网安TAS2500 | 安全设备 | N | 7 |
| 114 | D2 | 天行网安TG7200G | 安全设备 | N | 7 |
| 115 | D2 | 天行网安UAS2500 | 安全设备 | N | 7 |
| 116 | D2 | 天行网安UAS2500 | 安全设备 | N | 7 |
| 117 | D2 | 天行 TAS3009 | 安全设备 | LEX16072852 | 7 |
| 118 | D2 | 天行 TG7159 | 安全设备 | YWE72160113 | 7 |
| 119 | D2 | 天行 UAS3009 | 安全设备 | LEX16072844 | 7 |
| 120 | D2 | 启明星辰 NS2200 | 安全设备 | N | 7 |
| 121 | D2 | 天行网安TZ-1 | 安全设备 | N | 7 |
| 122 | D2 | H3C S5120 | 网络设备 | 210235AOBJH125000043 | 7 |
| 123 | D2 | FW 1000-GM-A | 安全设备 | 02050389P181000008 | 7 |
| 124 | D2 | H3C S5500 | 网络设备 | 210235AO4QH12B000163 | 7 |
| 125 | D2 | TL-SG2224WEB | 安全设备 | N | 7 |
| 126 | D2 | 华为 S3900 | 网络设备 | 210235AO46B06B000557 | 7 |
| 127 | D3 | 天行网安TAS2500 | 安全设备 | N | 7 |
| 128 | D3 | 天行网安TG7200G | 安全设备 | N | 7 |
| 129 | D3 | 天行网安UAS2500 | 安全设备 | N | 7 |
| 130 | D3 | 天行网安EMP+SS+SSE | 安全设备 | N | 7 |
| 131 | D3 | H3C S5120 | 网络设备 | 210235AOBJH125000153 | 7 |
| 132 | D3 | 天行网安TZ-1 | 安全设备 | N | 7 |
| 133 | D3 | 启明星辰 NIPS1080D | 安全设备 | N | 7 |
| 134 | D3 | H3C S5120 | 网络设备 | 201235AOBLH131000168 | 7 |
| 135 | D3 | CL5708M | 安全设备 | N | 7 |
| 136 | D3 | 天行网安TG7200G | 安全设备 | YX7511502 | 7 |
| 137 | D3 | 启明星辰 NIPS1080D | 安全设备 | N | 7 |
| 138 | D3 | 天行网安TZ-1 | 安全设备 | N | 7 |
| 139 | D3 | H3C S5120 | 网络设备 | 210235AOBJH124000934 | 7 |
| 140 | D3 | 启明星辰 NIPS1080D | 安全设备 | 8.13E+14 | 7 |
| 141 | D3 | 中兴交换 | 网络设备 | N | 7 |
| 142 | D4 | 天行网安MOC | 安全设备 | N | 7 |
| 143 | D4 | 天行网安IWP+AS+SSE | 安全设备 | N | 7 |
| 144 | D4 | 天行网安IWP+AS+SSE | 安全设备 | N | 7 |
| 145 | D4 | 天行网安3AS-L | 安全设备 | N | 7 |
| 146 | D4 | 天行网安TG7289G | 安全设备 | N | 7 |
| 147 | D4 | 启明USG-FW-200D | 安全设备 | 8.13E+14 | 7 |
| 148 | D4 | 明鉴 DAS-RAS | 安全设备 | 1808X150821 | 7 |
| 149 | D4 | DPTech LAW3600 | 安全设备 | N | 7 |
| 150 | D4 | 北信源 V1000 | 安全设备 | M14110040020 | 7 |
| 151 | D4 | 华为 S5720 | 网络设备 | 21980105812SJA602375 | 4 |
| 152 | D4 | 华为 S5720 | 网络设备 | 21980105812SJA601970 | 4 |
| 153 | D4 | DPTech LAW3620 | 网络设备 | N | 7 |
| 154 | D4 | 华为 S5720 | 网络设备 | 21980105812SGB600368 | 4 |
| 155 | D5 | 华为 S5720 | 网络设备 | 21980106062SJB600428 | 4 |
| 156 | D5 | TINDAE-ARS-1006 | 安全设备 | TINDRS10062017120038 | 7 |
| 157 | D6 | 网御星云 c6500 | 安全设备 | XTAQ-6007 | 5 |
| 158 | D6 | 天行网安IAS2000 | 安全设备 | YWE91040109 | 7 |
| 159 | D6 | 天行网安TG7250 | 安全设备 | N | 7 |
| 160 | D6 | 天行网安PAS2000 | 安全设备 | YWE910540103 | 7 |
| 161 | D6 | 天行网安TG7250-F | 安全设备 | YWE761481218F | 7 |
| 162 | D6 | 天行网安IAS2000 | 安全设备 | YWE910540433 | 7 |
| 163 | D6 | 天行网安TG7250 | 安全设备 | N | 7 |
| 164 | D6 | 天行网安PAS2000 | 安全设备 | YWE910540434 | 7 |
| 165 | D6 | 天行网安3AS-L | 安全设备 | YWE500941118 | 7 |
| 166 | D6 | H3C S5120 | 网络设备 | 210235AOBJH125000326 | 7 |
| 167 | D6 | 启明NT600 | 安全设备 | 1.21E+13 | 7 |
| 168 | D6 | 上海格尔E2020 | 安全设备 | 8.18E+11 | 7 |
| 169 | D6 | 启明WAG-WAF210 | 安全设备 | 3.11E+14 | 7 |
| 170 | D6 | 启明USG-FW-200D | 安全设备 | 8.13E+14 | 7 |
| 171 | D6 | 华为 S5720 | 网络设备 | 21023531738YF1001976 | 4 |
| 172 | D6 | Dptech FW1000-GM | 安全设备 | 02050389P181000008 | 7 |
| 173 | D7 | H3C R190 G2 | 网络设备 | 210200A007N16A000006 | 5 |
| 174 | D7 | Dptech LSW3600 | 安全设备 | 02050201D144001965 | 7 |
| 175 | D8 | RS700 | 安全设备 | E6S0AG0000A3 | 9 |
| 176 | D9 | H3C U200-A | 安全设备 | N | 9 |
| 177 | D9 | 华为 S2300 | 网络设备 | N | 9 |
| 178 | D10 | QX-IRS-V200 | 安全设备 | N | 9 |
| 179 | D10 | H3C S5120 | 网络设备 | 210235A0BLH131000145 | 9 |
| 180 | D10 | 中盾2D-GL4020 | 安全设备 | N | 7 |
| 181 | D10 | 中盾2D-GL4020 | 安全设备 | N | 7 |
| 182 | D10 | 天行网安GAP | 安全设备 | YWE62160008 | 7 |
| 183 | D10 | 华为 S5720 | 网络设备 | 21980105812SJA602396 | 4 |
| 184 | D10 | H3C S5120 | 网络设备 | 210235AOBKH117000991 | 7 |
| 185 | D10 | 启明USG-FW-2010D | 安全设备 | N | 5 |
| 186 | D10 | 启明USG-FW-2010D | 安全设备 | N | 5 |
| 187 | E3 | H3C S1224R | 网络设备 | 219801A0AY912CQ02561 | 9 |
| 188 | E5 | 华为 S5720 | 网络设备 | 21980105812SJA602318 | 4 |
| 189 | E8 | 华为 CE5855 | 网络设备 | 2102350GTWDMKC000664 | 4 |
| 190 | E8 | 华为 CE5855 | 网络设备 | 2102350GTWDMKC000676 | 4 |
| 191 | E9 | 华为 S5700 | 网络设备 | 2102316783O0D7003267 | 5 |
| 192 | E9 | H3C ER3100 | 网络设备 | 219801A07T916AQ00495 | 5 |
| 193 | E12 | 华为 S5700 | 网络设备 | 21023538358YF3001254 | 4 |
| 194 | E13 | 金盾网安Ferry way2.0 | 安全设备 | QYFS7BCG021 | 8 |
| 195 | E13 | 华为 S5720 | 网络设备 | 21980105812SJB600378 | 4 |
| 196 | U1 | Oceanstor SNS3664 | 网络设备 | EWY1946P04G | 4 |
| 197 | U1 | CE6855 | 网络设备 | 2102350RTB6TJB001428 | 4 |
| 198 | U1 | CE6855 | 网络设备 | 2102350RTB6TJC000870 | 4 |
| 199 | U1 | S5720 | 网络设备 | 21980105772SJA619365 | 4 |
| 200 | U2 | 华为SPE34c0025 | 网络设备 | 2102351RHD9WJC800084 | 4 |
| 201 | U2 | 华为SPE34c0025 | 网络设备 | 2102351RHD9WJC800883 | 4 |
| 202 | U2 | Oceanstor SNS3664 | 网络设备 | EWY1946P04L | 4 |
| 203 | U2 | CE6855 | 网络设备 | 2102350RTB6TJC000944 | 4 |
| 204 | U2 | CE6855 | 网络设备 | 2102350RTB6TJC000943 | 4 |
| 205 | U3 | S5720 | 网络设备 | 21980105772SJA619366 | 4 |
| 206 | U3 | 华为5720 | 网络设备 | 2102310JFA6TJB906244 | 4 |
| 207 | U5 | 华为CE5855 | 网络设备 | 2102310JFA6TJB918353 | 4 |
| 208 | U5 | 华为CE6858 | 网络设备 | 2102350RTB6TJC000679 | 4 |
| 209 | U6 | CE5855 | 网络设备 | 2102310JFA6TJB918373 | 4 |
| 210 | U6 | CE6855 | 网络设备 | 2102350RTB6TJC008342 | 4 |
| 211 | U7 | 华为s5720 | 网络设备 | 21980105932SK6601418 | 4 |
| 212 | U8 | 华为s5720 | 网络设备 | 21980105812SJB601826 | 4 |
| 213 | U10 | CE6855 | 网络设备 | 2102310JFA6TJ6904455 | 4 |
| 214 | U11 | CE6855 | 网络设备 | 2102310JFA6TJ6904461 | 4 |
| 215 | U11 | CE5855 | 网络设备 | 2102310JFA6TJ6904433 | 4 |
| 216 | U14 | ZXR10 5960-32DL | 网络设备 | N | 5 |
| 217 | U14 | ZXR10 5960-32DL | 网络设备 | N | 5 |
| 218 | V13 | 华为S12800 | 网络设备 | 210211372P0JC000013 | 4 |
| 219 | V12 | 华为S12800 | 网络设备 | 21023113772P0J6Y12 | 4 |
| 220 | T2 | 华为s5720 | 网络设备 | 21980106062sjt602579 | 4 |
| 221 | T2 | 华为s5720 | 网络设备 | 21980105812sjb600400 | 4 |
| 222 | N | 华为 CE8860-4C-EI | 网络设备 | 核心交换机2台 | 6 |
| 223 | N | 华为 CE6851-48S6Q-HI | 网络设备 | 万兆组网交换机12台 | 6 |
| 224 | N | 华为 S5720-56C-EI-AC | 网络设备 | 千兆电口交换机12台 | 6 |
| 225 | N | 天融信 NGFW4000-UF（TG-62242） | 安全设备 | 高性能边界安全网关1台 | 6 |
| 226 | N | 天融信 TopAudit-Net（TA-11424-NET） | 安全设备 | 安全审计系统1套 | 6 |
| 227 | N | 天融信 TopScanner 7000（TSC-71314） | 安全设备 | 漏洞扫描1套 | 6 |
| 228 | N | 天融信 TopSentry（TS-51428） | 安全设备 | 入侵检测全套 | 6 |
| 229 | N | S5720-28X | 网络设备 | 楼层交换机150台 | 5 |
| 230 | N | S5720-52X | 网络设备 | 楼层交换机150台 | 5 |
| 231 | N | 501华为NetCol5000(数量27） | 精密空调 | 行间精密空调室内机 | 6 |
| 232 | N | 502华为NetCol5000（数量27） | 精密空调 | 精密空调室外机 | 6 |
| 233 | N | 526iTeaQ-CM100(数量2） | 精密空调 | 行间精密空调室内机 | 6 |
| 234 | N | 527iTeaQ-ACS80*2(数量2） | 精密空调 | 精密空调室外机 | 6 |
| 235 | N | 华为UPS5000-E（组数4） | UPS | UPS-1A-SR 容量800K | 6 |
| 236 | N | 华为UPS5000-E（组数4） | UPS | UPS-1B-SR 容量800K | 6 |
| 237 | N | 维谛NX300K（组数1） | UPS | 容量300K | 6 |
| 238 | N | 维谛NX300K（组数1） | UPS | 容量300K | 6 |
| 239 | N | 维谛NX300K（组数1） | UPS | 容量300K | 6 |
| 240 | N | 维谛NX300K（组数1） | UPS | 容量300K | 6 |
| 241 | N | Huawei 2288H v5 | 服务器 | 2102311TYK10M1000101 | 5 |
| 242 | N | Huawei 2288H v5 | 服务器 | 2102311TYK10M1000096 | 5 |
| 243 | N | Huawei 2288H v5 | 服务器 | 2102311TYK10M1000097 | 5 |
| 244 | N | Huawei 2288H v5 | 服务器 | 2102311TYK10M1000102 | 5 |
| 245 | N | Huawei 2288H v5 | 服务器 | 2102311TYK10M1000099 | 5 |
| 246 | N | Huawei 2288H v5 | 服务器 | 2102311TYK10M1000100 | 5 |
| 247 | N | Huawei 2288H v5 | 服务器 | 2102311TYK10M1000098 | 5 |
| 248 | A1 | 华为5288V3 | 服务器 | 2102311GEX10H3000160 | 7 |
| 249 | A1 | 华为5288V3 | 服务器 | 2102311GEX10H3000162 | 7 |
| 250 | A1 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H7TK | 7 |
| 251 | A1 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H7W0 | 7 |
| 252 | A1 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H7V6 | 7 |
| 253 | A1 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H7XC | 7 |
| 254 | A1 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H7V5 | 7 |
| 255 | A1 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H7R3 | 7 |
| 256 | A1 | DELL R720 | 服务器 | CDGKF3X | 10 |
| 257 | A1 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102311QGM10H5000047 | 7 |
| 258 | A2 | 华为5288V3 | 服务器 | 2102311GEX10H3000161 | 7 |
| 259 | A2 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H7PV | 7 |
| 260 | A2 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H7X0 | 7 |
| 261 | A2 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H7V8 | 7 |
| 262 | A2 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H7N3 | 7 |
| 263 | A2 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H76W | 7 |
| 264 | A2 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H7T6 | 7 |
| 265 | A2 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H7Y1 | 7 |
| 266 | A2 | 黑方壹进制备份 | 存储 | AR20-1702001 | 7 |
| 267 | A2 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102311QGM10H5000044 | 7 |
| 268 | A3 | 华为5288V3 | 服务器 | 2102311GEX10H3000160 | 7 |
| 269 | A3 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H7VA | 7 |
| 270 | A3 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H7N9 | 7 |
| 271 | A3 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H7XB | 7 |
| 272 | A3 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H7X4 | 7 |
| 273 | A3 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H7NZ | 7 |
| 274 | A3 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H7KW | 7 |
| 275 | A3 | 联想X3650M5 | 服务器 | J30H76D | 7 |
| 276 | A3 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102311QGM10H5000015 | 7 |
| 277 | A5 | 华为RH2288HV3 | 服务器 | 2102311QGD10HB000992 | 7 |
| 278 | A5 | 华为RH2288HV3 | 服务器 | 2102311QGD10HB001014 | 7 |
| 279 | A7 | DELL CX4-960 | 存储 | 7R8H1F1 | 15 |
| 280 | A7 | DELL CX4-960 | 存储 | BR8H1F1 | 15 |
| 281 | A7 | DELL CX4-960 | 存储 | CR8H1F1 | 15 |
| 282 | A7 | DELL CX4-960 | 存储 | 8R8H1F1 | 15 |
| 283 | A7 | DELL CX4-960 | 存储 | 9R8H1F1 | 15 |
| 284 | A7 | DELL CX4-960 | 存储 | 2R8H1F1 | 15 |
| 285 | A7 | DELL CX4-960 | 存储 | FN7H1F1 | 15 |
| 286 | A8 | IBM570 | 小型机 | 9117-570/65-0B97E | 17 |
| 287 | A8 | DELL EMC2 cx400 | 存储 | 783T231 | 17 |
| 288 | A8 | DELL EMC2 cx400 | 存储 | N | 17 |
| 289 | A9 | HDS G200 | 存储 | 422921 | 7 |
| 290 | A9 | 联想X3850X6 | 服务器 | J30B2LL | 7 |
| 291 | A9 | IBMIBM P650 | 小型机 | 7088-6M2/65-2808A | 14 |
| 292 | A10 | HDSHDSG200 | 存储 | 422922 | 7 |
| 293 | A10 | 联想X3850X6 | 服务器 | J30B2LD | 7 |
| 294 | A10 | IBMIBM P561 | 小型机 | 9116-561/06-97CB0 | 15 |
| 295 | A10 | DELL cx3-10 | 存储 | CXS7YF1 | 15 |
| 296 | A10 | DELL cx3-10 | 存储 | F4D5RD1 | 15 |
| 297 | A10 | DELL cx3-10 | 存储 | D4D5RD1 | 15 |
| 298 | A11 | IBMIBM P570 | 小型机 | 9117-MMA/06-99175 | 15 |
| 299 | A11 | IBMIBM P570 | 小型机 | N | 15 |
| 300 | A11 | IBMIBM P570 | 小型机 | N | 15 |
| 301 | A11 | IBMIBM P570 | 小型机 | N | 15 |
| 302 | A11 | IBMTF3 | 服务器 | 7042-CR5/D6E5ACB | 15 |
| 303 | A11 | VTL同有VTL150G3-F | 存储 | TYZJ10B20400022 | 15 |
| 304 | A11 | VTL同有VTL150G3-F | 存储 | TYZJ10B20400023 | 15 |
| 305 | A12 | IBMIBM P570 | 小型机 | 9117-MMA/06-99185 | 15 |
| 306 | A12 | IBMIBM P570 | 小型机 | N | 15 |
| 307 | A12 | IBMIBM P570 | 小型机 | N | 15 |
| 308 | A12 | IBMIBM P570 | 小型机 | N | 15 |
| 309 | A12 | DELL R710 | 服务器 | HL25T2X | 15 |
| 310 | A12 | IBMIBM P55A | 小型机 | 9133-55A/06-6944H | 15 |
| 311 | B10 | IBMIBM DS4300 | 存储 | 13R4951 | 15 |
| 312 | B10 | IBMIBM X3650M4 | 服务器 | 06XFYR8 | 13 |
| 313 | B10 | IBMIBM X3650M4 | 服务器 | 06XFYTO | 13 |
| 314 | B11 | DELL R910 | 服务器 | 3BMKB3X | 13 |
| 315 | B11 | DELL R910 | 服务器 | G9MKB3X | 13 |
| 316 | B11 | DELL R910 | 服务器 | 4BMKB3X | 13 |
| 317 | B11 | DELL R720 | 服务器 | 7RKLF3X | 13 |
| 318 | B11 | DELL R720 | 服务器 | 8RKLF3X | 13 |
| 319 | B11 | IBM X3650 | 服务器 | 99LF693/7979B5C | 15 |
| 320 | B11 | DELL AS-PEM610 | 服务器 | GSV4T2X | 15 |
| 321 | B11 | DELL AS-PEM610 | 服务器 | BSV4T2X | 15 |
| 322 | B11 | DELL AS-PEM610 | 服务器 | B277T2X | 15 |
| 323 | B11 | DELL AS-PEM610 | 服务器 | 4277T2X | 15 |
| 324 | B11 | DELL AS-PEM610 | 服务器 | 8277T2X | 15 |
| 325 | B11 | DELL AS-PEM610 | 服务器 | 7277T2X | 15 |
| 326 | B11 | DELL AS-PEM610 | 服务器 | 9277T2X | 15 |
| 327 | B11 | DELL AS-PEM610 | 服务器 | 5277T2X | 15 |
| 328 | B11 | DELL AS-PEM610 | 服务器 | 6277T2X | 15 |
| 329 | B11 | DELL AS-PEM610 | 服务器 | DSV4T2X | 15 |
| 330 | B12 | DELL R710 | 服务器 | FSLRY2X | 14 |
| 331 | B12 | DELL R710 | 服务器 | GL25T2X | 14 |
| 332 | B12 | DELL R610 | 服务器 | N | 14 |
| 333 | B12 | DELL POWER MD3000i | 存储 | 3LRZJ2X | 14 |
| 334 | B12 | DELL POWEREDGE R900 | 存储 | 2STZJ2X | 14 |
| 335 | B12 | DELL R710 | 服务器 | 7D36T2X | 14 |
| 336 | B12 | DELL R710 | 服务器 | FL25T2X | 14 |
| 337 | B12 | DELL AS-PEM610(I-2) | 服务器 | JSV4T2X | 15 |
| 338 | B12 | DELL AS-PEM610(I-3) | 服务器 | FSV4T2X | 15 |
| 339 | B12 | DELL AS-PEM610(I-4) | 服务器 | HSV4T2X | 15 |
| 340 | B12 | DELL AS-PEM610(I-7) | 服务器 | CSV4T2X | 15 |
| 341 | B13 | IBMIBM X3650M4 | 服务器 | 7915AC1 06XFYP4 | 13 |
| 342 | B13 | DELL R710 | 服务器 | 8L25T2X | 14 |
| 343 | B13 | DELL R710 | 服务器 | 7B81Y2X | 14 |
| 344 | B13 | DELL R710 | 服务器 | 7L25T2X | 14 |
| 345 | B13 | DELL R710 | 服务器 | 5D36T2X | 14 |
| 346 | B13 | IBMIBM X3850 M2 | 服务器 | 99C2496/7233QWD | 14 |
| 347 | B13 | IBMIBM X3650 M2 | 服务器 | 99N1341/7947RDH | 13 |
| 348 | B13 | DELL 2950 | 服务器 | BMJS82X | 15 |
| 349 | B13 | DELL R710 | 服务器 | 4D36T2X | 15 |
| 350 | B13 | IBMIBM X3650 | 服务器 | 99DZ504/7979R05 | 15 |
| 351 | B14 | IBMIBM X3850 | 服务器 | 99C2495/7233QWD | 15 |
| 352 | B14 | DELL R710 | 服务器 | CL25T2X | 14 |
| 353 | B14 | DELL R710 | 服务器 | 8B81Y2X | 14 |
| 354 | B14 | DELL R710 | 服务器 | BL25T2X | 14 |
| 355 | B14 | DELL R710 | 服务器 | 4L25T2X | 14 |
| 356 | B14 | DELL R710 | 服务器 | 1L25T2X | 14 |
| 357 | B14 | DELL R410 | 服务器 | 4F13Z2X | 14 |
| 358 | B14 | IBM 3650 | 服务器 | 99GA659/7979B9C | 15 |
| 359 | B14 | HP 360G7 | 服务器 | 71120768 | 13 |
| 360 | B14 | DELL R720 | 服务器 | 6DGKF3X | 13 |
| 361 | B3 | 华为RH2288V5 | 服务器 | 2102311TYBNOJB001909 | 6 |
| 362 | B4 | 华为RH2288V5 | 服务器 | 2102311TYBNOJB001911 | 6 |
| 363 | B6 | 华为RH2288V5 | 服务器 | 2102311TYBNOJB001910 | 6 |
| 364 | B3 | 华为RH2288V5 | 服务器 | 2102311TYBNOJB001908 | 6 |
| 365 | B3 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000172 | 6 |
| 366 | B3 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000145 | 6 |
| 367 | B3 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000169 | 6 |
| 368 | B3 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000177 | 6 |
| 369 | B3 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000147 | 6 |
| 370 | B3 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000149 | 6 |
| 371 | B3 | 浪潮5280M4 | 服务器 | 718232349 | 6 |
| 372 | B3 | 浪潮5280M4 | 服务器 | 718232352 | 6 |
| 373 | B4 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000164 | 6 |
| 374 | B4 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000159 | 6 |
| 375 | B4 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000150 | 6 |
| 376 | B4 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000167 | 6 |
| 377 | B4 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000153 | 6 |
| 378 | B4 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000156 | 6 |
| 379 | B5 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000165 | 6 |
| 380 | B5 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000166 | 6 |
| 381 | B5 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000171 | 6 |
| 382 | B5 | 浪潮I620-G20 | 服务器 | 9.80E+15 | 6 |
| 383 | B5 | 浪潮I620-G20 | 服务器 | 9.80E+15 | 6 |
| 384 | B5 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000178 | 6 |
| 385 | B5 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000161 | 6 |
| 386 | B5 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000158 | 6 |
| 387 | B5 | 浪潮5280M4 | 服务器 | 718232341 | 6 |
| 388 | B5 | 浪潮5280M4 | 服务器 | 718232342 | 6 |
| 389 | B5 | 浪潮5280M4 | 服务器 | 718232346 | 6 |
| 390 | B5 | 浪潮5280M4 | 服务器 | 718232343 | 6 |
| 391 | B6 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000152 | 6 |
| 392 | B6 | 华为2288hv3 | 服务器 | 2102311TYBNOJB001155 | 6 |
| 393 | B6 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000162 | 6 |
| 394 | B6 | 曙光I620-G20 | 服务器 | 9.80E+15 | 6 |
| 395 | B6 | 曙光I620-G20 | 服务器 | 9.80E+15 | 6 |
| 396 | B6 | 曙光I620-G20 | 服务器 | 9.80E+15 | 6 |
| 397 | B6 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000160 | 6 |
| 398 | B6 | 华为RH2288V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000151 | 6 |
| 399 | B6 | 浪潮5280M4 | 服务器 | 718232348 | 6 |
| 400 | B6 | 浪潮5280M4 | 服务器 | 718232354 | 6 |
| 401 | B6 | 浪潮5280M4 | 服务器 | 718232343 | 6 |
| 402 | XTYW83 | DELL R710 | 服务器 | jl8w13x | 13 |
| 403 | XTYW82 | DELL R710 | 服务器 | 1m8w13x | 13 |
| 404 | XTYW82 | DELL R710 | 服务器 | bs8w13x | 13 |
| 405 | XTYW82 | DELL R710 | 服务器 | bq6hz2x | 13 |
| 406 | XTYW82 | DELL R710 | 服务器 | 8q6hz2x | 13 |
| 407 | XTYW83 | DELL R710 | 服务器 | 9q6hz2x | 13 |
| 408 | XTYW83 | DELL R710 | 服务器 | 2h5913x | 13 |
| 409 | XTYW81 | MD3200 | 存储 | 75C463X | 13 |
| 410 | XTYW82 | DELL R910 | 服务器 | 7rhtz2x | 13 |
| 411 | XTYW82 | DELL R710 | 服务器 | 9s8w13x | 13 |
| 412 | XTYW84 | IBM 3850X5 | 服务器 | 99B9353 | 14 |
| 413 | XTYW82 | DELL R710 | 服务器 | 578h13x | 13 |
| 414 | XTYW82 | DELL R710 | 服务器 | 478h13x | 13 |
| 415 | XTYW83 | DELL R710 | 服务器 | 378h13x | 13 |
| 416 | XTYW84 | DELL R710 | 服务器 | 278h13x | 13 |
| 417 | XTYW84 | DELL R710 | 服务器 | 3BZ2BX1 | 13 |
| 418 | XTYW84 | DELL R710 | 服务器 | CVX6BX1 | 13 |
| 419 | XTYW84 | DELL R710 | 服务器 | 178h13x | 13 |
| 420 | XTYW81 | DELL R710 | 服务器 | 83X363X | 13 |
| 421 | XTYW81 | DELL R710 | 服务器 | C3X363X | 13 |
| 422 | XTYW81 | DELL R710 | 服务器 | D3X363X | 13 |
| 423 | XTYW81 | DELL R710 | 服务器 | B3X363X | 13 |
| 424 | XTYW81 | DELL R710 | 服务器 | 93X363X | 13 |
| 425 | XTYW81 | DELL R810 | 服务器 | D1R463X | 11 |
| 426 | XTYW81 | DELL R810 | 服务器 | F1R463X | 11 |
| 427 | XTYW83 | IBM 3850X5 | 服务器 | 99B9332 | 11 |
| 428 | XTYW84 | DELL R710 | 服务器 | ds8w13x | 13 |
| 429 | XTYW84 | IBM X3650 M3 | 服务器 | 06EBE19 | 12 |
| 430 | XTYW84 | IBM X3650 M3 | 服务器 | 06EBE56 | 12 |
| 431 | XTYW84 | IBM X3650 M3 | 服务器 | 99W3731 | 12 |
| 432 | XTYW83 | 曙光天阔A620r- | 服务器 | 9.80E+15 | 13 |
| 433 | XTYW83 | 曙光天阔A620r- | 服务器 | 9.80E+15 | 13 |
| 434 | XTYW85 | DELL R810 | 服务器 | HD3X | 11 |
| 435 | XTYW85 | DELL R810 | 服务器 | CHD3X | 11 |
| 436 | XTYW85 | DELL R810 | 服务器 | 1JD3X | 11 |
| 437 | XTYW85 | DELL R810 | 服务器 | 9XMQC3X | 11 |
| 438 | XTYW85 | DELL R810 | 服务器 | BXMQC3X | 11 |
| 439 | XTYW85 | DELL R910 | 服务器 | BM1TC3X | 11 |
| 440 | XTYW85 | DELL R910 | 服务器 | CM1TC3X | 11 |
| 441 | XTYW86 | DELL R810 | 服务器 | HHD3X | 11 |
| 442 | XTYW86 | DELL R910 | 服务器 | 3L9D3X | 11 |
| 443 | XTYW86 | DELL R910 | 服务器 | JK9D3X | 11 |
| 444 | XTYW86 | DELL R810 | 服务器 | JHD3X | 11 |
| 445 | XTYW86 | DELL R910 | 服务器 | 4L9D3X | 11 |
| 446 | XTYW86 | DELL R910 | 服务器 | 1L9D3X | 11 |
| 447 | XTYW86 | 浪潮NF5270M3 | 服务器 | 215219210 | 10 |
| 448 | XTYW87 | 浪潮NF5270M3 | 服务器 | 215219205 | 10 |
| 449 | XTYW87 | DELL R720 | 服务器 | 4SLKF3X | 12 |
| 450 | XTYW87 | DELL R720 | 服务器 | 6SLKF3X | 12 |
| 451 | XTYW87 | DELL R720 | 服务器 | 5SLKF3X | 12 |
| 452 | XTYW87 | MD3600f | 存储 | JCKF3X | 11 |
| 453 | XTYW87 | DELL R910 | 服务器 | 5RLFF3X | 12 |
| 454 | XTYW87 | DELL R910 | 服务器 | 2L9D3X | 12 |
| 455 | XTYW88 | IBM X3650 M3 | 服务器 | D6AFY7 | 12 |
| 456 | XTYW88 | 曙光L420r- | 服务器 | 9.80E+15 | 12 |
| 457 | XTYW88 | DELL R410 | 服务器 | 3WNKY2X | 12 |
| 458 | XTYW88 | DELL R410 | 服务器 | 61RRY2X | 12 |
| 459 | XTYW88 | DELL R710 | 服务器 | 1RNVY2X | 13 |
| 460 | XTYW88 | DELL R710 | 服务器 | 3TLRY2X | 13 |
| 461 | XTYW88 | DELL R720 | 服务器 | MY1BX1 | 12 |
| 462 | XTYW88 | DELL R720 | 服务器 | D6V8BX1 | 12 |
| 463 | XTYW89 | DELL R720 | 服务器 | 554NW22 | 12 |
| 464 | XTYW89 | DELL R720 | 服务器 | 7JPMW22 | 12 |
| 465 | XTYW89 | DELL R720 | 服务器 | F4NW22 | 12 |
| 466 | XTYW89 | DELL R920 | 服务器 | 11629986626 | 9 |
| 467 | XTYW89 | DELL R920 | 服务器 | 7215955778 | 9 |
| 468 | XTYW89 | 华为OceanStor S5500T | 存储 | 210235905410F2000066 | 9 |
| 469 | XTYW89 | 华为OceanStor S5500T | 存储 | 210235853510F2000018 | 9 |
| 470 | XTYW59 | dell R720 | 服务器 | HXWJF3X | 11 |
| 471 | XTYW60 | EMC VNX5700 | 存储 | FCN00121200140 | 10 |
| 472 | XTYW91 | DELL BRC300 | 服务器 | ALJ2513H08V | 11 |
| 473 | XTYW91 | DELL BRC300 | 服务器 | ALJ2513H0AZ | 11 |
| 474 | XTYW91 | DELL XBR-320 | 服务器 | ALT2523H009 | 10 |
| 475 | XTYW91 | DELL XBR-320 | 服务器 | ALT2523H00E | 10 |
| 476 | XTYW61 | IBM T42+TF3 | 服务器 | 102479P069F40D066B0EC | 11 |
| 477 | XTYW61 | IBM P750 | 小型机 | 066D0ER | 11 |
| 478 | XTYW61 | IBM P750 | 小型机 | 066D0FR | 11 |
| 479 | XTYW62 | EMC VPLEX | 存储 | CMK00130600178 | 10 |
| 480 | XTYW62 | EMC VPLEX | 存储 | CMK00130401269 | 10 |
| 481 | XTYW80 | 浪潮NF5270M3 | 服务器 | 215219206 | 10 |
| 482 | XTYW80 | DELL R720 | 服务器 | D5Z1BX1 | 10 |
| 483 | XTYW80 | DELL R720 | 服务器 | 38Z2BX1 | 10 |
| 484 | XTYW80 | DELL R720 | 服务器 | 48Z0BX1 | 10 |
| 485 | XTYW80 | DELL R720 | 服务器 | 38Z0BX1 | 10 |
| 486 | XTYW80 | DELL R720 | 服务器 | 63X6BX1 | 10 |
| 487 | XTYW80 | 浪潮NF5270M3 | 服务器 | 215219208 | 10 |
| 488 | XTYW75 | EMC VMAX10K | 存储 | CK200123900106 | 10 |
| 489 | XTYW75 | EMC VMAX10K | 存储 | CK200123900093 | 10 |
| 490 | XTYW76 | HMC | 服务器 | 7042068AC4C | 10 |
| 491 | XTYW76 | IBM p750 | 小型机 | 823306E9E7R | 10 |
| 492 | XTYW76 | IBM p750 | 小型机 | 823306EE3BR | 10 |
| 493 | XTYW76 | IBM x3850X5 | 服务器 | 714306V9346 | 10 |
| 494 | XTYW76 | IBM x3850X5 | 服务器 | 714306V9348 | 10 |
| 495 | XTYW76 | IBM x3850X5 | 服务器 | 714306V9345 | 10 |
| 496 | XTYW77 | IBM BladeCenterH | 服务器 | 885206LWEV7 | 10 |
| 497 | XTYW77 | IBM HS23 | 服务器 | 787506PRER2 | 10 |
| 498 | XTYW77 | IBM HS23 | 服务器 | 787506PREP9 | 10 |
| 499 | XTYW77 | IBM HS23 | 服务器 | 787506PREN9 | 10 |
| 500 | XTYW77 | IBM HS23 | 服务器 | 787506PREP1 | 10 |
| 501 | XTYW77 | IBM HS23 | 服务器 | 787506PRER5 | 10 |
| 502 | XTYW77 | IBM HS23 | 服务器 | 787506PREP3 | 10 |
| 503 | XTYW77 | IBM HS23 | 服务器 | 787506PREN8 | 10 |
| 504 | XTYW77 | IBM HS23 | 服务器 | 787506PRER9 | 10 |
| 505 | XTYW77 | IBM HS23 | 服务器 | 787506PRER3 | 10 |
| 506 | XTYW77 | IBM HS23 | 服务器 | 787506PRER4 | 10 |
| 507 | XTYW77 | IBM HS23 | 服务器 | 787506PREP0 | 10 |
| 508 | XTYW77 | IBM HS23 | 服务器 | 787506PREN6 | 10 |
| 509 | XTYW77 | IBM HS23 | 服务器 | 787506PRER0 | 10 |
| 510 | XTYW77 | DELL R620 | 服务器 | 19546016834 | 10 |
| 511 | XTYW77 | DELL R620 | 服务器 | 19485550658 | 10 |
| 512 | XTYW77 | DELL R620 | 服务器 | 24144805442 | 10 |
| 513 | XTYW77 | DELL R720 | 服务器 | 38169599042 | 10 |
| 514 | XTYW77 | DELL R720 | 服务器 | 3099216962 | 10 |
| 515 | XTYW78 | 曙光I620-10 | 服务器 | N | 9 |
| 516 | XTYW78 | 曙光I620-10 | 服务器 | N | 9 |
| 517 | XTYW78 | 曙光I620-10 | 服务器 | N | 9 |
| 518 | XTYW78 | 曙光I620-10 | 服务器 | N | 9 |
| 519 | XTYW78 | 曙光I620-10 | 服务器 | N | 9 |
| 520 | XTYW78 | 曙光I620-10 | 服务器 | N | 9 |
| 521 | XTYW78 | 曙光I620-10 | 服务器 | N | 9 |
| 522 | XTYW79 | 曙光I620-10 | 服务器 | N | 9 |
| 523 | XTYW79 | 曙光I620-10 | 服务器 | N | 9 |
| 524 | XTYW79 | 曙光I620-10 | 服务器 | N | 9 |
| 525 | XTYW79 | 曙光I620-10 | 服务器 | N | 9 |
| 526 | XTYW79 | 曙光I620-10 | 服务器 | N | 9 |
| 527 | XTYW79 | 曙光I620-10 | 服务器 | N | 9 |
| 528 | XTYW79 | 曙光I620-10 | 服务器 | N | 9 |
| 529 | XTYW79 | 曙光I620-10 | 服务器 | N | 9 |
| 530 | XTYW79 | 浪潮NF5270M3 | 服务器 | 215219207 | 9 |
| 531 | XTYW102 | DELL R710 | 服务器 | cs8w13x | 10 |
| 532 | F45 | IBM X3650 M3 | 服务器 | N | 10 |
| 533 | F45 | IBM X3650 M3 | 服务器 | N | 10 |
| 534 | F45 | IBM X3650 M3 | 服务器 | N | 10 |
| 535 | F45 | IBM X3650 M3 | 服务器 | N | 10 |
| 536 | F45 | IBM X3650 M3 | 服务器 | N | 10 |
| 537 | F45 | IBM X3650 M3 | 服务器 | N | 10 |
| 538 | 110 | 曙光I620-10 | 服务器 | N | 10 |
| 539 | 110 | IBM X3550M3 | 服务器 | 79441C99A7977 | 10 |
| 540 | 110 | IBM X3550M3 | 服务器 | 79441C99A7979 | 10 |
| 541 | 109 | 曙光服务器 | 服务器 | N | 9 |
| 542 | 109 | 曙光服务器 | 服务器 | N | 9 |
| 543 | 109 | 曙光服务器 | 服务器 | N | 9 |
| 544 | 108 | 曙光服务器 | 服务器 | N | 9 |
| 545 | 108 | 曙光服务器 | 服务器 | N | 9 |
| 546 | 108 | 曙光服务器 | 服务器 | N | 9 |
| 547 | 108 | 曙光服务器 | 服务器 | N | 9 |
| 548 | 108 | 曙光服务器 | 服务器 | N | 9 |
| 549 | 112 | DELL R730 | 服务器 | N | 9 |
| 550 | 112 | DELL R730 | 服务器 | B4S0JD2 | 9 |
| 551 | 112 | DELL R730 | 服务器 | B4RXHD2 | 9 |
| 552 | 112 | DELL R730 | 服务器 | 9MKXHD2 | 9 |
| 553 | 112 | DELL R730 | 服务器 | B4R2JD2 | 9 |
| 554 | 111 | DELL R730 | 服务器 | 9MJ1JD2 | 9 |
| 555 | 111 | DELL R730 | 服务器 | 9MYHD2 | 9 |
| 556 | 111 | DELL R730 | 服务器 | 9ML3JD2 | 9 |
| 557 | 111 | IBM X3650 M3 | 服务器 | 7945MLY99H8960 | 11 |
| 558 | B7 | IBM-X3650M4 | 服务器 | 06XFYT0 | 5 |
| 559 | B7 | DELL 710 | 服务器 | JK25T2X | 5 |
| 560 | B7 | HP DL165G7 | 服务器 | CNG145TK2F | 5 |
| 561 | D1 | 华为 2288h v5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000391 | 5 |
| 562 | D1 | DELL R730 | 服务器 | JPCC0H2 | 8 |
| 563 | D1 | DELL R730 | 服务器 | JP9S2G2 | 8 |
| 564 | D1 | 华为 2288H V3 | 服务器 | 2102312EME10JC000043 | 6 |
| 565 | D1 | 华为 2288H V3 | 服务器 | 2102310RKLBTJB001582 | 6 |
| 566 | D1 | 华为 2288H V3 | 服务器 | 2102305235XJA0001493 | 6 |
| 567 | D2 | DELL R910 | 服务器 | 34696264605 | 8 |
| 568 | D4 | DELL R710 | 服务器 | F71422X | 10 |
| 569 | D5 | 华为 RH2288V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000395 | 5 |
| 570 | D5 | DELL R710 | 服务器 | 8D36T2X | 10 |
| 571 | D5 | DELL R710 | 服务器 | JP9G4J2 | 10 |
| 572 | D6 | IBM X3650 M3 | 服务器 | 06XAW49 | 9 |
| 573 | D7 | DELL R910 | 服务器 | CF3YX2X | 9 |
| 574 | D7 | 华为 RH2288V3 | 服务器 | 2102311QGKCNK1000007 | 6 |
| 575 | D7 | DELL R720 | 服务器 | 6YWJF3X | 10 |
| 576 | D7 | DELL R720 | 服务器 | CXWJF3X | 10 |
| 577 | D7 | DELL 2950 | 服务器 | JS6222X | 12 |
| 578 | D7 | DELL R930 | 服务器 | 5SBR1T2 | 6 |
| 579 | D7 | DELL R930 | 服务器 | N | 6 |
| 580 | D7 | HP DL380G5 | 服务器 | CNG831S02C | 8 |
| 581 | D8 | DELL R610 | 服务器 | 1BPPR2X | 10 |
| 582 | D8 | DELL R720 | 服务器 | GXWJF3X | 10 |
| 583 | D8 | DELL R720 | 服务器 | 7YWTF3X | 10 |
| 584 | D8 | DELL R720 | 服务器 | H2ZP422 | 10 |
| 585 | D8 | DELL R720 | 服务器 | 6D36T2X | 10 |
| 586 | D8 | DELL R720 | 服务器 | 9L25T2X | 10 |
| 587 | D8 | DELL R710 | 服务器 | 5L25T2X | 10 |
| 588 | D8 | DELL R2950 | 服务器 | 1ZN742X | 12 |
| 589 | D8 | IBM X3650 M3 | 服务器 | 99H8960 | 10 |
| 590 | D8 | DELL R430 | 服务器 | 7R9BZ02 | 11 |
| 591 | D8 | 华为2288hv5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000419 | 6 |
| 592 | D8 | DELL R720 | 服务器 | DXWJF3X | 9 |
| 593 | D9 | RS700-X7 | 服务器 | E7SOAG0001JM | 10 |
| 594 | D9 | DELL R810 | 服务器 | 24630841725 | 10 |
| 595 | D9 | DELL R720 | 服务器 | 12994415421 | 10 |
| 596 | D9 | DELL R720 | 服务器 | TINDRS10062017120038 | 10 |
| 597 | D9 | DELL R720 | 服务器 | 18228145533 | 10 |
| 598 | D9 | DELL R720 | 服务器 | 15697798525 | 10 |
| 599 | D9 | DES-1016A | 服务器 | N | 10 |
| 600 | D9 | DELL R920 | 服务器 | 11SKD92 | 10 |
| 601 | D10 | DELL R610 | 服务器 | BQQ9S2X | 10 |
| 602 | D10 | IBM X3650 M4 | 服务器 | 06CAHFL | 9 |
| 603 | D10 | IBM X3650 | 服务器 | 99C6330 | 11 |
| 604 | E1 | Hisign Afisx50 | 存储 | PR2710G4190380005 | 8 |
| 605 | E1 | DELL EMC ME4024 | 存储 | 2F456W2 | 6 |
| 606 | E1 | DELL EMC ME4024 | 存储 | 2F436W2 | 6 |
| 607 | E1 | DELL R730 | 服务器 | JKGWGQ2 | 6 |
| 608 | E1 | DELL R730 | 服务器 | 2PPB6W2 | 6 |
| 609 | E1 | DELL R730 | 服务器 | 2PP56W2 | 6 |
| 610 | E1 | DELL EMC | 服务器 | 34R96W2 | 6 |
| 611 | E1 | DELL R730 | 服务器 | 2PQ36W2 | 6 |
| 612 | E1 | DELL R730 | 服务器 | 2PN76W2 | 6 |
| 613 | E1 | Hisign Afisx50 | 存储 | PR2710G41903280001 | 9 |
| 614 | E1 | Hisign Afisx50 | 存储 | PR2710G41903280002 | 9 |
| 615 | E1 | Hisign Afisx50 | 存储 | PR2710G41903280003 | 9 |
| 616 | E2 | Hisign Afisx50 | 存储 | PR2710G41903280006 | 9 |
| 617 | E2 | Hisign Afisx50 | 存储 | PR2710G41903280008 | 9 |
| 618 | E2 | Hisign Afisx50 | 存储 | PR2710G41903280004 | 9 |
| 619 | E2 | Hisign Afisx50 | 存储 | PR2710G41903280007 | 9 |
| 620 | E2 | IBM DS3950 | 存储 | 7BK16WN | 9 |
| 621 | E2 | IBM X3650 M3 | 服务器 | 06ABN28 | 10 |
| 622 | E2 | IBM X3650 M3 | 服务器 | 06ABP38 | 10 |
| 623 | E2 | IBM X3650 M3 | 服务器 | 99A7314 | 10 |
| 624 | E2 | IBM X3650 M3 | 服务器 | 99V7795 | 10 |
| 625 | E2 | DELL R730 | 服务器 | H2R1LF2 | 9 |
| 626 | E2 | IBM X3650 M3 | 服务器 | 99W4076 | 10 |
| 627 | E3 | IBM DS3950 | 存储 | 78K1C06 | 11 |
| 628 | E3 | IBM 3850 X5 | 服务器 | 6599852 | 11 |
| 629 | E3 | DELL R710 | 服务器 | JMDKX2X | 10 |
| 630 | E3 | IBM X3650 M3 | 服务器 | 06PL909 | 10 |
| 631 | E3 | IBM X3650 M3 | 服务器 | 99N2526 | 10 |
| 632 | E5 | DELL R430 | 服务器 | 7HR5ZQ2 | 11 |
| 633 | E5 | HP P2000 | 存储 | 2862501D104 | 11 |
| 634 | E5 | HP DL580 G7 | 服务器 | CN725109P1 | 10 |
| 635 | E5 | HP DL360P G8 | 服务器 | CN730308S4 | 9 |
| 636 | E5 | HP DL360P G8 | 服务器 | CN730308K1 | 9 |
| 637 | E6 | DELL R730 | 服务器 | 8PFCOH2 | 9 |
| 638 | E6 | DELL MD1200 | 服务器 | 7WZ15X1 | 9 |
| 639 | E6 | DELL R620 | 服务器 | 766D5Z1 | 9 |
| 640 | E6 | DELL R620 | 服务器 | 6K0T422 | 9 |
| 641 | E7 | DELL EMC RT30xd | 服务器 | 5NTCOWZ | 5 |
| 642 | E7 | DELL EMC RT30xd | 服务器 | 5SVKOWZ | 5 |
| 643 | E7 | DELL EMC RT30xd | 服务器 | 5NWCOWZ | 5 |
| 644 | E7 | DELL EMC RT30xd | 服务器 | J4F90HZ | 5 |
| 645 | E7 | DELL EMC RT30xd | 服务器 | 6KW14DZ | 5 |
| 646 | E8 | 华为 RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB6TKC003012 | 5 |
| 647 | E8 | 华为 RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB6TKC003013 | 5 |
| 648 | E8 | 华为 RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB6TKC003011 | 5 |
| 649 | E8 | 华为 RH2488 V5 | 服务器 | 2102311YGSN0KC002873 | 5 |
| 650 | E8 | 华为 RH2488 V5 | 服务器 | 2102311YGSN0KC002874 | 5 |
| 651 | E8 | RH 1288H V5 | 服务器 | 2102311VKU6TKC001002 | 5 |
| 652 | E8 | 华为 SB7800 | 服务器 | MT1949J09734 | 5 |
| 653 | E8 | 华为 SB7800 | 服务器 | MT1949J09784 | 5 |
| 654 | E9 | 华为 RH2288 V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000174 | 6 |
| 655 | E9 | 华为 RH2288 V3 | 服务器 | 2102310YQD10J6000175 | 6 |
| 656 | E12 | DELL R720 | 服务器 | JY34722 | 9 |
| 657 | E12 | DELL R720 | 服务器 | BX34722 | 9 |
| 658 | E12 | IBM X3650 M3 | 服务器 | 99W8040 | 9 |
| 659 | E12 | DL380 G9 | 服务器 | 6CV635VYW1 | 8 |
| 660 | E12 | DL380 G9 | 服务器 | 6CV635VYTW | 8 |
| 661 | E12 | DL380 G9 | 服务器 | 6CV635VYVN | 8 |
| 662 | E13 | IBM X3650 M3 | 服务器 | 99LH019 | 9 |
| 663 | E13 | DELL R710 | 服务器 | 81GTQ2X | 10 |
| 664 | E13 | IBM X3650 M3 | 服务器 | 99LH773 | 9 |
| 665 | E13 | DELL R730 | 服务器 | 12L91L2 | 9 |
| 666 | U1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TXH6TJC001512 | 5 |
| 667 | U1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TXH6TJC001522 | 5 |
| 668 | U1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TXH6TJC001514 | 5 |
| 669 | U1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TXH6TJC001518 | 5 |
| 670 | U1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TXH6TJC001516 | 5 |
| 671 | U1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TXH6TJC001519 | 5 |
| 672 | U1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TXH6TJC001515 | 5 |
| 673 | U1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000394 | 5 |
| 674 | U1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000426 | 5 |
| 675 | U1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102310RKLBTJB001579 | 5 |
| 676 | U2 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC00413 | 5 |
| 677 | U2 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC00411 | 5 |
| 678 | U2 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC00416 | 5 |
| 679 | U2 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC00418 | 5 |
| 680 | U2 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC00427 | 5 |
| 681 | U3 | 华为2288 V3 | 服务器 | 2102310YPV6TJC000695 | 5 |
| 682 | U3 | 华为2288 V3 | 服务器 | 2102310YPV6TJC000693 | 5 |
| 683 | U3 | 华为2288 V3 | 服务器 | 2102310YPV6TJC000688 | 5 |
| 684 | U3 | 华为2288 V3 | 服务器 | 2102310YPV6TJC000689 | 5 |
| 685 | U3 | 华为2288 V3 | 服务器 | 2102310YPV6TJC000692 | 5 |
| 686 | U3 | 华为2288 V3 | 服务器 | 2102310YPV6TJC000686 | 5 |
| 687 | U3 | 华为2288 V3 | 服务器 | 2102310YPV6TJC000691 | 5 |
| 688 | U3 | 华为2288 V3 | 服务器 | 2102310YPV6TJC000687 | 5 |
| 689 | U3 | 华为2288 V3 | 服务器 | 2102310YPV6TJC000690 | 5 |
| 690 | U3 | 华为2288 V3 | 服务器 | 2102310YPV6TJC000694 | 5 |
| 691 | U3 | 华为2288 V3 | 服务器 | 2102310YPV6TJC000386 | 5 |
| 692 | U4 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC002528 | 5 |
| 693 | U4 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC002521 | 5 |
| 694 | U4 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC000405 | 5 |
| 695 | U4 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC000893 | 5 |
| 696 | U4 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC002519 | 5 |
| 697 | U4 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC000402 | 5 |
| 698 | U5 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC002529 | 5 |
| 699 | U5 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC002525 | 5 |
| 700 | U5 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC000398 | 5 |
| 701 | U5 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC000898 | 5 |
| 702 | U5 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC002518 | 5 |
| 703 | U5 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC000417 | 5 |
| 704 | U5 | 华为2288H V3 | 服务器 | 2102310YQC10H4007382 | 5 |
| 705 | U5 | 华为2288H V3 | 服务器 | 2102310YQC10H4007379 | 5 |
| 706 | U6 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC002526 | 5 |
| 707 | U6 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC002524 | 5 |
| 708 | U6 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC002520 | 5 |
| 709 | U6 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC000892 | 5 |
| 710 | U6 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC000436 | 5 |
| 711 | U6 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC000416 | 5 |
| 712 | U6 | 华为2288H V3 | 服务器 | 2102310YQC10H4007381 | 5 |
| 713 | U6 | 华为2288H V3 | 服务器 | 2102310YQC10H4007374 | 5 |
| 714 | U7 | 日立g200 | 存储 | 431181 | 5 |
| 715 | U7 | 日立g200 | 存储 | 1004846 | 5 |
| 716 | U7 | 日立g200 | 存储 | 429156 | 5 |
| 717 | U7 | 日立g200 | 存储 | 1005297 | 5 |
| 718 | U7 | 日立g200 | 存储 | 1005428 | 5 |
| 719 | U7 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102310YPV6TJC000385 | 5 |
| 720 | U7 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102310YPV6TJC000415 | 5 |
| 721 | U7 | 曙光6120-G20 | 服务器 | N | 7 |
| 722 | U7 | 曙光6120-G20 | 服务器 | N | 7 |
| 723 | U7 | 华为2488H V5 | 服务器 | 2102352KFPN0K6000132 | 5 |
| 724 | U7 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311YTTN0KA000036 | 5 |
| 725 | U8 | 华为5252U2 | 存储 | 2102351RHD9WJC800199 | 5 |
| 726 | U8 | 华为5252U2 | 存储 | 2102351RHD9WJC800202 | 5 |
| 727 | U8 | 华为5252U2 | 存储 | 2102351RHD9WJC800201 | 5 |
| 728 | U8 | 华为5252U2 | 存储 | 2102351RHD9WJC800200 | 5 |
| 729 | U8 | 华为5252U2 | 存储 | 2102351RHD9WJC800203 | 5 |
| 730 | U8 | 华为5500v5 | 存储 | 2102351RHD9WJC800027 | 5 |
| 731 | U8 | 华为2288H V5 | 服务器 | 21023128DUNOJC000261 | 5 |
| 732 | U8 | 华为2288H V5 | 服务器 | 21023128DUNOJC000259 | 5 |
| 733 | U8 | 华为2288H V5 | 服务器 | 21023128DUNOJC000258 | 5 |
| 734 | U8 | 华为2288H V5 | 服务器 | 21023128DUNOJC000256 | 5 |
| 735 | U8 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000429 | 5 |
| 736 | U8 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102352KFPN0K6000062 | 5 |
| 737 | U9 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC002523 | 5 |
| 738 | U9 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC000896 | 5 |
| 739 | U9 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC000897 | 5 |
| 740 | U9 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC002522 | 5 |
| 741 | U9 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC000403 | 5 |
| 742 | U9 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYB6TJC000433 | 5 |
| 743 | U9 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102310YQC10H4007383 | 5 |
| 744 | U9 | 华为2488 V5 | 服务器 | 2102312BDUN0GC000257 | 5 |
| 745 | U9 | 华为2488 V5 | 服务器 | 2102312BDUN0GC000260 | 5 |
| 746 | U10 | 华为5288H V5 | 服务器 | 210231241LG6TJC000314 | 5 |
| 747 | U10 | 华为5288H V5 | 服务器 | 210231241LG6TJC000310 | 5 |
| 748 | U10 | 华为5288H V5 | 服务器 | 210231241LG6TJC000308 | 5 |
| 749 | U10 | 华为5288H V5 | 服务器 | 210231241LG6TJC000309 | 5 |
| 750 | U10 | 华为5288H V5 | 服务器 | 210231241LG6TJC000414 | 5 |
| 751 | U10 | 华为2288H V5 | 服务器 | 210231241LG6TJC000434 | 5 |
| 752 | U10 | 华为2288H V5 | 服务器 | 210231241LG6TJC000410 | 5 |
| 753 | U10 | 华为2288H V5 | 服务器 | 210231241LG6TJC000387 | 5 |
| 754 | U10 | 华为2288H V3 | 服务器 | 2102310YQB10J6000168 | 5 |
| 755 | U11 | 华为5288H V5 | 服务器 | 210231241LG6TJC000313 | 5 |
| 756 | U11 | 华为5288H V5 | 服务器 | 210231241LG6TJC000312 | 5 |
| 757 | U11 | 华为5288H V5 | 服务器 | 210231241LG6TJC000315 | 5 |
| 758 | U11 | 华为5288H V5 | 服务器 | 210231241LG6TJC000311 | 5 |
| 759 | U11 | 华为5288H V5 | 服务器 | 210231241LG6TJC000389 | 5 |
| 760 | U12 | 华为OS9000V5 | 服务器 | 2102352TWKN0L3000091 | 5 |
| 761 | U12 | 华为OS9000V5 | 服务器 | 2102352TWKN0L3000089 | 5 |
| 762 | U12 | 华为OS9000V5 | 服务器 | 2102352TWKN0L3000090 | 5 |
| 763 | U12 | 联想SR650 | 服务器 | J302RMG2 | 5 |
| 764 | U12 | 联想SR650 | 服务器 | J301RMFW | 5 |
| 765 | U12 | 联想SR650 | 服务器 | J301RMFY | 5 |
| 766 | U12 | 联想SR650 | 服务器 | J301RMG4 | 5 |
| 767 | U12 | 联想SR650 | 服务器 | J301RMFX | 5 |
| 768 | U12 | 联想SR650 | 服务器 | J301RMG1 | 5 |
| 769 | U13 | DPA3210 | 存储 | 2102353CUD10L7000001 | 5 |
| 770 | U13 | ZXCLOUD R5300G4 | 服务器 | N | 4 |
| 771 | U13 | ZXCLOUD R5300G4 | 服务器 | N | 4 |
| 772 | U13 | ZXCLOUD R5500G4 | 服务器 | N | 4 |
| 773 | U13 | ZXCLOUD R5500G4 | 服务器 | N | 4 |
| 774 | U13 | ZXCLOUD R5500G4 | 服务器 | N | 4 |
| 775 | U13 | ZXCLOUD R5500G4 | 服务器 | N | 4 |
| 776 | U13 | ZXCLOUD R5500G4 | 服务器 | N | 4 |
| 777 | U14 | ZXCLOUD R5500G4 | 服务器 | N | 4 |
| 778 | U14 | ZXCLOUD R5500G4 | 服务器 | N | 4 |
| 779 | U14 | ZXCLOUD R5500G4 | 服务器 | N | 4 |
| 780 | U14 | ZXCLOUD R5500G4 | 服务器 | N | 4 |
| 781 | U15 | A320-G30 | 服务器 | 9800l35402034577 | 5 |
| 782 | U15 | A320-G30 | 服务器 | 9800l35402034579 | 5 |
| 783 | U15 | A320-G30 | 服务器 | 9800l35402034574 | 5 |
| 784 | U15 | A320-G30 | 服务器 | 9800l35402034575 | 5 |
| 785 | U15 | A320-G30 | 服务器 | 9800l35402034578 | 5 |
| 786 | U15 | A320-G30 | 服务器 | 9800l35402034576 | 5 |
| 787 | V13 | 2288HV5 | 服务器 | 2102312BXN10JC00001 | 5 |
| 788 | V13 | 2288HV5 | 服务器 | 2102312BXN10JC00005 | 5 |
| 789 | V13 | 2288HV5 | 服务器 | 2102312BXN10JC00002 | 5 |
| 790 | V13 | 2288HV5 | 服务器 | 2102212BXR10JC00002 | 5 |
| 791 | T1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000401 | 5 |
| 792 | T1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000400 | 5 |
| 793 | T1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000409 | 5 |
| 794 | T1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000412 | 5 |
| 795 | T1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000404 | 5 |
| 796 | T1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000392 | 5 |
| 797 | T1 | 海康威视DS-IF0208 | 服务器 | D53300734 | 5 |
| 798 | T1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000421 | 5 |
| 799 | T1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000423 | 5 |
| 800 | T1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000425 | 5 |
| 801 | T1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000430 | 5 |
| 802 | T1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102312DHK10KB800006 | 5 |
| 803 | T1 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102312DHK10KB800021 | 5 |
| 804 | T2 | 海康威视 | 存储 | HIK10010728866 | 5 |
| 805 | T2 | hik vision DS-V-server | 存储 | HIK10010728863 | 5 |
| 806 | T2 | hik vision | 存储 | HIK10010728868 | 5 |
| 807 | T2 | hik vision | 存储 | HIK10010728058 | 5 |
| 808 | T2 | hik vision | 存储 | HIK10010728210 | 5 |
| 809 | T2 | 浪潮NF5280M4 | 服务器 | 718232345 | 6 |
| 810 | T2 | DELL R730 | 服务器 | 42883058198 | 9 |
| 811 | T2 | HQCCS7100X | 服务器 | 5D09APDPAJOB9A8 | 9 |
| 812 | T3 | 华为2288H V5 | 服务器 | 21022352KFPNOK6000134 | 5 |
| 813 | T3 | 华为2288H V5 | 服务器 | 21022352KFPNOK6000131 | 5 |
| 814 | T3 | 华为2288H V5 | 服务器 | 21022352KFPNOK6000066 | 5 |
| 815 | T3 | 华为2288H V5 | 服务器 | 21022352KFPNOK6000136 | 5 |
| 816 | T3 | 华为2288H V5 | 服务器 | 21022352KFPNOK6000065 | 5 |
| 817 | T3 | 华为2288H V5 | 服务器 | 21022352KFPNOK6000135 | 5 |
| 818 | T3 | 华为2288H V5 | 服务器 | 21022352KFPNOK6000133 | 5 |
| 819 | T3 | FH-PUE-F13 | 服务器 | RSJKOLA081819150 | 5 |
| 820 | T3 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000384 | 5 |
| 821 | T3 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000397 | 5 |
| 822 | T3 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000393 | 5 |
| 823 | T3 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000382 | 5 |
| 824 | T3 | 华为2288H V5 | 服务器 | 2102311TYK6TJC000399 | 6 |
| 825 | T5 | X3650-M4 | 服务器 | 7915N5P-06XFYR8 | 10 |
| 826 | T10 | 华为RH2288 V3 | 服务器 | 2102310YQC10H4007377 | 6 |
| 827 | T11 | 华为RH2288 V3 | 服务器 | 2102310YQC10H4007375 | 6 |
| 828 | T10 | 华为RH2288 V3 | 服务器 | 2102310YQC10H4007376 | 6 |
| 829 | T11 | 华为RH2288 V3 | 服务器 | 2102310YQC10H4007380 | 6 |
| 830 | T12 | 华为RH2288 V3 | 服务器 | 2102310YQC10H4007373 | 6 |
| 831 | T10 | 华为RH2288 V3 | 服务器 | 2102310YPY10H4003941 | 6 |
| 832 | T11 | 华为RH2288 V3 | 服务器 | 2102310YPY10H4003940 | 6 |
| 833 | T12 | 华为RH2288 V3 | 服务器 | 2102310YPY10H4003939 | 6 |
| 834 | T10 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001263 | 5 |
| 835 | T11 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001241 | 5 |
| 836 | T12 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001255 | 5 |
| 837 | T13 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001246 | 5 |
| 838 | T14 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001238 | 5 |
| 839 | T15 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001265 | 5 |
| 840 | T14 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001251 | 5 |
| 841 | T15 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001240 | 5 |
| 842 | T14 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001247 | 5 |
| 843 | T15 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001260 | 5 |
| 844 | T10 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001249 | 5 |
| 845 | T11 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001261 | 5 |
| 846 | T12 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001235 | 5 |
| 847 | T13 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001257 | 5 |
| 848 | T10 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001267 | 5 |
| 849 | T11 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001256 | 5 |
| 850 | T12 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001259 | 5 |
| 851 | T13 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001232 | 5 |
| 852 | T14 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001253 | 5 |
| 853 | T15 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001234 | 5 |
| 854 | T | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102312BXR10JC000001 | 5 |
| 855 | T10 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001264 | 5 |
| 856 | T10 | 华为RH2288 V5 | 服务器 | 2102311TYB10K8001250 | 5 |
| 857 | T12 | 华为RH2288 V3 | 服务器 | 2102310YQC10H4007372 | 5 |
| 858 | T13 | 华为RH2288 V3 | 服务器 | 2102310YQC10H4007378 | 5 |
| 859 | N | 曙光 I620-G20 | 服务器 | 38台服务器1 | 7 |
| 860 | N | 华为 FusionServer 5288 V3 | 服务器 | 122台服务器2 | 7 |
| 861 | N | 曙光 I620-G20 | 服务器 | 5台服务器3 | 7 |

四、合同书（格式）

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据               项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后  日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后10个工作日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

（注：根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

五、附件（投标文件格式）

投

标

文

件

（正本/副本）

政府采购编号：

采购项目名称：

投标供应商：

二○    年  月  日

# （一）投标函（格式）

# 投标函

致：江苏成建项目管理有限公司

一、我们收到贵方采购编号             采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次                  的投标。

二、我方愿意提供江苏成建项目管理有限公司在采购文件中要求的文件、资料（具体内容如下）：

1.投标函（格式见附件）；

2.证明文件：

2.1资格、资信证明文件（相关证明材料原件扫描后上传，身份证应为正、反面）

（1）关于资格的声明函原件扫描件；（格式见附件）

（2）投标供应商企业营业执照或相关部门的登记证明文件或自然人身份证明的原件扫描件；

（3）投标供应商法定代表人授权委托书原件扫描件；（法定代表人亲自参与投标的除外，格式见附件）

（4）投标供应商法定代表人身份证及法定代表人授权代表身份证原件扫描件；

（5）投标供应商近一年月中任意一个月份(不含投标当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）原件扫描件；

（6）投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（7）投标供应商近一年中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件扫描件；

（8）法定代表人授权委托人与企业签订的劳动合同和由社保机构出具的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明原件扫描件（网上查询带有二维码/验证码的打印件可作原件使用，如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至采购文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明）

（9）政府采购投标及履约承诺函（格式见附件）

（10）投标人如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）。

注：1）按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

2）若法定代表人或负责人或经营者（法定代表人或负责人或经营者姓名必须与营业执照上的一致）亲自参加投标不需提供法定代表人授权及有关法定代表人授权代表的劳动合同或社保证明，只需提供身份证明与营业执照即可。

2.2补充性文件

（1）供应商简介和经营情况说明；

（2）拟投入本项目人员一览表（格式见附件）

（3）业绩一览表（格式见附件）

（4）投标偏离表（格式见附件）

（5）供应商认为必须提供的其他证明材料（参考评分标准）。

3.开标一览表（格式见附件）

4.技术部分（根据评分标准编制）

三、我们同意按采购文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为中标通知书发出之日起90天。

四、我方同意按采购文件中的规定期限内完成全部工作。

五、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

六、我们认为你们有权决定成交者。

七、我们认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，我方如无不可抗力，又未履行采购文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

地址：                              邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

# （二）开标一览表（格式）

开标一览表

供应商名称（盖章）                           政府采购编号：

| 项目总报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 项目负责人 |  |

# 法定代表人或被授权代表或经营者（签字或盖章）：

# 日期：

注：若是中小微企业的请提供投标人《中小企业声明函》；如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示。

（三）政府采购投标及履约承诺函（格式）：

政府采购投标及履约承诺函

（投标供应商名称）在此承诺：

我公司(单位)愿针对此次                      （项目名称）进行投标。我单位承诺如下：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

8.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

9.我单位参与该项目投标，严格遵循公平竞争的原则，不恶意串通，不妨碍其他投标供应商的竞争行为，不损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。我单位已清楚，如违反上述要求，将作投标无效处理，并自动放弃贵单位自本项目起所有采购项目的投标事宜。

10.我单位如果中标，做到诚实守信，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所做的一切承诺履约。

11.我单位承诺本项目的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

12.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

13.我单位承诺不非法转包、分包。

14.我单位承诺未参与本项目的采购需求、技术指标、商务指标等内容的设定，不存在对其他投标供应商不公平的行为。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

15.所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________，邮政编码：__________________

电 话：__________________，传 真：__________________

代表姓名：_______________，职 务：__________________

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 日  期：
（四）法定代表人授权委托书（格式）

# 法定代表人授权委托书

采购编号：

日期：

江苏成建项目管理有限公司：

（投标供应商名称）       系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                      特授权        代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购编号：                    ）的报价等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

# 法定代表人亲自参加投标的需提供：

# 法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年  月  日

经营期限：

姓    名：      性别：      年龄：       职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

| 法定代表人身份证复印件 （正面） |  | 法定代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- | --- |

（五）关于资格的声明函（格式）

# 关于资格的声明函

采购编号：

日期：

江苏成建项目管理有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：                    ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

# 投标供应商（盖章）：

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

# 年     月     日

# （六）拟投入本项目人员一览表（格式）

拟投入本项目人员一览表

投标供应商名称（盖章）           采购项目编号：

| 拟在本项目担任职务 | 姓名 | 职称 | 证书号/身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1.上表如需要自行延长。

2.上表内容须提供人员证书原件扫描件、社保机构出具本投标供应商的近一年中任意一个月（不含投标当月）的缴费证明扫描件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

# （七）业绩一览表（格式）

业绩一览表

供应商名称（盖章）                    采购编号：

| # 序号 | # 项目名称 | # 业主单位 | # 签订时间 | # 完成情况 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |
| # … |  |  |  |  |  |

# 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

备注：合同等复印件请附于本表之后。

# 表格不够可自行扩展。

（八）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.成交供应商的《中小企业声明函》将随成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# （九）残疾人福利性单位声明函（格式）

# 残疾人福利性单位声明函

# 本公司郑重承诺，根据《财政部司法部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                 单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

# 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日　　　　　　期：

# （十）投标偏离表（格式）

投标偏离表

项目名称：无锡市公安局大数据中心信息化基础设施运维服务外包项目

项目编号：

| 序号 | 招标文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件或响应内容所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：

1.“招标文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的内容保持一致。

2.投标供应商应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：    年  月   日

（十一）报价供应商简介和经营情况说明表（格式）

投标供应商简介和经营情况说明表

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标供应商（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2023年12月末资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2023年12月末股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 |  | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

（十二）技术部分（根据评分标准自行编制）