锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

采购项目编号：JSZC-320205-XSGC-G2025-0015

采购项目名称：东港镇2025年度港下老街、史家圩等15座排涝站固定式电源采购安装项目

采   购   人：无锡市锡山区东港镇人民政府

采购代理机构：江苏翔顺工程管理咨询有限公司

二○二五年六月

目     录

一、投标邀请函	2

二、投标人须知	7

三、项目技术要求和有关说明	17

四、合同书（格式文本）	20

五、附件	33

- 一、投标邀请函

江苏翔顺工程管理咨询有限公司受无锡市锡山区东港镇人民政府的委托，对东港镇2025年度港下老街、史家圩等15座排涝站固定式电源采购安装项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：东港镇2025年度港下老街、史家圩等15座排涝站固定式电源采购安装项目 采购项目编号：JSZC-320205-XSGC-G2025-0015 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市锡山区东港镇人民政府 采购人地址：江苏省无锡市锡山区东港镇金港大道8号 采购代理机构：江苏翔顺工程管理咨询有限公司 采购机构地址：无锡市新吴区金城东路333号中国工业博览园总部园区30幢 |
| 3 | 采购项目概况、要求： 1.采购内容：东港镇2025年度港下老街、史家圩等15座排涝站固定式电源采购安装。详见“三、项目技术要求和有关说明”。 2.合同履行期限：合同签订生效后20个日历天内。 3.质量要求：合格标准。 4.项目最高限价：70万元；投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。 5.本项目不接受联合体投标。 6.本项目是否专门面向中小微企业：是。 7.本项目标的所属行业：工业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关要求。 |
| 4 | 投标人资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，供应商为中小微企业/监狱企业/残疾人福利企业，投标供应商须提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》《残疾人福利性单位声明函》； 4.本项目的特定资格要求：无。 |
| 5 | 发售采购文件时间： - 本采购文件有效获取期自采购文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。 - 2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后系统内免费下载。 3.潜在报价供应商如确定投标，可在“无锡政府采购网-江苏省政府采购（苏采云）平台”或“江苏政府采购网——苏采云”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载采购文件（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》），完成项目采购文件获取，方可按要求制作、上传响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。 4.报价供应商应承担其编制响应文件以及递交响应文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 5.本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 6 | 投标供应商对采购文件提出修改、澄清要求的截止时间：2025年6月19日10:00时，以书面传真形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对采购文件修改、澄清的截止时间：2025年6月19日16:00时前，以电子邮件形式告知各报名投标供应商。 |
| 7 | 本项目无需递交投标保证金。 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 网上投标截止时间：2025年7月7日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）。 截止时间后的投标文件恕不接受。 投标方式：网上投标截止时间前苏采云投标客户端投标 投标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标 网上投标解密时间：开启解密后半小时； 特别提醒： 1.本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 2.若资格审查中或评审过程中，采购人/代理机构/评标委员会对响应文件存在疑问，报价供应商被授权代表须在接到在线询标函后15分钟内，在开标界面在线以澄清函回复并签章；若报价供应商被授权代表未在规定时间内按上述要求作出回复，则视为报价供应商默认资审结果或评审结果。 |
| 10 | 开标时间：2025年 7月 7 日9:30 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅” |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年 7 月 7 日 确定中标单位地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅” |
| 12 | 投标文件制作要求： 1.本项目采用线上电子开评标，供应商在开标截止时间前网上上传电子投标文件。 2.开标当天请供应商联系人保持通信畅通。 3.供应商请仔细阅读供应商注册流程和采购文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。 4.本次采购采用“苏采云”系统进行采购活动，招标文件发布、报价、评审和中标结果发布全程电子化。 5.中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件一式两份（一正二副）。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。 采购人：无锡市锡山区东港镇人民政府 联系地址：江苏省无锡市锡山区东港镇金港大道8号 采购单位联系人：华工 采购代理机构：江苏翔顺工程管理咨询有限公司 联系人：徐玉铭 联系电话：0510-81892502、15906177228 联系地址：无锡市新吴区金城东路333号中国工业博览园总部园区30幢 邮政编码：214111 电子邮件地址：1466546496@qq.com |
| 14 | 潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法： 1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作： （1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”——“用户注册”按钮进入注册界面进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/register进入注册界面。 （2）领取CA： 报价供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口），办理手续及流程详见http://jsxcmm.com/help/gys.html，技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00） （3）CA驱动下载： 在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （4）潜在供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--项目参与--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已参与项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网-－办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网-－下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。 3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“无锡政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的信息。 4.如投标人未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。 |

- 二、投标人须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.潜在投标人可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件[“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

3．投标人一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4．招标文件仅作为本次招投标使用。

5．招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

- （三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及江苏翔顺工程管理咨询有限公司。

- （四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2．如需对招标文件进行澄清或修正，江苏翔顺工程管理咨询有限公司将无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（以公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏翔顺工程管理咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。江苏翔顺工程管理咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏翔顺工程管理咨询有限公司对无效质疑不予受理。

- （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

1．投标函（格式见附件）原件的扫描件；

2.资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）原件的扫描件；

（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件原件的扫描件；

（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）原件的扫描件；

（4）投标人法定代表人身份证原件的扫描件（正、反面）；

（5）投标人法定代表人授权代表身份证原件的扫描件（正、反面，法定代表人亲自参加投标的除外）；

（6）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告原件的扫描件；

（7）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件的扫描件；

（8）投标人近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）原件的扫描件；

（9）承诺书（格式见附件）原件的扫描件；

（10）《中小企业声明函》（格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件加盖电子签章后上传至系统中。

3．开标一览表（格式见附件）

4. 报价明细表（格式自拟）

5. 投标偏离表（格式见附件）

6．投标供应商情况表（格式）（格式见附件）

7．项目组人员配备情况（拟派专业技术力量人员表及项目负责人简历表）（格式见附件）

8．提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料（如有）

9．技术方案（详见评分标准）

10．评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加，格式自拟）

11．要求采购人提供的配合（如有自行添加，格式自拟）

12．其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）

上述1-8项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

- (六)投标文件的制作：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

- （七）网上投标：

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

- 特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

- （八）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1．电子投标文件未按规定期限投标的；

2．电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3．投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4．投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5．投标人的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6．不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7．被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8．投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9．投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12．不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14．不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15．不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16．项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19．评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20．除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.未通过符合性审查的；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

24．法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

- （九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；不进行开评标。

3.投标文件的审查

（1）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③总价金额与按折扣系数汇总金额不一致的，以折扣系数计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过苏采云平台发起询标要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过苏采云平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的为中标候选人。

6．评标标准：详见附件。

- （十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。采购人将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达采购人或采购代理机构，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标人在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2．在发布中标公告的同时，江苏翔顺工程管理咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

1．提供虚假材料谋取中标的；

2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3．与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在采购代理机构就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购代理机构见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得做任何修改。

2．江苏翔顺工程管理咨询有限公司监督合同的履行。中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，采购人将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

3．本项目不收取履约保证金。

- （十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

- （十五）政府采购信用担保：

政府采购信用担保，是由专业担保机构为供应商向采购人、代理机构、金融机构提供的保证。供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用信用担保形式。

履约担保，是指由专业担保机构为中标供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标供应商的中标通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

- （十六）政府采购合同融资：

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

- （十七）代理服务费：

- 1.本项目代理费由采购人支付。

2.招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，100万元以下费率为1.2%。代理服务费由采购人支付。

- （十八）其他：

采购文件的条款必须认真审阅，投标人应自行检查采购文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标人负责。

- 三、项目技术要求和有关说明

## 一、项目概况

本项目包含机组设备及安装工程，主要包含：柴油发电机组主机（含水箱、减震等所有附件）、柴油发电机组排烟、进排风工程，供油系统、散热系统、配电系统、智能监测系统，整体设备接地系统及安装辅材等。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150kW柴油发电机组 | 4台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 2 | 120kW柴油发电机组 | 3台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 3 | 100kW柴油发电机组 | 3台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 4 | 80kW柴油发电机组 | 1台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 5 | 20kW柴油发电机组 | 2台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 6 | 50kW柴油发电机组 | 2台 | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 7 | 发电机运行数据采集模块 | 15套 |  |
| 8 | 发电机电瓶数据采集模块 | 15套 |  |

## 二、技术规格要求

1、技术标准：所提供的柴油发电机组是严格按照柴油机的国际质量标准ISO8528（国标GB2820-97）进行生产和检测的，机组产品均已通过ISO9001国际质量体系认证，机组平均无故障工作时间均超过2000小时，可确保满足客户的各种使用要求。

2、柴油发电机组技术参数：

（1）★柴油发电机组功率：

A、主用功率：20kW，备用功率22KW

B、主用功率：50kW，备用功率55KW

C、主用功率：80kW，备用功率88KW

D、主用功率：100kW，备用功率110KW

E、主用功率：120kW，备用功率132KW

F、主用功率：150kW，备用功率165KW

（2）★额定电压：400V机组：三相四线。

（3）额定频率：50Hz 。

（4）柴油发电机日用油箱：不大于1立方。

3、发动机技术参数

（1）★发动机功率应额定为达到GB/T 2820的连续负载，并且同交流发电机的持续功率相配合，并满足110%过载容量要求。

（2）缸数：6缸

（3）额定转速：1500r/min；

发动机功率：20KW机组≥30KW；

50KW机组≥56KW；

80KW机组≥106KW

100KW机组≥121KW；

120KW机组≥145KW；

150KW机组≥165KW

（4）结构形式：

直列，4-6缸

（5）发动机缸径行程：20KW≥105*115（mm）；50KW≥105*1115（mm）；80KW≥105*120（mm）100KW≥105*120（mm）；120KW≥105*120（mm）；150KW≥1110*145（mm）

（6）冷却方式：闭式循环水冷却、发动机风扇及散热器（水箱材料用铜材质）能保证机组在≤40℃环境温度下满负荷正常运行。

（7）燃油耗量：≤207L/H（100%负载）投标人必须分别注明在额定工况下25％、50％、75％、100％、110％负载时的燃油消耗量。

（8）燃油型号：国产0#柴油；

（9）进气方式：涡轮增压、中冷；要求加装水套加热器

（10）启动方式：直流24V电启动，具备自动与手动两套操作，可远程启动，机组本身应具有应急手动停机装置。

（11）充电机：发动机自带充电机。

（12）燃油系统：直喷式。

（13）进气系统：包含空气滤清器、进气歧管、进气冷却、空气冷却中冷器等装置。

（14）排气系统：包含排气歧管、涡轮增压及原厂的排气软管及工业型消音器。

（15）保护系统：要求具备高水温、低油压、超速、过盘车等保护功能。

（16）控制系统：采用微电脑模块整合喷油、保护、操作等控制功能,可采用一般PC与引擎沟通,读取引擎的运转数据及故障状况,并作性能的设定调整。

（17）发动机控制系统具有故障报警功能，LED直接显示故障内容。

（18）发动机大修时间不小于15000小时。

4、发电机技术参数

（1）型式：无刷、单轴承、旋转磁场三相同步交流发电机；

（2）额定电压：400/230V

（3）额定频率：50Hz

（4）功率因数：0.8（滞后）

（5）定子线圈接线：三相四线，Y接线

（6）接地方式：中性点直接接地

（7）绝缘、温升等级：H/H级

（8）★励磁方式：永磁励磁系统

（9）调压方式：数字式自动电压调节器，空载到满载时的电压变动率应不超过±0.5％。

（10）★防护等级：≥IP23

（11）效率：≥94%。

（12）波形畸变率：≤2％

（13）电压调整范围：±5％额定电压。

（14）交流发电机应能承受输出接线端短路3秒钟的短路电流，而不会给发电机造成损坏。

（15）交流发电机的特性必须同发动机的转矩特性相匹配，以便在交流发电机满载时可利用所有可用发动机功率而不会超载。

（16）机组应具备带容性负载能力，满足功率因数超前0.95稳定运行。

（17）发电机组应处于常备启动状态。

（18）发电机母线电压不得低于额定电压的80%。

（19）发动机需配备水套加热器，需注明水套加热器品牌，加热温度应可以自行调节。

（20）电压整定范围：≥±5%

（21）稳态电压调整率：≤±1%

（22）瞬态电压偏差（100%突减功率）：≤+25%

（23）瞬态电压偏差（突加功率）：≤-20%

（24）电压稳定时间（100%突减功率）：≤6S

（25）电压稳定时间（突加功率）：≤6S

（26）稳态频率调整率：0-5%(可调)

（27）频率波动率：≤0.8%

（28）瞬态频率偏差（100%突减功率）：≤+12%

（29）瞬态频率偏差（突加功率）：≤-10%

（30）频率恢复时间（100%突减功率）：≤5S

（31）频率恢复时间（突加功率）：≤5S

5.控制系统技术要求

5.1 具备远控启/停功能。

5.2 机组的电气线路包括电源输送、电能测量、启动、报警等指示。机组控制屏上安装有指示灯来指示空气开关的分合，当机组发电时，如空气开关处于“分”位置时，分闸指示灯亮，指示机组已发电；如空气开关处于“合”位置时，合闸指示灯亮，指示机组已向负载供电。

5.3 电能测量指示电路：

机组控制屏面板上装有电流表、电压表、频率表各一只，分别测量指示机组三相电流、电压、频率。电流互感器的初级通过回路电流，次级经转换开关接到电流表；电压表一般通过转换开关显示三相线电压。

5.4 发电机的励磁调压系统：

发电机的励磁系统将保持发电机工作时输出电压的稳定；具有强励能力，以适应大容量电动机的启动及突加负载时及时补偿励磁的要求，提高系统的动态稳定性；当发电机输出短路时，能在一个短时间维持短路电流，以保证继电器保护装置可靠动作。

5.5 柴油机的保护回路：

控制屏上安装有柴油机水温表、机油压力表的转速表、冷却液液位指示表，当机组运行时，能同步显示柴油机的冷却水温度值、机油压力值和机组的转速值。并设置了对柴油机的冷却水温高、机油压力低的保护，规定当柴油机冷却水温度>97℃，“水温高”指示灯亮，发出报警信号，同时立即切断燃油油路，实施停机保护。当机油压力<0.15Mpa时，“油压低”指示灯亮，发出报警信号，同时立即切断燃油油路，实施停机保护。

5.6 蓄电池：启动蓄电池要配有硅整流充电机，在不用时可以使用市电对蓄电池进行长期充电。

6、发电机机房安装：

发电机机房安装，主要包括：地基基础、油路系统、排烟系统、进排风系统、发电机基础等安装。

- 地基满足发电机组卸车就位要求，满足发电机组运行产生震动要求；

- 发电机组配置1个≤1m³日用油箱，日用油箱钢板的厚度、规格与焊接工艺必须满足相关技术规范要求。

（3）机组进排风系统：排风口与机组采用软接头，安装喇叭口导风，需配备2套导风罩和2套出风百叶窗。

（4）排烟系统：按现场实际尺寸安装，排烟管长度12米。

（5）发电机基础：采用C25混凝土，内部植筋。

7、配电系统：

发电机机房按现场需求安装照明系统及电缆安装。

- 智能监测系统

8.1.发电机的运行参数监测：包含发电机状态、发电机输出三相电压值、三相电流值、三相有功功率值、三相无功功率值、三相视在功率值、发电机转速、发电频率、累计电能等参数值；

8.2.蓄电池运行参数监测：包含每个蓄电池的电压值、内阻值以及蓄电池温度值。

8.3.设备管理 功能界面可实时查看包括已安装的设备的详细信息，如设备名称、型号、安装位置、告警阈值、告警级别等。

★8.4.告警记录 功能界面可查看所有设备的告警记录，包含设备的名称、安装位置、报警值、越限值、报警时间、告警等级、告警类别等信息。

8.5.历史记录 功能界面可实现查看各个设备的历史数值、历史曲线、数据导出等功能。截图加盖公章，否则不满足。

8.6.权限管理   功能界面可设置各个用户的访问权限和操作权限，例如对设备的查看权限、操作权限、数据导出权限等，以满足各种用户的需求。

9、随机资料及附件

9.1 附件

启动蓄电池、消音器、波纹管、 平板减震垫按需配置

9.2 随机资料

提供电子版本                            1份

使用维护手册                            1份

柴油机说明书                            1份

发电机说明书                            1份

控制系统图纸 （电气原理图、接线图）     3套

工厂检测报告                            1份

9.3 机组为防雨塑料罩或包装箱

10、设计、验收、交货、服务

10.1 投标方中标后，在合同签订3日内向招标方提供设计图纸资料2套（包括制造工艺图、平面图、主要元器件制造厂家的资料、发电机房内部空间布置图等），买方自接到后一日内审查完毕，次日给予答复。

10.2 设备制造具备验收，须提前2天通知买方，经在卖方处验收合格后方可装箱。

10.3 设备交货地点为买方指定位置。

10.4 安装过程需厂家指导的，厂家应及时安排无偿提供技术服务。

10.5 保质期为设备安装投运后，执行国家标准。

## 三、综合说明及其他要求

（一）有关说明：

1、所有设备必须为原厂全新产品，并符合相关的质量检测标准及具有合法手续的产品，不得使用库存时间超过6个月的产品或部件。

2、投标人应按采购人提供的标的物清单以及相关技术资料，根据现行市场价格并考虑项目实施过程中的风险因素，综合报价。

3、投标人在投标文件中，应提供主要设备制造商相关资质证书。

4、投标总报价一次报定，包括：

4.1设备价格（包括全套设备、配套软件、随设备应提交的备品备件和专用工具、实验室装修的价格以及资料费用）；

4.2各投标人应根据技术规范对所提供的标的物清单进行核实，如发现与提供的标的物清单不符或者标的物清单中有遗漏的，应在投标提疑时以书面形式向采购人提出，如投标人未予核实或未能核实出与本招标文件提供的标的物清单不符，则应按提供的标的物清单进行报价，同时应承担在中标后不得更新或增添设备的风险（除非增添的设备是免费的），并确保实现设计文件所规定的全部使用功能。

4.3投标人负有确保所供设备质量达到设计要求不可推卸的责任，供货范围包括设备主机及正常运行须配套的全部附件、质保期内备品备件及调试所需全部辅材。

4.4供货范围还包括清单中虽未列入，但项目实施时必须的设备附件、材料，投标人均应纳入投标设备清单，货款计入投标总价，投资人不再承担因投标人漏报而增加的费用。

4.5包装、运输、装卸、现场保管费、保险费（指设备运抵现场所发生的费用）；

4.6技术培训服务（说明服务内容）；

4.7投标人须负责设备的安装、调试、常规操作及维修的培训至业主满意为止，该工作包含在投标报价内。

5、投标人须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书及能保证采购设备的正常安装、调试和运行全套资料。

6、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

7、投标人负责进行设备安装调试，并提供项目所在地维修机构情况。

8、本项目最少需配备两名工作人员（含项目负责人）。

9、技术服务要求：

9.1设备到货后应立即派员开箱安装、调试。

9.2投标方应提供必备的技术资料。

10、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

11、投标文件以中文资料为准。

12、其他优惠条件，请予以书面说明。

（二）验收：

1、本项目为运行手续齐备的交钥匙工程，投标人须负责本项目运行可能产生但未列入清单的一切费用；

2、设备到达采购人现场前，应提前7天通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场质量检验和验收；

3、验收标准：根据中国政府颁布的相关国家标准和行业标准的规定；根据招标文件、中标单位的投标文件、双方签订的合同文件及其附件；由采购方及相关部门到场进行验收通过;

4、验收期限自标的物安装、调试完成之日起，试运行一个月内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

（三）知识产权：

供方应保证采购方免除且供方承担由于采购方在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

（四）质量保证：

1、中标单位保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家标准等有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有产品“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，采购人有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标单位承担。

2、中标单位应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在中标单位承诺的质量保证期限内，中标单位应对由于质量问题而造成的任何不足或故障负责。

3、若货物验收时产品质量不能满足要求，采购单位有权要求对标的物进行更换或退货，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标单位承担。

4、履行中标单位在其投标文件中的服务承诺。

（五）售后服务：

1、按采购方的需求及时到货，中标单位需负责包括设备及辅配件、安装、调试、技术售后服务及培训、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用。除非项目需求有变动，否则采购单位不再向中标单位支付任何费用。

2、质保期：自验收合格交付采购人之日起算，免费质保期不低于1年。有特殊要求的按招标要求提供。在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由供应方免费提供。如有紧急故障，供应商工作人员在得到通知后2小时内提供在线技术支持，24小时内必须到达现场，排除故障。

3、在合同签订后，供应商需根据院方具体问题提供以下几种形式的技术服务：

1）培训

系统试运行期间，供应商负责为采购人免费培训1-2名系统维护人员，通过培训，使维护人员能熟练规范的进行操作，对一般故障能进行处理和日常维护。所有的培训费用必须计入投标总价。

2）电话咨询

免费提供每周7天/每天24小时不间断的电话支持服务，解答院方在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3）远程在线诊断和故障排除

供应商能帮助采购人建立远程维护系统，对于电话咨询无法解决的问题，供应商工程师经院方授权通过电话线、宽带网等方式远程登录到采购人网络系统进行的故障诊断和故障排除。

4）重大技术问题处理

对重大的技术问题，供应商技术支持部门应协调组织技术专家小组进行会诊，以确保系统的正常运行。

- 交货时间及地点：

1、交付时间：合同签订生效后20个日历天内。

2、交货及安装地点：采购人指定地点。

（七）包装和装运

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定由中标单位负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标单位负责。

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和无锡地区的气候特点。

3、包装费、运费、保险费及其他相关费用应在产品总价中包括。凡因包装或标志不当导致的货物损坏或丢失，或因此引起的事故，均应中标单位承担全部责任和由此发生的相关费用。

4.供应商须严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）相关文件要求。

- 四、合同书（格式文本）

买方（采购人）：

卖方（中标人）：

一、说明：

受买方委托，采购代理机构于2025年  月  日组织了东港镇2025年度港下老街、史家圩等15座排涝站固定式电源采购安装项目的国内招标，经评委认真严格地评审，确定由卖方中标。

二、合同条款：

合同由买卖双方签订，并依据编号                 号招标文件规定，按下列合同条款买方同意购入，卖方同意卖出下列设备及服务。

- 设备名称、型号规格、数量，详见下表：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

2、合同总价（含税）（大写）：                        。

（小写）：                         。

本项目合同为固定总价合同，除买方引起的技术变更或设备清单及数量调整外，卖方已充分考虑了市场价格变化等产生的风险，在合同实施期间不因市场因素变化而变动，本项目合同总价均不得调整。

2.1投标报价，应包括本次招标范围内设备、备品备件、专用工具、税费、包装、运至最终目的地的运输、装卸、保险、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保等一切费用。

2.2在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

3、交付时间：合同签订生效后      个日历天内全部设备、材料全部运抵现场，并安装、调试结束，验收合格，交付买方使用。

4、误期违约金：每拖延一天按中标价的2‰支付违约金给买方，最高扣至合同价的5%。

5、收货人：

6、交货地点：买方指定地点。

7、设备的制造应符合下列标准或规范并据此验收：国家及省市最新相关规范标准、招标文件技术要求。

8、包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

9、买方付款方式及期限：货物交付并验收合格后支付合同金额的90%，剩余10%待审计结束且质保期满后付清。

10、验收

设备、材料安装、调试结束，买方、卖方及相关方共同派员共同验收，达到验收标准，则验收合格，并出具履约验收报告。

11、质保期及售后服务

11.1卖方所供设备、材料及安装的质量保证期至少为     年，自验收合格起计算。

11.2在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，2小时内响应，并在24小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。卖方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

11.3在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在11.2条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

11.4质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

12、技术资料：按招标文件采购需求中的要求提供相关资料。

13、卖方的违约责任

13.1卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

13.2卖方不能交付或不能完成合同，卖方双倍返还买方已支付的货款。

13.3本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

13.4卖方履行义务不符合合同约定时，卖方应承担买方合同总额10%的违约金。

14、买方的违约责任：买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供相关安装条件等，卖方交付时间顺延。

15、卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。

16、卖方在设备安装、调试、验收过程中，买方提供下列条件和配合，超出下列范围的由卖方自理：无。

17、买方使用卖方提供的设备，当受到第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉时，一切后果由卖方负责。

18、合同的生效：本合同一式陆份，买方持肆份，卖方持贰份，合同经买卖双方代表签字并盖章后即生效。招标文件和投标文件都是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力，如有冲突，由买方负责解释。

19、未尽事宜、双方协商解决。如协商不能达成一致，则任何一方均可将争议提交项目所在地人民法院诉讼解决。

此页无正文

买方（采购人）：（盖章）

法定（授权）代表人：

年 月  日

卖方（中标方）：（盖章）

法定（授权）代表人：

年  月  日

卖方户名：

卖方开户银行：

卖方账号：

年  月  日

备注：买卖双方必须以本格式文本拟订合同。

- 五、附件

- 一、评标方法：

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

- 二、评分标准：

（一）评分项目及分值（总分100分）

1．投标报价：          35分

2．企业实力：           7分

3．项目组人员要求：     7分

4．技术方案：          51分

（二）具体评分细目

1．投标报价（35分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×价格权值×100。

评标委员会认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.企业实力（7分）

（1）业绩：投标供应商自2022年1月1日至今承担过类似项目业绩的，有一个得2分，最高得4分。（时间以合同签订日期为准，提供合同原件扫描件并加盖公章上传至投标文件中，不提供不得分。）

（2）投标供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书（有效期内），有一项得1分，满分3分。（相关证明文件原件扫描件加盖公章上传至投标文件中，不提供不得分。）

3.项目组人员要求（7分）

（1）项目负责人：具有机电安装工程二级（含以上）建造师证书及安全生产考核合格证书的，得3分；具有机电专业中级及以上职称的，得2分。本项最高得5分。

（2）其他人员：除项目负责人外，每有一人具有特种作业操作证（高压或低压电工）的，得2分，本项最高得2分。

上述（1）和（2）所述人员需提供社保部门出具的投标供应商为项目组成员缴纳的近三个月中任意一个月份（不含开标当月）的社保缴费证明，以及相关证明材料原件扫描件加盖公章上传至投标文件中，不提供不得分。

4．技术方案（51分）

（1）供货方案（12分）

①排产与调试方案（3分）；

②供货计划及进度安排（3分）；

③发货时间及运输（3分）；

④突发事件处置方案及人员安排（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

（2）项目实施方案（12分）：

①机组吊装方案（4分）；

②发电机组安装方案（4分）；

③安全文明措施方案（4分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得4分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

（3）培训方案（12分）：

①培训方式（3分）；

②培训内容（3分）；

③培训进度时间（3分）；

④培训质量保证措施（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得12分。

（4）售后服务方案（15分）

①维修维护方案（3分）；

②响应及解决时间（3分）；

③应急预案（3分）；

④售后人员配备方案（3分）；

⑤零配件供应方案（3分）。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容合理、条理清晰、针对性强、切实可行有效。以上内容不存在瑕疵的该条得3分；以上内容存在1处瑕疵的该条得2分；以上内容存在2处瑕疵的该条得1分；未进行阐述或不满足采购需求或内容存在3处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得15分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- 附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：

采购项目名称：东港镇2025年度港下老街、史家圩等15座排涝站固定式电源采购安装项目

投标人：

- 年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投标函

致                            ：

我方收到贵方编号                         招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供江苏翔顺工程管理咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、采购中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

- 通讯地址：                          邮编：

- （二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

我公司（单位）愿针对本次项目                                    进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，以所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，以财库〔2022〕3号为准]。

- （三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：                                   日期：

江苏翔顺工程管理咨询有限公司：

系中华人民共和国的合法企业（单位），特授权   代表我公司（单位）全权办理针对本项目                      的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：          性别：        电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附投标人法定代表人身份证正反面扫描件：

附法定代表人授权代表身份证正反面扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

- 法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名        性别：        年龄：        职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：  年  月  日

附投标人法定代表人身份证正反面扫描件：

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（       ）提供符合采购要求的产品和服务；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3．本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

（五）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目总报价（人民币） | 大写： 小写： |
| 交付时间 | 合同签订生效后 个日历天内； |
| 质量要求 | 合格标准 |

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （六）报价明细表：

报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150kW柴油发电机组 |  |  |  | 4 | 台 |  |  | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 2 | 120kW柴油发电机组 |  |  |  | 3 | 台 |  |  | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 3 | 100kW柴油发电机组 |  |  |  | 3 | 台 |  |  | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 4 | 80kW柴油发电机组 |  |  |  | 1 | 台 |  |  | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 5 | 20kW柴油发电机组 |  |  |  | 2 | 台 |  |  | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 6 | 50kW柴油发电机组 |  |  |  | 2 | 台 |  |  | 含初次使用的柴油,机油，防冻液 |
| 7 | 发电机运行数据采集模块 |  |  |  | 15 | 套 |  |  |  |
| 8 | 发电机电瓶数据采集模块 |  |  |  | 15 | 套 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （七）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

供应商名称（盖章）                       采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日  期：

注：（1）本表不得删除，可自行延长；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容以及相关证明材料，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （八）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表

供应商名称（盖章）                        采购项目编号：

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目业绩表

| 序号 | 合同签订时间 （年/月/日） | 委托单位 | 项目名称 | 服务内容 | 工程规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- （九）项目组人员配备情况（格式）：

- 拟派专业技术力量人员表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 职称证书编号 | 注册证书编号 | 专业 | 职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学 历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 负责过的项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

- （十）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日　期：

- 注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准填写中小企业声明函。

- 3.声明函必须提供，未提供视为无效投标文件。

4.供应商提供的声明函与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的             采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- （十一）评分标准中对应的所需证明材料（如有）及技术方案

投标人应按评分点编制完整的技术方案，以便评审。

- （十二）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）：