苏州市相城区政府采购

招标文件

招标编号：JSZC-320507-JJXG-G2025-0008

招标项目：2025年区管道路照明控制设备整治更新项目

项目类别：货物类

招标单位：苏州市相城区公路事业发展中心

江苏筠汇项目管理咨询有限公司

二〇二五年九月

前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320507-JJXG-G2025-0008 |
| 2 | 项目名称 | 2025年区管道路照明控制设备整治更新项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：江苏筠汇项目管理咨询有限公司 地址：苏州市姑苏区平江万达C座18楼 联系人：黄妍 联系电话：0512-69351282 |
| 4 | 采购人 | 名称：苏州市相城区公路事业发展中心 地址：相城区元和街道润元路润益巷南润南大厦C区 联系人：曹强 电话：0512-66182027 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件时间 | 公告上网之日起五个工作日 |
| 9 | 投标文件网上提交截止时间 | 2025年09月26日09点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2025年09月26日09点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2025年09月26日09点30分（北京时间） 苏州市相城区采莲路1788号市民服务中心3号楼2楼政府采购评标室 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 中标通知书 | 确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

目 录

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同文本

第六章 评标办法及评分标准

第一章 投标邀请函

项目概况 2025年区管道路照明控制设备整治更新项目JSZC-320507-JJXG-G2025-0008招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2025-09-26 09:30（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-JJXG-G2025-0008

项目名称：2025年区管道路照明控制设备整治更新项目

预算金额：115万元

最高限价（如有）：/

采购需求：照明监控终端、CT互感器并对控制箱的坐标、型号、出线方向名称、命名、线缆分布等进行梳理整改。

合同履行期限：合同签订后90天内完成安装、调试并通过验收。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为工业。供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.本项目不接受联合体投标；

4.其他特定资格要求：无。

- 获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：自行网上报名下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-09-26 09:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本公告有关信息将同时在苏州市政府采购网、江苏省政府采购网上发布，敬请留意！

2.政府采购管理监督电话：0512-67591006、0512-67591005。

3.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州市相城区公路事业发展中心

地址：相城区元和街道润元路润益巷南润南大厦C区

联系人：曹强

联系电话：0512-66182027

2、采购代理机构信息

名称：江苏筠汇项目管理咨询有限公司

地址：苏州市姑苏区平江万达C座18楼

联系人：黄妍

联系电话:0512-69351282

3、项目联系方式

项目联系人：黄妍

联系电话：0512-69351282

- 投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用江苏筠汇项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属江苏筠汇项目管理咨询有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是江苏筠汇项目管理咨询有限公司。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：见第一章

3.3本项目的特定资格要求：见第一章

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：黄妍

联系电话：0512-69351282

现场递交地址: 苏州市姑苏区平江万达C座18楼

邮寄收取地址: 苏州市姑苏区平江万达C座18楼

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人基本情况表（格式见第三章）；

14.1.4.3投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.4法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.5投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.6合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（6）本项目的特定资格要求证明文件。（如有）

14.1.4.7其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函；

14.1.5.2技术要求（指标）对照表；

14.1.5.3商务偏离表；

14.1.5.4投标保证承诺书；

14.1.5.5控股管理关系情况表

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1投标货物和服务品牌规格、性能、数量、交货期说明表（不得出现投标报价）；

14.1.6.2项目实施方案；

14.1.6.3项目组人员配备一览表

14.1.6.4投标单位综合能力：可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

14.1.6.5如项目专门面向中小企业采购，供应商必须提供符合要求的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：（1）以上14.1.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.6”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。无对应模块的附件可以上传至“其他资料”模块。《中小企业声明函》上传至“企业报价折扣证明”端口。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量完成本次服务项目所需的服务成本、经营成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.2投标人应按《公开分项报价》要求的内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的优惠率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.6评标委员会启动异常低价投标（响应）审查程序（如需），应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：

收费标准：按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算并支付中标服务费。具体收费金额为16648元。领取合同时中标单位向代理机构一次性付清。

账户名：江苏筠汇项目管理咨询有限公司

账号：513169911433

开户银行：中国银行苏州万达广场支行

36.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

江苏筠汇项目管理咨询有限公司：

我们收到贵公司            号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

- 我们愿意按照招标文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如果有的话)，无任何异议。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

5、我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

6、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、如果我方中标，我方愿意按招标文件的规定支付中标服务费及履约保证金。

10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的一般条件、特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（签章）

单位法定代表人或授权委托人：（签字或签章）    年     月     日

格式2、法人授权书

法人授权委托书

本授权委托书声明：  我              （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加江苏筠汇项目管理咨询有限公司组织实施的编号为             号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

授权委托人：（签字或签章）

年    月    日

格式3、开标一览表

开标一览表

招标编号：

| 项目名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- |
| 2025年区管道路照明控制设备整治更新项目 |  |

投标人（签章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式4、报价分析表

项目投标报价分析表（参考格式）

招标编号：                                    项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、型号 | 规格、技术指标、性能 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 | 人民币（大写）（￥：） |  |  |  |  |  |

注： “投标报价分析表”各分项报价合计金额应当与“开标一览表”投标总价相等，如不相等，以“开标一览表”为准。

投标人（签章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式 5 、服务方案

服务方案

提示： 1、供应商应根据本次采购项目要求，对所配套服务进行详细的说明与描述，包括针对本次采购项目特点及具体情况编写中标后拟采取的实施方案等。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。 投标人（盖章）：

格式6、商务条款偏离表

商务偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（商务条款部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式7、技术要求（指标）对照表

技术要求（指标）对照表

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件技术要求、性能指标等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

投标人：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

- 格式8、拟投入本项目人员配备一览表

项目组人员配备一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式9、投标单位类似业绩一览表

投标单位类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按招标文件要求附相关证明材料。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式10、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签字或签章）

日期：

格式11、投标人情况表

投标单位：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 |  | 净资产 |  |  |
| 股东权益 |  | 销售收入 |  |  |
| 实现利润 |  |  |  |  |
| 营业面积 （含厂房面积） |  | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |
| 数字人民币账户信息 |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日期：

格式12、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式13、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：（签章）

日期：

格式14、投标保证承诺书

投标保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销响应；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4. 中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标单位：        （签章）

地址：

电话：                     传真：

电子邮件：                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

格式15、投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

格式16：未被“信用中国”列入失信记录承诺

未被“信用中国”列入失信记录承诺

本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商全称（公章）：

日 期：

第四章  招标书

江苏筠汇项目管理咨询有限公司受苏州市相城区公路事业发展中心的委托，就其2025年区管道路照明控制设备整治更新项目进行国内公开招标, 欢迎有资格的供应商前来参加投标。

- 招标编号：JSZC-320507-JJXG-G2025-0008

- 采购方式：公开招标

- 项目名称：2025年区管道路照明控制设备整治更新项目

- 总预算金额：115万元

- 采购清单及技术要求

（一）采购清单

| 序号 | 设备名称 | 设备配置描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明监控终端 | 含4G/GPRS/CDMA双串口通信模块,3相电压、12路电流、16路开关量输入采集,8路开关量输出、RS485接口,8小时后备电源；含配套嵌入式程序升级及设备安装调试。 | 台 | 125 | 对8年以上老旧设备更新替换 |
| 2 | CT互感器 | CT互感器，50/5，采样精度：0.5级，一次穿芯；以及相应的施工及测负费用。 | 台 | 1500 | 据实结算 |
| 3 | 控制箱梳理 | 对控制箱的坐标、型号、出线方向名称、命名、线缆分布等进行梳理整改 | 台 | 240 | 据实结算 |

本项目核心产品：照明监控终端

（二）详细技术要求

照明控制终端

1、工作电源：支持DC12V、AC220V、AC380V三种供电。交流三相四线供电，允许三相电源发生断相故障，终端应能适应在以下交流电源条件下维持正常工作，额定电压：220V；允许偏差：-20%～+20%；频率：50Hz，允许偏差：-6%～+2%。交流电停电时，终端应能检测到停电状态，并即时启用内部的不间断电源，不间断电源应能维持终端工作8h。

- 结构规范：终端外形尺寸不得大于370 mm（宽）×280 mm（高）×130 mm（深）。

- 通信参数：支持一路RS485通信（光电隔离），波特率1200～115200bps可选；GPRS通信，波特率1200～115200bps可选；通信地址：1～9999可设置。

- 冲击耐压：输入输出接口耐受按脉冲前沿/高度：1.2/50μs；冲击电压：±6kV/±5kV/±2kV；间隔时间：≥3s；试验次数：正、负极性各5次。试验时无破坏性放电（击穿跳火、闪络或绝缘击穿）。按国家现行标准测试。

- 振动（正弦）试验：实际使用状态安装在振动试验台上，在通电的状态下进行测试。一个方向完成后，再在其他两个方向上进行试验。振动频率范围：10Hz-150Hz；位移幅值：0.075mm；加速度幅值：10m/s2；每轴扫频周期：20。试验过程中及试验结束后，设备能正常工作，且试后样品外观完好。测试结果符合要求。按照GB/T 2423.10-2019中的要求进行振动试验。

- ★静电放电抗扰度：在正常工作条件下，应能承受±15kV空气放电；±8kV接触放电，至少10次放电（正极性和负极性），在间隔1秒的时间内连续放电而不发生错误动作和损坏；测试性能判定为A。

- ★射频电磁场辐射抗扰度：根据 GB/T 17626.3中的要求进行，按照台式设备进行布置。用规定的试验信号，在预定的频率范围内进行扫描试验。EUT需要在发射天线的水平和垂直极化状态下进行试验。试验的场强如下：频率范围80MHz～1000MHz，试验等级10V/m；频率范围1400MHz～2000MHz，试验等级30V/m；1kHz的正弦波80%的幅度调制信号；步长为当前频率的1%；驻留时间3s。设备按预期的工作状态正常运行，符合性能判定为A。

- ★电快速瞬变脉冲群抗扰度：根据 GB/T 17626.4中的要求进行，EUT按照台式设备进行布置。试验电压施加到EUT的电源线。脉冲群的相关参数如下：重复频率为5kHz，上升时间为5ns和持续时间为50ns；脉冲群持续时间15ms；脉冲群周期300ms；试验等级：±1.0/2.0kV（电源端口）；试验等级：±1.0kV（信号端口）；试验时间 1min。设备按预期的工作状态正常运行，符合性能判定为A。

- ★浪涌（冲击）抗扰度：根据 GB/T 17626.5 中的要求进行。浪涌脉冲具体规定如下：开路电压前沿/脉宽1.2/50µs，短路电流前沿/脉宽8/20µs；正负极性各5次；间隔时间60s；共模试验等级：±4kV；差模试验等级：±2kV；注入角度：0°、90°、180°、270°。设备按预期的工作状态正常运行，符合性能判定为A。

- ★工频磁场抗扰度：根据 GB/T 17626.8的要求进行。试验环境：磁场强度：400A/m；测试频率：50Hz；测试时间：3s，测试结束后设备运行正常，符合性能判定为A。

- 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度：根据 GB/T 17626.11中的要求进行。试验等级如下：

| 电压等级（%Ut） | 持续时间 | 试验次数（次） | 试验间隔（s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 1min | 3 | 10 |
| 0 | 1s | 3 | 10 |
| 0 | 20ms | 3 | 10 |

设备能按预期的工作状态正常运行，符合标准性能判定为A。

- 终端供电电源：监控终端供电电源采用变压器式隔离电源，防止外部电源干扰与浪涌抗压。

- 终端电路设计：监控终端为集成一体化设计，采用强电与弱电分离的设计，防止强电干扰弱电。

- 运行环境：工作温度：-20℃～70℃； 相对湿度：0～93％。

设备其他要求

1、照明终端设备安装前需提供检测报告以及其他产品合格证书；

2、CT互感器需安装在固定支架上并排列整齐，二次采集线排列整齐，如现场条件不具备，应确保安装不影响测量精度；

3、CT互感器安装前需提供出厂试验报告以及其他产品合格证书，能够证明其绝缘性能、绕组直流电阻、变比误差与相位误差等关键参数符合使用要求。

- 功能要求

- 终端采用最新Cortex-M3及以上内核ARM微处理器，具有数据采集、控制输出、远程通信等功能的智能终端，可无缝接入相城区城市照明监控管理平台，用于照明、亮化控制的配电柜设备进行信号采集、控制、显示、数据传输等。

- ★遥控输出回路功能：光电隔离，8组开关量输出，常开触点，负载能力AC 250V/30A。继电器接点容量为AC250V/30A；可扩展到24路。

- 数据采集功能：支持三相输入电压、3路总电流采集；3路输出电压、24路支路电流（标配）、可扩展至12路电压采集、48路支路电流采集（选择配置）等。0～300V交流电压输入。0～5A 交流电流输入，接自外配电流互感器变送信号。三相有功功率，三相无功功率，三相视在功率，三相功率因数。亦可采集每个回路的电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数。

- 开关量输入信号采集功能：光电隔离，16路开关量输入信号采集，输入信号为不带电的“通”/“断”切换触点。

- 电压、电流、功率测量：电压测量（AC9-300V，测量误差≤±1%)、电流测量（AC10-5000mA，测量误差≤±1%），至少提供12路电流采样，可扩展至36路或以上；有功率测量：输入电压 230V，输入电流 1A 时测量误差小于等于1%。

- 通讯能力：可扩展PLC三相电力载波集中器通讯模块实现单灯通讯功能。支持与单灯通讯与远程抄表，与单灯控制器的通信采用电力载波方式。

- ★漏电检测功能：8路漏电检测，范围：0~10A；漏电流测量精度：10～500mA 允许误差±5mA，500～30000mA 允许误差±1%。

- 终端控制固件升级：支持JTAG现场升级以及通过GPRS/4G的远程升级，升级断电过程不影响存储。

- ★历史运行数据管理功能：具有自动可存储30天以上每1分钟时间点的连续测量数据；可查看终端每15分钟为节点的历史曲线数据；监测数据黑匣子功能，终端自动存储一个月电力数据。

- 安装要求

- 所有安装材料质量及安装质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则供应商应确保其合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由供应商自行承担。

- 安装时应根据有关产品生产厂商所提供的产品安装说明书和采购文件说明的要求施工，安装辅材必须采用优质产品。

- 供应商须在项目实施前把详细的安装方案报送采购人审批，经批准同意后方可以组织实施。在项目实施期间供应商应遵守项目现场及采购人的各项规章制度，所有产品根据采购人要求安装到位。

- 供应商在项目实施期间应无条件地接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

- 供应商须按照采购要求和技术标准施工，不得擅自修改设计，不得偷工减料。

- 供应商须建立健全质量检查制度，严格工序管理，须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

- 针对本项目须配备项目负责人、技术负责人及安装调试人员等专职人员；投标文件中须提供人员配备情况（包括但不限于姓名、年龄、性别、工作经验、资质证书等信息）及相关资料。

- 现场需按采购人要求对控制箱安装调试（含原控制器拆除），并成功接入相城区现有照明监控平台，保障平台有效运行。

- 照明终端、CT互感器、控制箱梳理等工作完成后需准确并整的在平台上更新相关数据，具体要求如下：

- 平台内终端编号需进行梳理，按照业主要求的规则进行编号，相关规则后续商定；

- 控制箱坐标位置需精确，并能够在平台内查询；

- 箱变坐标位置需精确，并能够在平台内查询；

- 终端所属控制箱取电方向及电源位置，电源位置需有相关图元显示并能够在平台内显示和查询详细GIS信息；

- 每个终端需至少导入一张配电柜（箱变）外观图和一张柜（箱）内部图；

- 安装在箱变内的终端需绘制一张供电系统图，并在平台上点击显示该图；

- 控制箱内出线回路需加装标识，标识信息需清楚，需采用防水、不易磨损的材料；

- 在平台内点击控制箱能通过文字描述清楚其供电范围，包括供电的路段、供电灯杆编号范围等信息；

- 对接触器吸合情况进行梳理并调试，在平台内点击能通过文字描述清楚接触器每一相供电范围（路段、灯杆号）。

六、报表要求

日报1-接触器开关量报表：显示所有区管范围内接触器每一相开关量吸合时间以及断开时间（即动作时间）；

日报2-电流报表：显示各控制柜运行电流情况，显示方式需及时与采购人协商后确定；

日报3-电压报表：显示各控制柜运行电压情况，显示方式需及时与采购人协商后确定；

报表4-其他报表：平台内包含的数据可以灵活组合，自定义生成其他报表。

七、履约验收要求

- 交货期限：合同签订后，90天内完成本项目（完成安装 、调试及通过验收）。

- 免费质保期：自项目验收合格之日起质保期2年，质保期内对本项目提供免费维护和免费更换，质保期外优惠价格提供相关备品备件。(含更换时的高空作业车辆费用)

- 服务响应时间：在质保期内，发生设备故障，中标单位应在1小时内响应，4小时内现场维修，24小时内排除故障。如不能按上述要求及时维修或拒绝维修，采购方将委托第三方进行维修，以确保设备正常运行，产生的维修费由中标单位负责。

- 投标单位应明确所投的设备(主要元器件)品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确生产厂家、型号规格等。

- 投标单位须对招标文件中提出的全部技术规格与要求进行承诺。如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

- 所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；运至买方工地的货物必须为未拆封的原包装产品。

- 验收标准：根据招标文件技术参数要求及投标单位承诺的其他指标、根据相关现行国家规范及现行行业标准要求由采购方验收。

- 采购单位有权视情况需要（对于采购清单中不同类产品），组织合同相关方从所供货物中随机抽样，送甲方指定的第三方检测机构进行检测，按招标文件的技术要求为标准验收，如检测不合格，检验相关费用由过失方承担，对不合格批次的产品甲方有权拒收。对供货产品进行破坏性检测后中标单位必须无偿补全该产品。如该批货物一次抽检不合格的，进行二次或二次以上抽检的，检测费用均由中标单位承担。

八、综合说明

- 供应商提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

- 供应商必须说明其是否响应招标文件中提出的全部内容与要求，如果其中某些条款不响应时，必须在文件中逐条列出。

- 投标报价一次报定，所投总价包括投标设备及其备品、备件、辅材和专用工具费用、各种税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、拆除（如有）、安装（如有）、调试检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及乙方企业利润、税金和政策性文件规定、代理服务费及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。供应商提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责更正，发生的费用由供应商负责。

- 安全责任：中标人应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由中标人全权承担负责，采购人不承担任何责任。

- 保密责任：本系统运行中涉及到的相关数据、资料、文档等按照相应相关保密规定执行，不得以商业目的使用该资料或者开发和生产其他产品，及将数据对外发布和提供。

- 投标报价：本项目投标报价一次报定，包括全部仪器设备、系统、及其备品、备件、专用工具费用、包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、技术培训、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

九、信用查询

1、根据苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评标委员会确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

2、信用记录的使用规则：评标委员会在对供应商进行资格性审查时，应根据信用查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

2.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

2.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。（按《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知(苏财购〔2022〕4号)）。

（3）查询渠道：统一登录苏州政府采购交易管理平台查询供应商的信用记录。苏州政府采购交易管理平台可以一键获取“信用中国”“信用江苏”及中国政府采购网上的信用信息。

（4）查询截止时点：在投标文件递交截止时间之前，供应商完成报名解密后，“供应商信用查询”系统将自动完成对供应商信用记录的查询。

（5）证据留存具体方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、政府采购政策：

- 根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知：

（1）本次拟采购产品不属于政府采购节能产品品目清单（强制采购）范围内。

（2）本次拟采购产品如属于政府采购节能产品（优先采购）、环境标志产品品目清单范围内的，各投标单位可提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。在评审价格相同情况下，提供优先采购产品更多的投标单位优先中标。

（3）如响应产品不属于节能产品政府采购品目清单和环境标志产品政府采购品目清单范围内的，投标单位应综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，绿色采购，优先考虑绿色产品。

（4）上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询。

十一、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上补充通知为准。

第五章  主要合同条款

合同编号：

甲  方：

联系人：

地  址：

电  话：

乙  方：

联系人：

地  址：

电  话：

根据苏州市政府采购招标编号          号招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的             项目事宜，签订本合同书，以兹共同遵守。

- 合同内容

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币 元（¥ 元） |  |  |  |  |  |

合同价格包括：包括所投设备及其备品、备件、辅材和专用工具费用、各种税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、配合安装、调试检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

二、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1中标通知书；

2.2招标文件；

2.3补充通知（如有）；

2.4乙方中标的投标文件；

2.5乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、标的物交付

3.1交货期限：合同签订后，90天内完成本项目（完成安装 、调试及通过验收）。

3.2交付地点：甲方指定地点

3.3交付方式：现场交货

四、质量保证及验收

4.1乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

4.2根据招标文件技术参数要求及乙方承诺的其他指标、根据相关现行国家规范及现行行业标准要求由甲方验收。甲方按检验标准自己检验的结果或第三方有资质检测机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

五、包装

乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场配合安装；

6.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的检验和验收

7.1 在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

7.2 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

7.3 验收期限自标的物交付之日起五天内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

7.4如双方对验收结果有分歧，则以甲方指定的第三方具有法定检测资格的检测机构出具的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

7.5甲方有权视情况需要（对于采购清单中不同类产品），组织合同相关方从所供货物中随机抽样，送甲方指定的第三方检测机构进行检测，按谈判采购文件的技术要求为标准验收，所有检测项检测均合格，检验费用全部由甲方承担，所有检测项中有一项检测不合格，检验费用全部由乙方承担，同时判定本批次产品不合格，对不合格批次的产品甲方有权拒收。对供货产品进行破坏性检测后乙方必须无偿补全该产品。如该批货物一次抽检不合格的，进行二次或二次以上抽检的，检测费用均由乙方承担。

八、合同价格支付：

8.1合同生效后，甲方单位供货及安装调试后支付至合同价的30%，验收合格后支付至合同价的70%，余款在质保期满后1年内付清。（本项目合同价10%为预付款，在签订合同时，甲方与乙方协商确定是否支付预付款。如乙方明确表示无需预付款，甲方可不适用前述规定。）

8.2 乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票；

（2）随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）；

（3）由甲乙双方的《政府采购合同履行验收报告》。

8.3支付方式：数字人民币或银行转账。

九、质保及售后服务：详见招标文件第三章要求及乙方的投标文件

十、提出异议的时间和办法：

10.1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将服务质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

10.2、如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方提供服务符合合同规定。

10.3、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十一、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

11.1、甲方违约责任

甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

11.2、乙方违约责任

11.2.1乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），除没收履约保证金和退还预付款（如有）外，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足，但违约金罚款上限为不超过本合同总金额的10%。

11.2.2乙方提供的标的物为不合格产品，影响甲方工期及正常使用的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付合同总价款1%-10%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，甲方保留进一步追索的权利。

11.2.3乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的一切损失费用。

11.2.4乙方因违反合同及采购文件其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付合同总价款1%-10%的违约金。如违约金不足弥补甲方损失的，甲方保留进一步追索的权利。

十二、不可抗力：

12.1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

12.2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十三、索赔：

13.1 甲方有权根据产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

13.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

- 13.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

- 13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

- 13.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

- 13.4 甲方提出索赔的书面材料应报政府招标管理部门审核。

- 十四、合同的解除和转让：

- 14.1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

- 14.2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 14.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

- 14.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

- 14.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 14.3、合同的部分和全部都不得转让。

- 十五、合同生效：

- 本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并盖单位公章后生效。

- 十六、争议的解决：

- 甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十七、附则：

本合同一式伍份，甲方贰份、乙方贰份，政府采购监督管理部门案壹份，采购代理机构壹份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 日期： | 日期： |

第六章 评标方法、评分标准

一、评标办法：

1、评标方法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评审因素及各比重根据具体评分内容为准。

2、综合评分的主要因素为：价格、产品质量、售后服务、公司评价等对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总。

报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

4、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；

5、中标原则：根据委托代理协议内容，由采购人授权评审小组直接确定中标供应商。本项目根据评审，综合评审得分最高的作为本项目中标供应商。

6、针对中小企业、监狱企业、残疾人企业的评审：

1）小微企业、监狱企业及残疾人企业的认定：

小微企业在投标文件中必须提供供应商签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在投标文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。

2）针对中小型企业的价格评审：本项目专门面向中小企业采购，参与本项目的供应商不享受价格扣除优惠政策。本项目属于工业。

3）信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

二、评分标准：

（一）价格基准分：30分

第一步：投标报价低于或等于采购预算的，为有效投标报价。超采购预算的投标报价文件为无效投标文件，不参与评审。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分（即权重为30%），其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100

（二）技术质量要求：25分

评委根据投标人所投设备的技术参数对照表进行评分。对投标产品技术参数、功能综合评价进行评定打分，符合或高于招标文件的要求的得25分，带“★”号的技术指标有负偏离的每项扣3分，其余技术指标有负偏离的每项扣1分，扣完为止。（带“★”项提供认证证书或具有检测机构出具的检测报告）

注：投标文件中提供检测报告扫描件，必须清晰且完整体现技术参数或功能，如因扫描件模糊，造成无法辨认，该项不得分。

（三）施工组织及服务方案：20分

1、投标单位提供项目安装施工、调试及实施方案(6分)：内容包括针对本项目施工质量控制措施、工期进度、安全、文明、改造难度分析，重难点分析，以及对应策略等具有针对性的详细分析；施工过程安全管理方案，有针对性详细描述。分析和了解及重难点分析清晰明了、科学合理、可行性强的得6分；方案描述、对本项目现状的分析和了解及重难点分析较清晰、较科学合理、可行性较强的得4分；方案描述、对本项目现状的分析和了解及重难点分析一般、科学合理性一般、可行性一般的得2分；其他情况不得分。

2、投标单位提供本项目的质量保证措施(6分)：投标单位提供主要产品设备质量保障、工艺控制、主要产品规格书、生产检测各环节的技术、流程图片及管控措施方案(包括技术人员配置、响应时间、服务备品备件配置)。措施方案描述清晰明了、科学合理、可行性强的得6分；措施方案描述较清晰、较科学合理、可行性较强的得4分；措施方案描述一般、科学合理性一般、操作性一般的得2分；未提供方案不得分。

3、产品质保期限及售后服务承诺(8分)：

（1）提供完整可行的售后服务计划，售后服务计划完整可行强的得3分，售后服务计划完整可行较强的得2分，售后服务计划完整可行较弱的得1分。

（2）根据应急保障措施方案进行综合评审，包含应急保障机制、应急保障机构、应急响应预案等方面。措施方案描述清晰明了、科学合理、可行性强的得3分；措施方案描述较清晰、较科学合理、可行性较强的得2分；措施方案描述一般、科学合理性一般、操作性一般的得1分；未提供方案的不得分。

（3）投标人在苏州市内设立售后服务场所或承诺中标后在苏州市内设立售后服务场所的得2分（投标文件中提供相应的证明文件扫描件或承诺书）。

（四）项目组人员配备（最高为10分）

1、项目经理（3分）

投入本项目的项目经理具有智慧照明或智慧市政或计算机应用专业正高（研究员级）及以上职称的得3分，智慧照明或智慧市政或计算机应用专业高级职称的得2分，智慧照明或智慧市政或计算机应用专业中级职称的得1分，其他不得分；
    投标文件中须提供上述人员职称证书扫描件以及近期投标单位为其缴纳社保证明材料扫描件。

2、项目技术负责人（3分）

投入本项目技术负责人具有智慧照明或智慧市政或计算机应用专业正高（研究员级）及以上职称的得3分，智慧照明或智慧市政或计算机应用专业高级职称的得2分，智慧照明或智慧市政或计算机应用专业中级职称的得1分，其他不得分；

投标文件中必须提供上述人员职称证书扫描件以及近期投标单位为其缴纳社保证明材料扫描件。

注：项目经理和项目技术负责人不能为同一人担任。

3、项目组成员（除项目负责人和技术负责人）(4分)

（1）项目组成员每有一名信息系统项目管理师或系统集成项目管理师或网络规划设计师或软件设计师专业的技术人员得0.5分，最多得2分；未提供不得分（一人一专业限评4人）；投标文件中必须提供上述所有人员相关证书扫描件以及近期投标单位为其缴纳社保证明材料扫描件。

（2）项目组成员中具有应急管理部门颁发的高压电工或低压电工的，每提供一个得0.5分，最多得2分；未提供不得分（一人一证限评4人）；投标文件中必须提供上述所有人员相关证书扫描件以及近期投标单位为其缴纳社保证明材料扫描件。

注：（1）（2）人员不重复得分。

（五）投标单位履约能力（最高为15分）

1、投标单位具有国家电监会颁发的承装、承修、承试电力设施许可证的得2分，未提供的不得分。投标文件中需提供有效证书扫描件。

2、管理体系认证证书（5分）

（1）投标单位具有有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，各证书认证的范围须包含各证书认证范围须包含智慧照明或数字化照明相关的管理或技术服务，每提供一个得1分，最高得3分，不提供不得分；投标文件中需提供有效证书扫描件。

（2）投标单位具有有效期内的信息安全管理体系认证证书和信息技术服务管理体系认证证书，各证书认证范围须包含智慧照明或数字化照明相关的管理或技术服务，每提供一个得1分，最高得2分，不提供不得分；投标文件中需提供有效证书扫描件。

3、投标单位获得过地市级及以上部门颁发的科学技术奖或科技进步奖，奖项内容与照明相关的，每提供一份得2分，最高得4分。提供有效证书复印件并加盖公章，未提供的不得分。

4、类似项目业绩（4分）

投标单位提供自2020年1月1日（含）以来承担过的类似业绩，每提供一个得1分，最高得4分。提供合同扫描件，时间以合同签订时间为准，不提供不得分。

注：

1、报价超过最高限价的将不进入综合评审程序，也不得成交。

2、付款、质保、工期如有负偏离不得成交。

3、针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。