竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320303-HWZX-C2024-0176

项目名称：云龙区分布式污水处理设施运行维护服务

采 购 人：徐州市云龙区农业农村水务局

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二四年四月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320303-HWZX-C2024-0176

（供应商）：

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对云龙区分布式污水处理设施运行维护服务项目采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

第一章 项目说明

一、采购人：徐州市云龙区农业农村水务局。

二、项目名称：云龙区分布式污水处理设施运行维护服务。

三、项目编号：JSZC-320303-HWZX-C2024-0176。

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、拟签订的合同文本：见《磋商文件》附件6、《拟签订的合同文本》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏海外集团国际工程咨询有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏海外集团国际工程咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2024年5月11日上午09：30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2024年5月11日上午09：30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2024年5月11日上午09:30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2、授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

3、授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

4、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1、供应商合法有效的营业执照或法人证书扫描件；

- 2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即提供至少1名为本项目提供服务人员的学历或技能或职称证书或劳动合同（书）扫描件；

3、财务状况报告，至少提供：

供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何日期的资产负债表和利润表月报表扫描件各一份；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件；或其2022年度或2023年度经审计的财务报告扫描件；

4、供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各一份；或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件，格式见《磋商文件》附件)；

6、供应商为中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（电子签章，填写完整，必须提供。格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（电子签章，格式见附件》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2、授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件（包含授权委托书中受托人身份证原件的扫描件））；

3、偏离表（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4、分项价格表（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

（四）综合评审评分项

（一）技术部分：

1、偏离表、技术及服务响应（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

2、人员配备（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

3、拟投入化验设备（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

4、服务方案（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件2、《项目要求（采购需求）》）；

（二）商务部分：

1、供应商业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

2、供应商评价（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

3、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

（五）价格折扣文件格式：无。

1、企业报价折扣证明：无。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1、密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

3、盖章要求：见《磋商文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

（一）磋商要求

1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6、未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7、未在规定时间内进行二次报价的，视为响应无效。

8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务方案优劣顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1、由采购人查询信用信息。

2、查询渠道包括：

（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

（2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

（4）“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

3、截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5、信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法。

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》。

3、采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交人推荐资格。

- 十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及拟签订的合同文本。

- 十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃本项目的中标（成交）资格。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。

3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

4、接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

联系人：宋涛         联系电话：0516-85699499

通讯地址：江苏省徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园C-11号楼1011室

第八章 联系方式

1、采购人信息

名称：徐州市云龙区农业农村水务局

地址：徐州市云龙区和平大道67号

联系方式：苗旺 0516-80803620

2、采购代理机构信息

名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地址：江苏省徐州市泉山区软件园路徐州软件园C-11号楼1011室

联系方式：孙逊  0516-83999206/0516-83999055

第九章 其他要求及附件

二十三、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。

二十四、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二十五、采购人确定的采购项目属性：服务。

二十六、附件：附后。

附件：

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《拟签订的合同文本》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《中小企业声明函》

10、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11、《供应商明确表示无需预付款的承诺函》

12、《残疾人福利性单位声明函》

13、《代理服务收费标准》

14、《预付款保函支付条款模板》

2024年4月29日

- 评分细则

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（10分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 | 10 |
| 2 | 供应商业绩（4分） | 供应商自2021年1月1日以来承接过合同内容与本项目相同或相似项目业绩的，每份得2分，本项最高得4分。 时间以合同签订时间为准，响应文件中提供业绩合同原件扫描件加盖供应商电子签章方为有效，未提供的不得分。 | 4 |
| 3 | 供应商评价（3分） | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系证书的，每个得1分，最高得3分。 响应文件中提供上述认证证书原件扫描件和国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(网址: http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList)查询证书状态为有效的截图证明材料方为有效，不提供或提供不全的不得分。 | 3 |
| 4 | 技术及服务响应（10分） | 依据磋商文件中偏离表对磋商文件《2、项目要求（采购需求）》满足程度进行评分。 完全满足磋商文件技术要求的得10分，响应指标不满足或负偏离，每一项扣2分，本项最高得10分，最低得0分。 | 10 |
| 5 | 人员配备（10分） | 对响应文件中所提供的运维项目负责人从业资格、运维人员进行评价。 合理性（4分）：科学合理的得4分；较合理的得3分；合理性一般的得2分；不太合理的得0.5分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；基本可行的得1分，可行性欠缺得0.5分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分；欠缺针对性得0.5分。 未提供不得分，本项最高得10分，最低不得分。 | 10 |
| 6 | 拟投入化验设备（10分） | 对响应文件中所提供的所属检测化验设备（必须具备CMA认证）进行评价。 合理性（4分）：科学合理的得4分；较合理的得3分；合理性一般的得2分；不太合理的得0.5分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；基本可行的得1分，可行性欠缺得0.5分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分；欠缺针对性得0.5分。 未提供不得分，本项最高得10分，最低不得分。 | 10 |
| 7 | 服务方案（53分） | 1、需求分析（10分）： 对项目需求（重点、难点）的分析、理解程度，重点、难点的应对措施，提交的方案内容与深度的满足程度进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分，存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；基本可行的得1分，可行性欠缺得0.5分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分；欠缺针对性得0.5分。 未提供不得分，最高得10分，最低不得分。 | 10 |
|  |  | 2、运营及设备维护保养方案（10分）： 对所提供的运营及设备维护保养方案进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分，存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；基本可行的得1分，可行性欠缺得0.5分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分；欠缺针对性得0.5分。 未提供不得分，最高得10分，最低不得分。 | 10 |
|  |  | 3、运营成本方案（10分）： 对响应文件中所提供的运营成本方案进行评价。 内容的全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；基本具备的得2分，存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；基本可行的得1分，可行性欠缺得0.5分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性一般得1分；欠缺针对性得0.5分。 未提供不得分，最高得10分，最低不得分。 | 10 |
|  |  | 4、运维质量保证措施（15分）： 对响应文件中运维工作质量管理、现场安全管理措施是否完善，水质检测、检测设备校准或标定方案、设备维修或更换具体时限等工作质量保证措施的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（5分）：全面具体详实得5分；较全面得3分；基本具备的得2分，存在较大漏项或缺陷得0.5分。 可行性（5分）：切实可行得5分；较切实可行得3分；可行性欠缺得1分。 针对性（5分）：针对性强得5分；针对性较强得3分；针对性不强得1分。 未提供不得分，最高得15分，最低不得分。 | 15 |
|  |  | - 5、应急方案（8分）： 对响应文件中应急方案的全面性、可行性、合理进行评价。 内容的全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；存在较大漏项或缺陷得1分。 可行性（3分）：切实可行得3分；较切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性较强得1分；欠缺针对性得0.5分。 未提供不得分，最高得8分，最低不得分。 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：本项目采用综合评分法。

- 项目要求（采购需求）

一、采购标的：

1、项目名称：云龙区分布式污水处理设施运行维护服务。

2、项目预算：本项目不接受超过138.00万元人民币（采购项目预算金额）的报价。

（此预算包含4台设备一年的运维费（每台设备处理能力为200m3/d)，此运维费包含人工费、电费、药剂费、运行费、设备维修费等。采购人不再支付报价以外的任何费用）。

3、服务期限：一年。

4、项目属性：服务，本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二、项目概况：

为了保证三八河、医科大学院内、闫河、朗溪河与人民河交汇处污水处理工程项目得以有效维护，保持设施高效运行，必须采用有效的维护措施，使得运营的可靠性得到保障。故三八河、医科大学院内、闫河、朗溪河与人民河交汇处污水处理站点需要设置专业管理运维人员进行日常巡视运维，进行日常药剂配制、污泥外运等工作，保持一体化污水处理设施的正常运行（含鼓风机，加药系统，污水提升泵等）。

三、运维的内容与相关要求 ：

（一）运行维护内容

（1）工程各个处理单元的正常运行操作，以确保处理后的污水达标排放；

（2）站内主要设备的运行管理与日常维修养护，以确保污水站内设备的正常运行；

（3）电气系统、仪器仪表等的运行及维修养护；

（4）站内的环境卫生、保安管理等；

（5）所有仪表及运行记录的整理、归档与移交；

（6）污水管线及在线监测仪表的运行与维护；

（7）操作人员培训；

（8）岗位责任制及各种管理制度的建立等。

（二）运行维护的基本要求：

（1）按需生产，首先应满足站点运行的基本要求，保证使处理后污水达标。

（2）经济生产，以最低的成本处理好污水，使其“达标”。

（3）文明生产，要求具有全新素质的操作管理人员，以先进的技术文明的方式，安全的搞好生产运行。

（三）责任及规章制度要求：

（1）运行人员的责任和操作管理任务是充分发挥各种处理方法的优点，根据设计要求进行科学的管理，在水质条件和环境条件发生变化时，充分利用各种工艺的弹性进行适当的调整，及时发现并解决异常问题，使处理系统高效低耗地完成净化处理作用，以达到理想的环境效益、经济效益和社会效益。

（2）遵守规章制度，为了保证处理站点的稳定运行，除了操作管理人员应具备业务知识和能力外，还应有一系列规章制度要共同遵守。除了岗位责任制以外，还包括：设施巡视制、设备保养制、交接班制、安全操作制等。

（四）专业要求：

（1）具备污水处理的相关知识

污水处理是依靠物理、化学及生物学的原理来完成的，要利用多种机械、设备与自控装置，还涉及各种测试手段，这就要求所有运行管理人员除了具有一定的文化程度外，在物理、化学及微生物学方面的知识应具有更高的要求，也包括机械及电方面的知识。

（2）熟悉污水处理系统

要做好主要设备的运行维护工作，首先要熟悉设备。仔细地阅读产品的出厂说明书是第一步，一般来说，说明书上都注明设备的品种、型号、规格及工作特点：操作要领、注意事项、安全规程及加油的部位、所加油脂的品种、每次换油的间隔等。有的说明书上还注明故障的原因及排除方法，维修时间应注意事项等。要对照设备逐项将说明书上的内容搞懂。有的设备说明书比较简单，操作人员可向设备管理技术人员及生产厂家的现场服务技术人员学习、咨询。应注意的一点是，设备生产厂家的产品说明书上很少介绍自己产品的缺点。然而每种产品都或多或少有其不足之处。操作人员可通过长期的操作、观察，积累一部分经验，逐步了解设备的缺点，并摸索出相应的解决措施。

（3）实现设备运行方案的最佳调度

任何一种机械设备及其零部件都有一定的运行寿命。在使设备在良好的工作状态下运行，保证其正常使用寿命的同时，在保证完成水处理任务的前提下，尽量减少设备的无效运转及低效运转，保证大部分设备的满负荷运行，也能起到延长设备实际寿命的作用。

（4）保持设备良好的润滑状态

要使设备保持长期、稳定、正常的运行，就要时刻保持各运转部位良好的润滑状态。润滑油脂除了使设备在运转中减少摩擦、磨损之外，还有防腐、防漏及降温等功能。一般设备在出厂之前就规定了其加油的部位、加油量、每次加换油脂间隔的时间以及在什么样的温度条件下加什么油脂。但各个设备工作条件不通，气候条件不同，因此还应由专业运维人员根据运行条件定出各个设备的加油规章。对购买来的油脂应贴上标签，分类保管，严防错用、污染、混合或进水。

一般情况下，设备运转的初期称为“磨合期”。在此期间，会有较多的金属碎屑从齿轮、轴承及其它部位被磨下而进入润滑油中，特别是减速箱、变速箱这类情况就十分明显。设备进入正常的磨损后，可按有关的规章加换油脂应当指出，加油加脂也不是多多益善，加到规定的油位即可。比如一些高速运转的轴承，如果润滑脂加得太满，轴承温度会升高。一些变速箱如果加油过多，油会溢出，影响清洁，流进电机还会影响电机的寿命。

对一些开放式传动的部位，如齿轮副、螺杆、蜗轮蜗杆及链轮链条等，表面的润滑油脂会粘上风吹来的尘砂及水中的污物，影响润滑效果和加速磨损，应根据运转条件的不同定期清洗，更换油脂。

还要说明，有些油脂，如普通润滑油与合成润滑油，钙基润滑脂与二硫化钼，它们之间是不能混用的，在换新油品时应将旧的润滑油全部清除后才加入。

对在较长时间内停用的设备，如备用机械或正在维修保养的设备，应保持润滑油、液压油、润滑脂的规定油位及数量，因为停用的设备更容易生锈。

（五）管理要求：

（1）建立完善的设备档案

设备档案分三个部分。一是设备的说明书、图纸资料、出厂合格证明、安装记录、安装及试运行阶段的修改洽商记录、验收记录等。这是运行及维护人员了解设备的第一手资料。这些资料应完整整理成册，并妥为保管。

另一部分档案是对设备每日运行状况的记录，由运行操作人员填写。如每台设 备的每月运行时间、运行状况、累计运行时间，每次加油（换油）的时间，加油部位、品种、数量，故障发生的时间及详细情况，易损件的更换情况等。每月做一次总结，并上报到运行管理部门。第三部分是设备维修档案，包括大中修的时间，维修中发现的问题、处理方法 等等。这将由维修人员及设备管理技术人员填写。

根据以上三部分档案，设备管理技术人员可对设备运行状况和事故进行综合分析，据此对下一步维护保养提出要求。可以此为依据制定设备维修（包括大、中修）计划或设备更新计划。如果与生产厂家或安装单位发生技术争执或法律纠纷，完整的技术档案与运行记录将使自身处于有利的地位。

（2）制定系统的污水处理设备日常维护与保养方案

1）阀门的操作维护方案

闸门与阀门的润滑部位以螺杆、减速机构的齿轮及蜗轮蜗杆为主，这些部位每3个月加注一次润滑脂，以保证转动灵活和防止生锈；暴露的螺杆每 6 个月清洗1次并涂以新的润滑油(加防护罩的螺杆每 12 个月一次)。在使用电动闸或阀时，应注意手轮是否脱开，板杆是否在电动位置上。如果不注意脱开，在启动电机时，一旦保护装置失效，手柄可能高速转动伤害操作人员。在手动开闭闸或阀时应注意，一般用力不要超过 147kN，如果感到很费劲就说明 阀杆有锈死、卡死或者闸杆弯曲等故障，此时如加力臂就可能损坏阀杆，应在排除故障后再转动，当闸门闭合后将闸门手柄反转一、二圈，利于闸门再次开启。电动闸与阀的转矩限制机构，不仅起扭矩保护作用，当行程控制机构在操作过程中失灵时，还起备用停车和保护作用。其动作扭矩是可调的，应将其随时调整到说 明书给定的扭矩范围之内。应将闸和阀的开度指示器的指针调整到正确的位置，调整时首先关闭闸门或阀，将指针调零后再逐渐开启；当闸门或阀门完全打开时，指针应正好在全开的位置。正确的指示有利于操作者掌握情况，及时发现设备故障。长期闭合的污水阀门，有时在阀门附近形成一个死区，其内含有泥砂沉积，这些泥砂对阀门的开启形成阻力。如果开启时发现阻力增大，不要硬开，应反复做开、合动作，以促水将沉积物冲走，在阻力减小后再打开阀门。同时如发现阀门附近有经常积砂的情况，应时常将阀门开启几分钟，以利于排除积砂；同样对于长期不启闭的闸门与阀门也定期运转一两次，以防止锈死或者淤死。

2）污水提升泵的操作维护方案

提升泵主要用于污水的提升，与闸门配合操作，具体操作如下：

① 污水入池前准备

在池内水位达到工艺规定标高时，方可启动水泵。

② 启动、运转

Ⅰ、水泵启动后应至少守机五分钟检查设备情况，如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立即停机检查，绝不允许投入运行后随即离开机泵。

Ⅱ、水泵在运行中，应注意以下事项：a.检查各个仪表工作是否正常、稳定，特别注意电流表是否超过电动机额定电流，电流过大、过小均应立即停机检查。b.水泵流量是否正常，检查出水管水流情况，根据水池水位变化，估计水泵运行时间，及时与调度联系。c.检查格栅及进水口是否堵塞，水位是否过低。

Ⅲ、水泵两次间隔时间至少十五分钟，严禁频繁启动水泵。

Ⅳ、停机：达到工艺要求或接受运上级指令，立即停机。

③ 设备事故的处理

Ⅰ、 发现设备有异常情况，立即停机，应报告运营管理部，并记入值班记录簿内。

Ⅱ、由于电气原因引起停机时，应立即报告运营管理部进行处理，不得自行修理 电气设备，并记入值班记录簿内。

3）出水泵、反洗水泵、污泥回流泵维护方案

① 出水泵、反洗水泵启闭

出水泵、反洗水泵与MBR膜堆配套设置，全部PLC自动控制，在MBR膜池位于高液位时，产水泵会自动开启，产水时间与反洗时间自动设定，在产水管前的压力表进口负压超过0.03MPa产水泵停止运行，反洗泵开启，进行反洗操作；若负压仍然≤-0.03MPa，考虑人工加药反冲洗，水泵故障报警。

② 污泥回流泵启闭

回流泵为1用1备状态，受到进水流量计信号控制,流量计瞬时流量出现，水泵启动，瞬时流量消失，水泵关闭，水泵8小时交替一次，一台水泵故障报警，另一台水泵处于工作状态，回流水泵可以视水质情况进行关闭。

4）鼓风机操作维护方案

① 鼓风机是生化处理的关键设备之一，日常维护与保养必须按说明书进行。

② 定期检查润滑脂的情况，进行必要的更换和补充，至少每二十天补充一次，若环境温度过高或有泄漏必须缩短加油时间。

③ 每三个月要对轴承内的润滑脂进行更换。更换时，应将里面的旧油脂去除干净，再加入新油脂，加入量为空间的 1/3~1/2。

④ 鼓风机进口消音器和空气过滤层应每月进行清扫，并检查过滤网是否损坏。

⑤ 两台鼓风机应交替使用，一般每月至少更换一次，不得单台长期使用；

⑥ 每年必须对鼓风机进行一次全面的检查。检查轴承是否损坏；检查叶轮有 无损伤、腐蚀及灰尘等，迷宫间隙是否过大等。

5）自动化及仪表的维护管理

① PLC的日常维护

PLC属较成熟产品，性能高，运行可靠、稳定，一般不易出现故障。在运行过程中，只要做好日常维护保养，基本上可保证PLC设备的完好运行。

PLC日常维护管理应注意以下几点： PLC柜应定期清扫灰尘；

运行过程中特别注意PLC柜的开断元件及线路等是否有温升过高或过烫、冒烟、异常的声响及不应有的放电等不正常现象，如发现异常，应及时停电检查，并排除故障，避免造成更大的影响。

② 其它仪表日常维护

定期检查端子排上各接线是否牢靠，有无脱落现象；定期检查保护接地系统的安全可靠性；检查柜上各仪表和信号指示是否准确无误，各保护开关是否在正确位置上。设备在运行中会出现一些这样或那样的小毛病，或许当时并不影响运行，但如不及时处理，则会引发大的故障而造成停机，严重时会酿成事故。因此，加强设备日常维护与保养。

Ⅰ、查看仪表指示、记录是否正常，现场一次仪表（变送器）指示和控制室显示 仪表、调节仪表指示值是否一致，调节器输出指示和调节阀阀位是否一致，现场与上位的显示是否符合。

Ⅱ、查看仪表电源（电源电压是否在规定范围内）及供应情况。

Ⅲ、检查仪表保温、伴热状况（冬季开启）。

Ⅳ、检查仪表表体和连接部件有无损坏和腐蚀的情况。

Ⅴ、检查仪表和工艺接口泄漏情况（仪表的运行是否满足工艺运行的需要）。

Ⅵ、查看仪表完好状况并填写《仪表使用情况巡检表》。

Ⅶ、具体检修过程可参照化学工业部颁布的《设备维护检修规程》进行检查。

四、运维的规范化要求

（1） 内部的运行管理

1）运行管理规范

① 运行管理人员必须熟悉本处理工艺原理、工艺流程、设施设备运行要求、技 术指标。

② 操作运行人员必须熟悉本岗位的设施、设备的运行参数及技术要求。

③ 必须每班次定时巡检各构筑物、工艺设备、电气、仪表运行是否正常，并对 应做好巡检情况的记录。

④ 发现运行异常现象，及时上报上级主管，严重影响构筑物、机电设备使用安全时，采取紧急停运处理，并及时上报。

⑤ 保持岗位设备、操作环境整洁卫生，操作工具、卫生洁具及药品等不乱堆乱放。

⑥ 巡检中各沟渠、水池中若有杂物，及时捞取，防止堵塞管道、阀门、设备；长时间运行产生的青苔、藻类必须定期清理。

2）安全操作规范

① 各岗位运行操作人员及化验员，必须经过严格的技术、安全培训，考核合格 后方可上岗。

② 非本处理站的操作人员，未经允许，严禁操作启闭各种机电设备、电气设施。

③ 启动机电设备前，确认设备具备安全启动条件，并严格执行设备厂家提供的 启动操作说明书。

④ 各种机电设备检修时必须断电，严禁带电作业；检修期间启闭电器开关，一人操作，一人监控，并在控制柜、控制箱悬挂维修状态安全警示牌。

⑤ 雨天、冬季雪天正常巡检时，注意构筑物走道板、操作平台、楼梯的防滑，雷雨季节注意防雷击，高处及空旷处减少停留时间。

⑥ 保持建筑构筑物走廊、平台畅通无阻，紧急情况安全撤离时无障碍物堵路现

象。

⑦ 清洁环境卫生时，严禁擦拭机电设备转动部位，冲洗水不得溅到电缆接头、低压控制柜、机电设备带电部位。

⑧ 在构筑物明显位置配备安全防护用具。

⑨ 上岗值班操作人员配备、佩戴劳保用品，随时注意安全防护。

3）维护保养规范

① 运行操作人员必须熟悉本岗位设备运行特点及维护常识，维修规定，详细阅 读设备生产厂家的出厂说明书。

② 根据不同机电设备要求，定期检查设备运行情况，添加或者更换润滑油、润 滑脂。

③ 定期对阀门操作柄，连接螺栓、地脚螺栓、联轴器及其它紧固连接件进行检 查，保持无生锈，及时更换损坏连接件。

④ 常开、常闭管道阀门，定期进行启闭操作检查。

⑤ 定期检查低压配电柜，控制箱，保持各电气元件性能正常。

⑥ 定期检查电动阀门的限位开关，手动及自动的连锁装置调整正常。

⑦ 室内外管道及管道支架、阀门、楼梯、栏杆定期维护，防腐处理。

⑧ 及时更换损坏的电灯、线路、开关，保持照明设施完好无损。

（2）操作工岗位职责

1）严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，不得串岗闲谈或做私活，夜班不许睡觉。

2）认真做好运行记录，数据要准确。及时填报各种表格，不缺漏项，不虚报。

3）定期清理场地及设备箱体的卫生，并保持厂区环境整洁。

4）定期对设备进行维修、保养，使设备始终处于完好状态。

5）发现紧急情况应及时处理并立即向有关领导汇报。

（3）卫生制度

1）室外

① 不能随地吐痰，不得乱扔杂物、烟蒂；

② 厂区道路、草坪、露天工作台及各建筑物附近不得长期堆放杂物、垃圾；

③ 使用水冲、洗、浇时要节约用水，不得乱冲、乱洒，不得常流水、常明灯。

2）室内

① 办公机具、办公用品、门窗、地面要勤擦、勤洗、勤扫、勤拖，室内墙面瓷 砖明亮洁净，厕所无异味。

② 个人衣着整洁，待人接物文明得体，言谈举止大方，保持室内安静有序。

3）设备

① 设备、仪器、仪表外观清洁，无油污与灰尘。

② 设备四周地面干净、无积水、积油。

4）值班记录填写制度：

① 值班人员在填写记录时，应按照规定，使用水笔填写，填写内容如实反映实际情况。

② 运行记录应由值班人员填写，字迹工整、清晰，不得涂改、撕毁，保持记录表(本)干净整洁。

③ 认真填写值班日期、天气、交接时间和实际到岗人员。

五、运营服务期管理及水质考核内容

（1）运营服务期管理考核内容

1）服务供应商应建立污水处理设施的日常管理机制，并有专门的管理人员负责运行维护工作。

2）服务供应商组织制定生产计划，建立健全应急处理设施档案，按要求每月及时向建设方报送污水处理水量、进出水水质、污泥产生量及处理量、用电量、用药量等信息。

3）项目进水氨氮、COD、总磷等主要指标浓度数值波动应处于合理范围。

（2）运营服务期水质考核内容

运营服务期主要监测指标为如下：

污水出水检测指标：污水经处理后达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求（总氮除外），具体数据如下：

| 项 目 指 标 | 出水水质 （mg/L） |
| --- | --- |
| CODcr | ≤20 |
| BOD5 | ≤4 |
| 氨氮 | ≤1 |
| TP | ≤0.2 |

备注：污水水质检测（污水处理后出水水质检测）每月抽检一～二次，全年不少于12次。检测取样须甲、乙双方在场。

六、维护队伍及设备配置要求

（1）人员要求：三八河、医科大学院内、闫河、朗溪河与人民河交汇处污水处理站点,投标人必须派出不少于2人组成本项目的专职维护队伍。投标文件中提供人员名单、上述人员必须为投标人公司自有职工，投标文件中须提供上述人员劳动合同复印件。

（2）成交供应商维护队伍人员需报采购人备案，如无正当原因（如离职、生病不能长期工作）不进行变动。采购人也将建立考勤制度，对项目实施团队进行考核。成交供应商必须为项目实施人员按时足额缴纳各种税费和所有职工的社会保险金。用工工资不得低于国家规定的当年最低工资标准。

（3）成交供应商应配备完成本项目所必须的车辆或设备。具体设备根据投标人自身情况自定，投标人在投标文件中提供相关证明材料复印件。

七、维护办公场地要求

成交供应商应有维护办公场地，用于项目常驻人员办公、值班用房、放置维修用材料仓库等。投标文件中提供投标人在徐州市区固定的维护办公场地的房产证复印件或房屋租赁合同复印件。

八、其他要求：见《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表

本次为首次报价

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 云龙区分布式污水处理设施运行维护服务 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1、报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

日期：   年  月  日

4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：

项目名称：

（格式自制）

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

6、拟签订的合同文本

项目编号：JSZC-320303-HWZX-C2024-0176

项目名称：云龙区分布式污水处理设施运行维护服务

发包人（甲方）：徐州市云龙区农业农村水务局

承包人（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

徐州市云龙区农业农村水务局云龙区分布式污水处理设施运行维护服务项目合同

（本合同为合同样板，最终稿由双方协商后确定）

发包人：                (以下简称“甲方”)

承包人：                (以下简称“乙方”)

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在双方承诺竞争性磋商文件全部内容(含招标补充文件)和被认定的响应文件(及补充说明)全部内容的基础上，协商一致，订立本合同。

1、项目名称：云龙区分布式污水处理设施运行维护服务。

2、项目内容：

（1）污水处理设施主要技术参数

甲方共计有4套分布式污水处理设施，每套污水处理设备24小时连续运行，设计规模为200m3/d。设施进水参考类似生活污水进水水质，并考虑未来水质波动及安全余量。处理后排放水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求（总氮除外），主要考核指标为：化学需氧量（CODcr）、生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP），具体出水水质考核指标为：CODcr≤20mg/L、BOD5≤4mg/L 、NH3-N≤1mg/L、TP≤0.2mg/L。

（2）运行维护方式

分布式污水处理设施为24小时运转，所排水每月例行采样1次，分析CODcr、BOD5、总磷、氨氮等项目，作为质量控制内容，并向甲方出具监测报告。根据现场情况的变化，技术人员及时提出应对方案和措施，为甲方提供参考意见。

3、服务期限：1年。

4、合同价款及支付

4.1.本项目服务期限自合同签订之日起至   年   月   日止。服务期内招标人将对承包人进行考核，根据考核结果支付服务费。

4.2总金额为人民币大写金额  元（小写金额：   元）。

经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后10个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之十(10%) 小写¥    大写：人民币    。

（2）除去预付款后，服务费用按季度进行考核，根据考核得分情况，付季度费用（前三季度分别按预付款的三分之一比例逐步扣回，若经考核后支付的季度费用小于本次应扣回的预付款，则顺延至下一季度扣回）。

（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，服务费用按季度进行考核，根据考核得分情况，付季度费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求））

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后10个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之十(10%) 小写¥    大写：人民币    。

（2）除去预付款后，服务费用按季度进行考核，根据考核得分情况，付季度费用（前三季度分别按预付款的三分之一比例逐步扣回，若经考核后支付的季度费用小于本次应扣回的预付款，则顺延至下一季度扣回）。

（在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，服务费用按季度进行考核，根据考核得分情况，付季度费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求））

4.4支付比例

| 考核得分 | 支付比例 |
| --- | --- |
| 季度考核分≥95分 | 100% |
| 95分﹥季度考核分≥80分 | 70% |
| 80分﹥季度考核分≥65分 | 50% |
| 65分﹥季度考核分 | 0% |

- 注：按考核标准及日处理量综合评价进行支付。

- （1）乙方主要负责甲方的污水处理设施操作和运行管理，保证甲方的污水达标排放。乙方每日实际处理水量小于实际进水水量的百分之九十（90％），且实际进水水量不大于日设计污水处理能力，则运营维护单位需按照如下公式缴纳该日处理水量不足的违约金：

- 当日处理水量不足违约金＝当日污水处理运维费×（当日设计处理水量-当日实际处理水量）/当日设计处理水量。

- 由于运营维护单位原因导致污水处理设施发生计划外暂停，在计划外暂停期间的任一运营日，若实际处理水量小于日设计处理能力，运营维护单位需按照以下公式计算和支付处理量不足的违约金：

- 当日处理水量不足违约金＝当日污水处理运维费×（当日设计处理水量-当日实际处理水量）/当日设计处理水量×2

- （2）乙方承担运行维护服务期间污水设施运转所需的水电费、药剂费、设备维修费和污泥处理处置费。

- （3）乙方确保出水达到环保标准，不得以进水量、进水污染程度等因素，对服务价格提出异议。

（4）运维足月出水水质通过甲方委托的第三方检测机构检测或环保部门随机抽查结果满足合同要求方可支付当期运维费。根据每月水质检测结果情况，若出现设备排放达不到标准要求时，需扣除当月不达标设备运维费。

- 服务期满后，支付总费用不超过合同总价。

- 4.5乙方应在甲方办理支付手续前5个工作日内提供等额的正式发票给甲方，以便甲方及时办理支付手续。

4.6履行合同期间费用超出中标金额，甲方无需支付超出费用，乙方应无条件继续履行合同至服务期满。

5、承包方式

本项目由乙方以包工、包料、包质量、包安全、包维护的方式实施总承包。

6、甲方责任

6.1 对乙方的处理水量及水质达标情况进行考核，并按本合同有关条款每季度向乙方支付相应维护经费。

6.2委托有相应资质的第三方监测机构对水质达标情况进行一月一次的定期检测（每次抽检两台设备）。

7、乙方责任

7.1乙方负责设备运行、维护、现场协调、日常处理等一切相关事宜；根据运行维护工作计划，乙方承担日常运行维护内容：保持设备的清洁、配件的整齐，对设备的各部分经常进行检查，并及时维护与保养，确保设备正常运行，出水达标。具体出水指标详见招标要求。

7.2合同实施期间，“三通一平”，即路通、水通、电通及场地平整及相关协调事宜均由乙方自行负责。

7.3若建设生产过程中，造成当地噪声、固定废弃物等各类问题，由乙方自行协调，妥善解决。

7.4在出水口安装计量装置，每月须向甲方提供一次每台设备的水质检测报告及每日处理水量数据。

8、质量标准与验收

8.1 本工艺系统的设计、设施的布置应主要考虑污水处理流程和污泥处理流程的顺畅、处理能力的稳定性和灵活性、基建和运行费用的节省等三方面，且应符合国家及地方现行法律、法规、标准、规范之规定。

8.2 本项目运行维护质量标准：设备运行正常，经处理后出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)III类水质标准。

9、 安全文明维护与检查

9.1 乙方应做好维护作业管理区内的安全管理工作，并随时接受甲方或行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

9.2 由于乙方管理不善，引起政府职能部门处罚和停工整改，或安全措施不力造成事故的，由乙方承担一切责任和损失。

9.3现场所有的设备、场地、人员安全事故责任均由乙方全部承担。

10、安全防护

乙方应建立健全安全生产责任制，严格按照安全操作规程实施，做好安全防范措施，并着装上岗，维护期间按规定做好安全标识。

11、事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关安全部门并及时通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理由事故责任方承担发生的费用。

- 12、有下列情形之一的，甲方有权对乙方进行罚款，罚款从服务费中扣除

因乙方运维管理不当，受到群众举报、上级领导点名批评、媒体曝光的，视情况进行罚款。其中群众举报经查实的，每次罚款1000-3000元；上级领导点名批评每次罚款3000-5000元，情节严重的罚款5000-10000元；媒体曝光后经查实的，每次罚款10000-20000元。

13、组成合同的文件

13.1 组成本合同的文件包括

（1）本合同协议书

（2）中标（成交）通知书

（3）投标书及附件

（4）本合同协议条款

（5）本项目竞争性磋商文件

（5）标准、规范及有关技术文件

13.2 双方有关维护工作的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

13.3 在本合同执行过程中如遇和国家政策、地方法规的有关规定不符时，按有关政策法规执行。

13.4 如遇自然灾害和不可抗力造成损失的，经双方协商解决。

13.5 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商补充协议解决。协商不成，任何一方可向项目所在地人民法院起诉解决。

14、争议

14.1 甲乙双方因合同发生争议，可由甲乙双方协商、调解、或约定仲裁机构仲裁、或向项目所在地人民法院起诉解决。

双方确认以下地址作为合同所涉及文书往来及债务催收或诉讼(仲裁)文书(包括但不限于传票、开庭通知书、判决书、裁定书、裁决书、调解书、限期履行通知书等法律文书)送达地址，并且如涉及诉讼，认可该地址即为受诉法院或仲裁机构送达诉讼文书的送达地址。若按该地址送达的相关文书无人签收或被拒绝签收，则确认无人签收或被拒绝签收之日视为送达之日。

甲方确认的送达地址:              邮政编码:

收件人:                          联系电话:

乙方确认的送达地址:              邮政编码:

收件人:                          联系电话:

双方确认的上述送达地址，如任何一方发生变更，应在变更后3日内书面通知对方，否则，相关文书送达上述地址视为送达，由此产生的法律后果由被送达方承担。

14.2 发生争议后，除出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持维护连续性：

(1) 合同确已无法履行；

(2) 双方协议停止维护作业；

(3) 仲裁机关要求停止维护作业；

(4) 法院要求停止维护作业。

15、合同生效与终止或解除

15.1本合同双方约定甲乙双方签字盖章后生效，至维护期满、验收合格、价款结清自行终止。

15.2有下列情形之一的，甲方有权单方面终止或解除合同。

1、经处理后出水水质应达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准（总氮除外），出水水质指标一年内累计3次不合格的。

2、对中标项目内容进行分包、转包的。

15.3因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10 天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。

16、合同份数与解释

本合同一式四份，并具同等法律效力。未经发包人同意，承包人不得将本合同享有的权利义务向第三方转让。

17、其他

甲方(盖章)：                      乙方(盖章)：

法定代表人：                       法定代表人：

联系人：                           联系人：

电话：                             电话：

地址：                             地址：

账号：

年   月   日                       年   月   日

附件：云龙区分布式污水处理设施运行维护服务季度考核标准

一、项目概况：

云龙区分布式污水处理设施共有四套，分别位于三八河、医科大学院内、闫河、琅溪河与人民河交汇处，设计规模为200m3/d。设施处理后排放水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求（总氮除外），主要考核指标为：化学需氧量（CODcr）、生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷（TP），具体出水水质考核指标为：CODcr≤20mg/L、BOD5≤4mg/L 、NH3-N≤1mg/L、TP≤0.2mg/L。

2、运行维护方式

分布式污水处理设施为24小时运转，所排水每月例行采样1次，分析CODcr、BOD5、总磷、氨氮等项目，作为质量控制内容，并向甲方出具监测报告。根据现场情况的变化，技术人员及时提出应对方案和措施，为甲方提供参考意见。

二、运营服务期的运维内容及管理与相关考核内容要求 ：

（一）运行维护内容（10分）

（1）工程各个处理单元的正常运行操作，以确保处理后的污水达标排放；

（2）站内主要设备的运行管理与日常维修养护，以确保污水站内设备的正常运行；

（3）电气系统、仪器仪表等的运行及维修养护；

（4）站内的环境卫生、保安管理等；

（5）所有仪表及运行记录的整理、归档与移交；

（6）污水管线及在线监测仪表的运行与维护；

（7）操作人员培训；

（8）岗位责任制及各种管理制度的建立等。

（二）运行维护的基本要求（10分）

（1）按需生产，首先应满足站点运行的基本要求，保证使处理后污水达标。

（2）经济生产，以最低的成本处理好污水，使其“达标”。

（3）文明生产，要求具有全新素质的操作管理人员，以先进的技术文明的方式，安全的搞好生产运行。

（三）责任及规章制度要求：（10分）

（1）运行人员的责任和操作管理任务是充分发挥各种处理方法的优点，根据设计要求进行科学的管理，在水质条件和环境条件发生变化时，充分利用各种工艺的弹性进行适当的调整，及时发现并解决异常问题，使处理系统高效低耗地完成净化处理作用，以达到理想的环境效益、经济效益和社会效益。

（2）遵守规章制度，为了保证处理站点的稳定运行，除了操作管理人员应具备业务知识和能力外，还应有一系列规章制度要共同遵守。除了岗位责任制以外，还包括：设施巡视制、设备保养制、交接班制、安全操作制等。

（四）专业要求（20分）

（1）具备污水处理的相关知识

污水处理是依靠物理、化学及生物学的原理来完成的，要利用多种机械、设备与自控装置，还涉及各种测试手段，这就要求所有运行管理人员除了具有一定的文化程度外，在物理、化学及微生物学方面的知识应具有更高的要求，也包括机械及电方面的知识。

（2）熟悉污水处理系统

要做好主要设备的运行维护工作，首先要熟悉设备。仔细地阅读产品的出厂说明书是第一步，一般来说，说明书上都注明设备的品种、型号、规格及工作特点：操作要领、注意事项、安全规程及加油的部位、所加油脂的品种、每次换油的间隔等。有的说明书上还注明故障的原因及排除方法，维修时间应注意事项等。要对照设备逐项将说明书上的内容搞懂。有的设备说明书比较简单，操作人员可向设备管理技术人员及生产厂家的现场服务技术人员学习、咨询。应注意的一点是，设备生产厂家的产品说明书上很少介绍自己产品的缺点。然而每种产品都或多或少有其不足之处。操作人员可通过长期的操作、观察，积累一部分经验，逐步了解设备的缺点，并摸索出相应的解决措施。

（3）实现设备运行方案的最佳调度

任何一种机械设备及其零部件都有一定的运行寿命。在使设备在良好的工作状态下运行，保证其正常使用寿命的同时，在保证完成水处理任务的前提下，尽量减少设备的无效运转及低效运转，保证大部分设备的满负荷运行，也能起到延长设备实际寿命的作用。

（4）保持设备良好的润滑状态

要使设备保持长期、稳定、正常的运行，就要时刻保持各运转部位良好的润滑状态。润滑油脂除了使设备在运转中减少摩擦、磨损之外，还有防腐、防漏及降温等功能。一般设备在出厂之前就规定了其加油的部位、加油量、每次加换油脂间隔的时间以及在什么样的温度条件下加什么油脂。但各个设备工作条件不通，气候条件不同，因此还应由专业运维人员根据运行条件定出各个设备的加油规章。对购买来的油脂应贴上标签，分类保管，严防错用、污染、混合或进水。

一般情况下，设备运转的初期称为“磨合期”。在此期间，会有较多的金属碎屑从齿轮、轴承及其它部位被磨下而进入润滑油中，特别是减速箱、变速箱这类情况就十分明显。设备进入正常的磨损后，可按有关的规章加换油脂应当指出，加油加脂也不是多多益善，加到规定的油位即可。比如一些高速运转的轴承，如果润滑脂加得太满，轴承温度会升高。一些变速箱如果加油过多，油会溢出，影响清洁，流进电机还会影响电机的寿命。

对一些开放式传动的部位，如齿轮副、螺杆、蜗轮蜗杆及链轮链条等，表面的润滑油脂会粘上风吹来的尘砂及水中的污物，影响润滑效果和加速磨损，应根据运转条件的不同定期清洗，更换油脂。

还要说明，有些油脂，如普通润滑油与合成润滑油，钙基润滑脂与二硫化钼，它们之间是不能混用的，在换新油品时应将旧的润滑油全部清除后才加入。

对在较长时间内停用的设备，如备用机械或正在维修保养的设备，应保持润滑油、液压油、润滑脂的规定油位及数量，因为停用的设备更容易生锈。

（五）管理要求（20分）

（1）建立完善的设备档案

设备档案分三个部分。一是设备的说明书、图纸资料、出厂合格证明、安装记录、安装及试运行阶段的修改洽商记录、验收记录等。这是运行及维护人员了解设备的第一手资料。这些资料应完整整理成册，并妥为保管。

另一部分档案是对设备每日运行状况的记录，由运行操作人员填写。如每台设 备的每月运行时间、运行状况、累计运行时间，每次加油（换油）的时间，加油部位、品种、数量，故障发生的时间及详细情况，易损件的更换情况等。每月做一次总结，并上报到运行管理部门。第三部分是设备维修档案，包括大中修的时间，维修中发现的问题、处理方法 等等。这将由维修人员及设备管理技术人员填写。

根据以上三部分档案，设备管理技术人员可对设备运行状况和事故进行综合分析，据此对下一步维护保养提出要求。可以此为依据制定设备维修（包括大、中修）计划或设备更新计划。如果与生产厂家或安装单位发生技术争执或法律纠纷，完整的技术档案与运行记录将使自身处于有利的地位。

（2）制定系统的污水处理设备日常维护与保养方案

1）阀门的操作维护方案

闸门与阀门的润滑部位以螺杆、减速机构的齿轮及蜗轮蜗杆为主，这些部位每3个月加注一次润滑脂，以保证转动灵活和防止生锈；暴露的螺杆每 6 个月清洗1次并涂以新的润滑油(加防护罩的螺杆每 12 个月一次)。在使用电动闸或阀时，应注意手轮是否脱开，板杆是否在电动位置上。如果不注意脱开，在启动电机时，一旦保护装置失效，手柄可能高速转动伤害操作人员。在手动开闭闸或阀时应注意，一般用力不要超过 147kN，如果感到很费劲就说明 阀杆有锈死、卡死或者闸杆弯曲等故障，此时如加力臂就可能损坏阀杆，应在排除故障后再转动，当闸门闭合后将闸门手柄反转一、二圈，利于闸门再次开启。电动闸与阀的转矩限制机构，不仅起扭矩保护作用，当行程控制机构在操作过程中失灵时，还起备用停车和保护作用。其动作扭矩是可调的，应将其随时调整到说 明书给定的扭矩范围之内。应将闸和阀的开度指示器的指针调整到正确的位置，调整时首先关闭闸门或阀，将指针调零后再逐渐开启；当闸门或阀门完全打开时，指针应正好在全开的位置。正确的指示有利于操作者掌握情况，及时发现设备故障。长期闭合的污水阀门，有时在阀门附近形成一个死区，其内含有泥砂沉积，这些泥砂对阀门的开启形成阻力。如果开启时发现阻力增大，不要硬开，应反复做开、合动作，以促水将沉积物冲走，在阻力减小后再打开阀门。同时如发现阀门附近有经常积砂的情况，应时常将阀门开启几分钟，以利于排除积砂；同样对于长期不启闭的闸门与阀门也定期运转一两次，以防止锈死或者淤死。

2）污水提升泵的操作维护方案

提升泵主要用于污水的提升，与闸门配合操作，具体操作如下：

① 污水入池前准备

在池内水位达到工艺规定标高时，方可启动水泵。

② 启动、运转

Ⅰ、水泵启动后应至少守机五分钟检查设备情况，如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立即停机检查，绝不允许投入运行后随即离开机泵。

Ⅱ、水泵在运行中，应注意以下事项：a.检查各个仪表工作是否正常、稳定，特别注意电流表是否超过电动机额定电流，电流过大、过小均应立即停机检查。b.水泵流量是否正常，检查出水管水流情况，根据水池水位变化，估计水泵运行时间，及时与调度联系。c.检查格栅及进水口是否堵塞，水位是否过低。

Ⅲ、水泵两次间隔时间至少十五分钟，严禁频繁启动水泵。

Ⅳ、停机：达到工艺要求或接受运上级指令，立即停机。

③ 设备事故的处理

Ⅰ、 发现设备有异常情况，立即停机，应报告运营管理部，并记入值班记录簿内。

Ⅱ、由于电气原因引起停机时，应立即报告运营管理部进行处理，不得自行修理 电气设备，并记入值班记录簿内。

3）出水泵、反洗水泵、污泥回流泵维护方案

① 出水泵、反洗水泵启闭

出水泵、反洗水泵与MBR膜堆配套设置，全部PLC自动控制，在MBR膜池位于高液位时，产水泵会自动开启，产水时间与反洗时间自动设定，在产水管前的压力表进口负压超过0.03MPa产水泵停止运行，反洗泵开启，进行反洗操作；若负压仍然≤-0.03MPa，考虑人工加药反冲洗，水泵故障报警。

② 污泥回流泵启闭

回流泵为1用1备状态，受到进水流量计信号控制,流量计瞬时流量出现，水泵启动，瞬时流量消失，水泵关闭，水泵8小时交替一次，一台水泵故障报警，另一台水泵处于工作状态，回流水泵可以视水质情况进行关闭。

4）鼓风机操作维护方案

① 鼓风机是生化处理的关键设备之一，日常维护与保养必须按说明书进行。

② 定期检查润滑脂的情况，进行必要的更换和补充，至少每二十天补充一次，若环境温度过高或有泄漏必须缩短加油时间。

③ 每三个月要对轴承内的润滑脂进行更换。更换时，应将里面的旧油脂去除干净，再加入新油脂，加入量为空间的 1/3~1/2。

④ 鼓风机进口消音器和空气过滤层应每月进行清扫，并检查过滤网是否损坏。

⑤ 两台鼓风机应交替使用，一般每月至少更换一次，不得单台长期使用；

⑥ 每年必须对鼓风机进行一次全面的检查。检查轴承是否损坏；检查叶轮有 无损伤、腐蚀及灰尘等，迷宫间隙是否过大等。

5）自动化及仪表的维护管理

① PLC的日常维护

PLC属较成熟产品，性能高，运行可靠、稳定，一般不易出现故障。在运行过程中，只要做好日常维护保养，基本上可保证PLC设备的完好运行。

PLC日常维护管理应注意以下几点： PLC柜应定期清扫灰尘；

运行过程中特别注意PLC柜的开断元件及线路等是否有温升过高或过烫、冒烟、异常的声响及不应有的放电等不正常现象，如发现异常，应及时停电检查，并排除故障，避免造成更大的影响。

② 其它仪表日常维护

定期检查端子排上各接线是否牢靠，有无脱落现象；定期检查保护接地系统的安全可靠性；检查柜上各仪表和信号指示是否准确无误，各保护开关是否在正确位置上。设备在运行中会出现一些这样或那样的小毛病，或许当时并不影响运行，但如不及时处理，则会引发大的故障而造成停机，严重时会酿成事故。因此，加强设备日常维护与保养。

Ⅰ、查看仪表指示、记录是否正常，现场一次仪表（变送器）指示和控制室显示 仪表、调节仪表指示值是否一致，调节器输出指示和调节阀阀位是否一致，现场与上位的显示是否符合。

Ⅱ、查看仪表电源（电源电压是否在规定范围内）及供应情况。

Ⅲ、检查仪表保温、伴热状况（冬季开启）。

Ⅳ、检查仪表表体和连接部件有无损坏和腐蚀的情况。

Ⅴ、检查仪表和工艺接口泄漏情况（仪表的运行是否满足工艺运行的需要）。

Ⅵ、查看仪表完好状况并填写《仪表使用情况巡检表》。

Ⅶ、具体检修过程可参照化学工业部颁布的《设备维护检修规程》进行检查。

三、运维的规范化要求（30分）

（1）内部的运行管理

1）运行管理规范

① 运行管理人员必须熟悉本处理工艺原理、工艺流程、设施设备运行要求、技术指标。

② 操作运行人员必须熟悉本岗位的设施、设备的运行参数及技术要求。

③ 必须每班次定时巡检各构筑物、工艺设备、电气、仪表运行是否正常，并对 应做好巡检情况的记录。

④ 发现运行异常现象，及时上报上级主管，严重影响构筑物、机电设备使用安全时，采取紧急停运处理，并及时上报。

⑤ 保持岗位设备、操作环境整洁卫生，操作工具、卫生洁具及药品等不乱堆乱放。

⑥ 巡检中各沟渠、水池中若有杂物，及时捞取，防止堵塞管道、阀门、设备；长时间运行产生的青苔、藻类必须定期清理。

2）安全操作规范

① 各岗位运行操作人员及化验员，必须经过严格的技术、安全培训，考核合格 后方可上岗。

② 非本处理站的操作人员，未经允许，严禁操作启闭各种机电设备、电气设施。

③ 启动机电设备前，确认设备具备安全启动条件，并严格执行设备厂家提供的 启动操作说明书。

④ 各种机电设备检修时必须断电，严禁带电作业；检修期间启闭电器开关，一人操作，一人监控，并在控制柜、控制箱悬挂维修状态安全警示牌。

⑤ 雨天、冬季雪天正常巡检时，注意构筑物走道板、操作平台、楼梯的防滑，雷雨季节注意防雷击，高处及空旷处减少停留时间。

⑥ 保持建筑构筑物走廊、平台畅通无阻，紧急情况安全撤离时无障碍物堵路现

象。

⑦ 清洁环境卫生时，严禁擦拭机电设备转动部位，冲洗水不得溅到电缆接头、低压控制柜、机电设备带电部位。

⑧ 在构筑物明显位置配备安全防护用具。

⑨ 上岗值班操作人员配备、佩戴劳保用品，随时注意安全防护。

3）维护保养规范

① 运行操作人员必须熟悉本岗位设备运行特点及维护常识，维修规定，详细阅 读设备生产厂家的出厂说明书。

② 根据不同机电设备要求，定期检查设备运行情况，添加或者更换润滑油、润 滑脂。

③ 定期对阀门操作柄，连接螺栓、地脚螺栓、联轴器及其它紧固连接件进行检 查，保持无生锈，及时更换损坏连接件。

④ 常开、常闭管道阀门，定期进行启闭操作检查。

⑤ 定期检查低压配电柜，控制箱，保持各电气元件性能正常。

⑥ 定期检查电动阀门的限位开关，手动及自动的连锁装置调整正常。

⑦ 室内外管道及管道支架、阀门、楼梯、栏杆定期维护，防腐处理。

⑧ 及时更换损坏的电灯、线路、开关，保持照明设施完好无损。

（2）操作工岗位职责

1）严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，不得串岗闲谈或做私活，夜班不许睡觉。

2）认真做好运行记录，数据要准确。及时填报各种表格，不缺漏项，不虚报。

3）定期清理场地及设备箱体的卫生，并保持厂区环境整洁。

4）定期对设备进行维修、保养，使设备始终处于完好状态。

5）发现紧急情况应及时处理并立即向有关领导汇报。

（3）卫生制度

1）室外

① 不能随地吐痰，不得乱扔杂物、烟蒂；

② 厂区道路、草坪、露天工作台及各建筑物附近不得长期堆放杂物、垃圾；

③ 使用水冲、洗、浇时要节约用水，不得乱冲、乱洒，不得常流水、常明灯。

2）室内

① 办公机具、办公用品、门窗、地面要勤擦、勤洗、勤扫、勤拖，室内墙面瓷 砖明亮洁净，厕所无异味。

② 个人衣着整洁，待人接物文明得体，言谈举止大方，保持室内安静有序。

3）设备

① 设备、仪器、仪表外观清洁，无油污与灰尘。

② 设备四周地面干净、无积水、积油。

4）值班记录填写制度：

① 值班人员在填写记录时，应按照规定，使用水笔填写，填写内容如实反映实际情况。

② 运行记录应由值班人员填写，字迹工整、清晰，不得涂改、撕毁，保持记录表(本)干净整洁。

③ 认真填写值班日期、天气、交接时间和实际到岗人员。

四、运营服务期考核要求及水质考核指标

（1）运营服务期考核要求

1）考核按单台设备积分， 如出现业主方委托的第三方检测机构对出水水质抽查检测不合格或环境保护部门抽查出现不合格时，不合格设备的当月运维服务费不予支付。

2）服务供应商应建立污水处理设施的日常管理机制，组织制定生产计划，建立健全应急处理设施档案并放置于设备操作室内备查。

3）服务供应商，按要求每月及时向建设方报送污水处理水量、进出水水质、污泥产生量及处理量、用电量、用药量等信息。

（2）运营服务期水质考核指标

运营服务期主要监测指标为如下：

污水出水检测指标：污水经处理后达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求（总氮除外），具体数据如下：

| 项 目 指 标 | 出水水质 （mg/L） |
| --- | --- |
| CODcr | ≤20 |
| BOD5 | ≤4 |
| 氨氮 | ≤1 |
| TP | ≤0.2 |

备注：污水水质检测（污水处理后出水水质检测）每月抽检一～二次，全年不少于12次。检测取样须甲、乙双方在场。

五、维护队伍及设备配置要求

（1）人员要求：三八河、医科大学院内、闫河、朗溪河与人民河交汇处污水处理站点,投标人必须派出不少于2人组成本项目的专职维护队伍并报采购人备案。上述人员必须为投标人公司自有职工，如无正当原因（如离职、生病不能长期工作）不进行变动。成交供应商必须为项目实施人员按时足额缴纳各种税费和所有职工的社会保险金。用工工资不得低于国家规定的当年最低工资标准。

（2）成交供应商应配备完成本项目所必须的车辆或设备。具体设备根据投标人自身情况自定，投标人在投标文件中提供相关证明材料复印件。

六、维护办公场地要求

成交供应商应有维护办公场地，用于项目常驻人员办公、值班用房、放置维修用材料仓库等。投标文件中提供投标人在徐州市区固定的维护办公场地的房产证复印件或房屋租赁合同复印件。

7、承诺书

致徐州市云龙区农业农村水务局：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320303-HWZX-C2024-0176）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃本项目的中标（成交）资格。

供应商（电子签章）：

联系电话：

日期：  年  月  日

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（   ）全权代表我企业（公司）参与          项目[项目编号：        ]的磋商活动及签订合同。（   ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（   ）无转委托权。委托期限自   年  月 日起至  年  月  日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

联系电话：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

9、中小企业声明函

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市云龙区农业农村水务局）的（云龙区分布式污水处理设施运行维护服务）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（云龙区分布式污水处理设施运行维护服务），属于（其它未列明行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于其它未列明行业。

企业名称（电子签章）：

日期： 年  月  日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加云龙区分布式污水处理设施运行维护服务项目（项目编号：JSZC-320303-HWZX-C2024-0176）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期： 年  月  日

11、供应商明确表示无需预付款的承诺函

我单位在参加 云龙区分布式污水处理设施运行维护服务项目（项目编号：JSZC-320303-HWZX-C2024-0176）政府采购活动，我单位承诺在签订合同时，明确表示无需预付款。

供应商（电子签章）：

日期： 年  月  日

12、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：  年  月  日

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

13、代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7、多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8、以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

9、账户信息：

账 户 名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行

账    号：11110154740005866

14、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。