## 气动材料清单20230613
江南大学附属医院南院区国家创伤区域医疗中心（原烧伤楼）气动物流传输系统设备采购安装及运维项目 工程量清单及招标控制价
序号 | 产品名称 | 详细参数 | 数量 | 单位 | 沃伦韦尔 | 德列孚 | 单价 | 合价
1 | 上置式站点 | 工作站外壳应采用钢板材质； 7英寸触摸屏，操作简便，防水防尘； 传输瓶从上方装入； 工作站外壳应采用钢板材质，外表面涂层应具有抑菌功能。 | 11 | 个 | 66563 | 48008
2 | 顶部接收式站点 | 站点软着陆设计，实名安全管理，紧凑型外观设计； 工作站外壳应采用钢板材质，外表面涂层应具有抑菌功能。 | 2 | 个 | 62107 | 48217
3 | 站点附件 | 站点配件 | 1 | 套 | 3866 | 11480
4 | 顶开式传输瓶 | 顶部开盖：350mm*120mm； 材料：工程塑料； 两端有双旋盖，防撞块，且具备较好的密封性能； 传输瓶应适用于传送物品要求；每个站点配2个传输瓶。具有多种颜色可选 | 26 | 个 | 5020 | 3543
5 | 传输瓶海绵垫 | 专用传输瓶缓冲海绵 | 26 | 个 | 442 | 48
6 | 清洁瓶 | 用于系统管道清洁 | 1 | 个 | 2705 | 3896
7 | PVC直管 | 材质：pvc； 规格：4m/根； 优质U-PVC管道，管道外径：160mm；管壁厚度：≥3mm； 管道材料具有高耐磨性、防腐性、防火性、抗压性及抗静电性能的PVC管；达到建筑材料标准（国际标准B1级），适用温度-20~+40℃ | 330 | 米 | 660 | 125
8 | PVC弯管 | 材质：pvc R=800mm 优质U-PVC管道，管道外径：160mm；管壁厚度：≥3mm； 管道材料具有高耐磨性、防腐性、防火性、抗压性及抗静电性能的PVC管；达到建筑材料标准（国际标准B1级），适用温度-20~+40℃ | 75 | 个 | 422 | 662
9 | PVC套管 | 用于固定及对接管道 | 169 | 个 | 59 | 42
10 | 其他管道配套附件 | 专用管道配件 | 1 | 套 | 144632 | 24566
11 | 三口转换器 | 三向转换器，根据系统设计需要，提高系统运输效率 模块化组装，便于快速更换，方便未来扩展 可以从控制电脑远程检查所有转换器 | 3 | 个 | 20832 | 39332
12 | 风机系统（含变频器、控制及连接套件） | 给系统提供传输动力，运输速度5-8米/秒； 采用进口知名风机品牌三相电机，重型免维护电机运行，安装及维护简易方便。并符合国际高能效标准IE2要求，技术成熟，运行稳定； 空气开关‐用于风向立即逆转的吹吸操作（不改变马达旋转方向）； 内置消音器，全封闭紧凑结构，标准地面安装，或带控制台的墙式安装 4.0kW，外壳防护等级= IP 54； 气送量不低于8.9m3/min； 最大压差不低于200mbar。 | 1 | 套 | 149957 | 161305
13 | 系统主机与控制系统软件（含站点授权） | 软件系统授权1套及13个站点授权 图形化显示： 实时显示系统所有部件的工作状态，如转换器位置、风机动作和站点信息。 全程显示传输瓶通过系统各部件的动态运输状态。 详细记录所有系统运行数据，包括： 记录所有已完成的传输任务数据。 记录传输瓶发送/到达、警告和错误信息等信息。 详细记录所有系统操作信息，包括转换器、风机动作等。 记录所有用户服务操作信息。 记录系统中已注册登记带RFID标签的传输瓶，包括上次发送和接收目的地、发送次数等。 允许授权用户对设备的访问服务。 创建详细的统计信息，包括图表显示（例如条形图）。 每日、每周、每月或年度统计。 | 1 | 套 | 62107 | 82023
14 | 通讯与电气附件 | 专用连接件（含转换器、交换机、线缆等） | 1 | 套 | 22939 | 99025
15 | 系统专用维修工具包 | 系统专用维修工具包 | 1 | 套 | 28858 | 67344
16 | 包装运输与保险服务 | 技术服务 | 1 | 项 | 17315 | 83015
17 | 系统设计，测试，软件编程调试与培训等技术服务 | 技术服务 | 1 | 项 | 28858 | 205489
18 | 项目实施与管理及质保服务 | 技术服务 | 1 | 项 | 86427 | 285975
项目合计