- 竞争性磋商文件

- 项目名称：丹阳市妇幼保健院污水处理中心改造及运营服务

- 项目编号：JSZC-321181-JSZC-C2025-0046

采购代理机构名称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

日       期：2025年06月 25  日

目 录

第一部分  磋商邀请	- 5 -

一、项目基本情况	- 5 -

二、申请人的资格要求：	- 5 -

三、获取磋商文件	- 6 -

四、提交磋商文件截止时间、开标时间和地点	- 7 -

五、公告期限	- 8 -

六、 其他补充事宜	- 8 -

七、本次磋商联系方式	- 8 -

名称：江苏志诚工程咨询管理有限公司	- 8 -

第二部分  供应商须知	- 10 -

一、总 则	- 10 -

二、磋商文件	- 12 -

三、磋商与评审	- 15 -

四、授予合同	- 22 -

第三部分  合 同	- 24 -

丹阳市政府采购合同（格式）	- 24 -

安 全 协 议	- 36 -

第四部分 采购需求	- 38 -

一、项目概况	- 38 -

二、采购标的汇总表	- 38 -

三、技术要求	- 38 -

四、商务要求	- 38 -

第五部分 评审方法与评审标准	- 56 -

一、供应商资格审查	- 56 -

二．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查	- 58 -

三．磋商记录	- 59 -

四．综合评分	- 59 -

第六部分  磋商响应文件（格式）	- 65 -

一、资格部分	- 66 -

1.磋商承诺函	- 66 -

2.独立承担民事责任的能力	- 68 -

3.良好的商业信誉和健全的财务会计制度	- 69 -

4.履行合同所必需的设备和专业技术能力	- 70 -

5.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	- 72 -

6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	- 73 -

7.资格承诺函	- 74 -

8.特定资格	- 75 -

9.法定代表人（负责人）身份证明书	- 76 -

10.法定代表人（负责人）授权委托书	- 77 -

11.法律、行政法规规定的其他条件	- 78 -

12.落实政府采购政策需满足的资格要求	- 79 -

二、价格部分	- 80 -

1.首次报价表	- 80 -

2.分项报价明细清单	- 81 -

三、技术部分（参考评审标准编制）	- 97 -

2.技术响应及偏离表	- 99 -

四、商务部分	- 100 -

2.商务响应及偏离表	- 100 -

2.供应商相关信息一览表	- 101 -

3.项目经理能力	- 102 -

4.项目实施成员能力	- 103 -

5.业绩	- 104 -

五、其他部分	- 105 -

1.中小企业声明函（服务类）	- 106 -

2.残疾人福利性单位声明函（可选）	- 107 -

3.按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件	- 108 -

告供应商书	- 109 -

提 示 函	- 110 -

- 第一部分  磋商邀请

项目概况

- 丹阳市妇幼保健院污水处理中心改造及运营服务竞争性磋商项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）自行免费下载磋商文件，并于投标文件接收截至日期2025年07月08日上午09：30（北京时间）前递交响应文件。

受丹阳市妇幼保健院的委托，江苏志诚工程咨询管理有限公司就丹阳市妇幼保健院污水处理中心改造及运营服务，项目编号：JSZC-321181-JSZC-C2025-0046进行竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321181-JSZC-C2025-0046

2.项目名称：丹阳市妇幼保健院污水处理中心改造及运营服务

3.预算金额：210.00万元

4.最高限价：210.00万元

5.采购需求：详细内容及要求见本磋商文件第四部分采购需求。

6.服务期：3年（以合同签订时间为准）。

7.本项目是否接受联合体投标：不接受。

8.本次采购确定的成交供应商数量：1名。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度财务审计报告或近一年内的财务报表（财务报表需提供不少于一个月的，成立不满一年不需要提供）或用资格承诺函代替；）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见供应商相关信息一览表）或用资格承诺函代替；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或用资格承诺函代替）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：（1）磋商承诺函。（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。（3）提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或用资格承诺函代替；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件：无。

1.7注：根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求：谋取中标（成交），应承担相应的法律责任。政府采购项目部分基本资格条件采取“信用承诺制”（上述（1.2）至（1.5）项）。供应商可选择提供资格承诺函（格式见磋商文件第六部分），在磋商（响应）文件中无需再提供与上述四项相关的证明材料。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于服务类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的要求，本项目专门面向中小微企业采购，所谓中、小、微企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条和第四条的规定，在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。③投标截止时间前，投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动

- 三、获取磋商文件

1.获取时间：公告之时起至2025-07-02  23：59（北京时间）

2.获取方式：

（1）登录http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login;

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁。“苏采云”系统供应商操作指南详见江苏省政府采购网—办事指南—资料下载《江苏省政府采购管理交易系统 (苏采云)供应商操作指南》。

（3）在苏采云电子交易平台获取磋商文件

3.采购文件售价：免费。

- 四、提交磋商文件截止时间、开标时间和地点

1.提交截止时间及开标时间：2025年07月 08日09点30分（北京时间）

提交磋商文件地点：苏采云平台，具体操作详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

2.在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的磋商文件为无效文件，将被拒收。

3.磋商文件文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）进入系统“开标大厅”。

4.本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

5.不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，供应商不必抵达开标现场，通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）磋商响应文件递交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单然后通过开标会议区发出磋商文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在磋商截止时间后20分钟之间完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致磋商文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其磋商文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成磋商文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.CA锁具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.请各供应商及时关注和查看江苏省政府采购网（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）是否有更正公告。

3.投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询货网页技术支持，联系电话：0519-86722803、0519-86722805。

4. 本次磋商不收取投标保证金。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：丹阳市妇幼保健院

地址：江苏省镇江市丹阳市九曲路33号

联系方式:钱慧 13775505587

- 采购代理机构信息

- 名称：江苏志诚工程咨询管理有限公司

地　址：南京市建邺区黄山路2号1幢509、510、511室/丹阳市华南小村里路26号

联系人：虞芬芬

联系方式：15952910430

- 第二部分  供应商须知

- 一、总 则

1．适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于丹阳市妇幼保健院污水处理中心改造及运营服务。

2．定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“采购代理机构”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏志诚工程咨询管理有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：丹阳市妇幼保健院。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “服务”系指本磋商文件所述采购标的，即：丹阳市妇幼保健院污水处理中心改造及运营服务中包含的服务，亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

3．本次采购方式

3.1 本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

3.2 是否接受进口产品： ☑否

3.3 本项目资格审查方式： ☑资格后审

3.4 本次采购确定的成交人数量：1 名

3.5 转包及分包 ☑本项目不得转包及分包。

3.6本项目是否接受联合体： ☑不接受 。

4．磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

4.2不论磋商的结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.3本次磋商代理费按“关于印发《江苏省政府采购代理服务收费的指导意见》的通知苏政采协【2024】20号”中的服务招标费率执行。由成交供应商在领取中标通知书前一次性支付给采购代理单位。本次招标代理服务为27000元人民币。

收款信息如下：

收款单位：江苏志诚工程咨询管理有限公司丹阳分公司

收款账号： 32050110111600000426

开户银行：中国建设银行股份有限公司丹阳华南路支行

5．政策功能

5.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的要求，本项目专门面向中小微企业采购，所谓中、小、微企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条和第四条的规定，本项目属于服务类采购，在服务采购项目中，服务由中小企业提供。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

5.1.1所谓中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目成交人在履约过程中如遇到资金困难，凭成交通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5节能环保产品

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政 府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.6商品包装和快递包装

本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.7供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件中的第一、第二、第三部分的所有条款。

5.8本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

- 二、磋商文件

6.磋商文件组成

6.1 磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，磋商文件不单独提供磋商标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．磋商文件的澄清和修改

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的磋商文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为磋商文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布磋商文件的，投标人应下载最新发布的磋商文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

8．编制响应文件的工具

8.1 供应商须根据磋商文件要求来编制响应文件。

9．响应文件语言及度量衡单位

9.1供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．响应文件的构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11．响应文件的编写

11.1 供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”或“/”等明确的回答文字。

11.3 响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．响应报价

12.1 磋商应以人民币报价（保留至小数点后 2 位，四舍五入）。

12.2 供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3 供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包括本次磋商要求提供货物(服务)已支付或将支付的所有费用。

12.4 供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提交首轮报价，并根据首轮报价在所附的分项报价明细表上列明所提供货物及服务的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.5在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最终报价超过首轮报价，则最终报价无效，以其首轮报价作为最终报价。

12.6 最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.7 磋商最终报价即为合同签约价。

13．磋商保证金

13.1 本项目不收磋商保证金。

14．磋商响应有效期

14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起90天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、邮件等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

15. 响应文件的式样和签署

15.1 供应商应按磋商文件的要求进行签字和盖章。

16．响应文件的提交

16.1 响应文件提交

16.1.1 供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以“苏采云”系统时间为准。

16.1.2 截止时间以后传输的响应文件，“苏采云” 系统将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3 提交磋商文件时，供应商须使用制作该磋商文件的同一数字认证证书进行提交操作。

16.1.4 提交完成后至解密前，供应商不能对加密磋商文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的磋商文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.5 因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

16.2 采购代理可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏政府采购网”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1响应文件的撤回

17.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

17.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

17.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

17.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

17.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 三、磋商与评审

18．磋商

18.1 供应商应当在磋商前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加磋商。

18.2 供应商不足 3 家，不进入解密程序。

18.3 磋商时，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4 因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，采购代理机构将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.5 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6 供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

19．磋商小组组成

19.1 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定，成员人数为 3 人或 3 人以上单数。

20.评审过程的保密与公正

20.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

20.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

20.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员用公共资源中心的固话与供应商联系，请保持签到的电话畅通。

20.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

21.评审过程中的的澄清

21.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

21.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并签CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

21.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

22.对响应文件的审查

22.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

22.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

22.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

22.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

22.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.3未实质性响应磋商文件的情形

22.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

22.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

22.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最终报价的。

22.3.4 如有委托代理人，未提供投标人为其缴纳社保证明材料的

22.3.5供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

22.3.6供应商的最终报价超过了采购预算。

22.3.7不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的，见采购需求打“★”部分为本磋商文件的实质性要求。

22.3.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

22.3.9  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

22.3.10 投标文件中提供了虚假或失实资料的

22.3.11响应文件未按照磋商文件要求签CA电子公章的。

22.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

22.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

22.6供应商在项目评审全过程中请保持报名的手机畅通，开标过程中将安排采购代理机构使用丹阳市公共资源交易中心的固话通知各单位在苏采云系统上进行最终报价。

22.7 串通投标的情形

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同投标人存在电子投标文件预算编制软件密码锁号、IP地址、机器码一致的情形。

23.磋商程序及评审方法和评审标准

23.1磋商程序

23.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并签CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并签CA电子公章。

23.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最终报价要求函”及最终报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价（报总价）并按要求进行签字或签章，最终报价时长以采购代理机构电话通知时长为准，请供应商各自检查CA运营环境。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最终报价要求函”及最终报价格式表，要求其在规定时间内提交最终报价。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最终报价的供应商可以为2家。

23.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交终后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最终报价格式表须签CA电子公章,否则视为未提交最终报价。已提交响应文件的供应商，在提交终后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并签CA电子公章。

23.2 评审方法和评审标准

23.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

23.2.2评审标准

见本磋商文件第五部分规定。

23.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

23.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

23.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

23.3.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

23.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

24、确定成交单位

24.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

24.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

24.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

24.3.1提供虚假材料谋取成交的。

24.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

24.3.3向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

24.3.4恶意竞争，最终报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

24.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

24.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

24.3.7将政府采购合同转包的。

25、质疑处理

25.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

25.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

25.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

25.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

25.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

25.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

25.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑，（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

代理机构联系地址：丹阳市华南路小村路26号，联系电话：13905291690.

采购人质疑接收人及联系方式见本磋商文件第一章。

25.5 以下情形的质疑不予受理

25.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

25.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

25.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

25.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

25.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

25.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

26.成交通知书

26.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

26.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

27．履约保证金

- 27.1þ 本项目不收取履约保证金

¨本项目中标供应商应提交合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

27.2 履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

27.3 履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

27.4履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

27.5履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

27.6逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27.7支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

- 四、授予合同

28. 签订合同

28.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

29.标的物的追加

29.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三部分  合 同

- 丹阳市政府采购合同（格式）

项目编号：

项目名称：

采购人：

中标供应商：

签订日期：

合 同

甲方：（采购单位）丹阳市妇幼保健院

乙方：（中标供应商）

见证方：江苏志诚工程咨询管理有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方根据丹阳市妇幼保健院污水处理中心改造及运营服务，项目编号：JSZC-321181-JSZC-C2025-0046的采购结果签署本合同。

1.定义

在本合同中，下列术语应解释为：

1.1“甲方”系指购买服务的采购人，即丹阳市妇幼保健院。

1.2“乙方”系指提供服务的投标人，即                      （中标供应商）。

1.3 “见证方”系指组织采购方，即江苏志诚工程咨询管理有限公司 。

1.4“服务”系指合同规定乙方必须承担丹阳市妇幼保健院污水处理中心改造及运营服务以及其它的伴随服务。

1.5“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括采购文件、投标文件、附件、附录和构成合同的所有文件。

1.6“合同金额”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.合同文件

2.1下列关于丹阳市妇幼保健院污水处理中心改造及运营服务（项目编号：JSZC-321181-JSZC-C2025-0046）的采购文件、乙方提交的投标文件以及与本采购活动相关的文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）投标函；

（2）乙方提交的投标文件和最终投标报价明细表；

（3）中标通知书

（4）甲方、乙方商定的其他必要文件。

3.合同内容和服务要求

3.1合同内容

本项目为丹阳市妇幼保健院污水处理站改造及运营服务项目，为满足环保要求，对原有污水处理系统相关设施进行维修和更换，要求达标排放；包含三年的运维管理服务，具体详见分项报价明细清单内容。

- 3.2 服务部分具体要求

本项目服务具体要求包括：工艺深化设计及设备采购、施工、设备安装、调试、试运行及托管运营服务等全过程服务。

(1)老旧设施拆除及池内清淤

设施拆除：包含废旧电气控制柜、消毒加药装置、废气处理装置、风机、机械格栅、地下污水池内原有的组合填料及支架、污泥沉淀装置及相应的管阀件线缆桥架等。

池内清淤：地下污水池清理清淤(除消毒池),总池容约383m³,采用移动式清污压滤车对池内泥水及杂物进行三相分离(泥、水、渣),并对清理出的泥饼及杂物进行消毒打包，其中泥饼含水率≤80%,交由院方处置，含压滤过程中投加的混凝剂、絮凝剂及消毒剂。

(2)功能间改造

包括设格栅机房拆改、风机机房隔音、原地面1F设备间(除仪表机房、室内检修孔)的地面贴砖、地下水池开孔及功能性改造、新建板房、新建计量渠、新建钢结构设备平台等。

(3)动设备更换及新增

包含机械格栅、提升泵类、液位计量装置、流量计量装置、曝气风机、池内填料及曝气装置、沉淀系统装置、回流系统装置、消毒装置等。

(4)电控系统更新

包含配电柜及中央控制柜更新

(5)智能化污水站建设云监控平台：

1、联网方式：可以通过wifi、4G和光纤实现数据传输功能；

2、监控要求：根据现场设备及工艺配置，进行编程定向制作；可以实现远程手机APP、电脑web等实现对污水系统工况全流程实现远程实时监控；

3、功能要求：智能化流程显示图、远程控制设备启停、远程修改系统参数、实时数据、历史数据查看、超标预警、故障报警实时推送(APP、微信、短信)等。

(6)污泥处理系统

包含叠螺污泥脱水机、螺杆泵、加药装置等。

(7)废气处理系统

包含卧式生物除臭喷淋装置、活性炭除臭装置、废气风机等。

(8)污水站托管运营服务

包含驻场人员、劳保防护、工具、办公用品、日常维修保养及耗材、日常自检化验、国排自行监测、国排证后管理、在线仪表运行维护等。

- 3.3 工艺及运营技术要求

3.3.1基本技术要求

3.3.1.1处理工艺

工艺满足环评要求，按照“格栅→提升池→调节池→水解酸化→接触氧化→沉淀→接触消毒→排放”整体工艺进行实施。

3.3.1.2污水处理系统

污水处理系统改造满足设计要求，材料满足采购清单，排放标准满足《 医疗机构水污染物排放标准 》（GB18466-2005）中相关要求。

3.3.1.3设备参数要求：所提供设备满足或优于招标参数要求。

3.3.1.4处理能力：乙方需保障投运后污水处理量满足250m³/d的设计水量。

3.3.1.5运行时间：污水处理系统改造后需保障每日运行24小时，每周运行7天。

- 3.4污水处理站改造后电控系统要求

- 3.4.1系统控制方式

- 实行全自动运行，自控系统按进水量的大小自动控制进水泵、鼓风机、污泥回流泵的运行和停止；自动定期启动备用机电设备；自动切换故障设备并报警显示。系统设有手动、自动两种模式，在调试、检修期及应急突发状况时可采用手动模式，正常运行时采用自动模式。

- 3.5污水处理设备运行工况远程监管平台要求

- 3.5.1智能系统功能要求

监管平台需具备智能化流程显示图、远程控制设备启停、远程修改系统参数、实时数据、历史数据查看、超标预警、故障报警实时推送(APP、微信、短信)等。

3.5.2污水废气处理设备：能够体现污水废气设备数据分析类数据；体现污水废气设备工况采集传输状况；能体现污水废气设备实时监控。

- 3.6托管运维技术要求

- 3.6.1托管运维服务要求

- 污水处理系统运行工作应认真积极、紧急问题紧急处理，如实认真填写工作记录及各类台账。

- 乙方的服务团队需具有相应的技术人员，具备污水处理运营服务能力。

- 每两个小时对设备进行一次常规巡查，及时发现设备缺陷，作出预防性鉴定，提交相关记录和处理意见，确保设备安全运行。

- 每天对排放的污水进行取样，PH和余氯检测不得少于2次，并认真做好相关记录。

- 污水需达标排放，能够通过相关环保部门的水质检测。

- 重要的设备按规定要定期检查、调试、维护保养，单一配件、零件、备品、小维修价值在500元以内的需免费提供并及维修并做好记录和拍照留存，超出500元需及时上报医院处理。

- 3.7托管运维人员配备要求

- 乙方配备运维管理团队人数不少于3人(医院随时检查各类登记台账，以确定服务管理工作的状况)。

- 乙方派驻的运行维护工作人员必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向。

- 各类人员服装统一、整洁，注意个人卫生和形象。

- 乙方所有管理和工作人员语言文明、服务态度好，积极配合甲方的管理及安排。

- 管理人员全面负责医院污水处理系统运行的技术管理，拥有丰富的管理与技术经验，拥有处置突发事件的能力。

- 乙方应保持员工队伍相对稳定(人员配置更换需征得医院同意),员工工作熟练，熟悉污水处理系统的工作原理、性能等，确保系统安全、经济运行拥有处置突发事件的能力。公司内部有岗前培训机构，从业人员100%经过岗前培训，合格才上岗。

- 乙方投入本项目的服务人员必须具备相应的操作工证书，做到持证上岗。如果因为工作人员没有持有相应的工作上岗证或因为人员缺岗等导致事故发生，责任由乙方承担。

- 所有服务于本项目的工作人员产生的伤残、伤亡等安全问题导致的纠纷均由乙方承担。

- 3.8托管运维组织管理要求

- 乙方必须有健全的组织机构和人员分工，岗位职责明确。

- 乙方应有健全和具体的管理制度，有明细的污水处理系统运行、维修保养工作流程和措施，有可行的检查监督制度，有奖励惩罚制度，有良好的员工文化制度，有固定的办公地点。

- 做好与医院管理人员的协调沟通工作，服从医院管理人员的管理，接受医院组织的对该项目的承包内容、质量、管理等检查监督，及时做好总结和改进工作。

- 医院定期或不定期随机抽查，若发现不符合规定，则有权按照医院相关制度进行处理。

- 乙方有应对突发事件的预案，确保各类突发事件的相关保 障措施得到有效落实。

- 乙方应有明确的的管理及服务方式，信息反馈渠道。

- 乙方应有污水处理运营、维修保养服务具体方案设计。

- 乙方应提供给医院污水处理运行、维修保养的文件资料清单

- 3.9临时排水措施要求

- 乙方应根据现有污水实际产生水量配置不小于250吨/天的一体化钢结构污水处理设备(含配套设施及管路)。设备供给期限为项目开始至项目改造完成污水站进入正常运转期为止。

- 乙方应配置一体化设备尺寸L×B×H=3.0×8.85×3.5m;数量：1台；单台处理能力250吨/天，施工改造期间临时排水指标必须满足排污许可证排放要求，并达标排放。

- 所报费用应含临时设施的进出场吊装及运输费用、地面平整费用、设备及配套管路控制系统的安装、拆除及清场费用。

- 含运行期间的设备维修保养。

- 含菌种培养、活性污泥投加及驯化，达标排放。

- 3.10 图纸和技术文件的提交

乙方提交的文件及图纸应是清晰的、完整的。不完整或不清晰的文件、图纸，甲方可拒收，乙方应立即准备提交新的文件和图纸，直至甲方满意，费用由乙方负责。乙方提供的图纸应具有合适的比例，并加盖具有相关设计资质单位的设计出图专用章。

乙方应在中标后七(7)天内提交图纸和技术文件，不得延误合同进程。在所有的文件提交前，乙方有责任仔细地检查每份图纸和提交的每一份资料，乙方应对所有图纸和技术文件作已检查的标记，对未作这种标记的图纸和技术文件业主将不进行审查。

乙方在收到甲方对所提供文件的评注后，应重新修订这些文件直到满意。若技术文件发生短缺、损失，乙方收到通知后三(3)天内补齐这部分文件。由于乙方提交了不完整或不正确的图纸或数据引起的制造或安装的延误，而由此造成费用的变化应是乙方的责任，由乙方负责。

只有甲方批准的最后签发的图纸，才可用于设备安装中，乙方应提交2份满足运行、管理及维修所需要的图纸。

4.服务时间和地点

- 4.1服务地点：丹阳市妇幼保健院内，具体由甲方指定。

- 4.2项目改造完工期：签订合同后3个月内完成所有设备安装、调试等工作，且检测验收合格。

- 4.3运营维保服务期：3年(自本项目污水改造完成验收合格之日起算)。

- 4.4改造装修质保期：3年，从自本项目污水改造完成验收合格之日起算。

- 4.5设备质保期：3年（从自本项目污水改造完成验收合格之日起算）。

5.合同金额

5.1 合同金额（大写）为人民币：XXXX元整 ，¥XXXX元。（可编辑）

5.2合同金额包括提供采购范围内确定的采购内容、税金及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，合同总金额在合同履行期间不因市场变化因素而变动。

6.付款方式

þ乙方自愿放弃本项目预付款。

¨合同签订后，采购人收到成交供应商提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，将合同金额的10%预付款支付给中标供应商。

付款周期：乙方人员进场施工及进入托管期后，经甲方确认并考核合格，每满三个月支付一次(按季度支付),每次支付总费用的十二分之一 ，先运营后付款，每次付款前，乙方需提供相应金额的正规发票。

7.履约保证金

7.1本项目不收取履约保证金

8.项目实施及服务要求

8.1乙方项目负责人：            ，联系电话：            。在项目设计实施、改造施工，验收等阶段，全权负责本项目的一切协调、管理工作。每一阶段实施时，乙方必须有项目负责人现场管理。

8.2乙方必须提供   3  年的项目服务（自项目验收之日起计算）。

8.3乙方应完全响应采购文件基本服务要求和严格履行投标文件中的服务承诺。

9.验收

9.1验收时间：由甲方每季组织对乙方服务情况进行综合考核。

9.2验收方式：甲方自行组织验收。

9.3验收程序：本项目验收程序及要求根据《丹阳市政府采购项目验收管理暂行规定》的规定执行，甲方对乙方在服务期间的服务内容、服务质量及服务考核等情况组织验收。

10.知识产权及使用权

- 乙方设计资料版权归甲方所有，乙方商应当在设计稿确定后将所有设计资料无条件交付至甲方。

- 甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

11.保密

11.1甲乙双方在合同订立和履行过程中所知悉的、对方的商业秘密、工作秘密、技术信息、经营信息等均有保密义务。本合同履行完成或在履行的过程中，未经对方事先书面同意，任何一方均不得向第三方披露或透露有关本合同内容项下的任何信息。如发生以上情况，泄密方承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。

11.2除履行本合同义务内容所需外，未经对方事先书面同意，任一方不得擅自使用、复制对商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

11.3本保密条款长期有效，本合同变更、终止或解除等均不影响本条款的效力。

12.违约责任

12.1如甲方未按合同规定的期限付款，每延期     天，甲方应向乙方支付合同总价   ﹪的违约金，但违约金的总数不超过合同总价的   ﹪。

12.2因乙方原因，未能按规定时间完成有关工作的，每延误一天，甲方可在支付合同余款中扣除合同价款    ‰，累计扣款达到    %时，甲方有权终止合同，并保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。如未能通过验收，甲方保留追究乙方责任及要求赔偿损失的权利。

12.3乙方应全面履行合同，甲方不接受合同的部分履行。若未能如期交付，有关的延误视为整个项目的延误，可视为合同全部未能完成，甲方有权拒付（追回）全部价款并解除合同。

12.4如乙方提供的维护服务文件不符合质量要求，必须在甲方提出要求后7天内无条件修改。

13.不可抗力

13.1本条所称“不可抗力”是指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

13.2由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，任一方不能履行本合同部分或全部义务的，应当在不可抗力发生时起24小时内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

13.3不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

14.解决争议的方法

14.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

14.2在诉讼期间，本合同应继续执行。

15.破产终止合同

15.1如果乙方破产时，甲方得在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

16.转让和分包

16.1☑本项目不得转包及分包。

17.合同生效及其它

17.1本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。本合同一式伍份，甲方贰份，乙方和丹阳市财政监督管理部门和见证方各执壹份。

17.2 本合同有效期为生效之日起至      年    月    日。

17.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

法定代表人（签字）：

乙方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

法定代表人（签字）：

见证方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

代表签字：

合同签订日期：    年  月  日

- 工程质量保修书

发包人(甲方):

承包人(乙方):

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致，对                签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围内包括合同约定的全部承包项目。具体质量保修内容双方约定如下： 凡属乙方加工及施工工艺、施工方法及材料质量等质量问题造成的需返工修补的情况。

- 二、 质量保修期

1、质量保修期从工程实际竣工之日起开始计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

本工程质量保修期为  3 年  ,从工程竣工验收合格之日起， 3 年内因工程质量问题所发生的材料费、保修人工费等均由乙方负责免费维修和更换。

2、在乙方对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，乙方应相应延长维修或更换部分的质量保证期。

3、质量保证期内因甲方原因或自然灾害而造成的损坏，乙方不承担保修责任，但乙方有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由甲方承担。

- 三、 质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之曰起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除，不足部分承包人需另行支付。。

2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，费用由甲方承担。

3、在国家规定的工程合理使用年限内，乙方要确保工程质量。因乙方原因致使工程在合理使用年限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

- 四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。本工程约定的工程质量保修金参照施工合同执行。质量保修金银行利率不计。

- 五、质量保修金的退还

甲方在质量保修期满后，甲方参照施工合同执行。

- 六、 其他

本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| （或授权签约人）： | （或授权签约人）： |

附件

- 安 全 协 议

甲方：

乙方：

为了加强承发包工程和临时工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、 综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保期间甲方发包给乙方的工 程和临时工作顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为工程外包合同的必要补充条件：

第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条：甲方承担的安全责任、权利；

( 一 ) 甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

( 二 ) 甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚；

( 三 ) 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

第四条：乙方的责任、权利；

( 一 ) 乙方是外包工程、临时工作的安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；

( 二 ) 乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需 要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任；

( 三 ) 乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

( 四 ) 乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。

第三条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：

( 一) 高空悬空作业必须系好安全带；

( 二 ) 班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；

( 三 ) 现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

(四) 未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标牌；

(五)不得私自乱接乱拉电线，保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；

(六) 不得在工程现场烧火；

(七) 不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%;

(八) 不得在高处临边一米范围内堆放活动材料；

(九) 不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材；

(十) 使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；

(十 一 ) 施工过程中必须严格遵守安全操作规程。

第四条：安全责任

( 一 ) 本协议约定期间由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任；

(二) 本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

第五条：本协议自签订之日起生效， 一式四份，甲乙双方各二份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 甲方负责人（签字）： | 乙方负责人（签字）： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

# 第四部分 采购需求

- 一、项目概况

本项目为丹阳市妇幼保健院污水处理站改造及运营服务项目，为满足环保要求，对原有污水处理系统相关设施进行维修和更换，要求达标排放；包含三年的运维管理服务，具体详见采购清单内容。

- 二、采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否专门面向中小企业 | 有无强制或优先采购环保节能产品 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 丹阳市妇幼保健院污水处理中心改造及运营服务 | C11990000 | 年 | 3 | 是 | 无 | 否 |

- 三、技术要求

(一)项目内容

1.项目规模：污水站设计处理能力250m³/d。

2.★排水标准：(1)污水处理站出水水质达到2006年1月1日开始实施的标准《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 中 表1 中预处理标准及排污许可证要求排放标准。

表1.污水排放水质参数表

| 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值(mgL) |
| --- | --- | --- | --- |
| DW003 | 废水排放口 | 石油类 | 20mg/L |
| DW003 | 废水排放口 | 悬浮物 | 60mg/L |
| DW003 | 废水排放口 | 总氰化物 | 0.5mg/L |
| DW003 | 废水排放口 | 挥发酚 | 1.0mg/L |
| DW003 | 废水排放口 | 阴离子表面活性剂 | 10mg/L |
| DW003 | 废水排放口 | 动植物油 | 20mg/L |
| DW003 | 废水排放口 | 五日生化需氧量 | 100mgl |
| DW003 | 废水排放口 | pH值 | 6-9 |
| DW003 | 废水排放口 | 总余氯(以Ci计) | 2-8mg/L |
| DW003 | 废水排放口 | 氨氮(NH3-N) | 25mg/L |
| DW003 | 废水排放口 | 化学需氧量 | 250mg/L |
| DW003 | 废水排放口 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 5000个/L |

- 本项目废气进行收集后入尾气设备除臭处理，保证污水站周边污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表2的允许浓度要求。

- 表2.污水排放各指标允许浓度要求

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨/(mg/m3) | 1.0 |
| 2 | 硫化物/(mg/m3) | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度(无量纲) | 10 |
| 4 | 氯气/(mg/m3) | 0.1 |
| 5 | 甲烷(指处理站内最高体积百分数%) | 1% |

（二）★设施改造清单

| 序号 | 名称 | 型号规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地面设施拆除 | 1、设备拆除：废旧电气控制柜、消毒加药装置、废气处理装置（φ0.8m*2.8米）、相应的管阀件线缆桥架等，拆除后交付院方处置。 | 项 | 1 |  |
|  | 地下水池清淤清理 | 1.池体名称：地下污水池清理清淤（除消毒池），总池容约383m³。 2.采用移动式清污压滤车对池内泥水及杂物进行三相分离（泥、水、渣），并对清理出的泥饼及杂物进行消毒打包，其中泥饼含水率≤80%，交由院方处置。含压滤过程中投加的混凝剂、絮凝剂及消毒剂。包含相关安全防护措施。 3.含人工下池清洗，达到池内安装作业要求。 | 项 | 1 |  |
|  | 地下设备材料拆除 | 1.拆除地下设备间风机、机械格栅、地下污水池内原有的组合填料及支架、污泥沉淀装置及相应管阀件，并吊装外运至业主指定院内地点； 2.拆除池内原有曝气管道及支架，并吊装外运业主指定院内地点； 3.有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施； 4.拆除的物料由业主另行处理。 | 项 | 1 |  |
|  | 设备间改造 | 1、位置：原格栅机房； 2、设施拆除：拆除格栅机房窗户1.4*1.5m，孔洞扩大至1.4*2.15m；垃圾外运。 3、新增隔墙：砖砌3.75*3.00m，厚度120mm。 4、新增门窗：格栅机房新增乙级防火门1.4*2.1m。 | 项 | 1 |  |
|  | 设备间改造 | 1、位置：原风机机房； 2、设施拆除：拆除地下室楼梯；垃圾外运。 3、孔洞封堵：原楼梯孔洞封堵，预留1.2*0.75m检修孔，配套盖板。 4、地下风机房功能改造：墙面聚氨酯防腐，地面水泥抹浆，预留5%坡度。 | 项 | 1 |  |
|  | 设备间贴砖 | 原地面1F设备间（除仪表机房、室内检修孔）：地面贴砖。 | 项 | 1 |  |
|  | 风机间隔音 | 1、风机房平面尺寸2.25*3.75m，室内高度3米。 2、隔音材料：穿孔复合多孔吊顶墙面吸音板，厚度150mm；配安装龙骨。 | 项 | 1 |  |
|  | 地下水池改造 | 1、池体隔墙开孔、地下孔洞封堵； 2、池体功能改造。 | 项 | 1 |  |
|  | 新建板房 | 1、新建板房，位置：原污水站地面设备间与“垃圾分类集中收集区”之间。 2、配套板房基础：8.2*4.8m，100mm厚混凝土基础，C30。 3、新建板房：8.10*4.80*4.8m，岩棉夹芯板≥80mm，配套门窗（乙级防火门、铝合金门窗）、室内照明、墙面通风扇。地面贴砖布置。 | 项 | 1 |  |
|  | 新建计量槽 | 1、地埋式钢砼结构，尺寸3.5*0.80m，深度1.6米，内部贴砖，顶部配套盖板；配套巴歇尔槽，玻璃钢材质。 2、土方开挖、回填，土方外运。 | 座 | 1 |  |
|  | 钢结构设备平台 | 1、型钢制作，材质碳钢防腐。 2、楼梯宽度≥900mm，平台总尺寸8*3m，高度2.5米。 | 项 | 1 |  |
|  | 机械格栅 | 1、安装位置：回转式机械格栅； 2、渠道宽：770mm，渠道深：3000mm，排渣高度0.8米，角度75度；电机功率：0.75kw，栅隙：5mm;材质：机架、耙齿、链条及轴均采用不锈钢SUS304材质，电源380V，电机位置（水流前进方向右侧）。 | 台 | 1 |  |
|  | 提升池提升泵 | 1、设备类型：潜水排污泵（带切割铰刀泵）。 2、设备参数：Q=12m³/h,H=15m,N=1.5kw，电源380V。 3、设备材质：泵体（材质：铸铁） 4、配套设备：自耦装置(铸铁）、导链（不锈钢304/）、导杆（材质：SUS304不锈钢），出厂线缆6m。 5、有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 台 | 2 |  |
|  | 液位计 | 1、设备类型：静压液位计。 2、设备参数：测量范围0-5m，供电电源24VDC，输出信号4-20MA,综合精度0.5级。 3、设备材质：探头材质不锈钢304。 4、有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 台 | 2 |  |
|  | 调节池提升泵 | 1.设备类型：潜水排污泵。 2.设备参数：Q=10m³/h,H=10m,N=0.75kw，电源380V。 3.设备材质：泵体（材质：铸铁） 4.配套设备：自耦装置(铸铁）、导链（不锈钢304）、导杆（材质：SUS304不锈钢），出厂线缆6m。 | 台 | 2 |  |
|  | 事故池提升泵 | 1.设备类型：潜水排污泵（带切割铰刀泵）。 2.设备参数：Q=9m³/h,H=9m,N=0.75kw，电源380V。 3.设备材质：泵体（材质：铸铁） 4.配套设备：自耦装置(铸铁）、导链（不锈钢304/）、导杆（材质：SUS304不锈钢），出厂线缆6m。 5、有限有毒空间作业，采取安全防护施工措施。 | 台 | 2 |  |
|  | 电磁流量计 | 1.设备类型：电磁流量计。 2.设备参数：口径DN50，信号电流4-20mA，电源220V，碳钢法兰连接。 3.设备材质：聚四氟衬里，电极316L不锈钢。 | 台 | 1 |  |
|  | 曝气风机 | 1、名称：罗茨风机 2、参数：Q=2.6m3/min，40Kpa，N=5.5kw,电压380V。 3、含电机调试及检查接线 | 台 | 2 |  |
|  | DO溶氧监测仪 | 量程是0～20mg/l，带信号输出，荧光法，线缆长度20米，电源220V | 套 | 2 |  |
|  | 生物填料 | 1、设备类型：加强型生物组合填料。 2、设备参数：Φ150，片间距80mm，间距200mm，填料有效长度1.5m（不含两端系长），填料安装面积：11.8㎡。 3、设备材质：塑料环骨架，环四周布置方孔，全塑性夹片维伦醛化丝布置在环上。 4、配套设备：304不锈钢链式快拆支架。 5、池内有毒害、有限空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 套 | 3 |  |
|  | 曝气装置 | 1、名称：曝气搅拌装置 2、参数：φ橡胶膜片盘式曝气器；UPVC曝气管网 含混凝土活动支架，服务面积11.8m2 3、有限有毒空间作业，采取安全防护施工措施。 | 套 | 3 |  |
|  | 曝气装置 | 1、名称：曝气搅拌装置 2、参数：φ215橡胶膜片盘式曝气器；UPVC曝气管网含混凝土活动支架，服务面积26.5m2 3、有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 套 | 1 |  |
|  | 沉淀装置 | 1、设备类型：非标设备。 2、设备参数：DN500,长度：1.8m，含中心管和反射板。 3、设备材质：碳钢防腐 ； 4、有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 套 | 1 |  |
|  | 溢流堰 | 1、安装位置：沉淀池 ； 2、型号非标定制，材质304不锈钢 3、池内有毒害、有限空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 套 | 1 |  |
|  | 混合液回流装置 | 1、回流主管管径：De90； 2、设备材质：UPVC； 3、供气管管径：DN15,液上管道材质304不锈钢，液下管道材质UPVC； 4、提升高度：100mm； 5、空气用量：30-75m3/h可调； 6、流量：10-25m3/h可调。 7、有限有毒空间作业，采取安全防护施工措施。 | 台 | 1 |  |
|  | 污泥回流装置 | 1、回流主管管径：De90； 2、设备材质：UPVC； 3、供气管管径：DN15,液上管道材质304不锈钢，液下管道材质UPVC； 4、提升高度：100mm； 5、空气用量：15-30m3/h可调； 6、流量：5-10m3/h可调。 7、有限有毒空间作业，采取安全防护措施。 | 台 | 1 |  |
|  | 污泥管网 | 1、参数：非标定制，材质UPYC，口径DN50，直径φ25mm，混凝土配重支架，服务面积14.4m2。 2、有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 套 | 1 |  |
|  | 消毒装置 | 1、设备参数：600型，总容积：600L；。 2、配套设备：配套加药泵：Q=0-40L/h，220V，数量1台；配套循环搅拌泵，数量1台；配套液位计，带高、低液位报警；配套自动进水阀 | 套 | 1 |  |
|  | 酸雾吸收器 | 1、设备类型：非标设备。 2、设备型号：DN300。配套进气口、排气口、进水口、排水口。 3、设备材质：PP。 4、配套设备：配套填料：多面球填料；配循环吸收系统。 | 套 | 1 |  |
|  | 中央控制柜 | 1、柜体材质：碳钢喷塑 2、柜体防护等级：IP55 3、控制方式：采用PLC控制，编程控制每台设备都可以实现手/自动操作。手动时，每台设备都可以独立操作；自动时，根据工艺要求系统自动控制设备 4、主要元器件：西门子PLC；其他元器件欧姆龙、正泰、施耐德品牌。 | 台 | 1 |  |
|  | 配电柜 | 1、柜体材质：碳钢喷塑 2、柜体防护等级：IP55 3、输入电源：AC380/220V，50Hz 4、主要元器件：欧姆龙、正泰、施耐德品牌。 | 台 | 1 |  |
|  | 云监控平台 | 1、联网方式：可以通过wifi、4G和光纤实现数据传输功能 2、监控要求：根据现场设备及工艺配置，进行编程定向制作；可以实现远程手机APP、电脑web等实现对污水系统工况全流程实现远程实时监控 3、功能要求：智能化流程显示图、远程控制设备启停、远程修改系统参数、实时数据、历史数据查看、超标预警、故障报警实时推送（APP、微信、短信）等。 | 套 | 1 |  |
|  | 工控电脑 | 1、名称：工控机 2、规格：1、处理器：Corei5 2.6G；内存：DDR4 8GB；硬盘：SATA 1TB；光驱：DVD-ROM；USB×4，RS232串口×4，PCI×5，PCIE×1，（PCIE×16）×1,集成显卡； 3、配套24寸显示器1台，配套鼠标、键盘 4、配套系统编程。 | 套 | 1 |  |
|  | 卧式生物除臭喷淋装置 | 型号：JP-2000；尺寸：2000*1200*1500mm，处理风量：2000m3/h；进出口DN250，材质：PP；含喷淋系统，生物除臭液投加系统。 | 套 | 1 |  |
|  | 活性炭除臭装置 | 处理风量：2000m3/h；设备尺寸:1.8*1.1*1.0m，材质304不锈钢，主体板厚1.5mm，进出口大小DN250；设备采用二级处理模块：一级模块采用304不锈钢丝网除雾器；二级模块采用充式活性炭过滤；600碘值柱状活性炭填充。 | 套 | 1 |  |
|  | 废气风机 | 玻璃钢风机；风量：2000-4000m3/h；全压：500-1800PA；功率：1.50kw。 | 套 | 1 |  |
|  | 污泥脱水机 | 1.设备参数：型号DS-131,污泥处理量（绝干量）7-14kg/h，外形尺寸：1900*730*1180mm,叠螺体减速电机N=0.18w,搅拌减速电机N=0.18kw。设备管口：进料口DN50内丝，溢流口DN50内丝，放空口DN50内丝，底部滤液出口DN80法兰，自来水口DN15活结UPVC。 2.设备材质：整机材质304不锈钢，控制柜体材质304不锈钢。 3.控制程序：螺杆泵启动为触发，其余设备在自动档时，依次启动叠螺机搅拌机、叠螺机主机、PAM计量泵。PAM计量泵故障时自动切换备用。其余设备故障时全部停机。 | 项 | 1 |  |
|  | 污泥螺杆泵 | 1.设备类型：单螺杆型。 2.设备参数:Q=0.5m³/h，H=0.6Mpa，N=0.75kW，法兰连接，电源380V。 3.设备材质：铸铁 | 台 | 1 |  |
|  | 真空引水罐 | 1.设备类型：非标设备。 2.设备参数：总容积：0.5m³，尺寸Ø400×1600mm，进出口径DN50，法兰连接，排气口DN20配单片不锈钢304球阀，灌水口DN20配不锈钢304单片球阀。 3.设备材质：主体材质钢制防腐。 | 台 | 1 |  |
|  | PAM加药装置 | 1.设备参数：型号：TJ-500；容积：500L；设备接口：自来水口DN20，排空口DN25。 2.设备材质：主体PE； 3.配套设备：搅拌机1台（叶轮衬塑），P=0.55kw，加药泵2台，流量170L/h,P=0.37kw。 | 台 | 1 |  |
|  | 超声波流量计 | 1、名称：明渠流量计 2、流量范围：分体式,流量范围：0~50m³/h,电压220v,频率50Hz,流量准确度：±5%；通信：1路RS-232；1路RS-485；1路电流输出（4～20）mA。0-50m3/h，4-20mA或RS485输出，具备中国环境保护产品认证证书。 | 项 | 1 |  |
|  | 排污许可登记变更 | 废气、污水排放位置变更，平台填报变更，申领排放标志。 | 项 | 1 |  |
|  | 管阀件 | 项目配套，满足项目需求。 | 批 | 1 |  |
|  | 电缆桥架 | 项目配套，满足项目需求。 | 批 | 1 |  |
|  | 5S管理标识及规章制度 | 安全规程制度、工艺流程、污水站制度上墙；管道标识。 | 项 | 1 |  |
|  | 污泥菌种 | 项目配套，满足项目需求。 | 批 | 1 |  |
|  | 污水临时处理设施 | 1、根据现有污水实际产生水量配置不小于250吨/天的一体化钢结构污水处理设备（含配套设施及管路）。设备供给期限为项目开始至项目改造完成污水站进入正常运转期为止。 2、配置一体化设备尺寸L×B×H=3.0×8.85×3.5m；数量：1台；单台处理能力250吨/天，施工改造期间临时排水指标必须满足排污许可证排放要求，并达标排放。 3、含临时设施的进出场吊装及运输费用、地面平整费用、设备及配套管路控制系统的安装、拆除及清场费用。 4、含运行期间的设备维修保养。 5、含菌种培养、活性污泥投加及驯化，达标排放。 | 项 | 1 |  |

- （三）★运营服务清单

| 序号 | 项目名称 | 服务明细 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费 | 本项目配备配置3人管理团队： 1、管理人员1人，（兼职）全面负责管理污水站，不定期巡查、监督、考核、指导、培训、调试、汇报、迎检、维护环保关系、三甲评审、排污许可技术支持等。 2、操作人员1人，（专职）负责污水站日常现场值守、运行工作，保障污水站正常运转。 3、仪表工程师1人，（兼职）负责定期维护保养、维修在线联网仪表及相关数据平台的巡视、报备、标记等管理工作。 4、如遇突击、临时性检查或突发状况处理时，运维方加派持证人员紧急到岗加班处理。 5、所有人员持证上岗，含运维单位人员的住宿、餐费、加班费、车辆费、奖金、社保、商业意外保险等费用。 | 项 | 1 |  |
| 2 | 劳保防护、工具、办公用品费 | 定期为工作人员配备必要的劳保防护用品、办公用品、耗材、工具、交通车辆、安全保障物资，以及工作范围所需的各类纸质台账资料、管线设备标牌标识、上墙管理制度等。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 日常维修、保养耗材费 | 1、工作人员每日对污水、废气、污泥、电气、管线、管路以及池体等机电设备、设施进行专业的维护保，及时更换故障配件、耗材等，必要时对故障设备上报并及时维修。 2、维修材料、设备配件、在线仪表配件等单价在500元以内由运维方免费提供并负责安装调试，500以上由运维方上报医院采购。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 日常自检化验费 | 1、按医院排污许可及行业规范要求：总排口PH和接触池余氯每日人工至少检测2次以上并记录。 2、管理配备：一套手持式余氯检测仪（DPD比色法）、一套手持式PH检测仪。（配套一年的检测试剂） | 项 | 1 |  |
| 5 | 国排自行监测报告费 | 1、按照排污许可证自行监测方案、环保部门要求的检测因子及频次执行，对检测单位进行跟踪管理，按时出具每周、月度、季度、年度污水（含进水）、废气、噪声监测项目的第三方检测合格报告，并整理归档。 2、检测项目及频次包含：根据国排自行监测方案、环保脸谱方案、属地政府部门要求执行。 | 项 | 1 |  |
| 6 | 国排证后管理费 | 1、对医院排污许可证进行证后日常管理。 2、包含：督促管理检测单位按时完成规定的环境检测；按要求及时完成环保脸谱一企一档自行监测平台的数据填报上传；按要求完成排污许可证的月度、年度、季度执行报告；编制符合排污许可证要求的年度自行监测方案；排污许可证变更及维护；提供及完善排污许可证有效期内的技术对接工作。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 在线仪表运行维护 | 1、在线设备包含：流量计、数采仪、COD分析仪、PH分析仪。 2、运维包含：日常运行维护保养、维修；工作台账的记录、保存；蒸馏水、日常标准溶液、药剂耗材的采购和保管；仪表的校准、检验；环保各类平台数据的巡视、报备；环保执法部门人员的迎检、对接；废液的收集存储，由医院按危废处置。 | 项 | 1 |  |

- （四）服务部分具体要求

本项目服务具体要求包括：工艺深化设计及设备采购、施工、设备安装、调试、试运行及托管运营服务等全过程服务。

(1)老旧设施拆除及池内清淤

设施拆除：包含废旧电气控制柜、消毒加药装置、废气处理装置、风机、机械格栅、地下污水池内原有的组合填料及支架、污泥沉淀装 置及相应的管阀件线缆桥架等。

池内清淤：地下污水池清理清淤(除消毒池),总池容约383m³,采用移动式清污压滤车对池内泥水及杂物进行三相分离(泥、水、渣),并对清理出的泥饼及杂物进行消毒打包，其中泥饼含水率≤80%,交由院方处置，含压滤过程中投加的混凝剂、絮凝剂及消毒剂。

(2)功能间改造

包括设格栅机房拆改、风机机房隔音、原地面1F设备间(除仪表机房、室内检修孔)的地面贴砖、地下水池开孔及功能性改造、新建板房、新建计量渠、新建钢结构设备平台等。

(3)动设备更换及新增

包含机械格栅、提升泵类、液位计量装置、流量计量装置、曝气风机、池内填料及曝气装置、沉淀系统装置、回流系统装置、消毒装置等。

(4)电控系统更新

包含配电柜及中央控制柜更新

(5)智能化污水站建设 云监控平台：

1 、联网方式：可以通过wifi、4G和光纤实现数据传输功能；

2、监控要求：根据现场设备及工艺配置，进行编程定向制作；可以实现远程手机APP、电脑web等实现对污水系统工况全流程实现远程实时监控；

3、功能要求：智能化流程显示图、远程控制设备启停、远程修改系统参数、实时数据、历史数据查看、超标预警、故障报警实时推送(APP、微信、短信)等。

(6)污泥处理系统

包含叠螺污泥脱水机、螺杆泵、加药装置等。

(7)废气处理系统

包含卧式生物除臭喷淋装置、活性炭除臭装置、废气风机等。

(8)污水站托管运营服务

包含驻场人员、劳保防护、工具、办公用品、日常维修保养及耗材、日常自检化验、国排自行监测、国排证后管理、在线仪表运行维护等。

- （五）▲工艺及运营技术要求

1、基本技术要求

1.1处理工艺

工艺满足环评要求，按照“格栅→提升池→调节池→水解 酸化→接触氧化→沉淀→接触消毒→排放”整体工艺进行实施。

1.2污水处理系统

污水处理系统改造满足设计要求，材料满足采购清单，排放标准满足《 医疗机构水污染物排放标准 》（GB18466-2005）中相关要求。

1.3设备参数要求：所提供设备满足或优于招标参数要求。

1.4处理能力：服务单位需保障投运后污水处理量满足250m³/d的设计水量。

1.5运行时间：污水处理系统改造后需保障每日运行24小时，每周运行7天。

- 污水处理站改造后电控系统要求

- 2.1系统控制方式

- 实行全自动运行，自控系统按进水量的大小自动控制进水泵、鼓风机、污泥回流泵的运行和停止；自动定期启动备 用机电设备；自动切换故障设备并报警显示。系统设有手动、自动两种模式，在调试、检修期及应急突发状况时可采用手动模式，正常运行时采用自动模式。

- 污水处理设备运行工况远程监管平台要求

- 3.1智能系统功能要求

监管平台需具备智能化流程显示图、远程控制设备启停、远程修改系统参数、实时数据、历史数据查看、超标预警、故障报警实时推送(APP、微信、短信)等。(需提供上述功能APP操作界面截图为证明材料)。

3.2污水废气处理设备：（1）需提供能够体现污水废气设备数据分析类的著作权证复印件（2）需能够体现污水废气设备工况采集传输类的软件著作权证复印件

（3）需体现污水废气设备实时监控类的软件著作权证复印件作为证明材料。

- 4、托管运维技术要求

- 4.1托管运维服务要求

- 污水处理系统运行工作应认真积极、紧急问题紧急处理，如实认真填写工作记录及各类台账。

- 服务团队需具有相应的技术人员，具备污水处理运营服务能力。

- 每两个小时对设备进行一次常规巡查，及时发现设备缺陷，作出预防性鉴定，提交相关记录和处理意见，确保 设备安全运行。

- 每天对排放的污水进行取样，PH和余氯检测不得少于2次，并认真做好相关记录。

- 污水需达标排放，能够通过相关环保部门的水质检测。

- 重要的设备按规定要定期检查、调试、维护保养，单一配件、零件、备品、小维修价值在500元以内的需免费提供并及维修并做好记录和拍照留存，超出500元需及时上报医院处理。

- ★三年维保期内，本项目污水处理所需的消毒药粉和后期维保期内需要使用的试剂和耗材由成交供应商免费提供，采购人不再进行补偿。

- 4.2托管运维人员配备要求

- 配备运维管理团队人数不少于3人(医院随时检查各类登记台账，以确定服务管理工作的状况)。

- 服务公司派驻的运行维护工作人员必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向。

- 各类人员服装统一、整洁，注意个人卫生和形象。

- 所有管理和工作人员语言文明、服务态度好，积极配合采购单位的管理及安排。

- 管理人员全面负责医院污水处理系统运行的技术管理，拥有丰富的管理与技术经验，拥有处置突发事件的能力。

- 保持员工队伍相对稳定(人员配置更换需征得医院同意),员工工作熟练，熟悉污水处理系统的工作原理、性能等，确保系统安全、经济运行拥有处置突发事件的能力。公司内部有岗前培训机构，从业人员100%经过岗前培训，合格才上岗。

- 本项目服务人员必须具备相应的操作工证书，做到持证上岗。如果因为工作人员没有持有相应的工作上岗证或因为人员缺岗等导致事故发生，责任由供应商承担。

- 所有服务于本项目的工作人员产生的伤残、伤亡等安全问题导致的纠纷均由供应商承担。

- 4.3托管运维组织管理要求

- 供应商必须有健全的组织机构和人员分工，岗位职责明确。

- 有健全和具体的管理制度，有明细的污水处理系统运行、维修保养工作流程和措施，有可行的检查监督制度，有奖励惩罚制度，有良好的员工文化制度，有固定的办公地点。

- 做好与医院管理人员的协调沟通工作，服从医院管理人员的管理，接受医院组织的对该项目的承包内容、质量、管理等检查监督，及时做好总结和改进工作。

- 医院定期或不定期随机抽查，若发现不符合规定，则有权按照医院相关制度进行处理。

- 有应对突发事件的预案，确保各类突发事件的相关保障措施得到有效落实。

- 有明确的的管理及服务方式，信息反馈渠道。

- 有污水处理运营、维修保养服务具体方案设计。

- 提供给医院污水处理运行、维修保养的文件资料清单

- 5、临时排水措施要求

- 根据现有污水实际产生水量配置不小于250吨/天的一体化钢结构污水处理设备(含配套设施及管路)。设备供给期限为项目开始至项目改造完成污水站进入正常运转期为止。

- 配置一体化设备尺寸L×B×H=3.0×8.85×3.5m;数量：1台；单台处理能力250吨/天，施工改造期间临时排水指标必须满足排污许可证排放要求，并达标排放。

- 含临时设施的进出场吊装及运输费用、地面平整费用、设备及配套管路控制系统的安装、拆除及清场费用。

- 含运行期间的设备维修保养。

- 含菌种培养、活性污泥投加及驯化，达标排放。

- （六）、图纸和技术文件的提交

文件及图纸应是清晰的、完整的。不完整或不清晰的文件、图纸，采购人可拒收，成交供应商应立即准备提交新的文件和图纸，直至采购人满意，费用由成交供应商负责。供应商提供的图纸应具有合适的比例，并加盖具有相关设计资质单位的设计出图专用章。

成交供应商应在中标后七(7)天内提交图纸和技术文件，不得延误合同进程。在所有的文件提交前，供应商有责任仔细地检查每份图纸和提交的每一份资料，供应商应对所有图纸和技术文件作已检查的标记，对未作这种标记的图纸和技术文件业主将不进行审查。

供应商在收到采购人对所提供文件的评注后，应重新修订这些文件直到满意。若技术文件发生短缺、损失，供应商收到通知后三(3)天内补齐这部分文件。由于供应商提交了不完整或不正确的图纸或数据引起的制造或安装的延误，而由此造成费用的变化应是供应商的责任，由供应商负责。

只有采购人批准的最后签发的图纸，才可用于设备安装中，供应商应提交2份满足运行、管理及维修所需要的图纸。

- ★商务要求

- 服务地点：丹阳市妇幼保健院内，具体由采购人指定。

- 项目改造完工期：签订合同后3个月内完成所有设备安装、调试等工作，且检测验收合格。

- 运营维保服务期：3年(自本项目污水改造完成验收合格之日起算)。

- 4.改造装修质保期：3年（从自本项目污水改造完成验收合格之日起算）。

- 5.设备质保期：3年（从自本项目污水改造完成验收合格之日起算）。

- 6.验收要求：由采购人参照采购需求进行验收，出具验收报告。

- 7.报价方式：本项目采用固定单价报价方式，供应商应根据磋商文件响应格式所提供的《分项报价明细清单》，计算出投标报价（即首次报价）。工程完工验收后成交供应商按照相关规定的程序上报竣工结算书至采购人，工程最终结算以审计后价格为准。

- 报价单应包含完成本项目所需的设计费、设备费、安装调试费、维护维修费、人工费、差旅费、施工机具使用费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税费、培训费、管理费、上门服务费等到采购人指定地点提供服务的全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- 本项目投标总报价不得超过采购文件要求的最高限价，否则由评标委员会作无效投标处理。。

- 磋商报价应以人民币报价。

- 付款方式：

- þ乙方自愿放弃本项目预付款

- ¨合同签订后，采购人收到成交供应商提供的相应金额的正规发 票后10个工作日内，将合同金额的10%预付款支付给中标供应商。

乙方人员进场施工及进入托管期后，经甲方确认并考核合格，每满三个月支付一次(按季度支付),每次支付总费用的十二分之一 ，先运营后付款，每次付款前，成交供应商需提供相应金额的正规发票。

- 4.知识产权

- 成交供应商设计资料版权归采购人所有，成交供应商应当在设计稿确定后将所有设计资料无条件交付至采购人。

- 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：采购需求”部分标注“★”为实质性参数，如不满足将导致废标。注“▲”为重要参数，若不满足将引起严重失分，对“采购需求”部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

# 第五部分 评审方法与评审标准

- 一、供应商资格审查

开启结束后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人，提供其身份证； |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年度财务审计报告或近一年内的财务报表（财务报表需提供不少于一个月的，成立不满一年不需要提供）或用资格承诺函代替； |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | （见供应商相关信息一览表）或用资格承诺函代替； |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或用资格承诺函代替； |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）磋商承诺函。（2）“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江 苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。（3）提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或用资格承诺函代替 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 资格承诺函说明 | 注：根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求：政府采购项目部分基本资格条件采取“信用承诺制”（上述（2）至（5）项）。供应商可选择提供资格承诺函（格式见磋商文件第六部分），在磋商（响应）文件中无需再提供与上述四项相关的证明材料。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），应承担相应的法律责任。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目属于服务类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的要求，本项目专门面向中小微企业采购，所谓中、小、微企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条和第四条的规定，在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 |
| 9 | 特定资格要求 | 无。 |

- 二．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |
| 1 | 报价 | 报价不超过预算（限价），按照要求提供明细报价，磋商报价表按规定要求进行报价盖章。 |
| 商务要求 |  |  |
| 2 | 对投标文件的有效性审查 | 法定代表人身份证明及授权委托书签字签章齐全，整篇电子响应文件的有效电子签章（含签字）。未发现属无效响应的情形。 |
| 3 | 对投标文件的完全性审查 | 响应文件内容齐全、无遗漏，准确无误。 |
| 技术要求 |  |  |
| 1 | 对磋商文件的响应程度审查 | 审查投标文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。整篇商务部分和技术部分标“★”为实质性参数，不允许负偏离。 |

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

- 三．磋商记录

《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

- 四．综合评分

1.经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分 100 分。

综合评分法，选择该评审规则的理由：竞争性磋商采用综合评分法

| 评分项目 | 价格分 | 技术分 | 商务分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 20分 | 54分 | 26分 |

2.评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格评分（20分） |  |  |  |
| 1 | 价格分 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评定的基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评分基准价/投标报价）×20分 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 20分 |
| （二）技术分（54分） |  |  |  |
| 1 | 技术参数偏离情况 | - 由评标委员会根据投标供应商提供的所投技术参数进行打分，采购需求中标注“▲工艺及运营技术要求”为重要参数，参数有一项负偏离的扣1分，本项最高10分；其他未特殊标注的为一般参数，有一项负偏离或者不满足的扣0.5分，本项最高7分，共计17分，扣完为止。 注：对于采购需求中要求提供材料证明的，投标供应商未提供证明材料的不得分，虚假进行响应的，取消中标人资格并承担相应损失。 | 17分 |
| 2 | 针对本项目的需求理解 | 由评审小组根据投标供应商对本项目的需求理解进行综合评比： 能充分了解项目现状及目标需求，问题分析准确、归纳总结到位的得3分； 基本了解项目现状及目标需求，问题分析及归纳情况一般的得2分； 供应商除采购文件提供的相关信息外，无法提供更多的有效的针对性的背景理解及需求分析的得1分； - 未进行阐述的不得分。 | 3分 |
| 3. | 项目设计方案评比 | - 1.评审小组针对投标供应商对本项目采用的污水处理工艺设计方案进行综合评审：本项最高得分为5分： - 污水处理工艺解析完善、合理、操作性高的得5分； - 污水处理工艺解析较完善、较合理、有一定操作性、基本可以满足项目需求的得3分； - 污水处理工艺解析不够完善、合理性欠缺、操作性一般的得1分。 没有污水处理工艺分析不得分。 - 2.根据投标供应商根据深化设计方案并配套的深化设计图纸进行综合评分，本项最高得分为5分： - 深化设计图纸含设计说明、工艺流程图、设施拆除及改造平面图、工艺管线平面图、设备平面布置图、电气施工图，图纸完善，能满足本项目需求的得5分； - 深化设计图纸基本符合项目需求的得3分； - 深化设计图纸不够完善的得1分； - 无深化设计方案不得分。 | 10分 |
| 4 | 实施方案评价 | 由评审小组根据投标供应商针对本项目的（1）实施方案（2）主要施工方法（3）有限空间作业方法三个方案进行综合评比，本项最高得分为9分。 每一项方案阐述全面，可实施性强的得3分； 每一项方案阐述较全面，可实施性一般的得2分； 每一项方案不够完善，合理性欠缺的得1分。 - 无方案不得分。 | 9分 |
| 5 | 运维工作制度评比 | 评审小组根据投标供应商对本项目制定各项运维工作制度：主要从（1）运营管理服务工作标准（2）污水站运营管理制度（3）工作程序（4）奖惩制度及岗位制度及各项考核制度四个制度进行综合评比，本项最高得分为6分： 每一项制度科学合理，可行性强的得1.5分； 每一项制度较科学合理，可行性较强的得1分； 每一项制度一般，可行性较差的得0.5分； - 没有各项制度则不得分。 | 6分 |
| 6 | 应急预案评比 | 针对本项目投标供应商对突发事件的预案进行阐述： 措施针对性强、可实施性强的得5分； 措施针对性较强，可实施性较强的得3分； - 没有可实施性的或者没有阐述的不得分。 | 5分 |
| 7 | 运营技术方案评比 | 评审小组根据投标供应商对本项目制定 - 运营技术方案； - （2）运营管理机构设置及资源配置情况进行综合评审，本项最高得分为4分： 每一项方案完善、机构设置完善和投入本次服务所需设备齐全的得2分； 每一项方案较完善，机构资源配置较合理，投入本次服务所需设备有缺失的得1分； 没有运营技术方案的不得分。 | 4分 |
| （三）商务分（26分） |  |  |  |
| 1 | 企业实力 | 投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有1项证书得1分，本项最高得3分。 - 注：提供以上证书扫描件和证书网站查询截图，未提供或缺少一项不得分。 | 3分 |
| 2 | 人员配备 | - 项目技术负责人： - ①具备政府主管部门颁发的环境工程专业高级及以上工程师职称的得2分，具备环境工程专业中级工程师职称的得1分； - ②具备给排水专业高级及以上工程师职称得2分，给排水专业中级工程师职称得1分。 项目技术负责人同时具有两项职称的最高得4分。项目技术负责人需附有证书扫描件及近一个月的社保证明，缺失或未提供则不得分。 2.项目深化设计、安装及调试技术人员团队： - 具备政府主管部门颁发的环境工程中级及以上职称证书得1分； - 具备政府主管部门颁发的机械类中级及以上职称证书得1分； - 具备政府主管部门颁发的注册公用设备工程师（给水排水）证书得2分； 注：本项证书一人多证书只能按一个证书计算。本项最高得4分。以上所有人员需在附证书扫描件及近一个月的社保证明，缺失或未提供则不得分。 3.项目售后服务及运维人员团队：投标供应商拟派的项目售后服务及运维人员团队中具有污废水处理工证书的得1分；具有废气处理工证书的得1分；具有固废处理工证书的得1分；具有自动监控（污废水）运行工证书的得1分；本项共4分。 注：本项证书一人多证只按照一个证书计算，以上所有人员需附证书扫描件及近一个月的社保证明，缺失或未提供则不得分。 | 12分 |
| 3 | 设备配备 | 投标单位配备有配置水、泥、渣三相分离功能的移动式吸污净化车的得3分，本项最高得3分。 注：标书中需提供车辆说明书、车辆照片和购置发票（发票车辆类型：吸污净化车）及行驶证（行驶证车辆类型：非载货专项作业车辆）扫描件，未按照要求提供证明材料不得分。 | 3分 |
| 4 | 业绩 | 投标供应商需提供自2022年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来承接过类似的污水处理站改造或新建及运维服务业绩的项目业绩扫描件，每提供一个得2分，最高8分。 注：同一个业主单位的业绩只能算一个业绩。 招标项目须提供中标通知书和合同扫描件，非招标项目需提供合同扫描件，提供的证明材料中需签章，并体现双方名称，合同内容，合同金额，签订时间，缺失主要内容不认可。 | 8分 |

3.允许修改评标结果的情形

3.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

4．推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

第六部分  磋商响应文件（格式）

﻿

磋 商 响 应 文 件

项目编号：JSZC-321181-JSZC-C2025-0046

项目名称：丹阳市妇幼保健院污水处理中心改造及运营服务

供应商（签公章）：

日期：

- 一、资格部分

- 1.磋商承诺函

致：江苏志诚工程咨询管理有限公司 （采购代理机构）

根据贵方关于          （项目名称）的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：             电话：

邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

- 2.独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人，提供其身份证（需签公章）

- 3.良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供上一年度财务审计报告或近一年内的财务报表（财务报表需提供不少于一个月的）或用资格承诺函代替；

- 4.履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（格式见.资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 上年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2022年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或用资格承诺函代替；

- 6.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

1）磋商承诺函。（2）“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江 苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。（3）提供参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或用资格承诺函代替；

- 7.资格承诺函

- 致：（采购人、采购代理机构）

我单位参与（项目名称）（项目编号：            ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并签公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 8.特定资格

- 9.法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明×××（姓名）同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任               ××××职务，系我单位              （单位名称）主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

日   期：      年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件（签公章）

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

- 10.法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明： （供应商名称） 法定代表人（负责人） （姓名） 授权（委托代理人的姓名、职务）为我方就××××（代理机构）代理的× ×××（项目编号、项目名称）项目的谈判活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目谈判有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于    年  月  日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明.

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（签字或盖章）：

供应商名称（签公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件（签公章）

注：1.“法定代表人”授权其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：劳动合同、近半年内至少一个月社会保险缴纳材料（签章）附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

2.如为法人投标，此项可写无。

- 11.法律、行政法规规定的其他条件

- 12.落实政府采购政策需满足的资格要求

- 二、价格部分

- 1.首次报价表

货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

响应单位（签公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签法人章）：

- 2.分项报价明细清单（设施改造清单）

| 序号 | 名称 | 型号规格参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地面设施拆除 | 1、设备拆除：废旧电气控制柜、消毒加药装置、废气处理装置（φ0.8m*2.8米）、相应的管阀件线缆桥架等，拆除后交付院方处置。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 地下水池清淤清理 | 1.池体名称：地下污水池清理清淤（除消毒池），总池容约383m³。 2.采用移动式清污压滤车对池内泥水及杂物进行三相分离（泥、水、渣），并对清理出的泥饼及杂物进行消毒打包，其中泥饼含水率≤80%，交由院方处置。含压滤过程中投加的混凝剂、絮凝剂及消毒剂。包含相关安全防护措施。 3.含人工下池清洗，达到池内安装作业要求。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 地下设备材料拆除 | 1.拆除地下设备间风机、机械格栅、地下污水池内原有的组合填料及支架、污泥沉淀装置及相应管阀件，并吊装外运至业主指定院内地点； 2.拆除池内原有曝气管道及支架，并吊装外运业主指定院内地点； 3.有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施； 4.拆除的物料由业主另行处理。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 设备间改造 | 1、位置：原格栅机房； 2、设施拆除：拆除格栅机房窗户1.4*1.5m，孔洞扩大至1.4*2.15m；垃圾外运。 3、新增隔墙：砖砌3.75*3.00m，厚度120mm。 4、新增门窗：格栅机房新增乙级防火门1.4*2.1m。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 设备间改造 | 1、位置：原风机机房； 2、设施拆除：拆除地下室楼梯；垃圾外运。 3、孔洞封堵：原楼梯孔洞封堵，预留1.2*0.75m检修孔，配套盖板。 4、地下风机房功能改造：墙面聚氨酯防腐，地面水泥抹浆，预留5%坡度。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 设备间贴砖 | 原地面1F设备间（除仪表机房、室内检修孔）：地面贴砖。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 风机间隔音 | 1、风机房平面尺寸2.25*3.75m，室内高度3米。 2、隔音材料：穿孔复合多孔吊顶墙面吸音板，厚度150mm；配安装龙骨。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 地下水池改造 | 1、池体隔墙开孔、地下孔洞封堵； 2、池体功能改造。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 新建板房 | 1、新建板房，位置：原污水站地面设备间与“垃圾分类集中收集区”之间。 2、配套板房基础：8.2*4.8m，100mm厚混凝土基础，C30。 3、新建板房：8.10*4.80*4.8m，岩棉夹芯板≥80mm，配套门窗（乙级防火门、铝合金门窗）、室内照明、墙面通风扇。地面贴砖布置。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 新建计量槽 | 1、地埋式钢砼结构，尺寸3.5*0.80m，深度1.6米，内部贴砖，顶部配套盖板；配套巴歇尔槽，玻璃钢材质。 2、土方开挖、回填，土方外运。 | 座 | 1 |  |  |  |
|  | 钢结构设备平台 | 1、型钢制作，材质碳钢防腐。 2、楼梯宽度≥900mm，平台总尺寸8*3m，高度2.5米。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 机械格栅 | 1、安装位置：回转式机械格栅； 2、渠道宽：770mm，渠道深：3000mm，排渣高度0.8米，角度75度；电机功率：0.75kw，栅隙：5mm;材质：机架、耙齿、链条及轴均采用不锈钢SUS304材质，电源380V，电机位置（水流前进方向右侧）。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 提升池提升泵 | 1、设备类型：潜水排污泵（带切割铰刀泵）。 2、设备参数：Q=12m³/h,H=15m,N=1.5kw，电源380V。 3、设备材质：泵体（材质：铸铁） 4、配套设备：自耦装置(铸铁）、导链（不锈钢304/）、导杆（材质：SUS304不锈钢），出厂线缆6m。 5、有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 液位计 | 1、设备类型：静压液位计。 2、设备参数：测量范围0-5m，供电电源24VDC，输出信号4-20MA,综合精度0.5级。 3、设备材质：探头材质不锈钢304。 4、有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 调节池提升泵 | 1.设备类型：潜水排污泵。 2.设备参数：Q=10m³/h,H=10m,N=0.75kw，电源380V。 3.设备材质：泵体（材质：铸铁） 4.配套设备：自耦装置(铸铁）、导链（不锈钢304）、导杆（材质：SUS304不锈钢），出厂线缆6m。 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 事故池提升泵 | 1.设备类型：潜水排污泵（带切割铰刀泵）。 2.设备参数：Q=9m³/h,H=9m,N=0.75kw，电源380V。 3.设备材质：泵体（材质：铸铁） 4.配套设备：自耦装置(铸铁）、导链（不锈钢304/）、导杆（材质：SUS304不锈钢），出厂线缆6m。 5、有限有毒空间作业，采取安全防护施工措施。 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 电磁流量计 | 1.设备类型：电磁流量计。 2.设备参数：口径DN50，信号电流4-20mA，电源220V，碳钢法兰连接。 3.设备材质：聚四氟衬里，电极316L不锈钢。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 曝气风机 | 1、名称：罗茨风机 2、参数：Q=2.6m3/min，40Kpa，N=5.5kw,电压380V。 3、含电机调试及检查接线 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | DO溶氧监测仪 | 量程是0～20mg/l，带信号输出，荧光法，线缆长度20米，电源220V | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 生物填料 | 1、设备类型：加强型生物组合填料。 2、设备参数：Φ150，片间距80mm，间距200mm，填料有效长度1.5m（不含两端系长），填料安装面积：11.8㎡。 3、设备材质：塑料环骨架，环四周布置方孔，全塑性夹片维伦醛化丝布置在环上。 4、配套设备：304不锈钢链式快拆支架。 5、池内有毒害、有限空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 套 | 3 |  |  |  |
|  | 曝气装置 | 1、名称：曝气搅拌装置 2、参数：φ橡胶膜片盘式曝气器；UPVC曝气管网 含混凝土活动支架，服务面积11.8m2 3、有限有毒空间作业，采取安全防护施工措施。 | 套 | 3 |  |  |  |
|  | 曝气装置 | 1、名称：曝气搅拌装置 2、参数：φ215橡胶膜片盘式曝气器；UPVC曝气管网 含混凝土活动支架，服务面积26.5m2 3、有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 沉淀装置 | 1、设备类型：非标设备。 2、设备参数：DN500,长度：1.8m，含中心管和反射板。 3、设备材质：碳钢防腐 ； 4、有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 溢流堰 | 1、安装位置：沉淀池 ； 2、型号非标定制，材质304不锈钢 3、池内有毒害、有限空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 混合液回流装置 | 1、回流主管管径：De90； 2、设备材质：UPVC； 3、供气管管径：DN15,液上管道材质304不锈钢，液下管道材质UPVC； 4、提升高度：100mm； 5、空气用量：30-75m3/h可调； 6、流量：10-25m3/h可调。 7、有限有毒空间作业，采取安全防护施工措施。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 污泥回流装置 | 1、回流主管管径：De90； 2、设备材质：UPVC； 3、供气管管径：DN15,液上管道材质304不锈钢，液下管道材质UPVC； 4、提升高度：100mm； 5、空气用量：15-30m3/h可调； 6、流量：5-10m3/h可调。 7、有限有毒空间作业，采取安全防护措施。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 污泥管网 | 1、参数：非标定制，材质UPYC，口径DN50，直径φ25mm，混凝土配重支架，服务面积14.4m2。 2、有限有毒空间作业，池内高空作业，采取安全防护施工措施。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 消毒装置 | 1、设备参数：600型，总容积：600L；。 2、配套设备：配套加药泵：Q=0-40L/h，220V，数量1台；配套循环搅拌泵，数量1台；配套液位计，带高、低液位报警；配套自动进水阀 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 酸雾吸收器 | 1、设备类型：非标设备。 2、设备型号：DN300。配套进气口、排气口、进水口、排水口。 3.、设备材质：PP。 4、配套设备：配套填料：多面球填料；配循环吸收系统。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 中央控制柜 | 1、柜体材质：碳钢喷塑 2、柜体防护等级：IP55 3、控制方式：采用PLC控制，编程控制每台设备都可以实现手/自动操作。手动时，每台设备都可以独立操作；自动时，根据工艺要求系统自动控制设备 4、主要元器件：西门子PLC；其他元器件欧姆龙、正泰、施耐德品牌。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 配电柜 | 1、柜体材质：碳钢喷塑 2、柜体防护等级：IP55 3、输入电源：AC380/220V，50Hz 4、主要元器件：欧姆龙、正泰、施耐德品牌。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 云监控平台 | 1、联网方式：可以通过wifi、4G和光纤实现数据传输功能 2、监控要求：根据现场设备及工艺配置，进行编程定向制作；可以实现远程手机APP、电脑web等实现对污水系统工况全流程实现远程实时监控 3、功能要求：智能化流程显示图、远程控制设备启停、远程修改系统参数、实时数据、历史数据查看、超标预警、故障报警实时推送（APP、微信、短信）等。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 工控电脑 | 1、名称：工控机 2、规格：1、处理器：Corei5 2.6G；内存：DDR4 8GB；硬盘：SATA 1TB；光驱：DVD-ROM；USB×4，RS232串口×4，PCI×5，PCIE×1，（PCIE×16）×1,集成显卡； 3、配套24寸显示器1台，配套鼠标、键盘 4、配套系统编程。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 卧式生物除臭喷淋装置 | 型号：JP-2000；尺寸：2000*1200*1500mm，处理风量：2000m3/h；进出口DN250，材质：PP；含喷淋系统，生物除臭液投加系统。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 活性炭除臭装置 | 处理风量：2000m3/h；设备尺寸:1.8*1.1*1.0m，材质304不锈钢，主体板厚1.5mm，进出口大小DN250；设备采用二级处理模块：一级模块采用304不锈钢丝网除雾器；二级模块采用充式活性炭过滤；600碘值柱状活性炭填充。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 废气风机 | 玻璃钢风机；风量：2000-4000m3/h；全压：500-1800PA；功率：1.50kw。 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 污泥脱水机 | 1.设备参数：型号DS-131,污泥处理量（绝干量）7-14kg/h，外形尺寸：1900*730*1180mm,叠螺体减速电机N=0.18w,搅拌减速电机N=0.18kw。设备管口：进料口DN50内丝，溢流口DN50内丝，放空口DN50内丝，底部滤液出口DN80法兰，自来水口DN15活结UPVC。 2.设备材质：整机材质304不锈钢，控制柜体材质304不锈钢。 3.控制程序：螺杆泵启动为触发，其余设备在自动档时，依次启动叠螺机搅拌机、叠螺机主机、PAM计量泵。PAM计量泵故障时自动切换备用。其余设备故障时全部停机。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 污泥螺杆泵 | 1.设备类型：单螺杆型。 2.设备参数:Q=0.5m³/h，H=0.6Mpa，N=0.75kW，法兰连接，电源380V。 3.设备材质：铸铁 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 真空引水罐 | 1.设备类型：非标设备。 2.设备参数：总容积：0.5m³，尺寸Ø400×1600mm，进出口径DN50，法兰连接，排气口DN20配单片不锈钢304球阀，灌水口DN20配不锈钢304单片球阀。 3.设备材质：主体材质钢制防腐。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | PAM加药装置 | 1.设备参数：型号：TJ-500；容积：500L；设备接口：自来水口DN20，排空口DN25。 2.设备材质：主体PE； 3.配套设备：搅拌机1台（叶轮衬塑），P=0.55kw，加药泵2台，流量170L/h,P=0.37kw。 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 超声波流量计 | 1、名称：明渠流量计 2、流量范围：分体式,流量范围：0~50m³/h,电压220v,频率50Hz,流量准确度：±5%；通信：1路RS-232；1路RS-485；1路电流输出（4～20）mA。0-50m3/h，4-20mA或RS485输出，具备中国环境保护产品认证证书。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 排污许可登记变更 | 废气、污水排放位置变更，平台填报变更，申领排放标志。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 管阀件 | 项目配套，满足项目需求。 | 批 | 1 |  |  |  |
|  | 电缆桥架 | 项目配套，满足项目需求。 | 批 | 1 |  |  |  |
|  | 5S管理标识及规章制度 | 安全规程制度、工艺流程、污水站制度上墙；管道标识。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 污泥菌种 | 项目配套，满足项目需求。 | 批 | 1 |  |  |  |
|  | 污水临时处理设施 | 1、根据现有污水实际产生水量配置不小于250吨/天的一体化钢结构污水处理设备（含配套设施及管路）。设备供给期限为项目开始至项目改造完成污水站进入正常运转期为止。 2、配置一体化设备尺寸L×B×H=3.0×8.85×3.5m；数量：1台；单台处理能力250吨/天，施工改造期间临时排水指标必须满足排污许可证排放要求，并达标排放。 3、含临时设施的进出场吊装及运输费用、地面平整费用、设备及配套管路控制系统的安装、拆除及清场费用。 4、含运行期间的设备维修保养。 5.、含菌种培养、活性污泥投加及驯化，达标排放。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

3.分项报价明细清单（运营服务清单）

| 序号 | 项目名称 | 服务明细 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费 | 本项目配备配置3人管理团队： 1、管理人员1人，（兼职）全面负责管理污水站，不定期巡查、监督、考核、指导、培训、调试、汇报、迎检、维护环保关系、三甲评审、排污许可技术支持等。 2、操作人员1人，（专职）负责污水站日常现场值守、运行工作，保障污水站正常运转。 3、仪表工程师1人，（兼职）负责定期维护保养、维修在线联网仪表及相关数据平台的巡视、报备、标记等管理工作。 4、如遇突击、临时性检查或突发状况处理时，运维方加派持证人员紧急到岗加班处理。 5、所有人员持证上岗，含运维单位人员的住宿、餐费、加班费、车辆费、奖金、社保、商业意外保险等费用。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 劳保防护、工具、办公用品费 | 定期为工作人员配备必要的劳保防护用品、办公用品、耗材、工具、交通车辆、安全保障物资，以及工作范围所需的各类纸质台账资料、管线设备标牌标识、上墙管理制度等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 日常维修、保养耗材费 | 1、工作人员每日对污水、废气、污泥、电气、管线、管路以及池体等机电设备、设施进行专业的维护保，及时更换故障配件、耗材等，必要时对故障设备上报并及时维修。 2、维修材料、设备配件、在线仪表配件等单价在500元以内由运维方免费提供并负责安装调试，500以上由运维方上报医院采购。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 日常自检化验费 | 1、按医院排污许可及行业规范要求：总排口PH和接触池余氯每日人工至少检测2次以上并记录。 2、管理配备：一套手持式余氯检测仪（DPD比色法）、一套手持式PH检测仪。（配套一年的检测试剂） | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 国排自行监测报告费 | 1、按照排污许可证自行监测方案、环保部门要求的检测因子及频次执行，对检测单位进行跟踪管理，按时出具每周、月度、季度、年度污水（含进水）、废气、噪声监测项目的第三方检测合格报告，并整理归档。 2、检测项目及频次包含：根据国排自行监测方案、环保脸谱方案、属地政府部门要求执行。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 国排证后管理费 | 1、对医院排污许可证进行证后日常管理。 2、包含：督促管理检测单位按时完成规定的环境检测；按要求及时完成环保脸谱一企一档自行监测平台的数据填报上传；按要求完成排污许可证的月度、年度、季度执行报告；编制符合排污许可证要求的年度自行监测方案；排污许可证变更及维护；提供及完善排污许可证有效期内的技术对接工作。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 在线仪表运行维护 | 1、在线设备包含：流量计、数采仪、COD分析仪、PH分析仪。 2、运维包含：日常运行维护保养、维修；工作台账的记录、保存；蒸馏水、日常标准溶液、药剂耗材的采购和保管；仪表的校准、检验；环保各类平台数据的巡视、报备；环保执法部门人员的迎检、对接；废液的收集存储，由医院按危废处置。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 （元） |  |  |  |  |  |  |

注：1.表格内容供应商不得自行调整，须按报价明细进行报价。清单内容不得缺失或更改。每页报价需签公章。

- 2.本项目采用固定单价报价方式，计算出投标报价（即首次报价）。工程完工验收后成交供应商按照相关规定的程序上报竣工结算书至采购人，工程最终结算以审计后价格为准。

- 3.报价单价应包含完成本项目所需的设计费、设备费、安装调试费、维护维修费、人工费、差旅费、施工机具使用费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税费、培训费、管理费、上门服务费等到采购人指定地点提供服务的全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

- 4.本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

5.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

6.标的物报价不得为零，否则投标无效。

- 报价明细清单（不包含在本次报价总价和明细报价总价中）

| - 序号 | - 品名 | - 单价 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 污水处理消毒粉 |  | - 元/公斤 |
| - 2 | - 污水检测试剂 |  | - 元/次 |

注：上表所列单价不包含在本次项目总报价中，仅用于污水处理改造维保期满后，采购人后期采购参考使用。

- 三、技术部分（参考评审标准编制）

参考评分点进行阐述

- 2.技术响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

- 2.项目需求中服务需求仅供供应商更好地理解采购人对此项目的基本需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于要求的，均可视为响应。

- 3.若供应商完全响应第四部分采购需求中的技术需求，响应情况写“完全响应：超出、符合或偏离写“符合”，若有要求提供证明材料，请附本表后，方便评委进行评审。若为正偏离，请供应商提供相关材料证明。

4.采购需求”部分标注“★”为实质性参数，如不满足将导致废标。注“▲”为重要参数，若负偏离，则严重失分，对“采购需求”部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

- 四、商务部分

- 2.商务响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：1.按实际如实填写偏离表，行数不够可自行添加。

- 2.项目需求中服务需求仅供供应商更好地理解采购人对此项目的基本需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于要求的，均可视为响应。

- 3.若供应商完全响应第四部分采购需求中的商务需求，响应情况写“完全响应：超出、符合或偏离写“符合”。若为正偏离，请供应商提供相关材料证明。

4.采购需求商务部分标注“★”为实质性参数，如不满足将导致废标。对“采购需求”部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

- 2.供应商相关信息一览表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 本项目负责人姓名 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |
| 营业执照号 |  | 注册资金 |  |
| 开户银行 |  | 银行账号 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1.无响应指标的应写明无；

2.表后附企业实力证书扫描件，具体要求参考评分标准。

供应商（签公章）：

日期：

- 3.项目经理能力

| 姓名 |  | 近 3 年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目主要负责人的项目 |  |  |

注：1、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

2、本表后应附有项目经理证书扫描件及近一个月的社保证明。

- 4.项目实施成员能力

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 在此项目担任的职务 | 相关工作经验年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

2、本表后应附实施人员证书扫描件及近一个月的社保证明（若有）。

- 5.业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 发包人 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标供应商需提供自2022年1月1日（时间以合同签订时间为准）以来承接过类似的污水处理站改造或新建及运维服务业绩的项目业绩扫描件，同一个业主单位的业绩只能算一个业绩。招标项目须提供中标通知书和合同扫描件，非招标项目需提供合同扫描件，提供的证明材料需签章，需体现双方名称，合同内容，合同金额，签订时间，缺失主要内容不认可。

- 6.设备配备

- 投标供应商根据所需自行列表说明，格式和内容自拟。

- 五、其他部分

- 1.中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 2.残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签公章）：

日期：

- 3.按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件

磋商文件所要求的其他内容及供应商认为所需的其他内容，格式自拟。

- 告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局

- 提 示 函

各政府采购供应商：

为打造公开公平公正的政府采购营商环境，规范政府采购活动，请贵单位仔细阅读下列条款：

- 一、基本要求：

1.应当遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

2.不得有串通投标、提供虚假材料等违法违规行为；

3.不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

- 二、经查实有下列行为的，将依法依规严肃处理:

1. 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任:

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的;

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;

(6)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

2．在“信用中国”网、中国政府采购网等相关网站有失信记录按规定被依法限制参与政府采购活动的，在规定期限内不得参加本市范围内的政府采购活动。