## Sheet1
工程量清单报价表
工程名称：盐城市城市积涝点北环路下穿新长铁路、东环路下穿建军路排水能力提升改造工程 金额：元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用单价 | 合价 | 备注
一 | 北环路下穿新长铁路排水能力提升改造
1 | De426x8钢管 | m | 69 |  | 0 | 1、管沟土方开挖、回填； 2、基础垫层、管道砼基座； 3、管道敷设、连接； 4、管道闭水试验； 5、具体做法详见设计。
2 | De325x8钢管 | m | 10 |  | 0 | 1、管沟土方开挖、回填； 2、基础垫层、管道砼基座； 3、管道敷设、连接； 4、管道闭水试验； 5、具体做法详见设计。
3 | φ1000钢筋混凝土检查井 | 座 | 2 |  | 0 | 1、检查井土方开挖、回填； 2、基础垫层、基座； 3、检查井砼浇筑、模版、钢筋； 4、井盖、井座、爬梯等； 5、承载300kg以上重量防坠网； 6、具体做法详见设计。
4 | 1200x1600钢筋混凝土消能井 | 座 | 1 |  | 0 | 1、检查井土方开挖、回填； 2、基础垫层、基座； 3、检查井砼浇筑、模版、钢筋； 4、井盖、井座、爬梯等； 5、承载300kg以上重量防坠网； 6、具体做法详见设计。
5 | 一体化泵站 | 座 | 1 |  | 0 | 1、Q=290m3/h，H=6m； 2、HMPP筒体，详见设计； 3、购买成品，由厂家二次设计，费用均包含于投标报价中； 4、安装、调试等； 5、具体做法详见设计，设备选型满足设计要求。
6 | 雨水管道出水口 | 座 | 1 |  | 0 | 1、土方开挖、回填； 2、基础垫层； 3、出水口具体做法详见设计；
7 | YJV-0.6/1KV-4x35mm2+1x16mm2 电缆及电缆套管 | m | 40 |  | 0 | 1、具体做法详见设计。
8 | 活动板房 | 座 | 1 |  | 0 | 1、具体做法详见设计。
9 | 活动板房避雷装置 | 套 | 1 |  | 0 | 1、具体做法详见设计。
10 | 电力分线箱 | 个 | 1 |  | 0 | 1、具体做法详见设计。
11 | 盖板沟清淤 | m | 350 |  | 0 | 1、具体做法详见设计。
12 | 交通导改 | 项 | 1 |  | 0 | 1、具体做法详见设计。
13 | 9m长， 4#拉森钢板桩 | 根 | 62 |  | 0 | 1、钢板桩打、拔； 2、钢板桩使用期投标人自行考虑。
| 小计 | 元 |  |  | 0
二 | 东环路下穿建军路排水能力提升改造
1 | 500方液压水泵 | 台 | 4 |  | 0 | 1、适配现有的破冰除雪车(LMZ5254TCX型)液压系统，确保与车辆液压系统无缝集成，每辆破冰除雪车配置2台液压水泵。 2、最大排水量:≥500m3/h,最大扬程:≥32m,重量:≤22kg,外形尺寸(长*宽*高)≤235mm*300mm*400mn。 3、提供国家认可的省级以上检验(检测)机构出具的有效检验(检测)报告。 4、工作液压流量：40~100Lpm；工作压力：≥320bar；可通过颗粒物：≥30mm；排水口直径：DN200。 5、叶轮硬度：≥40HRC；叶轮喷特氟龙厚度：≥220μm；叶轮（表面盐雾试验时间）：≥720h表面盐雾试验无锈蚀 6.每台水泵配200米水带（20米/卷）和50米液压油管（10米/副）。
2 | 卷带机 | 台 | 1 |  | 0 | 1、电机功率≥200W,收卷水带口径:DN150-DN250； 2、收卷水带转速≥35r/min； 3、最大容量:水带长度≤30m。
3 | 500kw静音发电机 | 台 | 1 |  | 0 | 自带控制箱和1立方油箱，设备应满足设计要求
4 | 双电源切换机1250A | 台 | 1 |  | 0 | 需与现状用电负荷匹配，，设备应满足设计要求
5 | YJV-0.6/1KV-4x185mm2+1x95mm2 电缆及电缆套管 | m | 40 |  | 0 | 1、具体做法详见设计。
6 | 活动板房 | 座 | 1 |  | 0 | 1、包含独立排烟管道、防震基座。 2、具体做法详见设计。
7 | 活动板房避雷装置 | 套 | 1 |  | 0 | 1、具体做法详见设计。
8 | 55寸窄边液晶拼接屏幕 | 台 | 12 |  | 0 | 3行*4列，拼缝小于3.5， 55寸LED液晶面板， 详细技术参数见设计说明； 报价含安装骨架等费用
9 | 交换机 | 台 | 1 |  | 0 | 用于外网交换机，详细技术参数见设计说明。
10 | 防火墙 | 套 | 1 |  | 0 | 用于外网防火墙，详细技术参数见设计说明。
11 | 安装附件 | 项 | 1 |  | 0 | 用于配套外网防火墙、屏幕、交换机等附件。
12 | 凿除横截沟水泥砂浆找坡层 | m3 | 2 |  | 0 | 凿除右幅隧道最低点处横截沟水泥砂浆找坡层
13 | 最低点处横截沟防腐涂层 | m2 | 51 |  | 0 | 1、封闭漆采用纯环氧封闭漆，厚度 50um； 2、底漆采用耐环氧铝粉漆，涂层干膜厚度>250um； 3、面漆采用耐磨环氧铝粉漆，涂层干膜厚度>250um； 4、防腐涂料应符合国家相关标准，无毒无害。
14 | 交通导改 | 项 | 1 |  | 0 | 1、具体做法详见设计。
15 | C50早强型修复钢纤维混凝土 | m3 | 4 |  | 0 | 1、钢纤维含量60kg/m3，具体做法详见设计。
16 | 视频处理器 | 台 | 1 |  | 0 | 1、8进12出，具体要求详见设计。
17 | 应急用台式电脑 | 台 | 1 |  | 0 | 1、详细技术参数见设计说明。
18 | 应急用笔记本电脑 | 台 | 1 |  | 0 | 1、详细技术参数见设计说明。
19 | 调制解调器 | 台 | 1 |  | 0 | 1、详细技术参数见设计说明。
20 | 应急会议多媒体一体机 | 台 | 1 |  | 0 | 1、详细技术参数见设计说明。
| 小计 | 元 |  |  | 0
三 | 施工场地建设费 | 项 | 1 |  | 0 | 投标人自行报价，包干使用
四 | 安全生产费 | 项 | 1 | 27600 | 27600 | 招标控制价的1.5%
五 | 职工工伤保险费 | 项 | 1 | 1656 | 1656 | 招标控制价的0.09%
六 | 暂列金 | 项 | 1 | 60000 | 60000
| 总 合 计 | 元 |  |  | 89256