## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 标段：赣榆区图书馆、博物馆装饰装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
消火栓系统
1 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:内外壁热镀锌钢管DN100 2.管道上的附着物种类:卡箍 | m | 50
2 | 011612001002 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:内外壁热镀锌钢管DN65 2.管道上的附着物种类:卡箍 | m | 5
3 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100,含管件 管道压力等级为1.6MPa 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足图纸要求 5.其他未尽事项详见图纸及设计说明 | m | 95.15
4 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65,含管件 管道压力等级为1.6MPa 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足图纸要求 5.其他未尽事项详见图纸及设计说明 | m | 15.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 标段：赣榆区图书馆、博物馆装饰装修改造项目 |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作与安装 2.管架形式:支吊架 | kg | 50
6 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:樟丹两道，灰色调和漆二道 | kg | 50
7 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹两道，红色调和漆二道 | m2 | 37.65
8 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:乙型单栓室内消火栓箱 2.型号、规格:800*650*240mm 3.附件材质、规格:消火栓内设置SN65消火栓一只（薄型消火栓箱选用旋转型栓口），消防按钮，DN65衬胶水龙带25米一条，QZ19直流水枪一支，消火栓均配消防卷盘。消防软管卷盘应配置内径不小于ф19 的消防软管,其长度宜为30.0m 4.其他未尽事项详见图纸及设计说明 | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 标段：赣榆区图书馆、博物馆装饰装修改造项目 |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:原有消防箱移位 2.型号、规格:800*650*240mm 3.附件材质、规格:消火栓内设置SN65消火栓一只（薄型消火栓箱选用旋转型栓口），消防按钮，DN65衬胶水龙带25米一条，QZ19直流水枪一支，消火栓均配消防卷盘。消防软管卷盘应配置内径不小于ф19 的消防软管,其长度宜为30.0m 4.其他未尽事项详见图纸及设计说明 | 套 | 10
10 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5,配套灭火器箱 | 具 | 24
11 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 标段：赣榆区图书馆、博物馆装饰装修改造项目 |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:阻燃橡塑海绵板或管壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ133以下 4.外缠玻璃丝布绑扎，外刷两道调和漆 | m3 | 0.44
13 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:200点以下 | 系统 | 1
消防喷淋系统
14 | 011612001003 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:内外壁热镀锌钢管DN25 2.管道上的附着物种类:丝扣管件 | m | 44.99
15 | 011612001007 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:内外壁热镀锌钢管DN32 2.管道上的附着物种类:丝扣管件 | m | 5.52
16 | 011612001008 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:内外壁热镀锌钢管DN40 2.管道上的附着物种类:丝扣管件 | m | 2.59
17 | 011612001005 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:内外壁热镀锌钢管DN50 2.管道上的附着物种类:丝扣管件 | m | 10.6
18 | 011612001004 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:内外壁热镀锌钢管DN65 2.管道上的附着物种类:卡箍 | m | 8.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 标段：赣榆区图书馆、博物馆装饰装修改造项目 |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
19 | 011612001006 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:内外壁热镀锌钢管DN80 2.管道上的附着物种类:卡箍 | m | 22.85
20 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150,含管件 管道压力等级为1.6MPa 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足图纸要求 5.其他未尽事项详见图纸及设计说明 | m | 11.05
21 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100,含管件 管道压力等级为1.6MPa 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足图纸要求 5.其他未尽事项详见图纸及设计说明 | m | 40.71
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 标段：赣榆区图书馆、博物馆装饰装修改造项目 |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80,含管件 管道压力等级为1.6MPa 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足图纸要求 5.其他未尽事项详见图纸及设计说明 | m | 37.46
23 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65,含管件 管道压力等级为1.6MPa 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足图纸要求 5.其他未尽事项详见图纸及设计说明 | m | 4.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 标段：赣榆区图书馆、博物馆装饰装修改造项目 |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50,含管件 管道压力等级为1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足图纸要求 5.其他未尽事项详见图纸及设计说明 | m | 34.93
25 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40,含管件 管道压力等级为1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足图纸要求 5.其他未尽事项详见图纸及设计说明 | m | 37.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 标段：赣榆区图书馆、博物馆装饰装修改造项目 |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
26 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32,含管件 管道压力等级为1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足图纸要求 5.其他未尽事项详见图纸及设计说明 | m | 94.44
27 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25,含管件 管道压力等级为1.6MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足图纸要求 5.其他未尽事项详见图纸及设计说明 | m | 336.07
28 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作与安装 2.管架形式:支吊架 | kg | 200
29 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:樟丹两道，灰色调和漆二道 | kg | 200
30 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹两道，红色调和漆二道 | m2 | 103.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 标段：赣榆区图书馆、博物馆装饰装修改造项目 |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:公称动作温度68°C K=80玻璃球喷头，下垂型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他未尽事项详见图纸及设计说明 | 个 | 55
32 | 030901003002 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:公称动作温度68°C K=80玻璃球喷头，直立型喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他未尽事项详见图纸及设计说明 | 个 | 25
33 | 030901003003 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:公称动作温度68°C K=80玻璃球喷头，上下喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他未尽事项详见图纸及设计说明 | 个 | 131
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 标段：赣榆区图书馆、博物馆装饰装修改造项目 |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 030901003004 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:拆除原有喷头 3.连接形式:螺纹连接 4.其他未尽事项详见图纸及设计说明 | 个 | 71
35 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:500点以下 | 系统 | 1
消防报警系统
36 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:综合考虑 | m | 3054.75
37 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZN-BYJ2.5 3.配线部位:综合考虑 | m | 1451.92
38 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.配线部位:综合考虑 | m | 1234.44
39 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZN-RYJP-2*1.5 3.配线部位:综合考虑 | m | 748.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 标段：赣榆区图书馆、博物馆装饰装修改造项目 |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZN-RYJSP-2*2.5 3.配线部位:综合考虑 | m | 20
41 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZN-RYS-2*1.5 3.配线部位:综合考虑 | m | 417.3
42 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:点型感烟火灾探测器 2.规格:JTY-GD-JBF-3100 3.线制:总线制 4.安装方式:吸（吊）顶安装 | 个 | 80
43 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:JBF-VM3372B 3.安装方式:挂墙底边距地2.5m | 个 | 24
44 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:消防广播 2.功率:WY-XD-5-6 3.安装方式:吸顶安装 | 个 | 41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 标段：赣榆区图书馆、博物馆装饰装修改造项目 |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
45 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 2.规格:J-SAP-JBF-301/P 3.安装方式:挂墙底边距地1.5m | 个 | 24
46 | 030904003002 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:JBF-3333A（消防箱自带） | 个 | 21
47 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.名称:总线短路隔离器 2.规格:JBF-171K | 个 | 12
48 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入模块 2.规格:JBF-131F-N | 个 | 3
49 | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.名称:输入输出模块 2.规格:JBF-141F-N | 个 | 36
50 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:综合考虑 | 个 | 190
51 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:256点以下 2.线制:总线制 | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
52 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：赣榆区图书馆、博物馆装饰装修改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：赣榆区图书馆、博物馆装饰装修改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：赣榆区图书馆、博物馆装饰装修改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：赣榆区图书馆、博物馆装饰装修改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：赣榆区图书馆、博物馆装饰装修改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13