江苏省中医院

煎药中心新、排风机组及配套采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SOHO-G2025-0022

代理机构编号：1802-254108296WGB

江苏苏豪创新科技集团有限公司

二○二五年八月

目录

第一部分：招标公告	3

第二部分：投标人须知	5

第三部分：采购需求	14

一、项目简介	14

二、技术要求	14

三、★商务要求	16

四、其它说明	17

第四部分：合同条款	18

第五部分：评标办法	21

第六部分：投标文件组成	26

# 第一部分：招标公告

项目概况

江苏省中医院煎药中心新、排风机组及配套采购项目招标项目的潜在投标人应在南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园C座110室获取招标文件，并于2025年9月4日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-SOHO-G2025-0022（代理机构编号：1802-254108296WGB）

2、项目名称：煎药中心新、排风机组及配套采购项目

3、采购预算：150万元人民币

4、最高限价：135万元人民币（报价超过此价格则为无效投标）

5、采购需求：煎药中心新、排风机组及配套采购，具体要求详见招标文件《第三部分：采购需求》，本项目不接受进口设备投标。

6、合同履行期限：合同签署后30天。

7、本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）（复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度, 提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或其银行出具的资信证书（复印件）（距开标时间六个月内），或其2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章；（供应商为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）（复印件加盖公章）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件）。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须提供法定代表人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）；

（2）法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明(附法定代表人身份证复印件)、法定代表人身份证原件及社保机构出具的近三个月内(至少一月)社保证明;授权代表参加投标须提供法定代表人授权委托书(附法定代表人、被授权人身份证复印件)被授权人身份证原件及社保机构出具的近三个月内(至少一月)社保证明;

三、获取招标文件

1、时间:自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点: 南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园C座110室

3、方式:邮件免费领取。须填写报名表，签字盖章扫描件发到wanghui@sohockgroup.com邮箱后领取，网上自行下载无效，联系电话：025-52875825。

4、售价:0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间、开标时间：2025年9月4日9点30分（北京时间）

2、地点：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座110室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1、从采购代理机构处合法获得招标文件的申请人方可参与本项目投标

2、本招标项目执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国财政部令第87号》、《财库（2017）141号》、《财库（2014）68号》、《财库（2020）46号》、《财库（2004）185号》（节能环保）、《苏财购〔2022〕45号》

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采 购 人：江苏省中医院

地址：南京市秦淮区汉中路155号

联系方式：025-86617141-69300

联系人：肖老师

2、采购代理机构信息

名  称：江苏苏豪创新科技集团有限公司

地　址：南京市雨花台区软件大道21号苏豪国际广场北园（原舜天集团）C座110室

项目联系人：顾博堯、孙艳秋

电  话：025-52875825、025- 52874019

第二部分：投标人须知

## 一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所述江苏省中医院煎药中心新、排风机组及配套系统的采购。

2.合格的投标人

2.1满足本招标文件《第一部分：招标公告》第二条“申请人的资格要求”。

2.2满足本招标文件的实质性条款要求。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

2.5拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单和政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的投标活动。代理机构在评标时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询其信用记录。

3.公平竞争原则

3.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

3.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，江苏省中医院（以下称为采购人）、江苏苏豪创新科技集团有限公司（以下称为采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件构成

5.招标文件包括：

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：采购需求

第四部分：合同条款

第五部分：评标办法

第六部分：投标文件组成

6.招标文件的询问或者质疑

6.1潜在供应商已依法获取招标文件的，对该文件可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2潜在供应商已依法获取招标文件的，可以对该文件向采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内一次性书面提出。采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

6.3由于潜在供应商所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由潜在供应商自行承担。

7.招标文件的澄清或者修改

7.1采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的询问、质疑时对招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的修改将以更正公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有购买招标文件的投标人查询相关内容。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有投标人都具有约束力。

7.3采购代理机构有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，将以延期开标公告的方式在发布招标公告的同一媒体上发布，并及时通知所有购买招标文件的潜在投标人查询相关信息。

## 三、投标文件的编制

8.投标内容

8.1 投标的最小单位是包。

8.2采购清单中如有多个分包的，投标人可以以包为单位部分或全部投标。

8.3如果包号项下有多个品目的，投标人必须对包号项下的所有品目进行投标，否则投标文件无效。

9.投标文件的语言及计量单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

9.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标函；

10.2授权委托书

10.3开标一览表；

10.4投标报价表；

10.5技术要求响应/偏离表；

10.6商务要求响应/偏离表；

10.7项目实施方案

10.8资格证明文件；

10.9招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料；

11.开标一览表

11.1投标人必须按开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。

11.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

12.投标报价

12.1投标人应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格货物只允许有一个报价。

12.2投标报价表上的价格应包括：

（1）主机和标准附件：包括制造和装配货物所使用的材料、部件、售后服务的费用及货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其它税费

（2）备品备件

（3）专用工具

（4）安装、调试、检验

（5）培训

（6）技术服务

（7）至目的地的运费和保险

（8）其它

12.3投标报价应以人民币元或者万元为货币单位。

13.技术规格的响应

13.1投标人应对照招标文件《第三部分：采购需求》中的技术要求，在《技术要求响应/偏离表》中逐条说明所提供货物已对招标文件的技术要求做出了实质性的响应，并申明与技术要求条文的偏差和例外。

13.2特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。否则在综合评审时可能被评委会认定为不满足（负偏离）。

14.商务要求的响应

投标人应对照招标文件《第三部分：采购需求》中的商务要求，在《商务要求响应/偏离表》中逐条说明所提供货物已对招标文件的商务要求做出了实质性的响应，商务条款不接受负偏离，否则投标无效。

15.项目实施方案

投标人应根据招标文件《第三部分：采购需求》和《第五部分：综合评分标准》中涉及的内容自行编制《项目实施方案》。

16.投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

17.招标服务费

中标人向招标代理机构支付招标服务费，按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)规定的标准费率的30%收取代理服务费(不按差额定率累进法计算)，最低收费3000元。。

18.投标有效期

18.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十天。投标有效期比规定短的投标将按无效投标处理。

18.2在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。投标人可以拒绝接受采购代理机构的这种要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

19.投标文件份数和签署

19.1投标人应按照上述第9条的要求，准备投标文件正本一份，副本四份，电子版本一份（投标文件正本扫描件PDF格式，U盘形式），正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当正本和副本不一致时，以正本文件为准。

19.2投标文件的正本应用不褪色的材料书写或打印，且《第六部分：投标文件组成》相应格式中要求签字的字迹应清晰易于辨认并由投标人法定代表人或其授权委托人签字。授权委托人签字的，须在投标文件中提供法定代表人《授权委托书》。

19.3投标文件副本可以采用正本的复印件。

19.4投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖公章。

19.5投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。

## 四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

20.2为便于开标，《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，另一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。

20.3电子投标文件需单独封装，并标明“电子投标文件”字样，随投标文件一并递交，以便工作人员接受时查找核对。

20.4投标文件封套上应注明

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

请勿在XX年XX月XX日XX点XX分（开标时间）之前启封

20.4未按上述第20.1条要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

21.投标截止日期

21.1采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

21.2采购代理机构可以按第6条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

22.迟交的投标文件

22.1采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后收到的任何投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

23.2投标人的修改文件应按第19条的规定进行编制和签署，并按第19条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达投标文件接收地点。

23.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

## 五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。采购人、投标人应委派代表准时参加，有关部门可以视情况到现场监督开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24.2按照第21条规定，迟交的投标文件将不予开封。

24.3开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、设备名称、投标价格、交货期和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

24.4采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按第24.3条规定在开标时宣读的全部内容。

24.5开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律按开标一览表内容为准。

25.评标委员会

25.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2评委会由五人以上单数的行业专家、采购人代表组成。

25.3评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件。

25.4评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

26.评标过程的保密

26.1开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

26.3评委会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

27. 投标人资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。投标人资格审查标准详见招标文件“第五部分：评标办法”第一条。合格投标人不足3家的，不得评标。

28.投标文件符合性审查

28.1依据招标文件的规定，从投标文件的有效性（签署情况等）、完整性（正本和副本数量、内容等）和对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量、质保期和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

28.3在综合评审之前，评标委员会应当对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查；投标文件符合性审查标准详见招标文件“第五部分：评标办法”第二条。合格投标人不足3家的，不进入综合评标。

28.4判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻找外部证据。

28.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得通过补充、修改、替代、撤回或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

29.投标文件的澄清

投标文件澄清的条件和方法详见招标文件“第五部分：评标办法”第四条第3款。

30.投标文件修正

30.1评标委员会在符合性审查中，对明显的技术参数引用错误及计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

（1）如果投标文件中引用技术参数与其所附佐证材料中标明的参数不一致时，以佐证材料中标明的技术参数为准。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

（3）《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准；

（4）如果大写（文字）金额与小写（数字）金额不一致时，以大写金额为准。

（5）如果单价与数量的乘积与总价不一致时，以单价为准修改总价，但单价金额的小数点有明显错误的，应以标出的总价为准，并修改单价。

30.2评标委员会将按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，则其投标将被拒绝。

31.对投标文件的综合评审

31.1本项目评标方法为综合评分法，综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

31.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31.3评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

31.4评标标准详见招标文件《第五部分：评标办法》。

32. 无效投标和废标

32.1商务技术文件评审阶段：有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标方案的；

2）投标文件非供应商法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

3）投标文件中法定代表人和授权代表身份证复印件不齐全的；

4）投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

5）投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

6）供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

7）未实质性响应采购文件中带“★”条款要求的投标文件；

8）投标有效期、交货期、质保期不能满足采购文件要求的；

9）未提供食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册或备案证明，或提供的医疗器械注册或备案证明不足以证明所投货物可合法销售（适用于医疗器械）；

10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）供应商提供虚假材料投标的，或投标响应情况与事实不符的；

12）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

13）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

14）供应商IP、MAC、设备硬件信息一致；

15）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

32.2报价文件评审阶段：有下列情形之一的投标文件，由评标委员会按少数服从多数原则进行认定，经认定属实后将该投标文件作无效标处理：

1）	供应商提交两份或两份以上内容不同的投标报价的；

2）	投标文件内容未按采购文件规定盖章的；

3） 《开标一览表》和《投标价格组成明细表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

4）	所投标项的投标报价超过采购文件规定的预算金额或最高限价；

5） 《开标一览表》投标报价为零的，或其报价（大写）无法按正常书写方式进行报价唱标的或无投标报价的；

6） 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约，评标委员会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商未提供书面说明的或提供的书面说明（相关证明材料）不能证明其报价合理性的；

7） 投标文件内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

8）	供应商未按采购文件变更通知更改投标文件的；

9）	未实质性响应采购文件中带“★”条款要求的投标文件；

10）投标文件附有采购人不能接受的条款；

11）供应商提供虚假材料投标的，或投标响应情况与事实不符的；

12）投标文件中提供了与采购无关的赠品、回扣或者其他商品、服务；

13）供应商串通投标，妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益；

14）违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离。

32.3评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

a）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%;

b）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%:

c）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会将通过“苏采云”系统要求相关供应商在合理的时间内提供说明，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

32.4根据政府采购法第三十六条规定：在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的；

32.5废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

32.6废标后，除采购任务取消情形外，采购人应当重新组织招标。

## 六、授予合同

33.定标

33.1评委会按照综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

33.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

33.3采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

33.4采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

33.5评委会也可以根据采购人的要求直接确定综合评审得分最高的投标人为中标人。

34.中标通知书

34.1采购代理机构应当在发布公开招标公告的同一媒体上公告中标结果。

34.2在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35.签订合同

35.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

35.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

35.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、质疑处理

36.提出质疑

36.1供应商认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

36.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。并在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

36.3提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为。

36.4质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权）以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购代理机构有权不予受理。

36.5质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

36.6供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

36.7质疑人委托代理人质疑的，应当向采购代理机构提交授权委托书，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

37.质疑答复

37.1采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

37.2质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

37.3对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复，其内容不得泄露国家秘密、其他供应商商业机密和个人隐私。

# 第三部分：采购需求

# 一、项目简介

该项目二楼、三楼为中药煎药区，现增加相应设备，使二层、三层形成新风、排风的微负压环境。

# 二、技术要求

- 二楼煎药间

1.1、二楼西区煎药区域排风系统设计采用光氧降解加活性碳一体设备（排风系统）2套（含排风机2套、光氧降解加活性碳净化设备2套）：

▲（1）单机风量≥30000m³/h机组，系统排风余压为≥1600pa、噪音≤70dB。

（2）废气处理排放指标达到GB-37823-2019标准。

（3）采用离心式风机技术。

（4）风机控制系统：变频控制。

（5）光氧降解加活性碳净化设备每套配备UV灯管 120支以及与排风量匹配的初级活性碳滤网和60碘值活性碳箱（含活性炭）。

1.2、二楼东区成品复核间、东区煎药间、药渣间与三楼东区成品复核间、东区煎药间、药渣间共用光氧降解加活性碳一体设备（排风系统）1套（含排风机1套、光氧降解加活性碳净化设备1套）

▲（1）单机风量≥20000m³/h机组，噪音≤70dB。

（2）采用离心式风机技术。

（3）风机控制系统：变频控制。

（4）光氧降解加活性碳净化设备每套配备UV灯管 120支以及与排风量匹配的初级活性碳滤网和60碘值活性碳箱（含活性炭）。

（5）二楼东区排风与三楼东区排风共用一台排风系统，在二、三楼排风管与主风管连接前加电动风阀（两套），便于分别管控。

1.3、二楼西区煎药区域新风机组1套

（1）新风机组为初、中效过滤网G4+F7。

▲（2）新风量≥20000m3/h。

（3）静压≥900pa，音噪<55dB。

（4）风机控制系统：变频控制。

1.4、二楼东区成品复核间、东区煎药间、药渣间与三楼东区成品复核间、东区煎药间、药渣间共用新风机组1套

（1）新风机组为初、中效过滤网G4+F7。

▲（2）新风量≥15000m3/h。

（3）静压≥900pa，音噪<55dB。

（4）风机控制系统：变频控制。

（5）二楼东区新风系统与三楼东区新风系统共用，在二、三楼排风管与主风管连接前加电动风阀（两套），便于分别管控。

- 三楼煎药车间

1.1、三楼西区煎药区域排风系统设计采用光氧降解加活性碳一体设备（排风系统）2套（含排风机2套、光氧降解加活性碳净化设备2套）：

▲（1）单机风量≥30000m³/h机组，系统排风余压为≥1600pa、噪音≤70dB。

（2）废气处理排放指标达到GB-37823-2019标准。

（3）采用离心式风机技术。

（4）风机控制系统：变频控制。

（5）光氧降解加活性碳净化设备每套配备UV灯管 120支以及与排风量匹配的初级活性碳滤网和60碘值活性碳箱。

1.2、三楼西区煎药区域新风机组1套

（1）新风机组为初、中效过滤网G4+F7。

▲（2）新风量≥20000m3/h。

（3）静压≥900pa，音噪<55dB。

（4）风机控制系统：变频控制。

- 所有新、排风系统在相应楼层设有控制面板。

- 排风管道在室内部份须采用厚度≥30mm B1级阻燃橡棉保温，保温棉热阻＞0.81m²k/w。

- 风管采用共板式(镀锌钢板)机制管，厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）规定制作。风管外径小于320mm时厚度0.5mm;当风管外径或大长边在320~630mm 之间时钢板厚度0.6mm; 当风管外径或大长边在630~1000mm之间时钢板厚度0.8mm; 当风管外径或大长边在1000~2000mm 之间时钢板厚度1.0mm;风管联接时法兰板间用防水密封胶密闭处理.。

- 排风管末端作消音管处理，长度＞1m。

- 排风口末端与新风设备进风口间距离≥10m。

- 室外设备机组地脚均作减震保护。

- 新排风管道采用镀锌钢板，具体管道走向、数量、尺寸等见图纸。

10、强电在5楼强电间，中标商需自行从强电间，材料、施工等由中标商自行解决。

11、安装过程中涉及破墙、装修、成品保护等施工工程中标商自行解决，施工结束，外立面需恢复与原建筑一致。

12、中标单位需具备相应的施工资质，施工前应出具完整施工图，施工方案应符合相关规范和技术要求。

13、所有的废气处理装置需能够有效处理废气，处理效果满足环评要求，施工验收需出具具有CMA认证的第三方检验报告。

14、本项目为交钥匙工程。

附件1：新风排风图纸

# 三、★商务要求

1、整机原厂保修叁年（除活性炭、灯管），软件免费升级，终身维修，保外收取配件费（不收取维修费、差旅费等）。

2、免费操作及维修人员参观培训，提供使用和维修中文手册。

3、明确服务能力（包括现场服务、售后服务、维修响应时间等情况）。

4、保内开机率≥95%，不足部分双倍延长保修期。

5、付款方式：货到验收合格付90%，一年付10%。

6、到货安装完成时间：合同签署后30天。

# 四、其它说明

4.1上述要求中加注 “★”符号的指标为关键指标，加注“▲”符号的为重要指标，其他为一般指标。重要指标及关键技术需提供佐证材料。

4.2加注“★”符号的关键指标负偏离的，投标文件无效。

# 第四部分：合同条款

合同协议书

合同编号：

甲方: 江苏省中医院

乙方:  XXXXXXX

甲、乙双方根据XXXXXXXXX设备的招标采购结果，签署本合同。

本合同协议书中所用词语和术语的含义与合同条款中相应词语和术语定义的含义相同。

- 合同有效构成

下述文件是构成本合同协议书不可分割的一部分，并与本合同协议书一起阅读和解释：

第一部分  本合同协议书

第二部分  中标通知书

第三部分  招标文件及澄清补充文件

第四部分  投标文件、投标澄清文件及修正纪要等其它补充资料

第五部分  标准规范

第六部分  图纸（如果有）

第七部分  构成本合同文件的其它文件

上述文件应视为不可分割、互为补充和解释，应一并阅读和解释。若有不明确或不一致之处，以上面所列顺序在前为准。对于同一类合同文件，以双方最新确认的文本为准。

- 乙方提供设备名称、型号、数量等；

  - 名称（医疗器械注册证或备案证名称、医疗器械注册证编号或者备案编号、医疗器械注册人或者备案人名称）：XXXXXXX

  - 品牌、型号：XXXXXXX

  - 数量：XXXXXXX

  - 详见配置附件及标书

- 设备价格、交货地点及付款方式

  - 设备价格为人民币XXXXXXX元整（人民币XXXXXXX）

  - 交货日期：合同签订后XXXXXXX天内到货。

  - 交货方式：CIP医院。如乙方不能及时供货，除人力不可抗拒的事故外，乙方应付给甲方每周按迟交货总额千分之五为计作为罚款，此项罚款总额不得超过全部迟交货物总额的百分之五。

  - 付款方式：合同签订后，货到安装，经甲方验收合格提供全额款项发票后付款90%，使用正常一年付10%。

- 质量标准：

乙方保证所提供设备符合出厂标准、相应国际标准和行业标准。严格按合同规定的数量、型号和配套供货。

- 安装调试和技术培训：

  - 乙方在协议签订后，将派工程师到甲方现场考察机房及免费提供设备的安装图纸，进行机房设计，协助甲方做好机房的准备工作。

  - 设备到达后，甲、乙双方共同对其进行查验。

  - 乙方免费负责设备的安装调试，并在规定的时间内完成相应的工作，且达到验收标准。

  - 乙方将按标书要求提供操作及维修人员的培训。

- 保修期和维修服务：

  - 本设备的保修期从安装调试合格后开始起XXXXXXX个月；乙方保证保修期年开机率>=95%（法定工作日）。如未能达到正常开机率，则双倍延长，提供终身维修。

  - 为确保甲方整套设备的正常运用，乙方协助保证第三方产品的售后服务。如果在设备的正常使用年限内出现产品缺陷而导致的人身伤害或者财产损失，乙方应当承担赔偿责任，并补偿甲方因此而产生的损失。

  - 如质保期内半年内累计出现5次及以上故障或者同一质量问题累计出现3次及以上故障，甲方有权提出无条件退货或者换货。质量问题经乙方维修后，质保期相应延长。

  - 设备服务期出现故障时，乙方在XXXXXXX小时内响应，及时维修。保修期外收取配件费（不收取维修费、人工差旅费等）。

  - 乙方将提供原版印刷产品技术指标文件。

  - 设备服务期内，乙方承诺用户享受免费软件升级及优惠硬件升级待遇。

  - 维修服务热线为：XXXXXXX

- 其他事宜：

  - 本协议一式六份，签字盖章后作为正式合同附件与正式合同具有同等的法律效用。

  - 相关其他说明详见各附件。

  - 禁止生产供应商用回扣手段腐蚀、贿赂医院卫生单位及其他工作人员，如有违反，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方按照合同金额的50%承担违约金。

  - 乙方提供的公司资质、产品证照（医疗器械必须具备医疗器械注册证）等材料须真实完整有效，否则须承担由此造成甲方的经济损失和相应法律责任。

  - 有关未尽事宜双方协商解决。

- 附件：一、配置清单；二、中标通知书；三、承诺书;四、设备采购廉政协议。

甲方：江苏省中医院                        乙方：XXXXXXX

代表：                                    代表：

日期：										   日期：

附件一：

XXXXXXXXXX配置清单

| 序号 | 产品描述 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | XXXXXX | XX |
| 2 | XXXXXX | XX |
| 3 | XXXXXX | XX |
| 4 | XXXXXX | XX |
| 5 | XXXXXX | XX |
| 6 | XXXXXX | XX |
| 7 | XXXXXX | XX |
| 8 | XXXXXX | XX |
| 9 | XXXXXX | XX |
| 10 | XXXXXX | XX |
| 11 | XXXXXX | XX |
| 12 | XXXXXX | XX |
| 13 |  |  |

XXXXXX有限公司                                                                    日期：XXXXXX

附件二：

产品安装，调试和培训计划

- 我公司按招标的要求，免费将产品直接送货到医院指定地点，并负责免费安装、调试和培训。

- 设备到货后，我公司将在5个工作日内，派专业工程师到医院指定的地点进行设备的按照、调试及试运行，并对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。

- 安装和调试的费用均包含在投标价格内，无需另行支付。

- 我公司配备专业工程师，将根据设备安装调试的需要，携带相关的工具。

- 我公司将向院方提供设备操作说明书及维护手册。

- 我公司将根据医院方面的安排，对医院相关科室的技术人员和操作人员进行培训。

- 培训时间：设备安装试运行5个工作日内，我公司将为院方提供标准1批次培训。

- 培训地点：设在医院使用科室,或医院指定部门。

- 培训人员：我公司提供专业的医学培训专员、售后服务工程师、医院专家教授对该设备进行现场的指导培训。院方参加培训的学员应为临床相关科室和设备处人员，参加培训人数由医院自定，培训费用由我公司承担。

- 培训内容：设备的安装和拆卸；设备的基本结构和性能；设备的正确操作使用；设备应急情况的处理；设备的日常维护和保养；设备使用的注意事项；设备常见故障的处理等。

- 培训要求：每套设备至少有4人能够熟练使用和维护，并能回答培训人员提出的相关问题。

- 延伸培训和深度培训：院方后续提出培训要求，我公司将按照院方要求合理安排培训时间和培训内容，通过安排电话、视频、现场等多种培训方式，及时提供完善的培训服务，以便达到最好的培训效果。我公司将在医学学术标准变化、产品涉及医学问题有新进展时提供主动的培训服务。

XXXXXX有限公司                                                                      日期：XXXXXX

附件三：

产品质量和售后服务承诺书

- 设备质量承诺

1.1 我公司保证所提供的设备符合江苏省中医院设备采购项目招标要求。

1.2 我公司保证所供设备是经过出厂检验的合格产品，生产日期需在到货日期壹年内。

1.3 我公司承诺对所供设备满足国家有关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求，并附有产品质量合格证、说明书、操作卡、保修卡。

- 设备售后服务服务承诺

  - 该设备质保修期为XXXX个月，保修期的计算，自合同设备安装调试完毕医院验收合格之日开始。

  - 在保修期内，我公司免费维修，更换有缺陷的设备或元件，承诺使用全新的部件进行更换。如果我公司收到医院通知后在合同规定的期限内未及时前往现场进行维修或更换，医院可自行委托第三方进行维修或更换，由此产生的风险及相关费用将由我公司承担。免费保修期限内发生的一切维修、更换费用及因设备故障给医院造成的一切损失均由我公司按合同约定予以承担及赔偿。

  - 在免费保修期内我公司将定期对合同下的所有设备进行维护（每季度至少一次）。保修期满后，我公司将提供终生维修服务，维修只收取配件成本费，免收人工差旅费及维修费。设备在质保期半年内累计出现5次及以上故障或者同一质量问题累计出现3次及以上故障，我公司承诺更换同型号全新设备，且更换处理时间不长于合同约定的供货期，否则，我公司将按合同中未及时供货的相关条款承担相应的违约赔偿责任。

  - 对于因设备质量给江苏省中医院造成的损失包括但不限于因为产品质量瑕疵或者缺陷导致的人身损害或者财产损失的，我公司将给予全额赔偿（包括但不限于赔偿金、诉讼费、保全费、执行费、律师费、鉴定费、评估费等）。

  - 我公司保证在设备验收合格后的十年内，能够提供相关消耗品与维修备件，否则将免费提供性能不低于现有型号的设备给医院使用。保修期满后零配件具体费用标准以市场价格为准，若附件中涉及零配件，易损件价格，则不得高于附件中的相应价格。

  - 我公司承诺不以“密码”制约用户，如用户工作需要或维修需要，应无条件免费开放“密码”。

- 技术服务

  - 服务时间：我公司接到报修后，将在**小时内响应，在**小时内到达现场，如果不能及时解决机器实际工作中出现的问题，将在**小时内提供相应备用设备供用户使用。否则，我公司将按合同中未及时供货的相关条款承担相应的违约赔偿责任。

  - 维保价格：该设备出保以后的维保价格不高于****元/年。

- 售后服务网点联系方式

4.1 维修中心地址：南京市**区***路**1号***室

4.2联系人：***

4.3联系电话：135****                     手机：151****

4.4免费服务电话：025-83*****

4.5传真：025-83*****

承诺公司（参谈供应商）：                      服务公司（维修提供方）：

XXXXXX有限公司                            （原厂维修公司签章）

代表签字：                                  代表签字：

签字日期：                                   签字日期：

附件四：

设备采购廉政协议

甲方（采购单位）：江苏省中医院

乙方（供货单位）：****************************

为加强设备处的廉政建设，规范、约束采供双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法利益，经双方同意在签订采购合同的同时签订本廉政协议。

一、甲方义务

1、不向乙方索取或接受任何形式的现金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

2、不接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

3、不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。

4、不要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。

5、不准在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。

二、乙方义务

1、不以任何形式向甲方及其工作人员赠送礼金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

2、不支付甲方及其工作人员以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用，不报销应由甲方单位或个人承担的费用。

3、不为甲方及其工作人员提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

4、不为甲方工作人员亲友的营利活动提供便利条件。

5、不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。

三、违约责任

1、乙方人员如从事上述行为，均视为乙方谋取不法利益，甲方有权决定是否终止采购合同，同时追究乙方违约金（违约金标准为违规金额或物品价值的5倍），直至取消乙方今后作为甲方采购单位的资格。涉及犯罪的移交司法机关处理。

2、甲方人员如违反本协议有关条款，甲方将依据医院规定给予违纪人员经济处罚和解除劳动合同。触犯法律的移交司法机关处理。

3、乙方如发现甲方人员索要、收受贿赂或其他违法、违纪行为，要向江苏省中医院纪检监察部门或上级主管部门举报。

本协议作为采购合同的组成部分，具有与采购合同同等的法律效力，双方应自觉履行本协议并互相监督。

# 第五部分：评标办法

### 一、资格审查标准

采购人或采购代理机构依据下列标准，对投标人的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，采购人或采购代理机构应当否决其投标。通过资格审查的合格投标人不足3家的，不进入投标文件符合性审查。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 资质要求 | 具有独立承担民事责任的能力（提供事业单位法人证书或者企业单位的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）（复印件）； |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度, 提供距开标时间六个月内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或其银行出具的资信证书（复印件）（距开标时间六个月内），或其2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章；（供应商为参加本次政府采购活动前半年内注册的公司，无须提供）； |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明原件）； |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据）（复印件加盖公章）（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）； |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件）。 |
|  | 供应商须提供法定代表人授权书（原件），如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供（但必须在营业执照后附法定代表人身份证复印件）； |
|  | 法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明(附法定代表人身份证复印件)、法定代表人身份证原件及社保机构出具的近三个月内(至少一月)社保证明;授权代表参加投标须提供法定代表人授权委托书(附法定代表人、被授权人身份证复印件)被授权人身份证原件及社保机构出具的近三个月内(至少一月)社保证明; |
|  | 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的投标活动。采购代理机构将在供应商递交投标文件截止时间后，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其信用记录。 |
| 不存在禁止投标的情形 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 |
|  | 凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动 |

### 二、符合性审查标准

评标委员会依据下列标准，对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。通过投标文件符合性审查的合格投标人不足3家的，不进入综合评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 投标文件签字、盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明。授权委托书应符合第六部分“投标文件组成”的相关规定 |
| 投标文件格式 | 符合第六部分“投标文件组成”的规定，无缺漏 |
| 投标文件份数 | 投标文件正本一份，副本四份，电子版本一份（响应文件正本扫描件PDF格式，U盘形式） |
| 最高限价 | 投标人的投标报价不得超过最高限价 |
| 技术要求响应偏离表 | 技术要求响应偏离表无漏项且点对点应答 |
| 关键指标 | 加注 “★”符号的指标为关键指标无偏离 |
| 重大负偏离 | 投标文件没有重大负偏离，所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量、质保期、付款条件和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意 |
| 商务要求 | 招标文件第三部分商务要求中的条款，不允许有任何一项负偏离 |
| 联合体投标人 | 不接受 |
| 备选投标方案 | 不接受 |
| 附加条件 | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件 |
| 其他无效情形 | 投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |

### 综合评分标准

| 序号 | 评分项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位）） | 30分 |
| 2 | 采购需求响应 | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“产品技术指标要求”的得30分；打“★”的为实质技术指标（如有），不允许负偏离，投标人必须完全响应，凡不能真实响应这些条款的投标人均视为不符合，视作无效投标；打“▲”号参数为重要参数，有负偏离的每项扣3分；其他参数为一般参数，每项负偏离每项扣1分，扣完为止。 投标人应如实填写技术偏离表。投标人填写的技术偏离表所提供的技术指标，应按招标文件要求在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料（包括技术白皮书 Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等）、食药监局出具的注册证及检测机构出具的检测报告等为准，上述材料的效力等级最高为注册证之附件《产品技术要求》、其次为具有CMA标记的第三方检测报告、再次为其他检测报告、技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等。投标人提供的证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准。投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明招标文件技术要求对应的序号，凡不符合上述要求的可以视为无效技术支持资料。技术支持资料原件备查。 | 30分 |
| 3 | 售后服务方案 | 根据投标人质保期内售后服务方案（包括响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等方面）、驻地服务方案（包括服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况等方面）、增值服务等内容综合评审： 1）售后方案内容详实、科学、合理，考虑周全，对产品质量管控措施要求全面到位，相关服务承诺内容详实，人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，人员配备齐全、零配件配备齐全，技术培训保障完善，提供的增值服务具备实际价值的得8分； 2）售后方案内容较详细、较科学合理，对产品质量管控措施要求较到位，相关服务承诺内容具体，人员配备较齐全、零配件配备较齐全、技术培训保障较完善，提供的增值服务较有实际价值的得5分； 3）售后方案内容简单，产品质量管控措施要求较低，相关服务承诺内容简单，人员配备、零配件保障不完善，且未提供增值服务的得2分； 4）未提供服务方案的不得分。 | 8分 |
| 4 | 保修期 | 验收合格后，免费保修期在招标文件要求的基础上，所有产品同步每增加一年的得1分，最高得2分。 | 2分 |
| 5 | 组织实施 | 项目实施方案：投标人根据项目具体情况制定整体实施方案（包括进度安排、质量自检、供货方案、安装方案等方面），评委会根据提供的项目实施方案综合评审： - 方案完整全面，进度安排合理、可执行性高得7分； - 方案较全面，进度安排较合理、可执行较性高得4分； - 方案简单，可执行性一般得2分； - 其他或未提供的不得分。 | 7分 |
|  |  | 项目验收方案：投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目验收方案，评委会根据提供的项目验收方 案综合评审： - 方案详细合理，可行性高的得7分； - 方案较详细合理，可行性较高的得4分； - 方案可行性较低得2分； - 未提供的不得分。 | 7分 |
| 6 | 培训方案 | 投标人提供对用户的操作培训、业务功能培训等相关计划方案，评委会根据提供的项目培训方案综合评审： 1）技术培训保障方案内容详实、科学、合理，培训计划针对性强、内容详实，培训人员配备齐全、技术水平高、分工明确、岗位设置科学合理，培训率承诺高，得6分。 2）技术培训保障方案内容较详实、较科学合理，培训计划较具体，培训人员较齐全，培训率承诺较高，得3分。 3）技术培训保障方案表述简单，培训计划简单、培训人员较少，培训率承诺一般，得1分。 4）未提供方案或方案无可行性不得分。 | 6分 |
| 7 | 应急维护方案 | 投标人根据项目具体情况提供应急维护方案，方案包括但不限于：重大故障处理、应急抢修、应急响应及重点活动保障等方面。评委会根据提供方案的完整性、可行性等情况评分。 1）方案详细完整，针对性强、可操作性强，思路合理得5分。 2）方案较详细，针对性、可操作性较强，思路较合理得3分。 3）方案简单，针对性、可操作性一般，思路可行性不高得1分。 4）未提供方案或方案无可行性不得分。 | 5分 |
| 8 | 履约能力 | 提供自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）所投品牌同类项目成交合同案例，每提供一份合同案例（业绩）得0.5分，最多得5分。 注：须提供合同复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 5分 |

### 四、评审程序

1、资格审查

采购人或者采购代理机构依据本部分第一条规定的标准，对投标人的资格进行评审。有一项不符合评审标准的，采购人或者采购代理机构否决其投标。。

2、符合性审查

评标委员会依据本部分第二条规定的标准，对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3、投标文件的澄清

3.1在评标期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。如果投标人出现同类问题，评标委员会应当给予投标人均等的澄清机会。

3.2评标委员会应当给投标人以足够合理的时间作出澄清、说明或者补正，投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或其授权代表的签字，或者加盖公章认可，将作为投标文件内容的一部分。

3.3投标人澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，视其放弃该项权利。

4、综合评分

4.1通过投标人资格审查、投标文件符合性审查的合格投标人不足3家的，不进入综合评标。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。

4.3评标委员会按本部分第三条规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

4.4评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.5投标人最终得分为所有评委综合评分的平均值。

5、评标结果

5.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

5.2评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

5.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得投标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得投标人推荐资格，招标未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.4非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

六、政府采购政策

1、执行（苏财购〔2022〕45号），对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文件）要求的小型和微型企业，其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中必须按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件1的要求提供《中小企业声明函（货物）》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

《中小企业声明函（货物）》中“采购文件中明确的所属行业”为：工业。

2、执行《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，对符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号文件）要求的监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，对符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号文件）要求的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标文件中应提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、执行《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先选择节能清单所列的节能产品。

5、执行《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，优先选择“环境标志产品政府采购清单”所列的产品。

6、符合上述1-5条的投标产品，请在投标文件“开标一览表”备注栏中予以说明，并提供相应的证明材料。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第六部分：投标文件组成

投标人提交投标文件须知

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本投标文件的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足、内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为无效投标。

正本/副本

投标文件

项目编号：JSZC-320000-SOHO-G2025-0022

代理机构编号：1802-254108296WGB

采 购 人：江苏省中医院

项目名称：XXXX项目

投 标 人：

联系方式：

联 系 人：

二0二四年XX月XX日

## 资格审查响应对照表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 资格审查内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中 的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

## 评分索引表

项目编号：

项目名称：

| 综合评审因素佐证材料 | 投标文件中 的页码位置 |
| --- | --- |

## 目  录

注：供应商根据附件顺序编制响应文件并制作目录（提供页码）

### 格式一、投标函

投标函

致：江苏苏豪创新科技集团有限公司

根据贵方编号为 JSZC-320000-SOHO-G2025-0022（代理机构编号：1802-254108296WGB）招标文件的邀请，我公司决定参加  江苏省中医院煎药中心新、排风机组及配套采购项目 的公开招标。我公司现正式授权      (姓名和职务)     作为我公司_   （投标人名称）   的全权代表前来参加此次招标并提交投标文件正本一式壹份，副本一式肆份，电子版本壹份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）经研究招标文件的全部内容后，我方愿按招标文件的规定要求向采购人提供所需设备和相关服务。

（2）我们完全理解贵方不一定要以最低报价确定中标。

（3）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

（5）投标有效期为自开标日后（XX）日历日。

（6）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，并保证于我方承诺的期限内完成项目规定的所有内容。

（8）一旦我方中标，我方将按招标文件中规定的金额支付招标服务费。

（9）我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、 其它投标人或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

（10）与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

投标人名称：                            （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

### 格式二、授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：本人（姓名）系（投标单位全称）的法定代表人，现代表本公司（工厂）授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司（工厂）的合法代理人，以（投标单位名称）的名义参加（采购人名称）的（项目名称）投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于XX年XX月XX日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人（签字）：

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

投标日期：XX年XX月XX日

说明：

（1）本授权委托书之后需附上法定代表人、授权委托人身份证复印件；

（2）如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权委托书；但必须在营业执照之后附上法定代表人身份证复印；

（3）未按上述规定随附身份证复印件的，投标无效。

（4）提供投标人代表参加本次政府采购活动半年内任一月份投标单位为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章），法定代表人直接参与投标的可以不提供。

### 格式三、开标一览表

开标一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 大写： （小写：） |  |  |  |  |
| 制造厂商全称 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 所投产品的所有制造商是否属于小微型企业（请打√）是□ 否□ “是否属于小微型企业”栏内请勾选“是”或“否”。如勾选“是”，投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文件）要求提供《中小企业声明函（货物）》（原件） |  |  |  |  |

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，另一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。两份《开标一览表》均须按招标文件要求签署、盖章。

### 格式四-1、中小企业声明函

《政府采购促进中小企业发展管理办法》之《中小企业声明函》

（如适用）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（标的名称） ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.................

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 格式四-2、投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 型号和规格 | 原产地和 制造商名称 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计： |  |  |  |  |  |

备注：1、请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总价需与开标一览表投标总价一致。如有出现漏报、错报或未报项,均由投标单位自行承担，采购单位不再另行支付其他费用。

2、上述价格含设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品、备件发生的所有含税费用，以及包装拆除物的清理费用。合同为固定单价合同，合同价款不因国家税率变更而更改。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

### 格式四-3、配置清单

配置清单

（如果有，格式自拟）

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

### 格式四-4、备品备件报价明细表

备品备件报价明细表（如果有）

项目编号：

项目名称：                                                   金额单位：人民币万元

| 序号 | 备品备件名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

### 格式四-5、耗材/辅材报价明细表（如果有）

耗材/辅材报价明细表（如果有）

项目编号：

项目名称：                                                   金额单位：人民币万元

| 序号 | 耗材名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 制造商/产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

### 格式五、技术要求响应/偏离表

技术要求响应/偏离表

（根据第三部分第二条技术要求的内容填写，必须点对点应答）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件技术要求条款 | 投标人技术响应 | 说明 | 佐证材料 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、各投标单位可参照上述格式自制《技术响应对照表》进行投标。

2、投标单位必须详尽真实的提供产品技术参数表和技术响应对照表并提供相应的设备详细技术特性说明。

3、各投标单位必须真实填写此表格内容，对于技术规格中重要技术条款（参数）的响应，投标单位的投标文件中应提供技术支持资料，若有虚假，将取消其投标资格或中标资格。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

### 格式六、商务要求响应/偏离表

商务要求响应/偏离表

（根据第三部分第三条商务要求的内容填写）

项目编号：

项目名称：

| 对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标人商务要求响应 | 偏离情况 | 备注 |

备注：

（1）投标人应对照招标文件《第三部分：采购需求》第三条的商务要求，在《商务要求响应/偏离表》中逐条说明所提供服务已对招标文件的项目需求做出了实质性的响应，并申明与项目需求条文的偏差和例外。

（2）招标文件中的商务要求均为实质性条款，不允许负偏离，否则将作无效投标处理。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

### 格式七、项目实施方案

项目实施方案

（格式自拟）

投标人根据本项目的特点及评标办法中的具体要求编制项目实施方案，需与评分标准对应

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

### 格式八、资格证明文件

格式八（3）

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（原件）

致：江苏省中医院

我公司郑重声明：具有履行编号为（项目编号）招标项下（项目名称）合同的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

格式八（5）

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（原件）

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

### 格式九、其它

招标文件要求提供或者投标人认为需要提供的其它资料

1、投标产品技术要求响应佐证材料

2、业绩证明材料

3、投标人认为需要提供的其它资料

### 格式九-2、业绩表

业绩表

| 序号 | 项目名称 | 供货设备清单 （品牌、型号） | 数量 | 签订时间 | 业主名称 联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同复印件；

2.所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签名盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

投标人名称：                 （盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：XX年XX月XX日

### 格式十、供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 办公地址 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |