常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：蠡康雅居智能化系统维保服务项目

项目编号：JSZC-320412-CZMJ-G2025-0021

采 购 人：常州市武进区西湖街道办事处

采购代理机构：常州明镜工程咨询有限公司

二〇二五年七月

- 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	23

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	25

第五章   采购需求	34

第六章   拟签订的合同文本	51

第七章   投标文件的组成及提交须知	59

第八章   投标文件格式	60

- 第一章   投标邀请

项目概况

常州市武进区西湖街道办事处的蠡康雅居智能化系统维保服务项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年8月14日14点00分（北京时间）前在线提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZMJ-G2025-0021

2.项目名称：蠡康雅居智能化系统维保服务项目

3.项目预算金额：75万元，项目最高限价：75万元，即25万元/年。

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 蠡康雅居智能化系统维保服务项目 | 75 | 75 | 3年 | 本项目为蠡河社区内的蠡康雅居安置小区的智能化系统维保服务。 |

5.合同履行期限：三年，合同一年一签，每年考核合格后续签下一年合同。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向中、小、微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：无。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

□否

■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

1.时间：自采购文件公告发布之日至2025年7月31日。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版采购文件。

4.售价：0元。

## 四、投标文件提交（上传）的截止时间及开标时间、地点

投标截止时间、开标截止时间：2025年8月14日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.本项目的采购期限为：三年。预算金额为75万元、当年安排数为25万元。

3.本项目采用不见面交易方式，请投标人认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。（技术支持服务热线：0519-85588210，CA认证证书办理联系电话：0519 -85588120）

3.1办理CA认证证书

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

3.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

投标人应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市武进区西湖街道办事处

地    址：常州市武进区经发区稻香路2号

联系方式：邱先生    13515261200

2.采购代理机构信息

名    称：常州明镜工程咨询有限公司

地    址：常州科教城青峰创元大厦8楼

联系方式：时工  17715968958

3.项目联系方式

项目联系人：杜卫平

电      话：13815071155

上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形： / 。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / 。 （2）允许分包的金额或者比例： / 。 （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面或电子邮件。 投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年8月1日17点00分（北京时间）前以书面形式提交或发电子邮件至常州明镜工程咨询有限公司。邮箱：394676860@qq.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州明镜工程咨询有限公司总经理室； 联系电话：13815071155； 通讯地址：常州科教城青峰创元大厦8楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标单位 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.05%，100万元（含）―500万元0.56%，500万元（含）―1000万元0.315%，1000万元（含）―5000万元0.175%，以上略。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。 缴纳时间：领取中标通知书之前。 注：中标单位须在中标后向代理公司提供三份纸质标书并加盖公章。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标中标供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.7     绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

5.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

  - 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用常州市政府采购业务管理平台。投标人根据招标文件及常州市政府采购业务管理平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过常州市政府采购业务管理平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至常州市政府采购业务管理平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过常州市政府采购业务管理平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用常州市政府采购业务管理平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用常州市政府采购业务管理平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“常州市政府采购业务管理平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标单位均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标单位放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 营业执照和税务登记证 (或“三证合一”的营业执照）或事业单位法人证书 |  |
| 1-2 | 法定代表人资格证明书 | 法定代表人资格证明书、法定代表人身份证（如有授权的，另须提供授权委托书、被授权人身份证） | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-4 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 1-5 | 政府采购供应商信用承诺书 | 提供了符合招标文件要求的《政府采购供应商信用承诺书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

    - 投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

    - 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

    - 评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

  - 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场（即“苏采云”系统内）合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。若投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标单位推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第四章《评标方法和评标标准》3。 |
| 2 | 主观分 | 45 |  |  |
| 2.1 | 组织架构方案 | 8 | 根据供应商提供的组织架构方案进行综合评分。内容包括但不限于管理制度、机构设置人员配备及分工、档案管理规范、激励、保障机制等。 （1）方案内容完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得8分； （2）方案内容较具体，有具体的针对性措施，能较好的满足项目实施要求的，得6分； （3）方案内容较具体，有一定针对性措施，能基本满足项目实施要求的，得4分； （4）方案内容较简单或基本没有针对性措施的，得2分； 未提供的，不得分。本项最高得8分。 |  |
| 2.2 | 应急预案 | 8 | 根据供应商提供的应急方案、突发事件的预警及处理方案等内容进行综合评分。内容包括但不限于突发性故障、应急检修方案、节假日是否具备有效的预防和应急措施等。 （1）方案内容完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得8分； （2）方案内容较具体，有具体的针对性措施，能较好的满足项目实施要求的，得6分； （3）方案内容较具体，有一定针对性措施，能基本满足项目实施要求的，得4分； （4）方案内容较简单或基本没有针对性措施的，得2分； 未提供的，不得分。本项最高得8分。 |  |
| 2.3 | 保障措施 | 8 | 根据供应商提供的项目实施质量保证措施、对现状有准确分析、服务重点难点分析准确等进行综合评分： （1）方案内容完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得8分； （2）方案内容较具体，有具体的针对性措施，能较好的满足项目实施要求的，得6分； （3）方案内容较具体，有一定针对性措施，能基本满足项目实施要求的，得4分； （4）方案内容较简单或基本没有针对性措施的，得2分； 未提供的，不得分。本项最高得8分。 |  |
| 2.4 | 技术响应 | 8 | 根据供应商提供的针对本次维保项目进行现场勘察后编制的勘察报告进行综合评分： （1）报告内容完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得8分； （2）报告内容较具体，有具体的针对性措施，能较好的满足项目实施要求的，得6分； （3）报告内容较具体，有一定针对性措施，能基本满足项目实施要求的，得4分； （4）报告内容较简单或基本没有针对性措施的，得2分； 未提供的，不得分。本项最高得8分。 |  |
| 2.5 | 维保服务方案 | 8 | 根据供应商提供的针对本项目的维保服务方案进行综合评分。内容包括但不限于总体方案、日常维护服务方案、巡检服务方案、常见故障的处理流程等。 （1）方案内容完整，针对性强，能完全满足项目实施要求的，得8分； （2）方案内容较具体，有具体的针对性措施，能较好的满足项目实施要求的，得6分； （3）方案内容较具体，有一定针对性措施，能基本满足项目实施要求的，得4分； （4）方案内容较简单或基本没有针对性措施的，得2分； 未提供的，不得分。本项最高得8分。 |  |
| 2.6 | 备品备件方案 | 5 | 根据供应商提供的备品备件方案进行综合评分： （1）方案科学、全面完整的得5分； （2）方案基本完整，能满足本项目备品备件要求的得3分； （3）方案描述简单，基本无针对性的得1分； 未提供的，不得分。本项最高得5分。 |  |
| 3 | 客观分 | 25 |  |  |
| 3.1 | 供应商综合实力 | 3 | 投标人具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，得3分。本项最高得3分。 | 1、提供证书。 2、未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| 3.2 | 业绩 | 12 | 投标人提供2022年7月1日（时间以合同签订的时间为准）以来的技防监控的智能化系统维保案例，有1份业绩得4分。本项最高得12分。 | 1、提供业绩合同。 2、时间以合同签订日期为准，服务内容以合同为准。 3、未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| 3.3 | 项目负责人 | 4 | 供应商为本项目配备的项目负责人具有机电安装一级建造师的得4分；项目负责人具有机电安装二级建造师的得2分。本项最高得4分。 | 1、提供证书及由社保机构出具的投标供应商为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录（缴纳时间为：2025年4月-2025年6月任意1个月）。 3、未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| 3.4 | 现场驻场人员 | 2 | 供应商为本项目配备的项目现场驻场人员具有机电安装二级及以上建造师的得2分。本项最高得2分。 |  |
| 3.5 | 安全负责人 | 1 | 供应商为本项目配备的安全负责人具有专职安全员证书的（C证），得1分。本项最高得1分。 |  |
| 3.6 | 运维车辆 | 3 | 投标人为本项目至少配备1辆非载货专用登高作业车（净升高9米以上）：自有的得3分；租赁车辆的，得1分。本项最高得3分。 | 1、车辆为供应商自有的：提供购置发票、对应机动车登记证书及车辆行驶证。 2、车辆为供应商租赁的：提供租赁协议和出租方的购置发票、对应机动车登记证书及车辆行驶证。 ### 3、未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
|  | 政策性得分 |  | （如有） |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云”政府采购一体化平台按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

## 一、采购内容

1、项目地点：蠡河社区蠡康雅居。

2、服务内容：本次智能化维保项目包括蠡康雅居的智能化维保。包括但不限于小区的高清视频监控系统、电梯监控系统、智能化通信网络系统、高空抛物监控系统、小区LED电子大屏显示系统、机动车出入管理系统、小区智能化系统的综合布线系统等。

3、服务期：3年。

4、项目预算：75万元/3年。

5、最高限价：75万元/3年。

## 二、采购清单

| 一、蠡康雅居智能化第一部分清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 高清视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 监控前端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外视频监控摄像机 | 海康威视 | 室外枪机; 200万 1/1.8" CMOS星光级 ICR日夜型筒型网络摄像机；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001 lx (AGC开，RJ45输出)；快门：1秒至1/100,000秒；镜头：2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：90.1°~31°；宽动态范围：120dB；50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)；支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储；ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 ；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测，虚焦检测等功能；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)，-H:-40℃~60℃；电源供应：DC12V / PoE(802.3at)；防护等级：IP67；-I 红外距离：20-50米；功耗：12W MAX；“-S”表示具有1对麦克风音频输入(Line in)/输出接口、1个BNC模拟输出口、1对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)和1个RS-485接口，有音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测功能；-Z 支持电动镜头; 摄像机支架安装; 铝合金万向节; | 台 | 43 |  |
| 2 | 室内视频监控摄像机 | 海康威视 | 室内枪机; 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 7W MAX；红外照射距离最远可达50米；防护等级 IP67; 摄像机支架安装; 铝合金万向节; | 台 | 152 |  |
| 3 | 智能球机 | 海康威视 | 室外智能球机; 200万8寸红外；1920×1080@60fps；星光级超低照度:0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR；200米红外照射距离；焦距：5.9-135.7mm, 23倍光学；支持音频、报警；支持120dB宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-20°-90° (自动翻转)；H.265/H.264/MJPEG；支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，50W max；支持IP66；工作温度：-40℃-70℃; 摄像机支架安装; | 台 | 4 |  |
| 4 | 半球摄像机 | 海康威视 | 高清半球吸顶式摄像机; 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 2.8mm, 水平视场角:114°(4mm,6mm,12mm可选)；支持三轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°；宽动态范围 120dB；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）；红外照射距离 10-30米；防护等级 IP67；防暴等级 IK08; | 台 | 34 |  |
| 5 | 半球吸顶式电梯轿厢摄像机; | 海康威视 | 高清半球吸顶式电梯轿厢摄像机; 200万1/2.7” CMOS日夜型防水防暴迷你半球型网络摄像机；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:79°(2.0mm,2.8mm,6mm可选), 水平视场角:115°；调整角度 水平-15~15°,垂直0~90°,旋转-15~15°；支持数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警 区域入侵侦测,越界侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗 4W MAX；防护等级 IP67；防暴等级 IK10; | 台 | 34 |  |
| 6 | 无线桥架 | 海康威视 | 电梯监控专用无线网桥、电梯轿厢顶部拖线板、电梯监控专用无线网桥安装支架 | 个 | 34 |  |
| 7 | 监电源 | 海康威视 | 摄像机电源; AC220VDC12V-足3A; | 个 | 266 |  |
| 8 | 立杆 | 国产定制 | 摄像机户外立杆; 立杆高度5m; 挑臂长度1.5m；立杆￠:160，立杆壁厚4mm；横臂壁厚2mm，斜挑锥形口径76mm,挑臂上部焊接800mm设备U型滑槽。立杆中间焊接抱杆机箱托板与机箱安装孔；离地面600mm处预留150*80防水接线门底盘法兰280×10。整体热浸锌，环保墨绿色喷塑。地笼M16*6*700；C25砼浇筑。杆件基础井尺寸：900*900*1100; | 台 | 26 |  |
| 9 | 接线盒 | 国产定制 | 200*150*130接线盒; MC材料接线盒，IP65; | 个 | 34 |  |
| 10 | 抱杆机箱 | 国产定制 | 抱杆机箱; IP65，外形尺寸300*400*200，采用厚1.2mm（304不锈钢板）模压成型，涂装墨绿环保漆，箱体正面印制“武进公安”字样。配置电源防雷、接地、空开，电源插座等; | 个 | 26 |  |
| 二、外场信号传输部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 | 海康威视 | 工业级16口千兆以太网交换机; | 台 | 14 |  |
| 2 | 交换机 | 海康威视 | 工业级8口百兆以太网交换机; | 台 | 18 |  |
| 3 | 电梯楼层字符叠加器 | 海康威视 | 电梯楼层字符叠加器; 1、通过网线传输网络摄像机及网络楼显信号。2、电梯停层、运行数据显示在监控视频画面上。3、支持最高达100MBPS传输速率自适功能。4、电梯名称长度、名称可自由设置。5、电梯上下行箭头指示，双重复位。6、支持WEB软件升级，免费获得高清楼层显示器最新软件。7、光电探测型楼显和磁感应楼显主机通用; | 台 | 34 |  |
| 4 | 室外安防（汇聚箱） | 国产定制 | 室外安防箱; IP65，外形尺寸500*400*200，采用厚1.2mm（304不锈钢板）模压成型，涂装墨绿环保漆，箱体正面印制“公安专用”字样。配置电源防雷、接地、空开，电源插座等; | 个 | 6 |  |
| 5 | 室外安防箱（小) | 国产定制 | 室内安防箱; 外形尺寸300*400*200，采用厚1.2mm（304不锈钢板）模压成型，涂装墨绿环保漆，箱体正面印制“公安专用”字样。配置电源防雷、接地、空开，电源插座等; | 个 | 43 |  |
| 6 | 光端设备安装、调试 | 华龙 | 工业级百兆10KM双口单模光纤收发器; | 对 | 52 |  |
| 7 | 光缆 | 天诚 | 重铠室外4芯单模光纤; | m | 14200 |  |
| 8 | 光缆 | 天诚 | 室内4芯单模光纤; | m |  |  |
| 9 | 配线 | 天诚 | 电源线; RVV-2*1.5; | m | 11430 |  |
| 10 | 控制电缆 | 天诚 | 电力电缆敷设; YJV-3*4; | m | 2364 |  |
| 11 | 配管 | 国产优质 | 增强管; φ110; 埋地敷设; 含土方挖填; | m | 3100 |  |
| 12 | 配管 | 国产优质 | 增强管; φ50; 埋地敷设; 含土方挖填; | m | 680 |  |
| 13 | 配管 | 国产优质 | 增强管; φ32; 埋地敷设; 含土方挖填; | m | 1500 |  |
| 14 | 配管 | 国产优质 | 紧定管; JDG25*1.6; | m | 1552 |  |
| 15 | 桥架 | 国产优质 | 带隔板镀锌金属线槽; 200x100(150/50); | m | 395 |  |
| 16 | 双绞线缆 | 天诚 | 国标超五类网线UTP5E; | m | 10565 |  |
| 17 | 检查井 | 国产优质 | 砖砌手孔井; 600*600*800; | 座 | 54 |  |
| 三、数据中心及管线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双绞线缆 | 天诚 | 国标室外非屏蔽六类防水国标网线; | m | 113 |  |
| 2 | 双绞线缆 | 天诚 | 国标室外非屏蔽超五类防水国标网线; | m | 568 |  |
| 3 | 光缆 | 天诚 | 国标室外四芯单模光纤; | m | 1650 |  |
| 4 | 控制电缆 | 天诚 | 电力电缆敷设; YJV-3*4; | m | 269 |  |
| 5 | 配线 | 国产优质 | 电源线; 国标户外防水3*1.5护套电缆; | m | 550 |  |
| 6 | 配线 | 国产优质 | 通讯线; RVVP-2*1.0; | m | 762 |  |
| 7 | 配线 | 国产优质 | 电源线; RVV-3*1.5; | m | 568 |  |
| 8 | 控制电缆 | 上上 | 电力电缆敷设; YJV-3*16; | m | 390 |  |
| 9 | 配管 | 国产优质 | 增强管; φ50; 埋地敷设; 含土方挖填; | m | 435 |  |
| 10 | 配管 | 国产优质 | 热镀锌钢管; SC25; | m | 170 |  |
| 11 | 配管 | 国产优质 | 热镀锌钢管; SC20; | m | 205 |  |
| 12 | 检查井 | 国产优质 | 砖砌手孔井; 500*400*350; | 座 | 2 |  |
| 蠡康雅居智能化(LED信息发布) |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 34.5㎡屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示设备 | 海康威视 | P6户外全彩; 屏幕净显示面积为34.5㎡。物理点间距6mm，密度27777/ M2，全彩发光点颜色，LED规格1R1G1B（SMD3535），模组尺寸（W）192mm*192mm（H），模组分辨率32点*32点，驱动电压DC5V，模组额定功率 <20W 显示屏尺寸：6.912m*4.992m 防水标准箱体式安装 34.5㎡; 含电源; | m2 | 34.5 |  |
| 2 | 显示设备 | 海康威视 | 同步控制系统; 支持：通过网线同步传输。输入分辨率：最大1280*1024点，支持分辨率任意设置；单卡最大带载面积：131万点，最宽可达2560，或最高可达2560点；2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接；低亮高灰、DC 3.8~12V超宽工作电压，更强适应性；采用PCI-E 1X接口，通用性更强。2个千兆网口网口控制面积，每个网口为1280*512（或同等面积）,2个网口共1280*1024(或同等面积，单卡最宽可达2560点，或最高可达2560点)传输距离 超五类网线≤140M；六类网线≤170M；光纤线无限制，网口拼接2个网口可以做上下或者左右的任意拼接，数据传输格式：按照千兆网络的帧格式，并附加CRC校验; | m2 | 34.5 |  |
| 3 | 显示设备 | 海康威视 | LED显示屏结构; 主架和上下底座的材料采用方管60×60，背条材料采用方管40×20，背部支撑条的材料采用方管40×40，其他材料采用角钢30×30×5；尺寸公差控制在±15mm；整体不锈钢包边; ￠377*8*2300钢管立柱，整体热镀锌，喷涂银色环保漆。立柱离地1.5米， 立柱口径对角：377-426 mm ，壁厚:8mm 底部法兰800mm*800mm; 含基础; | m2 | 34.5 |  |
| 4 | 系统软件 | 海康威视 | 信息发布系统配套软件; | 套 | 1 |  |
| 5 | 背景音乐系统设备 | 博声 | 节能功放; 10路输入（5路话筒口、3路线路、2路紧急），2路辅助输出，一路话筒输出最高优先级，EMC为第二优先，MIC2\3\4\5和线路输入为第三优先级；各通道独立音量控制，高音低音音调控制；优先等级自动排序有强插默音功能；电源、功耗：AC 220V/50Hz；≤40W; | 台 | 1 |  |
| 6 | 背景音乐系统设备 | 博声 | 二路全频音箱; 额定功率：180W，输入电压：70V；100V ，灵敏度：≥106dB ，频率响应：≥150Hz～13KHz，采用铝合金材料制造; | 台 | 2 |  |
| 7 | 背景音乐系统设备 | 博声 | 高清视频处理器; 标准机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手设计；可选配额定功率：350W/550W/750W/1000W/1300W/1600W/2000W；100V、70V定压输出，4-16欧定阻输出；具有过热保护、短路保护、高温保护、过载保护、电源软启动、开机延时、过压保护等；内置温控风扇,机内温度达到一定程度散热风扇自动运行，如当散热器温度达55度时自动启动风扇散热，面板具有信号、削峰、保护状态三个LED状态灯显示，工作状态一目了然，设备支持3mm输入插口和卡侬输入插口，方便多台设备进行环接，拥有面板音量调节旋钮；输入灵敏度: 1V 0dBV； 等效输入噪声：-95dB；阻尼系数：200:1；共摸抑制：不小于92dB；频响：90Hz-20KHz；总谐波失真：< 0.3%；上升速率：>15V/mlcrosecond；冷却方式：强迫风冷式；指示灯：电源、削峰、信号、保护；保护：上电、超温；电源：AC 220V 50Hz; | 台 | 1 |  |
| 8 | 机柜、机架 |  | 大屏控制电柜，定制，热镀锌钢板500*700*200，内置元器件 | 台 | 1 |  |
| 9 | 控制器 |  | 视频声音播放控制盒五洲 A2K | 台 | 1 |  |
| 10 | 空调器 | 格力 | 空调; 三相三匹立式（带记忆上电自启动功能）; | 组 | 1 |  |
| 11 | 户外落地控制箱 | 国产优质 | 户外落地控制箱; 不锈钢模压成型，IP65，450*500*250内置防漏电器、空开、插座.安装高于地面200; | 个 | 1 |  |
| 12 | 检查井 | 国产优质 | 砖砌手孔井; 500*400*350; | 座 | 1 |  |
| 13 | 配管 | 国产优质 | 增强管; φ32; 埋地敷设; 含土方挖填; | m | 65 |  |
| 14 | 配线 | 国产优质 | 音源线; FS-RVVSP2*2.5; | m | 885 |  |
| 15 | 控制电缆 | 上上 | 电力电缆敷设; YJV-3*16+2*10; | m | 135 |  |
| 16 | 避雷器 |  | 三合一避雷器; | 个 | 1 |  |
| 二 | 3㎡屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示设备 | 海康威视 | P6户外全彩; 屏幕净显示面积为3㎡。物理点间距6mm，密度27777/ M2，全彩发光点颜色，LED规格1R1G1B（SMD3535），模组尺寸（W）192mm*192mm（H），模组分辨率32点*32点，驱动电压DC5V，模组额定功率 <20W 显示屏尺寸：2.304m*1.536m 防水一体箱体式安装 3㎡（带门带风扇）; 含电源; | m2 | 6 |  |
| 2 | 显示设备 | 海康威视 | 同步控制系统; 支持：通过网线同步传输。输入分辨率：最大1280*1024点，支持分辨率任意设置；单卡最大带载面积：131万点，最宽可达2560，或最高可达2560点；2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接；低亮高灰、DC 3.8~12V超宽工作电压，更强适应性；采用PCI-E 1X接口，通用性更强。2个千兆网口网口控制面积，每个网口为1280*512（或同等面积）,2个网口共1280*1024(或同等面积，单卡最宽可达2560点，或最高可达2560点)传输距离 超五类网线≤140M；六类网线≤170M；光纤线无限制，网口拼接2个网口可以做上下或者左右的任意拼接，数据传输格式：按照千兆网络的帧格式，并附加CRC校验; | m2 | 6 |  |
| 3 | 显示设备 | 海康威视 | LED显示屏结构; （单立柱式）一体箱结构，1.2MM厚热镀锌铁板+喷塑，包边5CM，防水一体箱（包边5CM）; ￠160*5*1500钢管立柱，整体三层防锈漆，再喷涂银色环保漆。立柱离地1米， 立柱口径对角：160 mm ，壁厚:5mm 底部法兰400mm*400mm; 含基础; | m2 | 6 |  |
| 4 | 背景音乐系统设备 | 博声 | 节能功放; 10路输入（5路话筒口、3路线路、2路紧急），2路辅助输出，一路话筒输出最高优先级，EMC为第二优先，MIC2\3\4\5和线路输入为第三优先级；各通道独立音量控制，高音低音音调控制；优先等级自动排序有强插默音功能；电源、功耗：AC 220V/50Hz；≤40W; | 台 | 2 |  |
| 5 | 背景音乐系统设备 | 博声 | 二路全频音箱; 额定功率：180W，输入电压：70V；100V ，灵敏度：≥106dB ，频率响应：≥150Hz～13KHz，采用铝合金材料制造; | 台 | 4 |  |
| 6 | 背景音乐系统设备 | 博声 | 高清视频处理器; 标准机架设计，黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手设计；可选配额定功率：350W/550W/750W/1000W/1300W/1600W/2000W；100V、70V定压输出，4-16欧定阻输出；具有过热保护、短路保护、高温保护、过载保护、电源软启动、开机延时、过压保护等；内置温控风扇,机内温度达到一定程度散热风扇自动运行，如当散热器温度达55度时自动启动风扇散热，面板具有信号、削峰、保护状态三个LED状态灯显示，工作状态一目了然，设备支持3mm输入插口和卡侬输入插口，方便多台设备进行环接，拥有面板音量调节旋钮；输入灵敏度: 1V 0dBV； 等效输入噪声：-95dB；阻尼系数：200:1；共摸抑制：不小于92dB；频响：90Hz-20KHz；总谐波失真：< 0.3%；上升速率：>15V/mlcrosecond；冷却方式：强迫风冷式；指示灯：电源、削峰、信号、保护；保护：上电、超温；电源：AC 220V 50Hz; | 台 | 2 |  |
| 7 | 户外落地控制箱 | 国产优质 | 户外落地控制箱; 不锈钢模压成型，IP65，450*500*250内置防漏电器、空开、插座.安装高于地面200; | 个 | 2 |  |
| 8 | 检查井 | 国产优质 | 砖砌手孔井; 500*400*350; | 座 | 2 |  |
| 9 | 配管 | 国产优质 | 增强管; φ32; 埋地敷设; 含土方挖填; | m | 165 |  |
| 10 | 避雷器 |  | 三合一避雷器; | 只 | 2 |  |
| 蠡康雅居智能化(高空抛物)视频监控清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高空抛物摄像机 | 海康威视 | 监控摄像设备【400万 1/1.8" 高空抛物智能筒型摄像机 海康威视DS-2CD8A47F/PW-Z;摄像机支架安装;铝合金万向节;】 | 台 | 82 |  |
| 2 | 摄像机立杆 | 国产定制 | 立杆【摄像机户外立杆;高3.5米，横杆长度根据现场条件配套，热镀锌钢管喷塑工艺，含地笼及水泥浇筑;】 | 台 | 24 |  |
| 3 | 录像机 | 海康威视 | 录像设备【NVR硬盘录像机 海康威视 DS-8632N-I8;】 | 台 | 4 |  |
| 4 | 监控级存储硬盘 | 希捷 | 录像设备【NVR存储硬盘5年质保西部数据 WD60PURX 】 | 块 | 24 |  |
| 5 | 交换机 | 海康威视 | 交换机【一光八电工业级交换机 华龙FTA-800;】 | 台 | 15 |  |
| 6 | 交换机 | 海康威视 | 交换机【一光八电工业级交换机 华龙FTA-400;】 | 台 | 54 |  |
| 7 | 光模块 | 海康威视 | 模块【光模块 H3C ESFP1310;】 | 对 | 69 |  |
| 8 | 配线架 | 天诚 | 配线架【光纤配线架 天诚FB0-124F-S;】 | 台 | 3 |  |
| 蠡康雅居中心机房设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 液晶显示器 | 海康威视 | 海康威视46寸液晶拼接屏【蠡新家园搬迁 】 | 台 | 9 | 利旧 |
| 2 | 液晶显示器 | 海康威视 | 显示设备【46寸液晶拼接屏 海康威视 DS-D2046NL-C/Y;】 | 台 | 6 | 新装 |
| 3 | 液晶显示器 | 海康威视 | 监视器【蠡河新苑拆装液晶监视器三星 46寸 】 | 台 | 4 | 利旧 |
| 4 | 视频控制器 | 海康威视 | 控制器【视频声音播放控制盒五洲 A2K 】 | 台 | 1 | 利旧 |
| 5 | 电视墙支架 | 海康威视 | 46寸液晶拼接屏机架【大屏控制电柜定制 热镀锌钢板内置元器件】 | 单元 | 9 | 利旧 |
| 6 | 电视墙机架 | 海康威视 | 监视器【拆卸、安装液晶监视器钢结构支架】 | 单元 | 6 | 利旧 |
| 7 | 综合管理平台 | 海康威视 | 有线电视系统管理设备【拆卸、安装海康威视 DS-B10管理一体机；拆卸、除尘、设备维护、运输】 | 台 | 2 | 利旧 |
| 8 | 录像机 | 海康威视 | 录像设备【海康威视 DS-8632硬盘录像机安装在蠡康雅居新机房 】 | 台 | 26 | 新装 |
| 11 | 存储硬盘 | 海康威视 | 蠡河新苑【拆卸、安装西部数据 4TB 硬盘；从每台录像机内拆出，清理污垢、校准运行、重新安装 】 | 块 | 208 | 新装 |
| 9 | 录像机 | 海康威视 | 蠡新家园录像设备【拆卸、安装海康威视 DS-8616硬盘录像机；拆卸、除尘、设备维护、运输、重新安装在蠡康雅居新机房 】 | 台 | 12 | 利旧 |
| 10 | 录像机 | 海康威视 | 蠡河新苑录像设备【拆卸、安装海康威视 DS-8616硬盘录像机；拆卸、除尘、设备维护、运输、重新安装在蠡康雅居新机房 】 | 台 | 6 | 利旧 |
| 11 | 存储硬盘 | 海康威视 | 蠡河新苑【拆卸、安装西部数据 4TB、2TB 硬盘；从每台录像机内拆出，清理污垢、校准运行、重新安装 】 | 块 | 51 | 利旧 |
| 12 | 存储硬盘 | 海康威视 | 蠡新家园【拆卸、安装西部数据 3TB 硬盘；从每台录像机内拆出，清理污垢、校准运行、重新安装 】 | 块 | 96 | 利旧 |
| 13 | 空调 | 格力 | 蠡新家园、蠡河新苑空调器【拆拆卸、安装海尔 3P三相立式空调；拆卸、除尘、设备维护、运输、重新安装在蠡康雅居新机房；空调增补冷冻液；增加铜管 】 | 台 | 2 | 利旧 |
| 14 | 操作台 | 国产定制 | 蠡新家园搬迁【拆卸、安装监控室操作台，拆卸、除尘、设备维护、运输和重新安装在蠡康雅居监控中心机房】 | 席位 | 8 | 利旧 |
| 15 | 弱电机柜 | 国产定制 | 42U标准弱电机柜 | 台 | 6 | 新装 |
| 16 | 弱电机柜 | 国产定制 | 42U标准弱电机柜 | 台 | 2 | 利旧 |
| 17 | 交换机 | 华三 | 交换机【拆卸、安装交换机(H3C S1224) ，蠡新家园、蠡河新苑拆卸、除尘、设备维护、运输、重新安装在蠡康雅居新机房】 | 台 | 5 | 利旧 |
| 18 | 核心交换机 | 华三 | 总网络万兆核心交换机48口 | 台 | 1 | 新装 |
| 19 | 汇聚交换机 | 华三 | 交换机【48口千兆汇聚交换机 海康威视DS-3E2552-H;】 | 台 | 3 | 新装 |
| 20 | 接入交换机 | 华三 | 54口千兆二层管理交换机 | 台 | 5 | 新装 |
| 21 | 接入交换机 | 华三 | 交换机【24口千兆交换机 海康威视DS-3E0524-E;】 | 台 | 2 | 利旧 |
| 22 | 光汇聚交换机 | 华三 | 交换机【交换机 华龙 HL-JX/200】 | 台 | 2 | 新装 |
| 23 | 管理服务器 | 海康威视 | 管理服务器; 服务器配置E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/横插卡/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码; | 台 | 1 | 新装 |
| 24 | 智能化管理软件 | 海康威视 | 智能综合管理平台软件; 视频综合管理软件，可进行视频及存储的网络管理；软件授权12000路信息接入。软件包含出入口管理、门禁管理、视频管理、梯控管理等模块内容; | 套 | 1 | 新装 |
| 25 | 管理电脑 | 联想 | 岗亭管理电脑; I5CPU，1G独立显卡、8G内存1T硬盘、DVD刻录机; | 台 | 3 | 3个岗亭 |
| 26 | 中心机房管理电脑 | 联想 | 岗亭管理电脑; I5CPU，2G独立显卡、8G内存2T硬盘、DVD刻录机; | 台 | 3 | 新装 |
| 27 | 网络服务器 | 海康威视 | 管理服务器; 服务器配置E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/横插卡/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码; | 台 | 1 | 新装 |
| 28 | 综合管理平台 | 海康威视 | 海康威视智能化综合管理平台（4个业务槽） | 台 | 1 | 新装 |
| 29 | 视频信号处理设备 | 海康威视 | 综合一体机; 19英寸标准7U机箱; 配置15路DVI输入接口，12路及以上的DVI输出接口，至少支持解码32路1080P，或64路720P，或128路4CIF以下分辨率。8路音频输入，1个DB15转BNC接口；音频输出：1个DB15接口，转8路BNC; | 台 | 1 | 新装 |
| 30 | 服务器 | 海康威视 | 智能综合管理平台服务器; 服务器配置E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U/横插卡/Windows Server 2008 R2简体中文标准版激活码; | 台 | 1 | 新装 |
| 31 | 服务器 | 海康威视 | 智能视频分析仪; 智能化视频故障分析与预警，对前端设备传回的码流进行解码以及图像质量评估，对视频图像中存在的质量问题进行智能分析、判断和报警。设备采用轮巡的方式，在短时间内对大量的前端设备进行检测；检测内容包括信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像过暗、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、黑白图像、画面冻结、视频剧变、视频抖动、场景变更、视频遮挡、云台失控、登录失败、取流异常共17种常见摄像机故障; | 台 | 1 | 新装 |
| 32 | 浪涌保护器 | 德力西 | 一级电源防雷; 标称工作电压：380V AC，最大持续工作电压：385V ，AC标称放电电流：40kA，最大通流容量80kA，保护水平（20kA，8/20μs）：1500V，保护模式：L1/L2/L3/N-PE，响应时间：≤25ns，外形尺寸：90×72×65mm，接线线径：10-25mm2，防护等级：IP20，工作环境：－40～＋85℃，≤95％(25℃); | 套 | 1 | 新装 |
| 33 | 浪涌保护器 | 德力西 | 二级电源防雷; 标称工作电压：380V AC，最大持续工作电压：385V AC，标称放电电流：40kA，最大通流容量：60kA，保护水平（20kA，8/20μs）：1500V，保护模式：L1/L2/L3/N-PE，响应时间：≤25ns，外形尺寸：90×72×65mm，接线线径：10-25mm2，防护等级：IP20，工作环境：－40～＋85℃，≤95％(25℃); | 套 | 1 | 新装 |
| 34 | 浪涌保护器 | 德力西 | 三级电源防雷; 标称工作电压：220V AC，最大持续工作电压：385V AC，标称放电电流：20kA，最大通流容量：40kA，保护水平（20kA，8/20μs）：1500V，保护模式：L/N-PE，响应时间：≤25ns，外形尺寸：90×36×65mm，接线线径：10-25mm2，防护等级：IP20，工作环境：－40～＋85℃，≤95％(25℃); | 套 | 5 | 新装 |
| 35 | 强电配电箱 |  | 配电箱; IP65，外形尺寸700*450*300，采用厚1.2mm（304不锈钢板）模压成型，配置电源防雷、接地、空开，电源插座等; | 只 | 1 | 新装 |

| 二、蠡康雅居智能化第二部分清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 车辆管理及人行通道管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 车辆管理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全检查设备 |  | 快速道闸; 直圆杆数字道闸快速全向：直杆3米0.9~1.8秒速度可调，全向，支持防撞，橙色; | 套 | 2 |  |
| 2 | 安全检查设备 |  | 触发雷达; 采用24GHz MMIC技术，性能更强。安装与维护方便，所需人力少，工时短; 采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，虚警率低，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。采用RS485通讯，信号更稳定，通讯距离更长。 能够自动识别背景。环境适应性强; | 套 | 2 |  |
| 3 | 安全检查设备 |  | 防砸雷达; 安装与维护方便，所需人力少，工时短。采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，虚警率低，有效防止“砸车、砸人”事故的发生; | 套 | 2 |  |
| 4 | 监控摄像设备 |  | 出入口抓拍机; 200万,1920*1080,CMOS,1/3英寸，25fps，低照度彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)，内置TF卡插槽最大支持64G,2路继电器输出，集成两个LED补光灯; | 台 | 2 |  |
| 5 | 设备支架制作安装 |  | 1.3m立柱，60mm直径，一体机配套立柱，支持同时安装“四行LED显示屏”，含基础浇筑; | 套 | 2 |  |
| 6 | 显示设备 |  | 显示屏; 四行，四字，双色，带音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装; | 台 | 2 |  |
| 二 | 岗亭设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 岗亭 |  | 南门岗亭（尺寸：2.8M*5M*2.6M，304不锈钢材质，内设休息室、办公室、活动室、值班室） | 套 | 1 |  |
| 2 | 岗亭 |  | 岗亭自来水接通（PPR25，水龙头、阀门等）、岗亭污水排水管（PE100、弯头、直通与开挖回填等） | 套 | 1 |  |
| 3 | 系统软件 |  | 出入口管理系统; 授权人员通道16套，出入口6套; | 套 | 1 |  |
| 4 | 停车场管理设备 |  | 岗亭管理电脑; I5CPU，1G独立显卡、8G内存1T硬盘、DVD刻录机; | 台 | 1 |  |
| 5 | 安全检查设备 |  | 出入口控制终端; 出入口控制终端，含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，1T硬盘，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件，正版64位Windows系统; | 台 | 2 |  |
| 6 | 分线接线箱（盒） |  | 室外设备箱; 室外设备箱：304*1.2不锈钢板模压，电源模块、内置防雷、防漏电空开、公牛多用途15孔插座等; | 个 | 4 |  |
| 7 | 转换件 |  | 工业级485转IP; | 个 | 5 |  |
| 8 | 交换机 |  | 工业级百兆8口以太网交换机; | 台 | 5 |  |
| 9 | 光端设备安装、调试 |  | 工业级双口单模光纤收发器; | 对 | 5 |  |
| 10 | 基础 |  | 基础浇筑; 岗亭岛、道闸、箱体、预埋件开挖与C25砼浇筑; | 座 | 7 |  |
| 11 | 安全检查设备 |  | 单机芯智能摆闸; 1500mm*280mm*990mm/通道宽度550mm—1100mm/通行速度30-40人每分钟/6对红外检测/门翼不锈钢、亚克力/框体不锈钢/室内室外; | 套 | 10 |  |
| 12 | 安全检查设备 |  | 读卡控制器; 32位处理器，上行TCP/IP、RS485; 下行RS485、维根、232串口; 支持Mifare卡/485+Wiegand/IP64，闸机内安装; | 台 | 10 |  |
| 13 | 转换件 |  | 光纤-RS485信号转换器; | 个 | 10 |  |
| 14 | 分线接线箱（盒） |  | 室外设备箱; 室外设备箱：304*1.2不锈钢板模压，电源模块、内置防雷、防漏电空开、公牛多用途15孔插座等; | 个 | 10 |  |
| 三 | 数据中心及管线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双绞线缆 |  | 国标室外非屏蔽六类防水国标网线; | m | 113 |  |
| 2 | 双绞线缆 |  | 国标室外非屏蔽超五类防水国标网线; | m | 568 |  |
| 3 | 光缆 |  | 国标室外四芯单模光纤; | m | 1650 |  |
| 4 | 控制电缆 |  | 电力电缆敷设; YJV-3*4; | m | 269 |  |
| 5 | 配线 |  | 电源线; 国标户外防水3*1.5护套电缆; | m | 550 |  |
| 6 | 配线 |  | 通讯线; RVVP-2*1.0; | m | 762 |  |
| 7 | 配线 |  | 电源线; RVV-3*1.5; | m | 568 |  |
| 8 | 控制电缆 |  | 电力电缆敷设; YJV-3*16; | m | 390 |  |
| 9 | 配管 |  | 增强管; φ50; 埋地敷设; 含土方挖填; | m | 435 |  |
| 10 | 配管 |  | 热镀锌钢管; SC25; | m | 170 |  |
| 11 | 检查井 |  | 砖砌手孔井; 500*400*350; | 座 | 6 |  |
| 高清视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 监控前端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 |  | 室外枪机; 200万 1/1.8" CMOS星光级 ICR日夜型筒型网络摄像机；传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS；最低照度彩色：0.001 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.0001 lx (AGC开，RJ45输出)；快门：1秒至1/100,000秒；镜头：2.8-12mm @ F1.4,水平视场角：90.1°~31°；宽动态范围：120dB；50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720)；支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储；ROI支持三码流分别设置4个固定区域或动态跟踪 ；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测，虚焦检测等功能；工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)，-H:-40℃~60℃；电源供应：DC12V / PoE(802.3at)；防护等级：IP67；-I 红外距离：20-50米；功耗：12W MAX；“-S”表示具有1对麦克风音频输入(Line in)/输出接口、1个BNC模拟输出口、1对报警输入/输出接口(报警输出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)和1个RS-485接口，有音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测功能；-Z 支持电动镜头; 摄像机支架安装; 铝合金万向节; | 台 | 43 |  |
| 2 | 监控摄像设备 |  | 室内枪机; 200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:90°(6mm,8mm,12mm可选)；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG H.265编码类型 Main Profile；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测，物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25%；电源接口类型 圆头电源接口；功耗 7W MAX；红外照射距离最远可达50米；防护等级 IP67; 摄像机支架安装; 铝合金万向节; | 台 | 152 |  |
| 3 | 监控摄像设备 |  | 室外智能球机; 200万8寸红外；1920×1080@60fps；星光级超低照度:0.0005Lux/F1.5(彩色),0.0001Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR；200米红外照射距离；焦距：5.9-135.7mm, 23倍光学；支持音频、报警；支持120dB宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-20°-90° (自动翻转)；H.265/H.264/MJPEG；支持128GB Micro SD卡；电源：AC24V，50W max；支持IP66；工作温度：-40℃-70℃; 摄像机支架安装; | 台 | 4 |  |
| 4 | 监控摄像设备 |  | 高清半球吸顶式摄像机; 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.028 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 2.8mm, 水平视场角:114°(4mm,6mm,12mm可选)；支持三轴调节 ：水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°；宽动态范围 120dB；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 支持Micro SD/SDHC /SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% ；功耗 5W MAX（ICR切换瞬间7W MAX）；红外照射距离 10-30米；防护等级 IP67；防暴等级 IK08; | 台 | 34 |  |
| 5 | 监控摄像设备 |  | 高清半球吸顶式电梯轿厢摄像机; 200万1/2.7” CMOS日夜型防水防暴迷你半球型网络摄像机；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:79°(2.0mm,2.8mm,6mm可选), 水平视场角:115°；调整角度 水平-15~15°,垂直0~90°,旋转-15~15°；支持数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)断网本地存储,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警 区域入侵侦测,越界侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25% / PoE(802.3af)；功耗 4W MAX；防护等级 IP67；防暴等级 IK10; | 台 | 34 |  |
| 6 | 监控摄像设备 |  | 电梯监控专用无线网桥、电梯轿厢顶部拖线板、电梯监控专用无线网桥安装支架 | 个 | 34 |  |
| 7 | 监控摄像设备 |  | 摄像机电源; AC220VDC12V-足3A; | 个 | 266 |  |
| 8 | 立杆 |  | 摄像机户外立杆; 立杆高度5m; 挑臂长度1.5m；立杆￠:160，立杆壁厚4mm；横臂壁厚2mm，斜挑锥形口径76mm,挑臂上部焊接800mm设备U型滑槽。立杆中间焊接抱杆机箱托板与机箱安装孔；离地面600mm处预留150*80防水接线门底盘法兰280×10。整体热浸锌，环保墨绿色喷塑。地笼M16*6*700；C25砼浇筑。杆件基础井尺寸：900*900*1100; | 台 | 26 |  |
| 9 | 接线盒 |  | 200*150*130接线盒; MC材料接线盒，IP65; | 个 | 34 |  |
| 10 | 分线接线箱（盒） |  | 抱杆机箱; IP65，外形尺寸300*400*200，采用厚1.2mm（304不锈钢板）模压成型，涂装墨绿环保漆，箱体正面印制“武进公安”字样。配置电源防雷、接地、空开，电源插座等; | 个 | 26 |  |
| 二 | 外场信号传输部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 |  | 工业级16口千兆以太网交换机; | 台 | 14 |  |
| 2 | 交换机 |  | 工业级8口百兆以太网交换机; | 台 | 18 |  |
| 3 | 输出设备 |  | 电梯楼层字符叠加器; 1、通过网线传输网络摄像机及网络楼显信号。2、电梯停层、运行数据显示在监控视频画面上。3、支持最高达100MBPS传输速率自适功能。4、电梯名称长度、名称可自由设置。5、电梯上下行箭头指示，双重复位。6、支持WEB软件升级，免费获得高清楼层显示器最新软件。7、光电探测型楼显和磁感应楼显主机通用; | 台 | 34 |  |
| 4 | 分线接线箱（盒） |  | 室外安防箱; IP65，外形尺寸500*400*200，采用厚1.2mm（304不锈钢板）模压成型，涂装墨绿环保漆，箱体正面印制“公安专用”字样。配置电源防雷、接地、空开，电源插座等; | 个 | 6 |  |
| 5 | 分线接线箱（盒） |  | 室内安防箱; 外形尺寸300*400*200，采用厚1.2mm（304不锈钢板）模压成型，涂装墨绿环保漆，箱体正面印制“公安专用”字样。配置电源防雷、接地、空开，电源插座等; | 个 | 43 |  |
| 6 | 光端设备安装、调试 |  | 工业级百兆10KM双口单模光纤收发器; | 对 | 52 |  |
| 7 | 光缆 |  | 重铠室外4芯单模光纤; | m | 14200 |  |
| 8 | 配线 |  | 电源线; RVV-2*1.5; | m | 11430 |  |
| 9 | 控制电缆 |  | 电力电缆敷设; YJV-3*4; | m | 2364 |  |
| 10 | 配管 |  | 增强管; φ110; 埋地敷设; 含土方挖填; | m | 3100 |  |
| 11 | 配管 |  | 增强管; φ50; 埋地敷设; 含土方挖填; | m | 680 |  |
| 12 | 配管 |  | 增强管; φ32; 埋地敷设; 含土方挖填; | m | 1500 |  |
| 13 | 配管 |  | 紧定管; JDG25*1.6; | m | 1552 |  |
| 14 | 桥架 |  | 带隔板镀锌金属线槽; 200x100(150/50); | m | 395 |  |
| 15 | 双绞线缆 |  | 国标超五类网线UTP5E; | m | 10565 |  |
| 16 | 检查井 |  | 砖砌手孔井; 600*600*800; | 座 | 54 |  |
| 17 | 安全防范分系统调试 |  | 电视监控系统摄像机调试; | 台 | 266 |  |
| 18 | 安全防范系统工程试运行 |  | 电视监控系统试运行; | 系统 | 1 |  |
| 三 | 可视对讲系统（不含设备，但网络系统与监控网络相连） |  |  |  |  |  |
| 1 | 交换机 |  | 工业级百兆8口以太网交换机; | 台 | 17 |  |
| 2 | 光端设备安装、调试 |  | 工业级百兆10KM双口单模光纤收发器; | 对 | 17 |  |
| 3 | 开关电源设备 |  | 电源; 3C认证，集中供电式电源，给主机，门禁机，门锁供电; | 台 | 373 |  |
| 4 | 安全防范分系统调试 |  | 可视对讲信息网络系统试运行; | 系统 | 1 |  |
| 5 | 光缆 |  | 重铠室外4芯单模光纤; | m | 13892 |  |
| 6 | 配线 |  | 电源线; RVV-2*1.5; | m | 5963 |  |
| 7 | 控制电缆 |  | 电力电缆敷设; YJV-3*4; | m | 1075 |  |
| 8 | 配线 |  | 信号线RVV-2*0.75，报警按钮线 | m | 40500 |  |
| 9 | 双绞线缆 |  | 国标超五类网线UTP5E; | m | 44553.6 |  |

## 三、维保服务标准、期限、效率等要求

1、维保频率要求:

1.1此次项目所有设备为7×24小时保修服务

1.2每个月对智能化系统进行一次全面例行巡检检查，做好维修保养记录，采购单位委托人或其委托的物业管理人员应在维修保养记录单上签名确认，维保单位应定期将整理归档，以备查阅。每月对弱电间及机房设备内外进行不低于一次的灰尘清理，及时向用户方反馈设施设备现状，并立即更换有隐患的设备。

1.3每个季度对确保对设备内部易积灰部件进行一次灰尘清理，确保运行可靠。根据运行状况，及时向甲方反馈有关系统运行的状态报告和运行建议。

1.4每半年一次对相应设备内机械活动部件应加注润滑油，进行养护确保设备最佳运行状态。

1.5每年底，根据整年度系统运行状况和设备现状，向甲方出具系统运行的状态报告和运行建议或改造建议等，确保用户方设施设备处于良好状态。

1.6维保单位必须严格做到维护要到位、隐患早发现、故障不放过。

1.7维保单位须针对维护清单中的设备提供专业而全面的日常维护，包括网络设备、服务器设备、存储设备、备份设备、安全设备等软硬件设施。

1.8有重大活动时，维保单位需根据招标单位要求派保障人员到达现场驻场，提供技术保障服务。

1.9若因维保单位原因导致招标单位智能化系统设施设备损坏或影响正常使用的，维保单位需按市场价赔偿。

1.10维护人员在工作期间，须遵守招标单位的管理制度，服从有关人员管理，并保证在提供服务期间对可能直接或间接接触到的招标单位所有秘密信息予以严格保密，不向任何第三方提供或展示。由此造成的损失和不良影响，将追究维保单位的相应责任。

1.11维保单位提供24小时服务电话，全年无休故障响应服务。驻场人员现场无法判断或处理故障时，维保单位接到报修通知后2小时内到达维修现场进行故障判断和处理。

2、车辆管理及人行通道管理系统

2.1日常维修：日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障。

2.2月度保养：摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理；支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障。

2.3月度巡检：每月点位、线路巡检，制定巡检记录表。

2.4时间响应：全天候人员、车辆响应。

3、综合布线系统维护

3..1对前端设备接线、牢固度、面板检查工作状态。

3.2对中间设备光纤设备、设备接线、牢固度、电源检查工作状态。

3.3对末端设备光纤设备测试检查。

3.4根据上述所有设备检查的运行情况，进行记录并题写相应表格。

3.5提供不少于25个工作位工位的点位布线服务。

4、机房系统

4.1对各设备接线、安装牢固度、输入电源、输出电源、主机、电池电压检查。

4.2接地系统牢固情况检查。

4.3机房空调运行状况及外机环境每周进行巡检。

4.4根据上述所有设备检查的运行情况，进行记录并题写相应表格。

5、视频监控（含高空抛物、LED系统）系统

5.1对监控系统本地及远程浏览、查询等进行查看各功能是否正常工作。

5.2日常故障的紧急抢修，使整个安防系统能够完全正常运行。

5.3对每个摄像机的供电插座检查，防止插头脱落。对监控设备进行擦拭、保养。

6、在接到报修后短时间无法修复的设备，成交服务商必须及时跟客户反馈；

7、对智能化系统进行资料完善、更新；

8、对故障进行诊断，按紧急程度不同划分，最迟在4小时内提交解决方案；

9、节假日、有临时会议活动等特殊情况成交单位有义务配合。

10、为采购方更换损坏的全部保修设备（软件）的配件，要求在1个工作日内完成，更换下来的部件归采购方。

11、中标供应商服务工程师到达现场后须持续工作直至设备正常运行或有明显改善，如需额外配件或资源，工作可能会暂时中止，但在具备条件后必须立即恢复工作；

12、中标供应商必须提供服务项目组组成人员名单、常规服务、维护档案、服务建议等。

13、中标供应商驻场人员的工作时间参照采购人的正常工作时间；且驻场人员应遵守采购人的各项规章制度，若驻场人员存在违反采购人规章制度或其他严重情形，采购人有权要求中标供应商更换驻场人员。驻场人员所产生的各项费用已经包含在采购人向中标供应商支付的费用之中，中标供应商及其驻场人员不得以任何理由要求采购人支付额外的费用。

14、技术服务支持要求

14.1维保工程师支持服务。必须保障2名维保工程师工作日全天候驻场服务及法定节假日值班驻场服务，随时保障应急需求。

14.2电话和在线技术支持。提供7x24小时在线和电话支持，为设备的所有硬件和软件故障提供7x24小时不限次的在线和电话支持服务。

14.3提供现场技术支持服务。针对在设备运行中出现的故障，通过电话仍无法解决问题，提供现场技术支持服务。现场技术支持包括故障诊断、提交解决方案、系统数据（参数）恢复等服务。

14.4应急维修服务承诺：在保障设备的高效稳定为前提的条件下，提供7x24小时服务。如系统运行出现异常情况且驻场人员无法处理时，维修单位必须保证在接到用户处置要求后，在2小时内赶到故障现场进行维护修理；服务商须备常规部件。一般部件更换和故障排除，应在4小时内完成，非常用部件更换和故障排除，须在备件到达后8小时内修复完毕；一般情况下成交单位不能按时恢复系统正常运转的，用户可自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标供应商承担。

14.5定期巡查（每季度1次）：包括对设备进行清理、调整、检测和测试等并免费更换正常使用下损坏之零件，以确保设备运行在稳定状态。巡检除对设备硬件本身进行检测外，还将对系统的性能进行调优，确保系统正常稳定运行。

14.6服务期间如出现响应不及时或者维护不得力，导致用户系统无法正常运行，设备损坏，数据丢失，由此造成的损失由维护方负责赔付，同时采购单位有权终止合同另行组织采购。

14.7所有维保事项，维保单位均应每月填写维保记录报告提交业主。每季度提交季度维保报告，每年年底提交年度总结及向业主方提供详细技术文档等资料。

## 四、维保服务其他要求

1、成交供应商须充分理解采购方的全部需求，负责服务到位，且承诺不增加采购方的额外费用。

2、在每个服务年度开始前，采购单位有权对服务内容中的某些项目要求终止或调整服务。终止服务项目的服务费从年服务费中扣除。

3、款项由采购单位按合同约定和考核验收合格报告，并按相关支付规定直接支付。

4、严格根据采购文件、投标文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内提供服务，且完全满足采购文件技术要求。

## 五、报价说明

投标报价包含本项目所有的维保、维修服务费用。即：维保清单内所有设备的维护保养、老旧设备维修、维保期内损坏设备的更换（含更新）及配套配件均由维保单位承担，采购单位不另行支付费用。包括但不限于项目维保期内的系统年检费、维保人工费、维修费、保养费、安装费、利润、税金等全部费用。

## 六、结算方式

本项目维保服务费（含维修费）为固定总价。并按照如下考核要求，支付应得服务费用：

（1）月考核分数95分以上(含95分)得月平均维保经费，即年维保费1/12；

（2）月考核分数90分以上(含90分)－95分以下(不含95分)，与满分（100分）的分差，每1分，扣月平均维保经费的1%；（如94分则扣除当月维保经费的6%）；

（3）月考核分数85分以上(含85分)－90分以下(不含90分)，与满分（100分）的分差，每1分，扣月平均维保经费的2%；（如89分则扣除当月维保经费的22%）；

（4）月考核分数低于85分的，扣除当月全部维保经费。

本项目由采购人委托西湖街道蠡河社区对供应商进行考核。

## 七、付款

每年度服务期满后，一次性支付本年度应得维保（含维修）服务费用。

## 八、其他

更换（含更新）设备的保修期：三年, 自修复正常之日起算。

合同续签条件：每年平均考核分必须达到85分及以上，乙方经甲方同意后才能续签下一年维保合同。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额100%。本项目已于2025年6月5日发布的政府采购意向中进行公示。

- 第六章   拟签订的合同文本

蠡康雅居智能化系统维保服务项目

采购合同

采购单位：常州市武进区西湖街道办事处            （以下简称甲方）

供 应 商：（中标单位全称）                      （以下简称乙方）

甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：蠡康雅居智能化系统维保服务项目/

2、采购内容：本次智能化维保项目为蠡康雅居的智能化维保。

3、服务范围：包括但不限于小区的高清视频监控系统、电梯监控系统、智能化通信网络系统、高空抛物监控系统、小区LED电子大屏显示系统、机动车出入管理系统、小区智能化系统的综合布线系统等。

4、本项目作业服务期自2025年  月  日起至2028年  月  日止。

本次签订的服务期自2025年  月  日起至2028年  月  日止。

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

其中，本项目年度合同人民币总价款为　  　（小写），　　　  　（大写）。

投标报价包含本项目所有的维保、维修服务费用。即：维保清单内所有设备的维护保养、老旧设备维修、维保期内损坏设备的更换（含更新）及配套配件均由乙方承担，甲方不另行支付费用。包括但不限于项目维保期内的系统年检费、维保人工费、维修费、保养费、安装费、利润、税金等全部费用。

维保清单详见招标文件。

第三条  合同文件

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、本项目的采购文件；

2、乙方提交的投标文件；

3、中标（成交）通知书；

4、乙方响应的其他资料及承诺。

5、乙方在投标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

6、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条  乙方维保服务标准、期限、效率等要求

1、维保频率要求

1.1此次项目所有设备为7×24小时保修服务

1.2每个月对智能化系统进行一次全面例行巡检检查，做好维修保养记录，甲方委托人或其委托的物业管理人员应在维修保养记录单上签名确认，乙方应定期将整理归档，以备查阅。每月对弱电间及机房设备内外进行不低于一次的灰尘清理，及时向用户方反馈设施设备现状，并立即更换有隐患的设备。

1.3每个季度对确保对设备内部易积灰部件进行一次灰尘清理，确保运行可靠。根据运行状况，及时向甲方反馈有关系统运行的状态报告和运行建议。

1.4每半年一次对相应设备内机械活动部件应加注润滑油，进行养护确保设备最佳运行状态。

1.5每年底，根据整年度系统运行状况和设备现状，向甲方出具系统运行的状态报告和运行建议或改造建议等，确保用户方设施设备处于良好状态。

1.6乙方必须严格做到维护要到位、隐患早发现、故障不放过。

1.7乙方须针对维护清单中的设备提供专业而全面的日常维护，包括网络设备、服务器设备、存储设备、备份设备、安全设备等软硬件设施。

1.8有重大活动时，乙方需根据甲方要求派保障人员到达现场驻场，提供技术保障服务。

1.9若因乙方原因导致甲方智能化系统设施设备损坏或影响正常使用的，乙方需按市场价赔偿。

1.10维护人员在工作期间，须遵守甲方的管理制度，服从有关人员管理，并保证在提供服务期间对可能直接或间接接触到的甲方所有秘密信息予以严格保密，不向任何第三方提供或展示。由此造成的损失和不良影响，将追究乙方的相应责任。

1.11乙方提供24小时服务电话，全年无休故障响应服务。驻场人员现场无法判断或处理故障时，乙方接到报修通知后2小时内到达维修现场进行故障判断和处理。

2、车辆管理及人行通道管理系统

2.1日常维修：日常故障报修及时响应，满足要求，限定24小时内处理故障。

2.2月度保养：摄像机镜头焦距校正;摄像机角度校正;摄像机视角内异物清理；支架抱箍防锈处理，存储状态检测30天存储时间保障。

2.3月度巡检：每月点位、线路巡检，制定巡检记录表。

2.4时间响应：全天候人员、车辆响应。

3、综合布线系统维护

3..1对前端设备接线、牢固度、面板检查工作状态。

3.2对中间设备光纤设备、设备接线、牢固度、电源检查工作状态。

3.3对末端设备光纤设备测试检查。

3.4根据上述所有设备检查的运行情况，进行记录并题写相应表格。

3.5提供不少于25个工作位工位的点位布线服务。

4、机房系统

4.1对各设备接线、安装牢固度、输入电源、输出电源、主机、电池电压检查。

4.2接地系统牢固情况检查。

4.3机房空调运行状况及外机环境每周进行巡检。

4.4根据上述所有设备检查的运行情况，进行记录并题写相应表格。

5、视频监控（含高空抛物、LED系统）系统

5.1对监控系统本地及远程浏览、查询等进行查看各功能是否正常工作。

5.2日常故障的紧急抢修，使整个安防系统能够完全正常运行。

5.3对每个摄像机的供电插座检查，防止插头脱落。对监控设备进行擦拭、保养。

6、在接到报修后短时间无法修复的设备，成交服务商必须及时跟客户反馈；

7、对智能化系统进行资料完善、更新；

8、对故障进行诊断，按紧急程度不同划分，最迟在4小时内提交解决方案；

9、节假日、有临时会议活动等特殊情况成交单位有义务配合。

10、为甲方更换损坏的全部保修设备（软件）的配件，要求在1个工作日内完成，更换下来的部件归甲方。

11、乙方服务工程师到达现场后须持续工作直至设备正常运行或有明显改善，如需额外配件或资源，工作可能会暂时中止，但在具备条件后必须立即恢复工作；

12、乙方必须提供服务项目组组成人员名单、常规服务、维护档案、服务建议等。

13、乙方驻场人员的工作时间参照甲方的正常工作时间；且驻场人员应遵守甲方的各项规章制度，若驻场人员存在违反甲方规章制度或其他严重情形，甲方有权要求乙方更换驻场人员。驻场人员所产生的各项费用已经包含在甲方向乙方支付的维修费用之中，乙方及其驻场人员不得以任何理由要求甲方支付额外的费用。

14、技术服务支持要求

14.1维保工程师支持服务。必须保障2名维保工程师工作日全天候驻场服务及法定节假日值班驻场服务，随时保障应急需求。

14.2电话和在线技术支持。提供7x24小时在线和电话支持，为设备的所有硬件和软件故障提供7x24小时不限次的在线和电话支持服务。

14.3提供现场技术支持服务。针对在设备运行中出现的故障，通过电话仍无法解决问题，提供现场技术支持服务。现场技术支持包括故障诊断、提交解决方案、系统数据（参数）恢复等服务。

14.4应急维修服务承诺：在保障设备的高效稳定为前提的条件下，提供7x24小时服务。如系统运行出现异常情况且驻场人员无法处理时，乙方必须保证在接到用户处置要求后，在2小时内赶到故障现场进行维护修理；乙方须备常规部件。一般部件更换和故障排除，应在4小时内完成，非常用部件更换和故障排除，须在备件到达后8小时内修复完毕；一般情况下成交单位不能按时恢复系统正常运转的，用户可自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由乙方承担。

14.5定期巡查（每季度1次）：包括对设备进行清理、调整、检测和测试等并免费更换正常使用下损坏之零件，以确保设备运行在稳定状态。巡检除对设备硬件本身进行检测外，还将对系统的性能进行调优，确保系统正常稳定运行。

14.6服务期间如出现响应不及时或者维护不得力，导致用户系统无法正常运行，设备损坏，数据丢失，由此造成的损失由维护方负责赔付，同时甲方有权终止合同另行组织采购。

14.7所有维保事项，乙方均应每月填写维保记录报告提交业主。每季度提交季度维保报告，每年年底提交年度总结及向业主方提供详细技术文档等资料。

第四条  维保服务其他要求

1、乙方须充分理解甲方的全部需求，负责服务到位，且承诺不增加甲方的额外费用。

2、在每个服务年度开始前，甲方有权对服务内容中的某些项目要求终止或调整服务。终止服务项目的服务费从年服务费中扣除。

3、款项由甲方按合同约定和考核验收合格报告，并按相关支付规定直接支付。

4、严格根据采购文件、投标文件以及国家相关规定、标准进行验收，在规定期限内提供服务，且完全满足采购文件技术要求。

5、更换（含更新）设备的保修期：三年, 自修复正常之日起算。

6、合同续签条件：每年平均考核分必须达到85分及以上，乙方经甲方同意后才能续签下一年维保合同。

第五条  结算方式及付款：

1、本项目维保服务费为固定总价。并按照如下考核要求，支付应得服务费用：

（1）月考核分数95分以上(含95分)得月平均维保经费，即年维保费1/12；

（2）月考核分数90分以上(含90分)－95分以下(不含95分)，与满分（100分）的分差，每1分，扣月平均维保经费的1%；（如94分则扣除当月维保经费的6%）；

（3）月考核分数85分以上(含85分)－90分以下(不含90分)，与满分（100分）的分差，每1分，扣月平均维保经费的2%；（如89分则扣除当月维保经费的22%）；

（4）月考核分数低于85分的，扣除当月全部维保经费。

2、本项目由甲方委托西湖街道蠡河社区对乙方进行考核。

3、付款方式：每年度服务期满后，一次性支付本年度应得维保（含维修）服务费用。

第六条  履约保证金

1、本项目无须缴纳履约保证金。

第七条  违约责任与赔偿损失

1.乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价1%/天的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第八条  不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方行使解除权解除本合同；

(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 2 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十一条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方在“苏采云”政府采购一体化平台内电子签订后生效。

2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

附件：

蠡康雅居智能化系统维保服务项目

维保服务考评细则（月度）

| 检查项目 | 检查内容 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保质量 | 维保人员每天参与维保工作 |  | 每发现维保人员未参与1次扣1分 |
|  | 乙方维修时间 |  | 每次未按规定时间维修1次扣2分 |
|  | 服从甲方各项规章制度，管理要求 |  | 每违规一次扣5分 |
|  | 维保月度计划、维保记录等归档 |  | 资料不完整每次扣1分 |
|  | 乙方现场整理、清洁 |  | 现场环境不达标1次扣1分 |
| 维保内容 | 安防系统 | 主机外观清洁 | 每发现一项不合格扣2分 |
|  |  | 录像数据/设备存储正常 |  |
|  |  | 监控电脑正常使用 |  |
|  |  | 室外防雨罩是否正常、清洁 |  |
|  |  | 室内外摄像机电源、信号正常 |  |
|  |  | 接地设施可靠 |  |
|  |  | 解码器、监控大屏显示正常 |  |
|  | 可视对讲 | 门禁主机与室内机呼应是否正常 | 每发现一项不合格扣1分 |
|  |  | 可视画面是否正常 |  |
|  | 门禁系统 | 门禁主机清洁 | 每发现一项不合格扣1分 |
|  |  | 主机电脑正常使用 |  |
|  |  | 门禁系统各项功能正常使用 |  |
|  | 电梯监控系统 | 录像数据/设备存储正常 | 每发现一项不合格扣1分 |
|  |  | 监控室画面显示是否正常 |  |
|  | 综合布线系统 | 各类交换机路由器设备清洁，正常运行 | 每发现一项不合格扣1分 |
|  |  | 服务器、网络交换机等设备清洁，正常运行 |  |
|  |  | 通信线缆及设备等测试、检查 |  |
|  | 机动车出入管理 | 主机设备、车牌识别是否灵敏 | 每发现一项不合格扣1分 |
|  |  | 车辆出入道闸录像是否正常 |  |
|  | 户外LED电子大屏 | 户外大屏供电设施检查 | 每发现一项不合格扣1分 |
|  |  | 大屏框架检查是否漏水、破损等 |  |
|  |  | 大屏主机控制设备等维护、清洁 |  |
|  |  | 屏幕整体外观检查是否正常 |  |
|  | 监控中心机房系统 | 液晶拼接屏等清洁、维护 | 每发现一项不合格扣1分 |
|  |  | 智能化软件平台正常运行 |  |
|  |  | 各类传感器、执行操作机构正常 |  |
|  |  | 各录像终端运行是否正常 | 每发现一项不合格2分 |
|  |  | 录像存储是否满足存储需要 |  |
|  |  | 机房内部各设备维护、清理 |  |
|  |  | 电子围栏安装及固定情况正常 |  |

- 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 投标文件格式材料 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | *中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人资格证明书或授权委托书（如有） |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △投标人资格声明函 |
|  |  | △政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“投标邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 评审程序、评审方法和评审标准”—“资格性检查要求”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *投标函 |
|  |  | 分项报价表 |
|  |  | *合同条款偏离表 |
|  |  | *采购需求偏离表 |
|  |  | *投标文件有效性(根据招标文件要求填写,如招标文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第三章“评审标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 投标文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以招标文件规定的资格条件、评分标准要求及招标文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”—“资格性检查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。 - 4.投标文件应按照招标文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照或事业单位法人证书

（提供营业执照和税务登记证 (或“三证合一”的营业执照）或事业单位法人证书)

- 1-2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当投标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

3.如法定代表人参加投标时，需提供法定代表人资格证明书。如委托代理人参加投标时，需另提供授权委托书（格式如下附件）。

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

### 1-3投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州明镜工程咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 1-4投标人信用记录

信用信息无须投标人提供，由采购人查询。

- 1-5政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 2-1中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于         （中型企业/小型企业/微型企业）；

2.       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于         （中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：常州明镜工程咨询有限公司

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

（一）供应商在提交投标文件时，应按照投标工具（常州市政府采购客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。

- 3 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5 项目实施方案

（详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”—“评审标准”—“主观分”中明确内容）

- 6 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料