招　标　文　件

项目名称：南通市中医院中央空调离心式

冷水机组采购及安装项目

项目编号：JSZC-320600-TCZJ-G2025-0037

采购人：南通市中医院

采购代理机构：南通通城建设工程项目管理有限公司

日期：2026年1月

目录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  项目需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

第一章  招标公告

项目概况

南通市中医院中央空调离心式冷水机组采购及安装项目（JSZC-320600-TCZJ-G2025-0037）招标项目的潜在投标人应在苏采云系统内免费下载获取招标文件，并于2026年1月27日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320600-TCZJ-G2025-0037

项目名称：南通市中医院中央空调离心式冷水机组采购及安装项目

预算金额：300万元

最高限价：300万元，投标人投标报价不得超过最高限价，否则将作无效标处理。

采购需求：包括但不限于原有2套双良旧冷水机组的拆除及回收，2套新冷水机组的采购及安装，详见采购文件第四章项目需求，请仔细研究。

合同履行期限：合同签订后60日内完成旧设备的拆除、吊运及新设备的安装、调试、初步验收。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3、本项目不接受进口产品投标。

4、本项目不接受分包。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统内免费下载

方式：苏采云系统内免费下载

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年1月27日14时00分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收。

2、项目演示、样品、答辩等：无。

3、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

4、有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件，但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6、“苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

7、本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南通市中医院

单位地址：南通市崇川区孩儿巷北路6号

联系人：蒋先生

联系电话：0513-81118007

2.采购代理机构信息

单位名称：南通通城建设工程项目管理有限公司

单位地址：南通市工农南路156号鑫乾国际广场A2202-2203室

联系人：杨伟

联系方式：18906296209

3.项目联系方式

项目联系人：杨伟

电话：18906296209

4.软件技术支持：0519-86722801

附件:1.采购文件

2.采购人信用承诺书

3.公平竞争审查二维码

4.“苏采云”系统供应商操作手册

5. 政采贷和履约保证保险告知函

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国政府采购有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通通城建设工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目由中标人向招标代理机构支付代理服务费，代理服务费按照国家发展计划委员会计价格（2002）1980号文件货物招标收费标准计取。投标人自行考虑该项费用及风险并将其综合包含在投标报价内，不得单列。领取中标通知书前，中标人向采购代理机构一次性缴纳代理服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦获取了本招标文件并决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其它部分由采购代理机构解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的澄清

8.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出，逾期不再受理。采购人将对收到的澄清要求予以答复，并在认为有必要时，将澄清答复在“江苏政府采购网”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）上予以公告，答复中包括所问问题（但不包括问题的来源）。

8.2澄清答复内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将顺延递交投标文件的截止时间。

9、招标文件的修改

9.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。

9.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。

9.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9.4在投标截止日期前，采购单位对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

12、证明投标人资格及投标符合招标文件规定的其它文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

13、开标一览表和分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报开标一览表与分项报价表。*每项货物、服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。

13.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

13.3有关费用处理

- 投标人报价是根据招标文件所确定的供货、服务范围内的全部工作和内容的价格体现，涵盖完成招标文件规定的工作所涉及到的一切费用。

- 招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，合同期内价格未经采购人允许将不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 其它报价要求：本项目投标报价应包含旧设备的拆除及回收处置（残值归中标单位），地下室内新旧管道改装（其中一台离心机组的管道要切换到对面的双良小机房系统内，增加相应的阀门或管道施工）、新购设备费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、综合保险费、二次深化设计（如有）、相关安装辅助材料费（包含不限于冷冻水及冷却水管、冷凝水管、保温、内外机电源通讯控制线等、支架、开洞、管道支架抱箍等成品保护费）等、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即招标项目交付使用前的所有费用以及交付时和交付使用后的质保期内的费用等，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用。材料价格涨跌、人工工资调整等所有风险和因素均由中标人承担。利旧配电房至空调机房一级配电箱间电缆，但其空调机房间内一级配电箱内部的必要的改造（如旧离心机组与磁悬浮机组间的双路切换）包含在报价中。

- 采购人提供施工临时用电、用水的接入点，本项目施工用水、用电及电梯使用费按照人民币2000元计，由中标供应商承担，费用包含在投标报价中，不单列。该笔费用由中标供应商在进场之前支付给采购人。中标供应商施工过程中若使用采购人其他设施，须征得采购人同意，并承担相应费用。

- 冷水机组吊装过程中，如现场吊装孔的支撑梁影响吊装，中标供应商可割除现场的支撑梁，但需临时用不低于200的工字钢进行支撑，冷水机组安装结束后，再对现场的原支撑梁按照不低于原标准进行恢复。以上所涉费用，由投标供应商在投标报价中综合考虑，采购人不另外支付费用。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为履行本项目合同所必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术偏离表、商务偏离表及投标说明

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求的偏离项应逐项作出说明，并说明原因；

14.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

15、服务承诺及服务机构、人员的情况介绍

15.1 投标人的服务承诺应不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2 提供投标人有关服务的管理制度、服务机构的分布情况、服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力和相关证明材料。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

15.4 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1*投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

17、投标有效期

17.1 *投标有效期为采购文件规定的开标之日后90日历天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件签署

18.1 投标人需按照文件要求签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

19.3各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

*21.1 苏采云系统将拒绝并退回在其规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.5投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24、评标委员会

24.1 开标后，由评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 *在评标过程中，如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响以获取中标，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

26．投标文件的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

27.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

*在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

*27.4如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.5评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6相同品牌产品投标的评审（货物项目适用）

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取方式确定）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取方式确定）确定一个中标人候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目核心产品为：冷水机组）

27.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

*28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）在报价时采用选择性报价；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求或投标文件未按招标文件规定提供资格证明文件的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）未通过符合性审查的；

（7）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（8）投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的；

（9）不符合法律、法规及招标文件中规定的其他实质性要求的（本招标文件中实质性要求和条件包括但不限于加注“*”、“★”号部分或其他可能对本项目产生实质性影响的条款）；

（10）经查询，供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单的；

（11）评标委员会认为供应商的报价出现（苏财购〔2025〕62号）规定的异常低价情形之一的，将通过“不见面交易系统”启动异常低价投标（响应）审查程序，要求其在在评标现场合理的时间内，提供本项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释；投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标（响应）处理；

（12）本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）；

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

*28.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

28.3.1对于公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人将在改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人将在依法报财政部门批准后，重新组织采购。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

29.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

29.3评审结束后，采购人将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

*29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，采购人有权提请评委会或财政部门重新确定其中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）与评审专家、采购人、其他投标人或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本招标文件规定的实质性要求，但在评标过程中又未被评委会发现的；

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（6）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不符合法律、法规的规定的其他情形。

不符合法定中标条件的，采购人可按评委会推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30、质疑处理

30.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式按招标文件要求向采购人、采购代理机构提出质疑。上述投标人应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日；

30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.3本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函须按照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）提供的质疑函范本要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

30.5质疑函及证明材料应在法定质疑期内采用书面形式递交至下列地址：

采购代理机构：南通通城建设工程项目管理有限公司

联系人：杨伟

联系电话：18906296209

地址：南通市崇川区工农南路156号鑫乾广场A座22楼2202-2203室

30.6以下情形的质疑不予受理

30.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

30.6.3非书面原件形式的质疑。

30.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人、采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l 采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，*中标人不得将货物、服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33、货物（包含与货物相关的服务）的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34、政府采购履约资金扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

35、电子投标文件要求

35.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

35.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

35.3投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

35.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

第三章合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

设备采购合同

甲   方：南通市中医院

乙   方：__________________

订立日期：年月日                     合同编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及XX年XX月XX日江苏政府采购网（项目编号：JSZC-320600-TCZJ-G2025-0037）的中标结果、甲方招标文件及乙方投标文件内容，经协商一致，甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，就乙方销售给甲方货物订立本合同。本合同项目下货物及伴随服务的详细清单见合同附件。下列文件是组成本合同的不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力，甲乙双方共同遵守：

（1）项目编号：JSZC-320600-TCZJ-G2025-0037招标文件；（2）乙方投标响应文件；（3）中标通知书；（4）双方商定的其他必要文件。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 中央空调磁悬浮离心式冷水机组 (机组1制冷量≥2110KW） | 1套 |  |  |  |
| 02 | 中央空调磁悬浮离心式冷水机组 (机组2制冷量≥1055KW） | 1套 |  |  |  |
| 03 | 中央空调磁悬浮离心式冷水机组安装费用（交钥匙工程） | 2套 |  |  |  |
| 04 | 双良旧机组拆除及回收、地下室内新旧管道改装（其中一台离心机组的管道要切换到对面的双良小机房系统内，增加相应的阀门或管道施工） | 2套 |  |  |  |
| 05 | 为完成本项目其他所需的一切费用及企业利润、税金、管理费等各项费用 | 1项 |  |  |  |
| 合计金额人民币（大写）： |  |  |  | ¥ |  |

一、采购清单：

二、合同金额：

2.1合同额暂定为人民币（小写）   元，（大写）：    ，数量按实计量，最终以实际核定价为准。

2.2合同金额包含旧设备的拆除及回收处置（残值归中标单位），地下室内新旧管道改装（其中一台离心机组的管道要切换到对面的双良小机房系统内，增加相应的阀门或管道施工）、新购设备费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、综合保险费、二次深化设计（如有）、相关安装辅助材料费（包含不限于冷冻水及冷却水管、冷凝水管、保温、内外机电源通讯控制线等、支架、开洞、管道支架抱箍等成品保护费）等、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即招标项目交付使用前的所有费用以及交付时和交付使用后的质保期内的费用等，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用。材料价格涨跌、人工工资调整等所有风险和因素均由乙方承担。利旧配电房至空调机房一级配电箱间电缆，但其空调机房间内一级配电箱内部的必要的改造（如旧离心机组与磁悬浮机组间的双路切换）包含在报价中。

2.3甲方提供施工临时用电、用水的接入点，本项目施工用水、用电及电梯使用费按照人民币2000元计，由乙方承担，费用包含在投标报价中，不单列。该笔费用由乙方在进场之前支付给甲方。乙方施工过程中若使用甲方其他设施，须征甲方同意，并承担相应费用。

2.4冷水机组吊装过程中，如现场吊装孔的支撑梁影响吊装，乙方可割除现场的支撑梁，但需临时用不低于200的工字钢进行支撑，冷水机组安装结束后，再对现场的原支撑梁按照不低于原标准进行恢复。以上所涉费用，由乙方在投标报价中综合考虑，甲方不另外支付费用。

三、付款方式：

合同签订后15个工作日内支付合同价的30%作为预付款；设备安装调试完成、甲方初验合格后一个月内支付至合同价的75%；制冷周期正常运行一周后、甲方终验合格后一个月内支付至合同价的95%；余合同价的5％待质保期满后无质量问题且双方无合同纠纷，一次性付清。

成交总价已经含税，乙方提交正式税务发票及相关申请付款凭证资料进行支付结算流程。

乙方户名：_______________________________________________

开户银行：_______________________________________________

银行账号：_______________________________________________

四、交货方式、时间与地点：

4.1交货方式：乙方负责运输至甲方指定地点交货并负责卸货。

4.2交货日期：合同签订后60日内完成旧设备的拆除、吊运及新设备的安装、调试、初步验收。

具体可以按照甲方要求供货。每延误一天扣以总价款1‰的违约金。

4.3交货地点：甲方指定地点。

- 质保期及相关服务：

5.1上述设备质保期为：  XX  年。

5.2乙方应按生产厂家的保修规定及投标文件中承诺的服务标准做好免费保修等服务，否则视同乙方违约。

5.3保修期内，乙方免收配件材料、人工等一切费用。

5.4保修期满后，乙方承诺对合同设备提供终身维修服务且仅收取维修配件、材料的成本费，不再收取其他费用。

5.5质保期从甲方工程师验收合格之日起开始计算。

5.6在规定的质量保证期内，乙方应对其产品由于设计、制造工艺、设备的缺陷或安装工艺，而造成的任何工程缺陷或故障负责。出现上述情况，乙方应免费负责更换有缺陷的设备。对由于直接责任造成的损失甲方保留索赔的权利。

5.7乙方如未按约定履行保修义务，甲方有权自行保修并扣除相应质量保证金。质保金不足以支付保修费用的，甲方有权向乙方追索。未经甲方认可，乙方不得单方将包括但不限于质保金在内的一切未结款项作为确定债权转让给任何第三方。

六、产品质量要求及技术标准：

6.1乙方须提供经合法渠道进货的全新正品原装、符合国家质量检测标准的合格产品,产品内外包装完好。

6.2针对乙方的特别提醒条款：

a、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；

b、乙方承诺：甲方对乙方所供设备及设备配套相关应用软件享有软件使用权及终身免费升级的权力（包括配套应用系统、操作系统、数据库、各个系统的维护密码）。

c、装箱单、出厂检验报告、产品质检合格证明、保修单、各类说明书必须齐全。

d、设备所发生的保险费用由乙方承担。

以上条款必须满足，否则视同乙方违约，由此引起的一切责任由乙方负责。

6.3乙方保证：向甲方提供的设备满足中国国家最新标准或相关行业技术规范及标准，同时必须满足招标文件中所列之全部规格、型号、具体配置、技术条件及功能要求和供方承诺的其他指标，并提供上述证书、标记、检测报告等相关资料。随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经甲方确认，可以作为对货物的验收依据之一。

6.4乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

- 设备到货、安装和验收要求：

7.1乙方应将设备严密包装，并应根据其不同的形状和特殊特征采取措施保护其免于受潮和雨淋，应适应于多次装卸和长途运输，确保设备无任何损害地安全到达工地现场。

7.2设备抵达目的地，甲、乙双方应对产品的数量、规格以及质量等及时检验。如需乙方提交有关权威检测部门检验的，检验费用由乙方负责。

7.3任何被检查出不符合合同规定的产品，甲方有权拒绝接收。乙方须在甲方要求的期限内（不长于10天）无条件替换被拒绝的不合格产品。由此产生的一切费用由乙方承担。

7.4最终验收日期为甲方对工程进行验收合格后的实际竣工日期。

7.5安装符合国家现行相关验收标准和规范，地下室内新旧管道改装（其中一台离心机组的管道要切换到对面的双良小机房系统内，增加相应的阀门或管道施工），保证确保甲方使用需求，通过相关主管部门验收。

八、售后服务要求：

8.1维修响应：2小时电话解决，4小时到达维修现场。

8.2本次采购包括磁悬浮离心式冷水机组的采购、就位及管道、配电安装等，乙方应保证机组就位后能够满足甲方要求正常使用。

8.3质保期结束后，对设备提供终身维修服务，收取合理费用，不收服务费；列出备品备件报价清单。

九、技术培训及支持：

免费提供技术操作培训和维修培训并提供培训计划方案。

十、双方的违约责任：

10.1甲方按双方约定方式付款，逾期支付时甲方应向乙方支付逾期部分货款总额每天1‰的违约金。最多不超过逾期货款的5%。

10.2乙方保证按买方要求的日期、地点交货。除受公认的不可抗力因素影响外，逾期交货时乙方须向甲方支付逾期交货的合同总额每天1‰的违约金，最多不超过逾期交货的合同款的5%。（不可抗力是指不能预见，不能避免且不能克服的客观情况诸如战争、严重火灾、水灾，台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响；对于经营状况严重恶化或安排不周等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。）乙方如不履约，且在规定供货期内不通知甲方，将每天扣以总价款1%的违约金。

10.3未经对方同意而单方面终止合同的一方向另一方支付合同总额的20%作为赔偿。

十一、安全责任：

乙方应严格采取各种安全措施，如为履约合同而发生的任何安全事故，责任概由乙方承担。

十二、合同的终止与赔偿

12.1 如乙方所供设备质量不符合约定要求或有任何损坏，甲方有权要求乙方更换，由此造成逾期交货按10.2条约定执行。如设备质量问题严重或更换后仍不合格的，甲方有权终止合同，乙方退还甲方已付费用并赔偿因此给予买方造成的全部损失。

12.2 乙方在甲方通知进货日超期10日仍然不能到货的，甲方有权认为乙方单方终止合同。乙方除退还甲方已付费用外，应支付合同总金额20%的违约金并承担由此给甲方造成的全部损失。

12.3 乙方保证其产品完全符合政府当局的相关安全法规、规范要求。乙方应承担因其产品质量问题或制造缺陷（该种质量问题或制造缺陷应系相关部门证实或认定）引起的赔偿费用。

十三、争议的解决：

13.1因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方服从该鉴定的结论；

13.2如遇国家政策调整，以国家政策为准，合同双方均不承担违约责任。

13.3本合同在履行过程中如发生争议由双方协商解决，如协商不成则提交合同签订地人民法院裁决。

13.4本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

13.5本合同于签订之日起生效。

13.6合同附件是合同不可分割的组成部分,与合同具有同等的法律效力。

十四、其它约定事项

14.1本合同未尽事宜，以招投标文件为准，如招投标文件不一致，则由甲方确定适用条款。如招投标文件均未确定的事项，可由甲乙双方商定，并签署书面补充协议予以确定。

14.2合同签署地：江苏省南通市崇川区。

甲方（盖章）：南通市中医院　              乙方（盖章）：

地址：南通市建设路41号                   地址：

法人代表或授权人（签字）：　　            法人代表或授权人（签字）：

联系电话：                                联系电话：

第四章 项目需求

一、项目概况

（1）采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 中央空调磁悬浮离心式冷水机组 (机组1制冷量≥2110KW） | 1套 | 不接受 |
| 02 | 中央空调磁悬浮离心式冷水机组 (机组2制冷量≥1055KW） | 1套 |  |
| 03 | 中央空调磁悬浮离心式冷水机组安装费用（交钥匙工程） | 2套 |  |
| 04 | 双良旧机组拆除及回收、地下室内新旧管道改装（其中一台离心机组的管道要切换到对面的双良小机房系统内，增加相应的阀门或管道施工） | 2套 |  |

备注：投标人需对所有技术、商务要求点对点在响应偏离中进行响应，其中，“★”指标和商务要求不允许负偏离，否则将视为无效投标。

二、技术要求：

本项目采用的技术规范：执行现行最新技术规范。执行国家、江苏省及南通市颁发的现行行业规范、相关标准及相关文件。若没有国颁标准的，按相应的行业标准执行，能效为一级能效。所有指标参数均为标准工况下数据。

★冷水机组属于政府强制采购的节能产品，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片，否则做无效投标处理。

1、关键技术要求：

★1.1、机组1额定制冷量应大于等于QI≥2110Kw；一级能效（需提供AHRI认证的选型报告或产品样册或国家认证的实验机构出具的检测报告，以及能效标识网的截图，并加盖投标人公章，否则做无效投标处理）；

1.2、机组1冷冻水流量 小于365m³/h；

1.3、机组1进出水温度 7-12℃；

1.4、机组1蒸发器压降 ≤81KPa；

1.5、机组1冷却水流量 小于455m³/h；

1.6、机组1冷凝器压降 ≤66KPa；

1.7、机组1输入电功率 ＜325KW；

★1.8、机组2额定制冷量应大于等于QI≥1055Kw；一级能效（需提供AHRI认证的选型报告或产品样册或国家认证的实验机构出具的检测报告，以及能效标识网的截图，并加盖投标人公章，否则做无效投标处理）；

1.9、机组2冷冻水流量 小于185m³/h；

1.10、机组2进出水温度 7-12℃；

1.11、机组2蒸发器压降 ＜65KPa；

1.12、机组2冷却水流量 小于210m³/h；

1.13、机组2冷凝器压降 ＜73KPa；

1.14、机组2输入电功率 ＜165KW；

▲1.15、机组1和2：工况为国标名义工况：冷冻水出水温度为 7℃，单位制冷量水流量为 0.172m³/(h · kW), 蒸发器水侧污垢系数 0.018 m²•℃ /kW；冷却水进水温度为30℃，单位制冷量水流量为 0.215m³/(h · kW) ，冷凝器水侧污垢系数 0.044m²•℃ /kW。

1.16、机组1和2：环保冷媒 R134a；

▲1.17、机组1和2：额定电压：3相，380V,50Hz；

★1.18、机组容器均按照国家压力容器设计制造标准生产，满足国家最新规范要求。蒸发器承压≥1.6MPa，冷凝器承压≥1.6MPa，（需提供AHRI认证的选型报告或产品样册或国家认证的实验机构出具的检测报告，并加盖投标人公章，否则做无效投标处理）；

2、配置要求

2.1、磁悬浮离心式冷水机组应包括磁悬浮离心式制冷压缩机、制冷剂、冷凝器、蒸发器、节流装置、流量开关、制冷剂系统、控制系统、启动系统、安全保护系统、电动机、机架等配置设备，但不限于以上配置。

2.2、具体要求如下：

★2.2.1、压缩机采用磁悬浮变频离心式压缩机（需提供AHRI认证的选型报告或产品样册或国家认证的实验机构出具的检测报告，并加盖投标人公章，否则做无效投标处理）。

▲2.2.2、磁悬浮离心式冷水机组的压缩机应与主机同品牌（需提供国家认证的实验机构出具的检测报告，并加盖投标人公章）。

▲2.2.3、压缩机采用永磁同步电机设计，压缩机内配有备降轴承系统。

▲2.2.4、采用机载变频技术，变频器采用冷媒冷却方式，考虑变频器干扰问题，需要总谐波畸变率THD≤5%，功率因数不低于0.94。（需提供AHRI认证的选型报告或产品样册或国家认证的实验机构出具的检测报告，并加盖投标人公章。）

▲2.2.5、具备15℃冷却水温正常启动功能（低水温启动功能），在冷却水进水温度低至15℃时，机组仍可平稳启动。

▲2.2.6、启动方式：变频启动，配有机载变频启动柜，启动柜自带短路保护、相序保护、过流、过温、过压、欠压等故障保护功能。

★2.2.7、机组自带紧急断电保护系统，避免轴直接坠落撞击轴承（需提供产品样册或国家认证的实验机构出具的检测报告或承诺函，并加盖投标人公章，否则做无效投标处理）。

★2.2.8、投标人需充分配合甲方上线中央空调群控系统，承诺主机设备控制器免费开放通讯协议，并提供至少1个MODBUS 485对接接口，配合实现对空调主机的远程监测与控制。（需提供承诺函，并加盖投标人公章，否则做无效投标处理。）

2.2.9、采用彩色触摸屏，尺寸不应小于12”1024×768宽触摸屏。

2.2.10、机组控制器能够详细的显示机组的各种运行数据、报警记录，并设定各项控制功能等（但不限于以下配置）,主要包括：

2.2.10.1、显示冷媒水、冷却水进、出水温度；

2.2.10.2、显示制冷剂的饱和蒸发、冷凝温度和压力；

2.2.10.3、显示吸气温度、供液温度和排气温度；

2.2.10.4、显示报警记录；

2.2.10.5、设定冷媒水、冷却水温度；

2.2.10.6、设定报警保护；

2.2.10.7、设定机组控制模式；

2.2.11、具备自适应调节技术。

2.3、其他要求

▲2.3.1、噪音83dB以下（需提供AHRI认证的选型报告或产品样册或国家认证的实验机构出具的检测报告，并加盖投标人公章）；并具有相应的减震措施。

▲2.3.2、机组1场地限制机组尺寸应满足：长≤4600mm，宽≤2100mm，高≤2400mm（需提供AHRI认证的选型报告或产品样册或国家认证的实验机构出具的检测报告，并加盖投标人公章）。

▲2.3.3、机组2场地限制机组尺寸应满足：长≤4100mm，宽≤1800mm，高≤2000mm（需提供AHRI认证的选型报告或产品样册或国家认证的实验机构出具的检测报告，并加盖投标人公章）。

★2.3.4、按照甲方要求拆除原有机组及吊装到指定位置（需提供承诺函，并加盖投标人公章，否则做无效投标处理）

三、商务要求

3.1、交货期或交付使用：合同签订后60日内完成旧设备的拆除、吊运及新设备的安装、调试、初步验收。

交货地点：采购人指定地点。

3.2、付款条件：合同签订后15个工作日内支付合同价的30%作为预付款；设备安装调试完成、甲方初验合格后一个月内支付至合同价的75%；制冷周期正常运行一周后、甲方终验合格后一个月内支付至合同价的95%；余合同价的5％待质保期满后无质量问题且双方无合同纠纷，一次性付清。

采购人付款时，中标人应提供正规全额发票，否则采购人有权拒绝付款且不视为违约。

★3.3、本项目设备质保期：≥2年（已竣工验收合格之日起计算）

四、售后服务要求：

4.1维修响应：2小时电话解决，4小时到达维修现场。

4.2本次采购包括磁悬浮离心式冷水机组的采购、就位及管道、配电安装等，乙方应保证机组就位后能够满足甲方要求正常使用。

4.3质保期结束后，对设备提供终身维修服务，收取合理费用，不收服务费；列出备品备件报价清单。

五、技术培训及支持：

免费提供技术操作培训和维修培训并提供培训计划方案。

六、项目其它要求

# 6.1投标文件整体编制：投标文件应编制规范，内容齐全，所有招标文件要求内容无缺漏，条理清晰、编制有详细的总目录、章节目录和细目等便于评委查询。

# 6.2产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足招标文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。

# 6.3常用零配件保障措施：投标人应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，有效保障投标人在采购人规定的时间内完成修复工作，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。

# 6.4增值服务或优惠内容：投标人可针对本项目提出针对性的增值服务或优惠内容，服务应考虑周到，对采购人具备实际价值（例如：可有效降低设备使用成本、优化设备使用效率或提升日常服务体验等，具体由投标人自选考虑）。

七、现场踏勘时间、地点

本项目不组织现场踏勘。投标人可自行前往现场查看相关情况，遵守采购人相关要求，并不得影响采购人正常工作秩序。中标后，投标人不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。

八、履约保证金

8.1本项目的履约保证金为中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商在成交通知书发出之日起30日内凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

8.2中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购单位在终验合格满半年后一次性无息退还履约保证金，采购单位若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.01%支付违约金。

8.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

8.4以履约保函（保险）形式向采购单位缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

- 评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

1、价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

本项目评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求如下：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3. 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）本项目启动异常低价投标（响应）审查后，供应商根据评审委员会在评标现场规定时间内，提供本项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的或者供应商拒绝说明的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

2、商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术要求响应 （32分） | 评委根据投标文件中《技术要求响应及偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审： 投标产品的技术指标全部满足招标文件《项目需求》技术要求的得满分32分；加注“▲”符号的重要指标有一项满足得2分； 未加注“▲”符号的为一般指标有一项满足得0.5分。 加注“★”符号的为关键参数，不接受任何一项的负偏离或者不满足，有任何一项为负偏离或者不满足，作废标处理。 |
| 商务要求响应 （10分） | 1、评委根据投标文件中《商务要求响应及偏离表》进行评审： 完全满足招标文件《项目需求》商务要求的得基础分2分； 加注“★”符号的为关键参数，不接受任何一项的负偏离或者不满足。 2、质量保修期比招标文件要求的2年期限每增加一年得2分，最高得8分。 |
| 项目实施方案 （12分） | 1、项目实施准备措施、进度计划和安装调试方案评价（4分） （1）准备措施详细完整、进度计划可行性强、安装调试流程标准规范的得4分； （2）准备措施较为完整、进度计划可行性一般、安装调试方案基本规范的得2分； （3）准备措施简单笼统、进度计划可行性弱、安装调试方案规范性不足的得1分； （4）未提供不得分。 |
|  | 2、项目质量管理保证措施方案比较（4分） （1）质量标准符合采购需求，明确质量目标，项目整体有完整的质量保证体系，各专业的有机衔接；对可能出现的质量偏差有监控及应对措施方案完善、合理、可行性强的得4分； （2）质量标准符合采购需求，能够基本明确质量目标，项目整体有相应的质量保证体系，各专业的衔接较好，对可能出现的质量偏差有监控及应对措施且方案相对完善、合理、可行性较强的得2分； （3）质量标准符合采购需求，能够基本明确质量目标，项目整体有相应的质量保证体系，各专业的衔接欠佳，对可能出现的质量偏差有监控及应对措施且方案内容相对简单、可行性不强的得1分； （4）未提供不得分。 |
|  | 3、项目验收及相关措施方案比较（4分） 根据各投标人针对本项目提供的验收及相关措施方案比较，包括施工过程中的隐蔽过程验收、阶段性验收、联动试运行、项目整体验收，以及各阶段的相关验收措施及注意点等相应内容综合比较打分： （1）相关验收及措施方案描述详细、完善可行、科学合理、针对性强的得4分； （2）相关验收及措施方案描述较为详细、相对可行、针对性较强的得2分； （3）相关验收及措施方案描述简单、基本可行、针对性不强的得1分；（4）未提供不得分。 |
| 售后服务及质保期比较 （10分） | 1、售后服务计划比较（4分） 根据各投标单位针对本项目售后服务计划的安排（至少包含：技术支持、保修承诺、维护服务），综合比较打分： （1）方案措施详尽，科学合理、保障措施完整且可操作性强的得4分； （2）方案措施较合理、可行、基本完整的得2分； （3）方案措施可行性一般的得1分； （4）未提供不得分。 2、培训方案比较（3分） 根据各投标单位针对本项目所需设备甲方在操作过程中的培训方案的安排比较，综合打分： （1）培训方案全面、合理、切实可行、贴合甲方实际情况的得3分； （2）培训方案较全面、较合理、符合甲方实际情况的得2分； （3）培训方案一般的得1分； （4）未提供不得分。 3、项目维护及应急方案比较（3分） 根据各投标单位针对本项目维护及应急方案进行比较，综合打分： （1）方案详细，维护方式齐全、应急预案足以应对各种突发问题的得3分； （2）方案较详细，维护方式较齐全、应急方案能应对大部分突发情况的得2分； （3）方案简单，有维护及应急方案，但表述不完整的得1分； （4）未提供不得分。 |
| 业绩 （6分） | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人完成过所投品牌的磁悬浮离心机或含磁悬浮离心机的中央空调供货及安装业绩（复印件），每提供1份符合要求的业绩得2分，最多得6分。 （须提供①合同协议书、②材料交货验收证明材料或完工证明、③发票（部分或全额均可），证明文件以复印件或扫描件加盖投标单位公章编入投标文件中） |

商务技术标得分取所有商务技术标评委的算术平均值。

3、政府采购政策功能落实

3.1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（4）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

3.2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

注：《节能产品政府采购品目清单》以“★”标注的为政府强制采购产品，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片，否则做无效投标处理。强制采购产品的价格不给予价格优惠评审。

6、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据投标人填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，投标人需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

7、产品同时属于节能产品和环境标志产品的，不重复享受政策。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：南通市中医院中央空调离心式冷水机组采购及安装项目

项 目 编 号：JSZC-320600-TCZJ-G2025-0037

投标人名称 ：（加盖单位公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）；

2.投标分项报价表（格式见附件2）；

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）；

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）。

二、资格审查内容

1. 投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）；

2. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

3.法人授权书（格式见附件6）；

注：（1）需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署投标文件则无需出具法人授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件；

（2）需提供被授权人近三个月内（即2025年10月-2025年12月期间）至少一个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具（授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料）。

4.投标函（格式见附件7）；

总备注：上述“资格审查内容”中1、2、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理。

三、符合性审查内容

依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查内容

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标文件签署、盖章齐全完整 | 符合招标文件要求 |
| 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
| 项目需求中的实质性要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他实质性要求 | 符合招标文件要求 |

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）；

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）；

3.戒毒企业证明材料（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）；

4.《节能产品报价表》（格式自拟），同时提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明；

5.《环境标志产品报价表》（格式自拟），同时提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明。

五、其他材料

1.质保期满后的备品备件明细表（格式见附件10）；

2.提供原件核查的承诺函（格式见附件11）；

3．投标人认为需提供的其他材料。

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖单位公章）：

项目名称：南通市中医院中央空调离心式冷水机组采购及安装项目

项目编号：JSZC-320600-TCZJ-G2025-0037

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

投标分项报价表

投标人全称（加盖单位公章）：

项目名称：南通市中医院中央空调离心式冷水机组采购及安装项目

项目编号：JSZC-320600-TCZJ-G2025-0037

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 中央空调磁悬浮离心式冷水机组 (机组1制冷量≥2110KW） | 1套 |  |  |
| 02 | 中央空调磁悬浮离心式冷水机组 (机组2制冷量≥1055KW） | 1套 |  |  |
| 03 | 中央空调磁悬浮离心式冷水机组安装费用（交钥匙工程） | 2套 |  |  |
| 04 | 双良旧机组拆除及回收、地下室内新旧管道改装（其中一台离心机组的管道要切换到对面的双良小机房系统内，增加相应的阀门或管道施工） | 2套 |  |  |
| 05 | 为完成本项目其他所需的一切费用及企业利润、税金、管理费等各项费用 | 1项 |  |  |
| 06 | 项目合计费用（元） |  |  |  |

附件3

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对《项目需求》中的技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对《项目需求》中的商务要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的

声明函

我单位参加（项目名称），（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：年 月 日

附件6

法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就        （项目编号）号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖单位公章）

单位地址：

日期：

（注：法人授权书1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署投标文件则无需出具法人授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件；2、需提供被授权人近三个月内（即2025年10月-2025年12月期间）至少一个月的供应商为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署文件则无需出具。（授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料））

附件7

投标函

致：南通市中医院

根据贵方的（项目编号）招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期（为采购文件规定的开标之日后90日历天）期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地           址：

邮           编：

电           话：

传           真：

投标人开户行：

账           号：

日           期：________年____月____日

附件8

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市中医院组织的采购编号为，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖单位公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件9

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南通市中医院的采购文件编号为     （项目编号）的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖单位公章）：

日  期：

附件10

质保期满后的备品备件明细表

| 序号 | 备品备件 名称 | 型号及规格 | 数量 (台) | 单价 (元) | 备注 (如外购请注明产地、制造商) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

此表仅作为质保期满后的备品备件的价格参考，不参与商务技术及价格评审。

供应商全称（加盖单位公章）：

日期：

附件11

提供原件核查的承诺函

致：南通市中医院

我单位承诺：如贵方需要我单位在中标后、签订合同前，提供与本项目（项目名称：南通市中医院中央空调离心式冷水机组采购及安装项目，项目编号：JSZC-320600-TCZJ-G2025-0037）投标有关的任何证据或资料原件进行核查，我方保证在接到贵方通知后3个工作日内按要求提供、并保证我方提供的文件是真实的、准确的。如我单位未能在规定时间内提供原件核查或核查的原件存在弄虚作假行为，愿意接收贵方及监管部门的一切处理结果。

承诺人名称（公章）：

日期：年 月 日

附件12

评分索引表

投标人名称（加盖公章）：

| 详细评分办法中的各个打分项目 | 在投标文件中的页码位置 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：行数应根据实际内容自行增减

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。