南京师范大学随园电力管孔改建及低压设备采购安装工程

招标文件

（工程类）

- 招标编号：JSZC-320000-NJJC-G2025-0068

- （校内编号：ZB20250158）

- 采 购 人：南京师范大学

- 采购代理机构：南京江城工程项目管理有公司

日   期：二○二五年七月

目   录

第一章 招标公告	3

第二章 供应商须知	8

第三章 评标标准	24

第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等	29

第五章	合同草案条款及格式	44

第六章投标文件格式	50

- 第一章 招标公告

南京师范大学随园电力管孔改建及低压设备采购安装工程的潜在供应商应在南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城1栋29楼（南京江城工程项目管理有限公司）或线上获取招标文件，并于2025年7月31日09点 30分（北京时间）前提交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-NJJC-G2025-0068（校内编号：ZB20250158）

项目名称：南京师范大学随园电力管孔改建及低压设备采购安装工程

采购方式：公开招标

预算金额：395万元

最高限价：395万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：南京师范大学随园电力管孔改建及低压设备采购安装工程工程，具体详见图纸及工程量清单。

合同履行期限：≤50日历天。具体详见招标文件。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【（提供本次政府采购活动投标截止时间前由第三方专业机构出具的2023年度或者2024年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页复印件并加盖投标投标人公章），或投标截止时间前半年内银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供投标截止时间前近半年内任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）的复印件加盖公章】；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动投标截止时间前半年内至少一个月的依法缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）和社会保障资金的有效凭据复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺书，格式自拟）

2.落实政府采购政策需要满足的资格条件：/

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人资质等级及范围：①具备电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并提供有效的安全生产许可证；②具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装五级及以上；（提供有效期内的资质证书复印件加盖供应商公章装订在响应文件中，否则视为未提供）

（2）投标人不得存在下列情形之一（符合并提供加盖响应人公章的承诺书原件）：

a.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

b.为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

c.与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

d.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

e.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

f.处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

g.因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

h.投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的。

（3）投标人必须具备符合条件的项目负责人：

①项目负责人资格要求：注册建造师证（机电工程）二级(含)以上并具有有效的安全生产考核合格证书（B 证）。（提供有效证书复印件加盖供应商公章装订在响应文件中，否则视为未提供）

②项目负责人提供社保机构出具的近半年（2025年1月-2025 年 6月）任意一个月投标申请人为其缴纳的完整的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】 (提供证明材料复印件加盖供应商公章装订在响应文件中，否则视为未提供，加盖社保缴费电子专用章证明材料可视为原件，否则视为未提供)。

③项目负责人必须满足下列条件：

a.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（符合并提供承诺书原件）；

b.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内（符合并提供承诺书）；

c.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的（符合并提供承诺书）。

（4）本项目不接受联合体投标；

（5）中标后不允许转包、分包本工程。

4. 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。

- 三、获取招标文件

1、时间：自公告发布之日起至2025年7月17日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

2、地点：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城1栋29楼

3、获取方式：

- （1）现场报名：企业法定代表人或授权委托人携带报名资料（营业执照副本复印件加盖公章、法人授权委托书盖章原件、被受托人身份证复印件加盖公章）至南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城1栋29楼报名购买招标文件。

（2）线上获取: ①供应商获取文件前须前往报名平台：http://119.45.145.115/NJJCBaoMing/company/views/baominglist.html进行免费注册，注册时信息须真实有效。②注册成功后，供应商可通过报名平台选择项目并填写正确的信息经后台审核通过后方可下载本项目招标文件电子档。请在获取时间内及时下载招标文件，未按要求获取招标文件导致无法参与的，后果自负。③报名、开票咨询电话：025-58835827-0。

注：如因供应商信息填写错误导致无法获取招标文件的情况，由供应商承担相应风险。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息，同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。

文本制作费：500元/份，售后不退。

④本项目文本制作费支持支付宝及转账支付，信息如下：

A、支付宝付款码及报名咨询：联系025-58835827-0；

B、开户银行及账户：

公司名称：南京江城工程项目管理有限公司

账号：72100122000043956

开户行：宁波银行南京中山北路营业部

注：供应商支付时请备注项目简称及单位简称。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年7月31日09点30分（北京时间）

地点：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城1栋29楼

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：5份，电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。包含控制价清单软件格式（非加密），文件名建议修改为公司名+项目名称简写、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标人须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

2.本次招标不收取投标保证金。

3.现场勘察

本项目组织现场勘察，编制详细的施工方案，报价清单等，现场勘察需带投标单位授权委托书。

时间：2025年7月18日上午9：00

地点：宁海路122号南京师范大学随园校区3号门

联系人：王老师

联系电话：15850500700

请已获取采购文件的供应商提前一天（报名结束后）与采购代理机构联系办理入校相关事宜。

供应商需务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。未现场勘察和未提出疑义的供应商将被视为已勘察，认同采购项目要求的内容。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：南京师范大学

地  址：南京市仙林大学城文苑路1号

联系人：董老师

电话：025-83598970

2.采购代理机构信息

名 称：南京江城工程项目管理有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城1栋29楼

联系方式：025-58835827-8035

3.项目联系方式

项目联系人：池爽

电　话：025-58835827-8035

八、采购公告发布信息

本次采购公告在“江苏省政府采购网”上发布,有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的信息更正公告，其责任由投标供应商自行承担。

- 第二章 供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：南京师范大学 地 址：南京市仙林大学城文苑路1号 联系人：董老师 电话：025-83598970 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：南京江城工程项目管理有限公司 地 址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城1栋29楼 项目联系人：池爽 联系方式：025-58835827-8035 |
| 3 | 采购项目名称 | 南京师范大学随园电力管孔改建及低压设备采购安装工程 |
| 4 | 项目实施地点 | 南京师范大学 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起90日 |
| 8 | 合同履行期限 | ≤50日历天 |
| 9 | 供应商（在招标文件中也称投标人） | 响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织（本项目不接受联合体投标） |
| 10 | 投标货币 | 人民币 |
| 11 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 建筑业 |
| 12 | 是否划分标包 | 否 |
| 13 | 最高限价 | 395万元，投标报价超过最高限价的为无效投标。 |
| 15 | 盖章要求 | 供应商投标文件中加盖的公章仅能使用与供应商名称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等字样）的印章；否则，按无效投标处理。 |
| 16 | 友情提醒 | （1 ）根据江苏省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告((2023)第26号)的通知:根据国务院办公厅电子政务办公室、住房和城乡建设部发布的《全国一体化政务服务平台标准》要求，经研究决定，对我省核发的二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师四类注册证书电子证照进行换发。自2023年12月10日起，核准新办业务申报的，将发放新版电子证照，旧版电子证照由厅综合服务平台自动逐步换发新版电子证照，换发时间截止2024年3月9日。换发期后，旧版电子证照停止使用。供应商提供旧版二级建造师证书的，视为无效响应。供应商将自行承担资审查不通过等相应后果。 （2）根据住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知(建办市[2021]40号)要求，自2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各供应商须提供一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若提供的电子件无法识别有效信息的，视为无效响应。供应商将自行承担资格审查不通过等相应后果。 |

一、总 则

1、适用法律

1.1 适用执行《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、供应商定义

2.1“招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“工程”指本招标文件中所述工程以及与之配套的货物、服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

- 政策功能

- 4.1 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位相关政策

- （1）政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

- （2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对符合规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- （3）对于接受供应商以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）第四条的规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予5%价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（本项目不适用）

- （4）根据《财库〔2014〕68号》监狱企业视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

- （5）根据《财库〔2017〕141号》符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。参加投标的残疾人福利性单位，应当提供 《残疾人福利性单位声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

- （6）参加政府采购活动的中小企业应当按“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知[财库〔2020〕46号]” 规定提供《中小企业声明函》，未提供上述资料的报价，其价格不予扣除。

- （7）中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定的政策获取政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.2 节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的成交标准详见本磋商文件第三章。

（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

4.3 进口产品政策（本项目不适用）

（1）除在磋商文件另有规定外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

二、招标文件构成

5、招标文件组成

5.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

5.2 招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

5.3 代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6、招标文件的澄清、补充或修改

6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、补充或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清、补充或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3 为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以书面形式通知所有的投标人。

三、投标文件的编制

7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 投标人应用人民币报价。

7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

7.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

7.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7.7 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8、投标文件的组成

8.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；

（3）★第一章投标邀请书中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章投标邀请书中采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（5）★《开标一览表》

（6）★《分项报价表》

（7）★《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10、投标文件的技术部分

技术部分是证明供应商提供的货物或服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）技术说明和方案；

（2）★《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1价格部分是对货物和服务价格构成的说明，招标文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含本次招标项目有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少货物和服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4 投标人应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明投标货物或服务的单价、总价以及分项报价。投标人系中小企业（含中型、小型、微型企业），并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

11.5 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，要求单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用，未单独提供不构成招标文件的完整性偏离。

11.6本项目最高限价详见招标公告，投标人的投标报价不得超过最高限价。超过最高限价的投标文件，按无效投标处理。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13、投标保证金（本项目无）

13.1 投标人应按照投标邀请提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法缴纳。

13.3 未中标供应商人的投标保证金，将在中标通知发出后五个工作日内无息退还。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

13.4 中标供应商的投标保证金，将在采购合同签订后五个工作日内无息退还。

13.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还（本项目不适用）：

（1）投标人在投标截止时间后至投标有效期期满前撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于串通投标的等。

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效。

14.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接收延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 本次招标代理服务费由中标人支付，代理服务费参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理服收费标准的60%收取，以中标价为基数，不足4000元按4000元计取。此费用已含在投标报价中，结算时不予另计。以上费用由中标人在领取中标通知书前一次性向招标代理机构支付招标服务费。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1投标人应当将投标文件密封；投标文件份数：正本份数：1份，副本份数：5份，电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。包含控制价清单软件格式（非加密），文件名建议修改为公司名+项目编号简写、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件与副本、电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标人须承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或授权代表签字。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，但技术标部分除外，任何情况下不予修改。

17.4 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形的投标文件将拒收：

18.1在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

18.2 未按照招标文件要求进行密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

20、诚实信用

20.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

20.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人的授权委托人必须在投标截止时间前到达开标现场，携带本人身份证原件及授权委托书原件参加开标会，投标人的授权委托人未参加开标会的视为默认开标结果。

21.2 开标时，代理机构将邀请投标人代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、招标文件允许提供的备选投标人案和投标文件的其他主要内容。

21.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

21.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

21.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6投标截止后供应商不足3家的不得开标，通过资格性审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依 法报财政部门或主管部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务要求等，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

22、评标

22.1 评标组织

22.1.1 评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者按照招标文件规定直接确定中标供应商；

（4）向代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格审查

22.2.1.1 招标人代表依法对投标人的资格进行审查。

22.2.1.2 招标人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否 具备投标资格。

22.2.1.3 采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)网站等渠道查询投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询信用记录并保存，以确定投标供应商是否具备投标资格。

22.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

22.2.2 投标文件的符合性审查

22.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

22.2.3在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则做出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.2.3.1 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求，有一项不符合的，作无效投标处理。

22.2.3.2如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

22.2.4 投标文件的进一步评审

22.2.4.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

22.2.4.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.4.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

22.2.5 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

（2）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）投标联合体没有提交联合体协议书的

（5）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（6）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（7）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（8）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（9）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（10）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（11）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（12）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的

（13）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（14）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（15）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目负责人、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（16）属于投标邀请6.3拒绝参加本次采购活动供应商的；

（17）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（18）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（19）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

22.2.6 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

22.2.3.4在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照20.6款执行。

22.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1采用综合评分法。综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、商务部分为客观分，由评标委员会统一打分；技术部分为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家供应商单位的最终得分。

根据各投标人最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按施工组织总体安排得分顺序进行排名。

22.3.2 综合评分的主要因素是：价格、商务部分、技术部分等；

22.3.3 评分标准详见第三章

23、确定中标供应商

23.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

23.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

23.3 中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，并向中标供应商发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

23.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付一定金额的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.7 代理机构对未中标的投标供应商不作未中标原因的解释。

23.8 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

24、编写评标报告

24.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

26.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以重新招标。

26.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达代理机构。

27.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对采购产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

27.4质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在递交响应文件截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告之日起计算。

27.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.6 代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

27.7 质疑文件接收信息：

（1）接收单位：采购代理机构

（2）联系人：池爽

（3）联系电话：025-58835827-8035

（4）联系邮箱：2673631603@qq.com

（5）接收地址：南京市建邺区云龙山路89号龙湖时代上城写字楼1栋29楼（高区3号电梯厅进入）

28、投诉

28.1 质疑投标人对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

- 第三章 评标标准

评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审，本评分标准中价格、项目管理机构、类似业绩为客观分，由评标委员会统一打分；施工组织设计为主观分，由采购人代表及评委各自独立打分，取评标委会所有成员打分的平均值；汇总上述分值后为每一家供应商单位的最终得分。

根据各投标人最终得分由高到低进行排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按施工组织设计得分顺序进行排名。

| 项目 | 评标细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）价格 （40分） | 1.1采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40。 |  | 40分 |
| （二）履约能力 （12分） | 2.1供应商自2022年5月1日以来承担过变配电施工类似项目业绩，每提供1个得2分，本项满分6分。（提供合同、竣工验收证明材料复印件加盖公章；时间以竣工验收时间为准，所提供的资料须能反映出相关数据内容，否则视同未提供） |  | 6 |
|  | 2.2供应商拟投入本项目项目负责人自2022年5月1日以来承担过变配电施工类似项目业绩，每提供1个得2分，本项最多得2分。（提供合同、竣工验收证明材料复印件加盖公章；时间以竣工验收时间为准，所提供的资料须能反映出相关数据内容，否则视同未提供）； 项目经理业绩与企业业绩不重复计分，项目经理业绩必须是投标供应商承接的。 2.3供应商拟投入本项目技术负责人具有电力工程相关专业中级及以上职称的得2分，本项满分2分。【提供相关证书复印件及社保机构出具的2025年1月至2025年6月期间任意一个月供应商为其缴纳的齐全的社会保险金缴费清单材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）、医疗保险管理中心参保缴费业务专用章，不满足不得分】；专业以职称证书为准，证书上无法体现专业的，还应提供对应专业的毕业证书或者专业技术资格评审申报表加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分） |  | 2 |
|  |  |  | 2 |
|  | 2.4供应商拟投入本项目组成员中（项目负责人、技术负责人除外）需至少具有一名高压电工特种作业操作证人员，在此基础上每增加一人得0.5分，需至少具有一名继电保护特种作业操作证人员，在此基础上每有一人得0.5分，本项满分1分。【每人仅计一证，提供相关证书复印件及社保机构出具的2025年1月至2025年6月期间任意一个月供应商为其缴纳的齐全的社会保险金缴费清单材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）、医疗保险管理中心参保缴费业务专用章，不满足不得分】 |  | 1 |
|  | 2.5售后服务人员中具有电气试验特种作业操作证人员的，每提供一人得0.5分，本项满分1分。【每人仅计一证，提供相关证书复印件及社保机构出具的2025年1月至2025年6月期间任意一个月供应商为其缴纳的齐全的社会保险金缴费清单材料，加盖社保机构公章或社保中心参保缴费证明电子专用章（具有可验证的二维码或验证码）、医疗保险管理中心参保缴费业务专用章，不满足不得分】 |  | 1 |
| （三）技术方案 （46分） | 施工总体部署方案 | 供应商应根据招标文件要求提供施工总体部署方案，包括整体施工的部署、施工组织总体设想、施工前准备、现场平面布置等，应服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成： 方案详细完整、科学合理，并具备严密性、优于招标文件要求的得6分；方案基本详细完整、基本科学合理，具有基本的严密性、基本符合招标文件要求得3分；方案详细完整一般、合理性一般，严密性一般、虽有描述但是基本不符合招标文件要求得1分，未提供的不得分。 | 6 |
|  | 各分部分项工程的施工方案 | 供应商应根据招标文件要求提供各分部分项工程的施工方案，包括施工前准备、施工内容、主要技术方案等，应服从采购人管理要求，确保在规定的交付时限内完成： 方案详细完整、科学合理，并具备严密性、优于招标文件要求的得6分；方案基本详细完整、基本科学合理，具有基本的严密性、不完全符合招标文件要求得3分；方案详细完整一般、合理性一般，严密性一般、虽有描述但是基本不符合招标文件要求得1分，未提供的不得分。 | 6 |
|  | 针对本项目关键施工技术、工艺及工程项目实施重点难点分析的解决方案 | 供应商根据招标文件要求及本项目特点，提供施工技术、工艺及工程项目实施重点难点分析的解决方案，包括对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点的分析，并提出解决方案：方案详细完整、科学合理，并具备严密性、优于招标文件要求的得6分；方案基本详细完整、基本科学合理，具有基本的严密性、基本符合招标文件要求得3分；方案详细完整一般、合理性一般，严密性一般、虽有描述但是基本不符合招标文件要求得1分，未提供的不得分。 | 6 |
|  | 安全保护措施及文明施工及环境保护措施 | 供应商应根据招标文件要求及本项目特点，提供安全文明施工及环境保护措施，包括针对本项目明确提出控制扬尘、治污减排、降低噪音的要求（不影响学校每日的正常教学、生活、办公），成品保护措施等，措施应做到完整全面、考虑周到可行，确保达到采购人的要求： 方案完整全面、考虑周到、合理可行、优于招标文件要求的得6分；方案较完整全面、考虑较周到、较合理可行、基本符合招标文件要求得3分；方案完整性一般、合理性一般、虽有描述但是基本不符合招标文件要求得1分，未提供的不得分。 | 6 |
|  | 针对本项目拟投入资源配备计划 | 供应商应根据招标文件要求提供针对本项目拟投入资源配备计划，包括采用的设备，工艺材料、技术等方面，计划应做到设备齐全到位；工艺材料安全稳定、技术先进： 计划完整全面、描述详细、科学可行、并有针对性、优于招标文件要求的得6分；计划较完整全面、描述较详细、较科学可行、 较有针对性、较符合招标文件要求得3分；计划完整性一般、描述一般、可行性一般、针对性一般、虽有描述但是基本不符合招标文件要求得1分，未提供的不得分。 | 6 |
|  | 针对本项目的工程进度计划及措施等方案 | 供应商应根据招标文件要求提供针对本项目的工程进度计划及措施等方案，包括总进度计划工期、施工工期保障措施、进度计划检查等： 方案详细完整、流程清晰完善，确保在规定的交付时限内完成，优于招标文件要求的得6分；方案基本完整、流程较清晰完善、能够在规定的交付时限内完成，较符合招标文件要求得3分；方案完整性一般、流程清晰度一般、能够在规定的交付时限内完成、虽有描述但是基本不符合招标文件要求得1分，未提供的不得分。 | 6 |
|  | 质量保证措施 | 供应商应根据招标文件要求提供质量保证措施，包括质量管理体系、质量控制程序等： 措施具体明确，条理性强、效果达到采购人要求，确保在规定的交付时限内完成、方案优于招标文件要求的得6分；措施较具体明确，条理性较强、效果达到采购人要求，确保在规定的交付时限内完成、符合招标文件要求的得3分；措施明确性一般，条理性一般、效果不完全达到采购人要求，能够在规定的交付时限内完成、不完全符合招标文件要求得1分，未提供的不得分。 | 6 |
|  | 售后服务 | 根据供应商提供的售后服务方案进行综合评价：售后服务方案合理、可行性高、能够在4小时内响应并到达现场的得4分；方案较合理、可行性一般、能够在6小时内响应并到达现场的得2分；方案合理性一般、可行性较差、能够在8小时内响应并到达现场的得1分；其他或未提供的不得分。 | 4 |
| （四）质保期（2分） | 质保期承诺 | 质保期在满足招标文件采购项目需求的基础上，每增加一年得1分，最多得2分（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）。 | 2 |
| 合计 |  |  | 100分 |

说明：

1.对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审（特别说明：节能、环保产品必须纳入“中国政府采购网http：//www.ccgp.gov.cn”等官方网站“节能、环保产品查询系统”，且以提供的证书复印件为准）。

2.所有认证、证明和业绩除上表要求外均须提供有效的证明材料复印件加盖公章。

3.小微企业的价格扣除

3.1对小微企业生产的服务给予报价的5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

3.3小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）投标人为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

4.监狱和戒毒企业的价格扣除

4.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.残疾人福利性单位的价格扣除

5.1 本项目对残疾人福利性单位，给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.2 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

6.监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.评审小组不保证有效报价最低的投标人中标。

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。

# 第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

一、项目概述

1、工程名称：南京师范大学随园电力管孔改建及低压设备采购安装工程

2、施工地点：随园校区

二、工程量清单

详见附件工程量清单。

三、工期要求及免费质保期要求

1、工期≤50日历天；

2、免费质保期2年。

四、主材清单一览表及技术要求：

（一）品牌推荐：

| 低压配电柜 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌推荐 |
| 1 | 低压柜（授权柜） | ABB MNS2.0/MDmax，施耐德BlokseT，西门子8PT或同等档次及以上。 |
| 2 | 低压框架断路器 | ABB Emax2系列、施耐德MT系列、西门子3WL系列或同等档次及以上；脱扣器配置须满足招标文件技术要求 |
| 3 | 低压塑壳断路器 | ABB XTmax 系列，施耐德 NSX 系列，西门子 3VA系列或同等档次及以上。脱扣器配置须满足招标文件技术要求 |
| 4 | 电容补偿装置 | 电容柜内主要元器件（电容器、电抗器、晶闸管开关、控制器、同一品牌，以保证产品的稳定性和匹配性）。 采用南京格宁林，北京英博，上海杜马希品牌或同等档次及以上。 |
| 5 | 多功能电力仪表,电能质量检测装置 | 江苏海恩德电气、华星电器、苏州艾尼斯特电气或同等档次及以上。 |
| 6 | 双电源转换开关（发电机接口转换开关） | ABB Tru one系列L3控制器、ASCO的7000系列Group5控制器、施耐德WOTPC系列LEVEL5控制器，等同等档次及以上。 |
| 7 | 拼接屏硬件和软件 | 江苏清视源，江苏梨柳，江苏显石或同等档次及以上 |
| 8 | 干式变压器 | 金盘科技，顺特，鲁特电工或同等档次及以上。 |
| 9 | 电力电缆 | 高压电缆江南、上上、工牛或同等档次及以上。 |

- 本项目部分主要材料要求供应商在投标文件中明确投标所选的厂家及品牌产品。柜内主要元器件须同一品牌，采购人有权要求中标供应商:如使用推荐品牌外的材料品牌,材料达不到约定的质量要求标准的可由采购人任意挑选推荐品牌中材料品牌，且价格不作调整，承诺书格式详见投标文件附件十三。未提供视为无效投标。

（二）主要元器件技术要求

1、低压柜（授权柜）技术要求

1.1本次招标投标人所选产品应为品牌授权柜，产品对应的生产厂家必须具有原品牌公司的授权生产证书及该柜型的3C及试验报告证书。

1.2项目系统参数及低压柜应满足Form3b分隔等级，以保证柜内开关元件与铜排等重要部件的有效分隔，以有效减弱柜内部件在发生故障时造成相邻部件的损坏。（电容柜满足Form2b即可）

1.3 两路进线之间断路器设置电气加机械联锁、两路进线与母联之间断路器要设置电气联锁，以防两路电源并列运行。为保证使用安全性，可靠性，以及日后检修维护的方便性，禁止使用1/2和1/4抽屉单元，对于抽屉柜只可以使用整模抽屉。开关柜布置和主要设备及元器件详见招标附图。投标人必须以本用户需求书和招标图纸为基础进行投标报价，各回路的配置和数量不得减少。

1.4投标方应能提供投标产品的具有资质的第三方检测机构颁发的实验报告, CCC强制认证证书或CQC认证证书或完成企业自主申明。

1.5具有资质的第三方检测机构提供的EMC电磁兼容性报告，内燃弧试验证书，抗震试验证书，耐腐蚀盐雾试验。

1.6抽屉柜应具有性能良好的一次接插件系统，同时也要保证抽屉单元良好的互换性和快速加装能力。

1.7 低压开关抽屉柜体应具有为防止功能单元插拔操作过程中对母线的磨损和破坏的相关措施，避免对母线系统的直接操作，同时也要保证良好的互换性和快速加装能力。

2.低压框架断路器

2.1开关柜中的框架断路器技术参数及要求：

2.1.1断路器容量（A）800A—4000A，,额定电压AC 690V。额定冲击耐受电压Uimp12KV。额定绝缘电压Ui1000V/50HZ。额定运行短路分断能力lcu（kA）=100%los66KA（进线）。额定运行短路分断能力lcu(kA)=100%lcs50KA出线》.短时耐受电流lcw66KA/ls。机械使用寿命（操作次数）20000。电气使用寿命（操作次数）≥4000。注：要求断路器在45℃以下及反向馈电时均不降容。

2.2所有框架断路器须配置同品牌辅助电源及通讯模块

2.3框架断路器脱扣器必须具备LSI三段保护，具备电流不平衡保护功能，带图形化液晶显示

2.4框架断路器脱扣器显示屏为彩色显示屏

3.低压塑壳断路器

3.1技术参数及要求：

3.1.1额定电压（V)400.额定电流（A）见图纸。额定绝缘电压（V)800.额定冲击电压（KV)8.极限短路分断能力Icu(kA）低压出线塑壳断路器≥50.运行短路分断能力Ics(kA）低压出线塑壳断路器≥50.注：塑壳断路器寿命要求机械使用寿命（依据GB14048)400A开关≥15000次。630A开关≥15000次。400A以下开关≥20000次。电气使用寿命（依据GB14048)400A开关≥6000次。630A开关≥4000次。400A以下开关≥7000次。

3.2塑壳断路器的脱扣器必须具备三段保护，三段保护可同时在本机可调，不接受借助外置设备进行整定的产品

4.低压无功补偿装置

4.1无功补偿主要技术参数、结构性能等均应遵循满足现行相关国家标准（GB）和规范。

4.2动态无功补偿装置中电容器、电抗器、晶闸管投切开关、功率因数控制器须选用同一品牌。

4.3一般技术指标

4.3.1功率因数控制器：

4.3.1.1功率因数控制器可进行投入/切除门限设定、目标功率因数设定、延时时间设定等参数设置，具有投切程序控制功能，可自动按设定程序投切，实现功率因数在0.90～0.99范围之间的分级调整。

4.3.1.2功率因数控制器满足系统电压、电流、频率的性能水平要求，实时显示电网功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率、电压总谐波畸变率、电流总谐波畸变率、频率的平均值及电容投切状态等信息。

4.3.1.3功率因数控制器须具有手动、自动两种工作补偿方式，满足用户不同的现场控制需求，并具有RS485标准接口，支持Modbus等标准通讯规约，可方便接入电力监控管理系统，进行现场实时监视。

4.3.2低压电力电容器：

4.3.2.1电容器组件为干式，具有自愈功能，采用金属化聚丙烯薄膜为电介质，这样可以确保电容具有较长的工作寿命和很低的损耗。

4.3.2.2电容器具备三相独立压敏断路保护技术：使故障时产生的气体和压力，有序的通过泄压通道释放到压敏断路器上，具有防爆功能。需提供国家权威机构出具的检验报告文件予以证明。

4.3.2.3电容器芯子并放在圆柱形的铝罐中，采用特殊的双层缝合技术密封。

4.3.2.4电容器须附放电电阻，使电源切离后一分钟内，残余电压须降至50V以下（需提供权威部门检测报告）。

4.3.2.5电容器损耗不得大于 0.2W/kvar（需提供权威部门检测报告）。

4.3.2.6耐压要求（需提供权威部门检测报告）：

端子之间耐交流电压：    2.15×Un，10s；

端子与外壳间耐交流电压：  ≥3kV，60s；

4.3.2.7自愈性：给电容施加2.15×Un交流电压，历时10S试验前后电容容值无显著变化（需提供权威部门检测报告）。

4.3.2.8最大允许过电流：2 × In（需提供权威部门检测报告）。

4.3.2.9最大允许海拔海平面上4000米.

4.3.2.10温度类别：-40℃～60℃ ；

4.3.2.11电容允差（需提供权威部门检测报告）：

在额定电压、额定频率范围下测量，电容偏差≤0 % ~+ 3%；

在三相单元中，任意两线路端子间测电容，最大值/最小值之比≤1.005；

4.3.2.12提供电容器破坏性试验检测报告，需证明进行电容器破坏性试验后，电容器允许出现外壳变形或局部损伤，但应确保不发生爆炸或壳体破裂导致内部火星等物质喷出的危险情况。

4.3.2.13要求电容器内部每相有一只电容器，故障点及连接点少，禁止多个小电容并联，彼此之间采用多股导线连接的方式。

4.3.2.14电容电抗统一品牌，电抗选用铜箔绕组。

5.多功能电力仪表技术要求

5.1测量功能

5.1.1所有进线柜及馈线柜上的每一条回路上分别安装一只多功能网络电力仪表，应具有测量三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、最大需量及发生时间、有功及无功电能计量，所有电度读数均为一次侧电度、并具冬夏两套9时段多费率分时电能统计，以满足峰谷电能测量的需求，界面可显示日期时间及当前费率；具有有功无功最大需量显示及发生时间，需量区间可以设置；每月需量实时刷新，可掉电保存。具有4路温度测量及1路剩余电流检测，2～31次谐波的检测和分析功能、可编程报警功能（上限报警、下限报警、电压报警、电流报警、错相序报警、缺相报警、报警时间延时、报警触发可选脉冲，电平两种方式等），报警信号就地显示。采用LCD显示屏，液晶背光时间可设置，中文显示。

5.1.2仪表自带查错功能，可发现接线相序错乱、欠压、欠流等错误并在LCD上通过铃铛指示，然后组合按键查询错误信息。

5.2产品测量精度

5.2.1电压、电流、有功功率、无功功率、功率因率、有功电度：0.2级无功电度：0.5级，所有网络电力仪表必须带脉冲输出，脉冲常数为3200imp/kWh（二次侧），以方便仪表精度校验。

5.3监控功能：

5.3.1所有网络电力仪表不得少于2路开关量输入、2路开关量输出，可本地控制显示，也可远程配置做遥控遥信。

5.4通讯功能：

5.4.1网络电力仪表应具有三路通讯接口，一路RS485接口及MODBUS-RTU通信协议，一路RS485接口DL/T645通信规约，一路Lora无线通信。通讯信号就地显示，Lora频点409MHz--464MHz可按要求设置；信号强度可查；理论无线通讯半径至少1km；单频点理论上最高可128台组网。

5.5远程，就地均可对设备进行参数设置，包括电流/电压互感器变比、波特率、地址、整个费率图表、报警、开关量等；

5.6安装方式：

5.6.1智能监控仪表采用盘装仪表，开关柜面开孔安装。网络电力仪表尺寸要求不大于96×96mm的规格。

5.7智能监控仪表外壳和外接端子材料必须为阻燃材料。

5.8电气特性

5.8.1输入电压特性

5.8.1.1额定电压：AC 100V、400V

5.8.1.2过载能力：1.2倍额定值（连续）2倍额定值（1秒）

5.8.2输入电流特性

5.8.2.1额定电流：AC 1A、5A

5.8.2.2过载能力：1.2倍额定值（连续）10倍额定值（1秒）

5.8.2.3输入频率：50Hz/60Hz

5.8.3电源

5.8.3.1交流AC85～265V或直流DC100～350V

5.8.3.2功耗：＜4VA

5.8.3.3开关量输入（光隔）

5.8.3.4无源干接点：装置内部提供+12V偏离电源，无需外接电源

5.9电磁兼容性

5.9.1工频耐压：2.5kV（试验电压为交流有效值）

5.9.2绝缘电阻：≥100兆欧

5.9.3MTBF：≥100000h

5.9.4静电放电抗干扰度：不低于Ⅳ级

5.9.5快速瞬变脉冲群抗扰度：不低于Ⅲ级

5.9.6浪涌抗扰度：不低于Ⅳ级

5.9.7辐射（射频）电磁场抗扰度：不低于Ⅲ级

5.10工艺要求

5.10.1产品必须采用高精度电流采集元件实现回路电流毫安级转换。

5.10.2产品内部线路板，必须经三防处理，具有耐高温、耐静电、耐腐蚀特性。

5.10.3产品必须采用高速现场总线接口，且具有光电隔离性能，可应用于现场严酷通讯环境。

5.10.4产品外部接线端增加保护芯片，防止外部进入冲击电压，实现产品内部元器件保护。

6.双电源转换开关（发电机接口转换开关）

6.1双电源转换开关可实现现场选择自投自复、自投不自复以及互为备用的功能。

6.2采用真正PC级一体化开关，双投结构，具有明显断开点，不能采用断路器、接触器及负荷开关互锁型的ATS开关。

6.3触头转换时间小于50毫秒

6.4额定绝缘电压不低于1000V，额定冲击耐受电压不低于12KV，额定短时耐受电流满足以下要求：

①400A及以下电流：不低于18kA；②630A～800A：不低于42kA；③1000A—1200A：不低于50kA；④1600A—4000A：不低于80kA/1S

6.5控制器配备液晶显示屏幕，可以显示两路电源的电压值、频率值和延时参数，及查询事件记录。

6.6控制器可选配12-24Vdc外接电源，当两路电源均没电时，控制器仍然可以正常通讯与现场ATS开关位置状态等信息

6.7控制器可选择多种安装方式，一体式安装（控制器安装于本体上）和门板安装（控制器与开关本体分开安装，控制器安装于门板上）

6.8控制器配备电压谐波测量功能，并可通过控制器进行查询

6.19控制器配备两路电源同相侦测功能，避免因两路电源不同步切换产生的异常突波电流造成保护开关异常跳脱及负载的损坏。

6.10控制器采用微处理器为核心控制元件，可检测两路电源欠压/过压/缺相等，并根据预设定值进行切换，同时具有以下可调延时：

①常电电断电，可延时启动发电机，避免常用电源因为电压瞬间波动而频繁启动发电机，0-10秒可调；②转换至备用侧可调延时，0-5分钟可调；③回切至常用侧延时，0-60分钟可调；④发电机冷却延时，0-60分钟可调

7.拼接屏项目硬件和软件参数要求

- 7.1产品硬件参数要求

- 7.1.1液晶拼接单元

7.1.1.1面板类型：约55寸 DID超窄边液晶面板，LED背光

7.1.1.2物理分辨率：不低于1920（H）× 1080（V）

7.1.1.3物理拼缝：≤1.8mm

7.1.1.4像素点距：约0.63mm × 0.63mm

7.1.1.5响应时间：约8ms

7.1.1.6亮度：约 500cd/m²

7.1.1.7可视角度：约178°（H）/ 178°（V）

7.1.1.8显示色彩：约16.7M

7.1.1.9信号输入：单屏支持4K信号输入，VGA×1，DVI×1，HDMI×1，RJ45×1（RS232）

7.1.1.10信号输出：RJ45×2（RS232）

7.1.1.11智能系统：智能背光技术、节能降噪、提高整机可靠性

7.1.1.12操作方式：RS232集中线控  红外遥控

7.1.1.13外型尺寸：约1211.5mm×682.3mm（宽×高）

7.1.1.14显示尺寸：约1209.6mm× 680.4mm（宽×高）

7.1.1.15存储温度：-20ºC~65ºC，工作温度0ºC~50ºC，工作湿度10~90%

7.1.1.16外壳材质：金属外壳，防静电、防磁场、防强电场干扰

7.1.2拼接屏证书要求

7.1.2.1产品提供具有CMA或CNAS认证资质的具有资质的第三方检测机构出具的检测报告（提供检测报告复印件加盖公章）；

7.1.2.2提供产品3C认证证书；（提供证书复印件加盖公章）

7.1.3拼接控制处理器参数要求

- 7.1.3.1产品硬件参数要求

7.1.3.1.1控制系统主机，采用不低于6U主机箱体，最大可支持不低于36路输入18路输出，插卡式设计，便于系统的安全扩展升级结构。

7.1.3.1.2采用纯硬件FPGA阵列底板运算交换技术，FPGA图像高保真插点算法，不需要任何操作系统支持，智能缩放技术，图像缩放采用智能多相位滤波算法，根据图像特点自动选择最优的滤波系数，图像接近失量级；无极缩放效果，保证更多细节，边缘无锯齿以及很好的锐度。

7.1.3.1.3上电即可工作，启动速度快、稳定性高，不会出现死机、黑屏现象，启动时间＜5S。

7.1.3.1.4采用模块化结构，系统的输入模块、输出模块、控制模块均支持热插拔。

7.1.3.1.5单个信号可以在任意M×N(>0）个显示单元上拼接显示。

7.1.3.1.6支持输入信号任意拼接、开窗、画中画、叠加、漫游、缩放、跨屏等，最大可支持不低于4个图层。

7.1.3.1.7至少支持VGA、DVI、HDMI、SDI、BNC、IPC、Ypbpr（转接）、DP（转接）、miniDP（转接）、CVBS（转接）等接口输入。本次输入路数信号为不少于12路需求，支持向后可根据需求扩展至最大输入路数不低于36路。

7.1.3.1.8至少支持DVI、HDMI、VGA（转接），BNC（转接），DP（转接），预监输出。

7.1.3.1.9至少支持网络摄像头接入功能，设备可接入IP解码卡，支持4K，500W,300W，1080P、720P，D1像素的网络摄像机解码，支持海康、大华，宇视，雄迈，天地伟业，中维世纪，汉邦高科，科达，华为等主流品牌标准onvif协议的网络摄像头实时解码，信号窗口可任意拉伸、压缩、拼接、画中画、叠加、漫游等功能。

7.1.3.1.10具备无线投屏业务卡内置功能，可是换一键电脑无线投屏，手机（andriod\ios系统）和平板混投等功能，同时支持电脑和手机（Andriod/ios）2分屏混投。

7.1.3.1.11输入输出图像支持无缝切换。

7.1.3.1.12支持可视化预监回显功能。

7.1.3.1.13主控自带热点wifi功能，平板电脑或者手机APP可以搜索热点连接直接控制。

7.1.3.1.14支持虚拟LED滚动字幕，超高清点对点矢量字幕，支持动态字幕和静态字幕，可以任意编辑显示内容、字体、颜色等参数，设置欢迎词。

7.1.3.1.15支持多个场景预案功能，可保存多达128种场景模式，支持自动轮巡，可自定义设置轮巡时间。

7.1.3.1.16支持C/S控制结构，基于TCP/IP网络以及串口的多用户实时操作，可实现对多种信号源定义、调度和管理。

7.1.3.1.17支持多种控制方式，支持RS232串口、网络、平板电脑，可提供SDK对接中控等多种控制方式。

7.1.3.1.18系统在温度-15±0.5℃，35±0.5℃，湿度75±2%的环境下正常工作。

7.1.3.1.19多平台的客户端统一管理，自动探测输入输出信号。

7.1.3.1.20支持断电恢复功能和场景记忆功能。

7.1.3.1.21支持硬件一键复位。

7.1.3.1.22满足平均无故障时间不小于50000小时。

7.1.3.2拼接控制处理器证书要求

7.1.3.2.1提供产品3C认证证书；（提供证书复印件加盖公章）

- 7.1.3.2.2需和液晶拼接屏为同一品牌

7.2大屏控制软件要求

7.2.1显示屏厂家提供PC端多媒体互动大屏控制软件，便于在各屏体信号PC端进行信号管理。

7.2.2以上硬件软件品牌要求为同一品牌。

7.3大屏支架要求

7.3.1采用所投拼接屏同尺寸的拼接屏专用液压前维护伸缩支架挂墙，包含包边美化工作。

8.干式变压器

8.1需执行的国家相关标准、行业标准或者其他标准、规范（下述规范及技术条件并非全部，未列入而又相关的仍应采用。如有停用或废止的，应以相应的最新版本为准。）。

GB/T 1094.11          电力变压器第11部分：干式变压器

GB/T 10228            干式电力变压器技术参数和要求

GB 1094.2             电力变压器第2部分：温升（eqv IEC60076-2）

GB/T 1094.10          电力变压器第10部分：声级测定

GB/T 1094.12          电力变压器第12部分：干式电力变压器负载导则

GB 4208               壳体防护等级（IP代码）

GB/T 20138-2006       电器设备壳体对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）

JB/T 3837             变压器类产品型号编制方法

GB/T 191-2008         包装储运图示标志

GB20052-2020          电力变压器能效限定值及能效等级

8.2使用环境条件（不低于下列要求）

设备存储运输温度：-40℃～+70℃

设备运行温度（不进行电气和机械操作）：-40℃～+55℃

设备正常运行温度（进行电气和机械操作）：-25℃～+55℃

设备不降额运行温度（进行电气和机械操作）：-25℃～+50℃

机械活性物质条件级别（户内）：3S4

设备运行阳光最大直射强度（光照强度）：1200W/m²

设备运行相对湿度：0～95%；无冷凝

设备安规和散热设计海拔高度：≤1000m

地震动峰值加速度（水平）：0.3g

地震动峰值加速度（垂直）：0.15g

抗震设防级别：Ⅷ度

污秽等级：Ⅲ级

8.3干式变压器的技术参数要求

8.3.1投标人若中标应提供干式变压器及其附属设备的设计以及在供货范围内所有设备元器件的选型、制造、软件设计开发、提供相关图纸资料、试验（包括工厂试验、出厂试验）、包装、设备运输。

8.3.2干式变压器的技术参数表

| 序号 | 项目 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 存储运输环境温度 | -40℃~70℃ |
| 4 | 运行环境温度 | -25℃~55℃ |
| 5 | 不降额使用海拔高度 | <1000m |
| 6 | 额定电压比（kV） | 10/0.4 |
| 7 | 调压方式 | 无励磁调压 |
| 8 | 分接范围 | ±2×2.5% |
| 9 | 额定频率 | 50Hz |
| 10 | 联结组别 | Dyn11 |
| 11 | 阻抗电压 | 不低于6% |
| 12 | 绝缘耐热等级 | 不低于H级 |
| 13 | 温升 | 不超过100K |
| 14 | 空载损耗 | ≤1400W（提供变压器型式试验报告复印件并加盖公章，以试验报告数据为准。） |
| 15 | 负载损耗（t:120℃） | ≤9300W（提供变压器型式试验报告复印件并加盖公章，以试验报告数据为准。） |
| 16 | 冷却方式 | AN/AF |
| 17 | 噪声水平 | 满足国标 |
| 18 | 风机 | 自带（标配） |
| 19 | 谐波电流 | 高、低压绕组能承受5%额定电流的谐波电流叠加作用下安全、可靠的工作。 |
| 20 | 局部放电水平 | ≤5pC |
| 21 | 雷电冲击水平 | 不低于75kV |
| 22 | 工频耐压水平（高压绕组） | 不低于35kV |

8.3.3干式变压器详细技术要求

8.3.3.1变压器材料及工艺

（1）要求变压器采用厚度≤0.3mm的硅钢片，硅钢片应选用优质产品。硅钢片的损耗不超过1.2W/kg（1.7T，50Hz时的测量值_GB/T3655-2000）。

（2）变压器的各相交流母排应配置相应的相序标识。

（3）变压器的分接端子要方便调接，并有明确的标识。

（4）变压器应可靠接地，并有相应的接地端子和标识。

（5）变压器中的母线需使用镀锡防腐处理方式。保证变压器可以在-25℃~+55℃的环境温度下满功率运行，同时，不能影响电缆连接点处的接触电阻。

8.3.3.2变压器温度控制器要求

（1）每台变压器应配备一台壁挂式专用温度控制器，以显示热点温度。预留二对温度报警辅助接点。温控器应满足抗震、电磁干扰不敏感、显示数字和动作正确的要求。三个PT100测温元件分别埋设在三相低压绕组最热部位的测温孔内。温度测点在铁芯及绕组上都需有测点，温度监控器应具有下述功能（不限于此）：可自动监测并显示三相绕组的温度，当任一绕组温度达到设定温度时，如∶温度达到100℃时，自动起动风机；低于80℃时，自动停止风机；超过130℃时，自动报警并起动远方报警装置，超过150℃时，发出跳闸命令。温度设定现场可调，输出1路4—20mA温度信号。

8.3.3.3认证及试验

需提供所投干式变压器产品的型式试验报告，以证明所投产品满足技术参数表要求。（提供报告复印件并加盖公章）

8.1需执行的国家相关标准、行业标准或者其他标准、规范（下述规范及技术条件并非全部，未列入而又相关的仍应采用。如有停用或废止的，应以相应的最新版本为准。）。

GB/T 1094.11          电力变压器第11部分：干式变压器

GB/T 10228            干式电力变压器技术参数和要求

GB 1094.2             电力变压器第2部分：温升（eqv IEC60076-2）

GB/T 1094.10          电力变压器第10部分：声级测定

GB/T 1094.12          电力变压器第12部分：干式电力变压器负载导则

GB 4208               壳体防护等级（IP代码）

GB/T 20138-2006       电器设备壳体对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）

JB/T 3837             变压器类产品型号编制方法

GB/T 191-2008         包装储运图示标志

GB20052-2020          电力变压器能效限定值及能效等级

8.2使用环境条件（不低于下列要求）

设备存储运输温度：-40℃～+70℃

设备运行温度（不进行电气和机械操作）：-40℃～+55℃

设备正常运行温度（进行电气和机械操作）：-25℃～+55℃

设备不降额运行温度（进行电气和机械操作）：-25℃～+50℃

机械活性物质条件级别（户内）：3S4

设备运行阳光最大直射强度（光照强度）：1200W/m²

设备运行相对湿度：0～95%；无冷凝

设备安规和散热设计海拔高度：≤1000m

地震动峰值加速度（水平）：0.3g

地震动峰值加速度（垂直）：0.15g

抗震设防级别：Ⅷ度

污秽等级：Ⅲ级

8.3干式变压器的技术参数要求

8.3.1投标人若中标应提供干式变压器及其附属设备的设计以及在供货范围内所有设备元器件的选型、制造、软件设计开发、提供相关图纸资料、试验（包括工厂试验、出厂试验）、包装、设备运输。

8.3.2干式变压器的技术参数表

| 序号 | 项目 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品名称 | 干式变压器 |
| 2 | 型号 | SCB14-1250/10 |
| 3 | 存储运输环境温度 | -40℃~70℃ |
| 4 | 运行环境温度 | -25℃~55℃ |
| 5 | 不降额使用海拔高度 | <1000m |
| 6 | 额定电压比（kV） | 10/0.4 |
| 7 | 调压方式 | 无励磁调压 |
| 8 | 分接范围 | ±2×2.5% |
| 9 | 额定频率 | 50Hz |
| 10 | 联结组别 | Dyn11 |
| 11 | 阻抗电压 | 不低于6% |
| 12 | 绝缘耐热等级 | 不低于H级 |
| 13 | 温升 | 不超过100K |
| 14 | 空载损耗 | ≤1250W（提供变压器型式试验报告复印件并加盖公章，以试验报告数据为准。） |
| 15 | 负载损耗（t:145℃） | ≤8950W（提供变压器型式试验报告复印件并加盖公章，以试验报告数据为准。） |
| 16 | 冷却方式 | AN/AF |
| 17 | 噪声水平 | 满足国标 |
| 18 | 风机 | 自带（标配） |
| 19 | 谐波电流 | 高、低压绕组能承受5%额定电流的谐波电流叠加作用下安全、可靠的工作。 |
| 20 | 局部放电水平 | ≤5pC |
| 21 | 雷电冲击水平 | 不低于75kV |
| 22 | 工频耐压水平（高压绕组） | 不低于35kV |

8.3.3干式变压器详细技术要求

8.3.3.1变压器材料及工艺

（1）要求变压器采用厚度≤0.3mm的硅钢片，硅钢片应选用优质产品。硅钢片的损耗不超过1.2W/kg（1.7T，50Hz时的测量值_GB/T3655-2000）。

（2）变压器的各相交流母排应配置相应的相序标识。

（3）变压器的分接端子要方便调接，并有明确的标识。

（4）变压器应可靠接地，并有相应的接地端子和标识。

（5）变压器中的母线需使用镀锡防腐处理方式。保证变压器可以在-25℃~+55℃的环境温度下满功率运行，同时，不能影响电缆连接点处的接触电阻。

8.3.3.2变压器温度控制器要求

（1）每台变压器应配备一台壁挂式专用温度控制器，以显示热点温度。预留二对温度报警辅助接点。温控器应满足抗震、电磁干扰不敏感、显示数字和动作正确的要求。三个PT100测温元件分别埋设在三相低压绕组最热部位的测温孔内。温度测点在铁芯及绕组上都需有测点，温度监控器应具有下述功能（不限于此）：可自动监测并显示三相绕组的温度，当任一绕组温度达到设定温度时，如∶温度达到100℃时，自动起动风机；低于80℃时，自动停止风机；超过130℃时，自动报警并起动远方报警装置，超过150℃时，发出跳闸命令。温度设定现场可调，输出1路4—20mA温度信号。

8.3.3.3认证及试验

需提供所投干式变压器产品的型式试验报告（提供报告复印件并加盖公章）

五、其他要求

1、供应商拟投入本项目组成员中需至少具有一名高压电工特种作业操作的人员；至少具有一名继电保护特种作业操作证的人员；

2、供应商拟投入本项目售后服务人员中至少具有一名电气试验特种作业操作证的人员。（需提供相关内容承诺函原件加盖公章）

- 第五章	合同草案条款及格式

南京师范大学工程合同

合同编号：

发包方（甲方）： 南京师范大学

签订地点：

承包方（乙方）：                                   签订日期：

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第1条 工程概况

1.1、工程名称： 南京师范大学随园电力管孔改建及低压设备采购安装工程 （具体到校区、楼宇、房号、路段等）

1.2、工程地点：南京师范大学 随园 校区

1.3、承包范围：

1.4、承包方式：

1.5、工期：   天。开工：    年   月   日，竣工：    年   月   日

1.6、工程质量：

1.7、合同价款（预算价，人民币大写）：

1.8、保修期：    年，自     年   月   日至    年    月     日，具体自验收合格次日起。

1.9、本项目不得转包；确需分包的，须为非主体性、非关键性工作，且需经甲方书面同意或在投标文件中载明，否则甲方视同乙方违约并由乙方承担全责，乙方就采购项目和分包项目向甲方负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第2条  甲方工作

2.1开工前   天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明   份，并向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的水、电接点（费用乙方自理），并说明使用注意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指派             为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3委托          监理公司进行工程监理，监理公司任命    为监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方     份。

2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.5协助乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

第3条 乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2指派          为乙方驻工地项目负责人，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3严格执行施工、操作安全、防火安全、环境保护等规定；严格按照图纸或作法说明进行施工；做好各项质量检查记录；参加竣工验收并提交2套完整的竣工资料，编制工程结算。

3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，若由于乙方原因造成损坏，承担相应的费用。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，费用自理。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，若发生必须无条件修复并承担一切费用。

3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，若有损坏，乙方负责赔偿。

第4 条  关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期的，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致一周内累计停工8小时以上的，工期相应顺延。

第5 条 关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以甲、乙双方确认的施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰维修工程验收标准》（GB50210-2018）《建筑工程施工质量评定统一标准》（ GB50300-2013）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2本工程质量应至少达到国家质量评定合格标准（工程质量的认定以南京市质检站质检意见为准），若达不到，乙方负责返工直至达到此标准，并承担一切费用。

5.3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前48小时通知甲方。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验达不到合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.4本工程所用材料、设备，乙方必须负责检测其质量并达到环保要求，不合格的材料、设备不得使用，否则影响工程质量，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.5由于乙方原因造成质量事故，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知10个工作日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第6 条 关于工程价款及结算的约定

6．1  双方商定本合同价款采用下述第  （1）  种计价方式。

（1）固定单价

满足如下条件的工程项目，可选择此计价方式：①详细设计方案或图纸；②编制的招标工程量清单工程项目完整、项目特征描述详细、工程量清单计算准确；③编制招标控制价；④工程主要材料规格、等级明确或明确主材价格标准；⑤专业人员审标、评标。

（2）限合同价内按实结算

不满足（1）中条件的工程项目，选择此计价方式。工程量按现场实际施工量计算；综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》、江苏省相关计价表及现行文件规定进行计算。

合同价款中包括的风险范围：施工期间收费的政策性调整、自然灾害以及各类建材的市场风险、人工单价、机械台班价格浮动的风险及招标文件约定部分含有显在的、潜在的一切风险。

计价方式（1）、（2）风险范围以外合同价款调整方法：（1）甲方认可的工程设计变更；（2）甲方和监理方均认可的现场签证；(3)变更总金额不得超过原合同金额的10%。

6. 2 履约保证金：签订合同前，乙方须向招标人缴纳中标价  3  %的履约保证金（乙方未能完全履行合同的，履约保证金不予退回）；验收合格后履约保证金转为质保金，质保期内无质量问题的，质保金在质保期满后且收到乙方合法票据一个月内无息退还；因乙方原因，导致工程无法推进的，或质保期内存在质量问题未及时妥善解决的，质保金不予返还。

6．3 本合同生效后，甲方凭乙方合法票据按以下约定支付工程款：

1、合同生效后7个工作日内，支付合同总价款的30%；

2、工程完毕并验收合格后10个工作日内，支付至合同总价款的70%；

3、工程审计后20个工作日内，支付至审计决算金额的100%。

6．4工程竣工验收后二十天内，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料60个工作日内审查完毕。

6.5结算审计时，单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由甲方从应付施工单位工程款中扣除。

第7 条 关于材料供应的约定

凡由乙方采购的材料、设备，其品牌、规格、质量须与投标文件一致且必须经甲方和监理方事先认可。如不符合质量要求或规格有差异，甲方和监理方有权禁止其使用。对工程造成的损失由乙方负责。

第8条  有关安全生产和防火的约定

8.1甲方提供或乙方提供经甲方确认的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

8.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民国和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等法规。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全、质量、消防等法规导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第9 条  奖励和违约责任

9.1甲方未能按合同的约定支付款，按最高人民法院关于延期付款的规定向乙方承担违约责任，双方有书面约定的除外。

9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000元违约金（在履约保证金中扣除）。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方1000元，作为奖励。

9.3乙方送至现场的材料设备与投标文件中的材料设备（品牌、生产厂家、规格型号、材质）有不一致的地方，应更换至符合要求，同时甲方有权从履约保证金中扣除合同总价的5%作为乙方向甲方支付的违约金。

9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

9.5甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

9.6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.7未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.8因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

9.9质量未达到要求，乙方应在规定的期限内进行整改，甲方从履约保证金中扣除工程结算价款的5%作为乙方向甲方支付的违约金。此项赔偿并不能解除中标人完成工程的责任及合同规定的其他责任。如因施工质量导致安全事故，乙方承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。

9.10 乙方项目负责人及主要管理人员必须在工程现场，有事请假须经监理及甲方同意，若无正当理由不在工地现场，且未经甲方或监理认可的，甲方有权从履约保证金中按每人每天2000元人民币收取违约金。

履约保证金不足以支付违约金的，从工程款中扣除。

9.11 任何一方违反本合同约定，除承担违约金外，还承担守约方向违约方追责所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通费、食宿费、保函费等。

第10条  争议的解决方式

在本合同履行过程中发生争议，双方协商解决，协商不成的可依法向工程所在地人民法院起诉。

第11条 附则

11.1本合同一式六份，甲方肆份，乙方贰份。

11.2本合同履行完成后自动终止。

11.3形成本合同的采购文件、报价文件、工作量清单、报价预算书、主材清单、服务承诺等作为合同附件，对双方均具有约束力。

附件一：工程量清单；

| 甲方（盖章）： 法定代表人： 代理人： 单位地址： 电话： 传真： 邮政编码： 统一社会信用代码： 开户银行： 户名： 帐号： 签定日期： | 乙方（盖章）： 法定代表： 代理人： 单位地址： 电话： 传真： 邮政编码： 统一社会信用代码： 开户银行： 户名： 帐号： 签定日期： |
| --- | --- |

- 第六章投标文件格式

投标文件相应材料请按投标文件格式进行填写，如投标文件格式无明确规定的，由供应商自行编制。

正本/副本

- 南京师范大学随园电力管孔改建及低压设备采购安装工程项目

- 项目编号：

投标文件

- 供应商：（盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：（签字）

- 年月日

评分索引表

| 评分因素 | 评分标准 | 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- |

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录

[注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码）]

- 附件一：投标申请及申明

投标申请及申明

致：南京师范大学

根据贵方                   （项目名称）           （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人            (姓名和职务)代表投标供应商          （投标供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）             元，小写             元。

3、本项目工期为：                   。

4、我方项目负责人为：         .

5、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

6、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

7、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

9、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

10、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标供应商授权代表姓名（签字）：

投标供应商名称：                    （盖章）

日    期：       年     月     日

- 附件二：法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

南京师范大学：

本授权书声明：注册于（投标供应商住址）的（投标供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），（项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月  日签字生效，特此声明。

供应商名称：（盖章）

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日期：  年  月   日

- 附件三：开标一览表格式

- 开标一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 投标总价 | 小写：人民币 大写：人民币 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |
| 工期 |  |  |
| 其他 |  |  |
| 小微企业 | □是 □否 |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。

2、《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

- 附件四：分项报价表格式

- 分项报价表

（根据工程量清单进行报价）

附件五：技术规格偏离表格式

- 技术规格偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 | 备注 |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：

1、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的技术或服务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于技术或服务要求等详细描述和说明的替代。

2、如果行数不够，请自行增加。

- 附件六：商务条款偏离表格式

- 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  | 项目编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  |  | 偏离 | 备注 |  |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

1、供应商应在上表中明确投标文件技术部分与招标文件要求的商务要求偏离情况，未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明或相关证明材料的，则以已有文字说明或相关证明材料为准，但该表不作为供应商对所投项目关于商务要求等详细描述和说明的替代。

2、说明：如果行数不够，请自行增加。

附件七：项目负责人及项目组人员表

7.1拟投入项目负责人履历表

| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  | 毕业时间 |  | 年 月 日 |  |
| 专业 |  |  | 从事本专业时间 |  |  |  |  |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中任职 |  | 业主单位、联系人电话 |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：具体时间要求及需提交的证明材料详见评标标准。

7.2 拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 相关工作年限 | 本项目中担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：具体时间要求及需提交的证明材料详见评标标准。

- 附件八：投标供应商类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

项目名称：                                                 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同 金额 | 项目 内容 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

说明：具体时间要求及需提交的证明材料详见评标标准。

附件九：无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京师范大学：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中       （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件十：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

南京师范大学：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：

我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          ( 如有 )

主要专业技术能力有：                   ( 如有 )

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 附件十一：资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明复印件加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【（提供本次政府采购活动投标截止时间前由第三方专业机构出具的2023年度或者2024年度财务审计报告（财务审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表、第三方专业机构盖章和注册会计师签字页复印件并加盖投标投标人公章），或投标截止时间前半年内银行出具的企业资信证明，法人或者其他组织成立未满一年的可提供投标截止时间前近半年内任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）的复印件加盖公章】；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料的承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动投标截止时间前半年内至少一个月的依法缴纳税收（企业代缴的个人所得税除外）和社会保障资金的有效凭据复印件加盖公章，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺书，格式自拟）

2.落实政府采购政策需要满足的资格条件：/

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人资质等级及范围：①具备电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质，并提供有效的安全生产许可证；②具备《承装(修、试)电力设施许可证》承装五级及以上；（提供有效期内的资质证书复印件加盖供应商公章装订在响应文件中，否则视为未提供）

（2）投标人不得存在下列情形之一（符合并提供加盖响应人公章的承诺书原件）：

a.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

b.为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

c.与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

d.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

e.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

f.处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

g.因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

h.投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的。

（3）投标人必须具备符合条件的项目负责人：

①项目负责人资格要求：注册建造师证（机电工程）二级(含)以上并具有有效的安全生产考核合格证书（B 证）。（提供有效证书复印件加盖供应商公章装订在响应文件中，否则视为未提供）

②项目负责人提供社保机构出具的近半年（2025年1月-2025 年 6月）任意一个月投标申请人为其缴纳的完整的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】 (提供证明材料复印件加盖供应商公章装订在响应文件中，否则视为未提供，加盖社保缴费电子专用章证明材料可视为原件，否则视为未提供)。

③项目负责人必须满足下列条件：

a.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（符合并提供承诺书原件）；

b.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内（符合并提供承诺书）；

c.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的（符合并提供承诺书）。

（4）本项目不接受联合体投标；

（5）中标后不允许转包、分包本工程。

单位负责人、公司控股关系及公司管理关系释义：

①单位负责人：是指 A 单位法定代表人或者 B 法律、行政法规规定代表单位行使职 权的主要负责人。

A：所谓法定代表人：是指由法律或者法人组织章程规定，代表法人对外行使民事 权利、履行民事义务的负责人。如《公司法》规定，公司法定代表人依照公司章程的规 定由董事长、执行董事或者经理担任；《中华人民共和国全民所有制工业企业法》（以 下简称《全民所有制工业企业法》）规定，厂长是企业的法定代表人；国家机关的最高 行政官员是机关法人的法定代表人等。

B：所谓法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人：是指除法定代表人 以外，法律、行政法规规定的代表单位行使职权的主要负责人。如个人独资企业的投资 人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等。

②控股关系：政府采购法实施条例所谓控股关系是指单位或个人股东的控股关系。 控股的含义：根据《中华人民共和国公司法》第二百一十六条规定：“本法相关用语的 含义：（二）控股股东，是指 A 其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者 其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；B 出资额或者持有股份 的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股 东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。实践中，一般对 A 所述情形称为绝对控 股，B 所述情形称为相对控股，政府采购法实施条例所称“控股”包括绝对控股和相对 控股。

③管理关系：政府采购法实施条例所谓管理关系是指不具有出资持股关系的其他 单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

- 附件十二 中小企业声明函

中小企业声明函

- 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加南京师范大学随园电力管孔改建及低压设备采购安装工程 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

- 南京师范大学随园电力管孔改建及低压设备采购安装工程，属于(招标文件中明确的所属行业)；承建企业为              （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

附件十三                      主要材料品牌承诺书

致：南京师范大学

如我单位中标，我公司郑重承诺：

我单位在参加                                的投标活动中，已对招标文件仔细阅读，充分考虑了解项目情况，我方承诺如下：

- 我方使用的主要产品系列见下表：

| 低压配电柜 |  |  | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌推荐 |  |
| 1 | 低压柜（授权柜） | ABB MNS2.0/MDmax，施耐德BlokseT，西门子8PT或同等档次及以上。 |  |
| 2 | 低压框架断路器 | ABB Emax2系列、施耐德MT系列、西门子3WL系列或同等档次及以上；脱扣器配置须满足招标文件技术要求 |  |
| 3 | 低压塑壳断路器 | ABB XTmax 系列，施耐德 NSX 系列，西门子 3VA系列或同等档次及以上。脱扣器配置须满足招标文件技术要求 |  |
| 4 | 电容补偿装置 | 电容柜内主要元器件（电容器、电抗器、晶闸管开关、控制器、同一品牌，以保证产品的稳定性和匹配性）。 采用南京格宁林，北京英博，上海杜马希品牌或同等档次及以上。 |  |
| 5 | 多功能电力仪表,电能质量检测装置 | 江苏海恩德电气、华星电器、苏州艾尼斯特电气或同等档次及以上。 |  |
| 6 | 双电源转换开关（发电机接口转换开关） | ABB Tru one系列L3控制器、ASCO的7000系列Group5控制器、施耐德WOTPC系列LEVEL5控制器，等同等档次及以上。 |  |
| 7 | 拼接屏硬件和软件 | 江苏清视源，江苏梨柳，江苏显石或同等档次及以上 |  |
| 8 | 干式变压器 | 金盘科技，顺特，鲁特电工或同等档次及以上。 |  |
| 9 | 电力电缆 | 高压电缆江南、上上、工牛或同等档次及以上。 |  |

2、我方在此承诺:如使用推荐品牌外的材料品牌，材料达不到约定的质量要求标准的，可由采购人任意挑选推荐品牌中材料品牌，且价格不作调整。

承诺企业名称（盖章）

年   月   日

附件十四、其他

（各投标人根据采购文件规定的打分细则对应提供相关证明材料等，格式自拟）

附件十五、施工组织设计

（技术部分应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写）