如皋市政府采购竞争性磋商文件

项目名称：如皋市人民医院污水处理运维服务

项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2025-0041

采购人名称：如皋市人民医院

采购代理机构名称：南通泾天纬地项目管理有限公司

2025年5月7日

目   录

第1章 竞争性磋商公告	1

一、项目基本情况	1

二、响应人的资格要求：	1

三、获取竞争性磋商文件	3

四、竞争性磋商响应文件提交和开启	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	4

第2章 磋商须知	5

1. 参加磋商费用	5

2. 磋商文件的约束力	5

3.响应文件编制	5

4.响应文件提交、撤回和修改	6

5. 磋商	6

6.成交和合同	9

7.政府采购政策功能落实	9

8.无效响应和磋商活动终止	17

9. 询问、质疑和投诉	18

10. 政府采购合同信用融资扶持政策	22

11. 采购代理服务费	23

第3章 采购需求	24

一、项目简介	24

二、采购内容	24

三、服务要求	25

四、考核标准	26

五、服务期限和地点	27

六、付款方式	28

七、其他要求	28

第4章 合同文本	30

第5章 评审标准和方法	39

第6章 竞争性磋商响应文件组成	43

一、资格证明文件	44

二、商务技术文件	51

三、报价文件	55

- 第1章 竞争性磋商公告

- 一、项目基本情况

1.项目名称：如皋市人民医院污水处理运维服务

2.项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2025-0041

3.预算金额：人民币195.00万元

4.最高限价：人民币65.00万元/年

5.采购需求：如皋市人民医院本部污水处理站设施设备24小时值班制运维、尘洁分院污水处理设施设备每周不少于3次巡查运维。

（1）承担污水处理站的日常管理与操作，包括：污水处理设备日常维护保养、运行管理和工作状况记录、水质监测与自检记录、在线监测设备运行管理等工作。

（2）保证污水处理设施的安全运行；防止污水漫溢，及时清理栅渣、飘浮物和淤泥，妥善处理好污水站的废渣和污泥的消毒、固废处理等工作（不含固废外运）。

（3）负责消毒药剂、污水处理药剂等的采购、贮存和投放。

（4）接受医院、生态环境局、疾控中心等部门的监督管理。

（5）维持污水处理站的环境卫生。

具体详见第3章。

6.合同履行期限：服务期拟定三年，合同一年一签，具体时间以采购人通知为准。第一年合同期满后，经采购人组织相关部门对履约情况进行验收，如服务良好，在不改变服务要求和服务价格前提下，采购人可与成交人按年续签合同，续签不超过两次。

7.本项目是否接受联合体：否。

9.本项目是否专门面向中小企业采购：是。

10.项目类型：服务。

11.项目所属行业：其他未列明行业。

- 二、响应人的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）响应产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书扫描件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

响应供应商须具有住建部门核发的环境工程（水污染防治工程）设计专项乙级及以上资质，响应文件中须提供有效的证书扫描件。

5. 供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证扫描件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

- 三、获取竞争性磋商文件

1. 时间：自公告发布之日起5个工作日内。

2. 地点：江苏省政府采购网

3. 方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

- 四、竞争性磋商响应文件提交和开启

截止时间：2025年5月19日9点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

开启时间：2025年5月19日9点00分（北京时间）

开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

2. 磋商保证金及履约保证金：免收。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：如皋市人民医院

地    址：如皋市如城街道宁海路278号

项目经办人姓名：冒晓飚

项目经办人联系方式：0513-87312586

2. 采购代理机构信息（如有）

名    称：南通泾天纬地项目管理有限公司

地　　址：如皋市如城街道惠政路269号纪庄大楼9层

项目经办人姓名：丁玉娇

项目经办人联系方式：051387610696

附件:

1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

2.磋商文件

3.采购人信用承诺

- 第2章 磋商须知

- 1. 参加磋商费用

参加竞争性磋商活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性磋商活动有关的费用，无论磋商过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 2. 磋商文件的约束力

2.1供应商一旦参加本项目磋商活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。本磋商文件由磋商公告、磋商须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、响应文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

- 3.响应文件编制

3.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照“第6章 响应文件组成”要求编写。

- 4.响应文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子响应文件加密。未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子响应文件。逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.8供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改磋商文件，酌情延长响应文件提交截止时间。

4.10 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。

- 5. 磋商

5.1 采购人或者代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织竞争性磋商活动。

5.2竞争性磋商开始前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出响应文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自响应文件。

5.3响应供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评审时间。

5.5 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由3人以上单数组成。

5.6 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。磋商小组在审查分为资格审查、符合性审查和综合评审。响应供应商未通过资格审查、符合性审查的，告知其具体原因。

5.7 磋商小组审查时，可以通过视频会议，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.8 接到澄清要求的供应商，应在磋商小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

5.10各响应供应商请关注开标大厅交流区，响应文件解密结束后，请勿离开开标大厅。在资格审查、符合性审查和综合评审结束后，根据采购人或采购代理机构通知，须在20分钟内填写并提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

5.11在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

5.12需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.13在通过资格审查、符合性审查的供应商中，有多家供应商提供相同品牌的产品或者核心产品的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得成交人推荐资格，报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不得作为成交候选人。

5.14 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应无效：

5.14.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.14.2不同供应商的电子响应文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

5.14.3 不同供应商的响应文件由同一供应商的电子设备打印、复印；

5.14.4不同供应商的响应报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一供应商的电子文档；

5.14.5不同供应商从同一个单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载竞争性磋商文件、上传响应文件；

5.14.6 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.14.7 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

5.14.8不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5.14.9不同供应商的磋商保证金虽然经由供应商自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者个人的账户。

- 6.成交和合同

6.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、或者经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

7.7依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（响应时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

7.8 商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（响应时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（响应时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

7.9 绿色数据中心（如有）

（1）采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

（2）采购人在履约验收中对成交供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，供应商应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

（3）成交供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。

7.10 低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。供应商如提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。（最低评标法删除标注内容）在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.11 节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.12 绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

- 8.无效响应和磋商活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

8.1.1 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的。

8.1.2 最后报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.10 未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3 除了市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目之外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2.3 对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目或者政府购买服务项目，提交最后报价的供应商不足2家。

8.2.4因重大变故，采购任务取消的。

- 9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照扫描件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证扫描件、按照本采购文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见磋商文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加磋商活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座710室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

- 10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

- 11. 采购代理服务费

11.1采购代理服务费收取标准：采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元~ 400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元~ 1000万元（含）部分,费率为1.1%；1000万元~ 5000万元（含）部分,费率为0.8%；5000万元~1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元~10亿元（含）部分,费率为0.05%；10亿元~50亿元（含）部分,费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算后汇总，不足伍仟按伍仟元计取，由成交供应商承担。本项目预算中包含此费用，响应供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.2 采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

11.3.1收款单位名称为：南通泾天纬地项目管理有限公司；

11.3.2账户号码：32050164723600005459；

11.3.3开户行：建设银行如皋支行，行号：105306200016；

- 第3章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

- 一、项目简介

如皋市人民医院污水处理站24小时运维服务。

- 二、采购内容

如皋市人民医院本部院区设施设备24小时值班制运维，尘洁分院每周不少于3次的定期巡查运维。

1.如皋市人民医院为江苏省重点排污企业，日处理水量最大约600m3，目前日处理量400-500m3。成交的供应商需承担污水处理站的日常管理与巡检维护，包括：污水处理设备运行管理和巡检维护；每周1次的水质自检；每月1次的第三方水质检测；在线监测仪器维护保养与数据管理、日常与上级环保部门对接及数据异常后网上标记、合同期内的排污许可证到期延期申报等工作。

2. 合同签订后完成对项目运营设施的交接核收和运营移交工作；在确定的委托运营管理年限期届满时，须按照本项目委托运营服务合同的要求，将设施完备、运行良好的项目设施及台账移交给采购人。

3. 保证污水处理设施的安全运行；防止污水漫溢、泄露，及时清理栅渣、飘浮物和淤泥，妥善处理好污水站的废渣和污泥的消毒、固废处理（收集、打包）等工作（不含固废外运）。

4.负责消毒药剂（本部、分院均为单过硫酸氢钾复合盐）的采购、投放和贮存。

5. 建立健全污水处理运维台账，随时接受医院、环保、疾控中心等部门的监督管理。

6. 维持污水处理站的环境卫生。

7. 在合同有效期内，为确保污水处理设备稳定运行、排放达标，成交供应商可提出优化建议经相关专家认可，对系统进行局部优化改造，改造费用由供应商自行承担，采购人不另行支付费用。

- 三、服务要求

1. 出水水质：达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准，《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015和排污许可证内其他相关技术标准等，满足通过生态环境局、疾控中心、住建局等上级主管部门的监督和检查要求。

2. 设备维护和保养：负责运营期内污水站设备的保养，小型维修，保证设备满足运行。

3. 运维台账：按照合同规定，供应商应建立健全运维台账：交接班记录、污水处理设备日常巡查记录、消毒粉投放记录、在线监测仪器维护记录、每周1次的自行监测记录、每月1次的第三方检测记录（第三方检测服务由院方另行招标，但运维单位须根据院方提供的每月第三方检测报告做好记录，记录内容包括悬浮物、动植物油、COD、BOD、氨氮、PH、粪大肠菌群等），满足运营要求，值班人员资格证、运行日志、交班记录详细完整，可随时备查。

4. 采购人将提供成交供应商设备仓库及管理用房，在服务期限内免费使用。采购人自行承担供应商办公等设备正常使用情况下所产生的水电费用，成交供应商需自备工作服、电脑设备、水质日常COD、氨氮、PH值检测仪器等用品。

5. 成交供应商的服务人员至少3人（含项目经理），均须持证上岗，年龄不超过60周岁。如有人员调整，须提前一个月书面告知采购人，人员资质不得改变，经采购人书面同意后可调整。响应文件中须提供拟派人员环境工程专业职称证书或环境污染治理设施运营、操作能力的证书扫描件和身份证扫描件，同时提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准），未提供或提供不全视为无效响应。

6. 成交供应商需制定严格的工作制度、工作流程、管理制度及突发事件的应急预案。

7. 成交供应商必须严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，自行负责员工的所有工资、福利、安全等；如发生人员工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由供应商全部负责。供应商在服务过程中由于疏忽、过失行为给采购人造成损失的，一切责任和费用由供应商承担。

8. 供应商确保本部污水处理站24h*365天，污水站有人值守，遵守国家《劳动法》，不得超班次连续上班，项目负责人必须每周至少进行一次现场巡检，并做好记录。如有数据异常应及时处置处理并告知院方，查找原因，提交书面报告给院方，并及时与环保局相关部门对接、标记和整改，确保达标排放。简易故障3小时内排除完毕。

9. 供应商必须确保污水达标排放，污水中COD、氨氮、PH、流量等在线监测数据符合环保部门要求，由于不达标所产生的处罚由供应商承担。

10. 供应商随时配合采购人通过相关部分关于污水处理方面的检查。

- 四、考核标准

1. 考核原则

工作人员遵守医院和公司规章制度，履行工作职责，按规范进行操作。采购人考核小组定期及不定期抽查考核。

2. 考核小组：由采购人后勤保障部或其他领导部门组成。

3. 考核办法：按月考核。

采购人根据每月考核得分支付当月运维服务费用（考核表如下），满分100分足额支付当月运维费用；当大于等于90分时按照考核结果，扣除罚金后（若有）支付本月运维服务费用；低于90分但高于等于75分时，除按照考核结果进行经济处罚外，每下降1分扣除500元；75分以下，除按照考核结果进行经济处罚外，每下降1分扣除1000元；连续2个月低于75分采购人将单方面解除合同并保留追究责任权利。

| 如皋市人民医院污水处理运行维护考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 考 核 要 求 | 分值 | 扣分 | 备 注 |
| 基本要求 | 设备运行完好 及定期巡检 | 70 |  | 院方监管过程中发现有设备未及时保养、运行明显异常未及时维修的，1次扣5分；值班人员未定时定期对本部、分院设备进行巡检和投药的，1次扣5分，2次扣10分并处罚500元。3次拒不改正院方单方面解除合同。 |
|  | 场地卫生 及文明操作 |  |  | 环境卫生脏乱差，堆放无关物品、地面有烟头、地面有垃圾、桌面凌乱等一次扣2分； |
|  | 人员配置 及在岗在位 |  |  | 1. 值班人员配备不符合合同约定，发生一次扣5分，2个工作日内未整改到位扣15分并处罚500元，5个工作日内未按合同规定配置人员院方将解除合同，并扣除当月运维费用； 2. 值班人员脱岗一次扣5分，二次扣15分，处罚500元，三次院方将解除合同并扣除当月运维服务费。 |
|  | 设备故障处理等 响应及时性 |  |  | 设备发生故障后半小时内未及时响应，一次扣5分，4个小时内故障未处理完成一次扣10分。 |
|  | 第三方检测 |  |  | 每月第三方检测中有一项数据超标的，当月考核扣5分，有2项超标的，当月考核扣15分，连续2个月出现数据超标的，院方将解除合同，并扣除当月运维服务费。 |
|  | 污水排放不达标/在线监测数据超标 |  |  | 因人为因素当天在线监测数据超标一次扣5分，二次扣10分；不论任何原因导致日均值超标的，一次扣15分，并处罚1000元。数据超标后未及时在省、市环保平台标记的，一次扣2分。 运营期间如被环保、疾控等相关部门检查到运维方污水排放不达标的，一切后果由运维方承担，且采购人有权对运维方进行2000-5000元处罚；若被环保、疾控等相关部门检查到属违法行为的，由运维方承担所有法律责任及经济处罚。 |
| 工作制度 | 投 诉、监 管 | 30 |  | 被医院感控科等部门投诉查实后1次扣5分；不服从院方临时工作安排或抵制上级部门检查的1次扣10分；值班人员与院方管理人员发生吵架1次扣10分并处罚500元；发生打架1次采购人扣除当月运维服务费用并立即解除合同。 |
|  | 制 度 建 设 |  |  | 各项运维管理制度、人员职责制度、持证情况、各工艺段操作规程、工艺参数等未上墙公示的，缺失1项扣5分。 |
|  | 台 账 资 料 |  |  | 日常运维台账缺失、造假、不完整的1次扣2分；因台账不完整被上级部门查处造成影响的1次扣10分并处罚1000元。 |
| 安全管理 | 安 全 操 作 | 10 |  | 发现不按安全规定操作（如高空作业不系安全绳等）或设施设备安全措施不到位（如无安全围栏、人员防护面具过期等）的一次扣5分；造成责任事故影响工作的，一次扣15分并处罚2000元。如运维期间出现重大安全事故、严重违反采购人管理制度的，或被上级部门立案调查的，采购人有权立即终止合同，并要求成交人赔偿相应的损失。 |
|  | 合 计 | 100 |  |  |

- 五、服务期限和地点

服务期限：服务期拟定三年，合同一年一签，具体时间以采购人通知为准。第一年合同期满后，经采购人组织相关部门对履约情况进行验收，如服务良好，在不改变服务要求和服务价格前提下，采购人可与成交人按年续签合同，续签不超过两次。

地点：如皋市人民医院本部（如城街道宁海路278号）及尘洁分院（如城街道仙鹤路99号）。

- 六、付款方式

每月按照采购人财务流程支付上月运营维护服务费（根据上月考核结果进行相应扣除服务费用），付款前供应商需出具税务部门开具的正式发票。

- 七、其他要求

1. 报价要求：响应供应商按照一年的服务费报价，服务费报价应包含一年的人员经费、药剂采购费用、在线监测仪器运维费、每月例行第三方监测费、设备材料维护和保养费（含1000元以下易损件费用，不含大修费用）、药剂费、自行分析化验费、办公材料费、交通运输费、保险费、专家论证、设计、验收、人员培训、税金等除水电费外一切与本项目相关费用，成交价之外采购人不再支付任何费用。水电费由采购人承担。

供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。

采购文件未列明，而响应供应商认为必须的费用也需列入报价。

2. 如发现成交供应商出现弄虚作假行为的，采购单位有权解除合同并追究其相关责任。

- 第4章 合同文本

项目名称： 如皋市人民医院污水处理运维服务

项目编号：  JSZC-320682-NTJW-C2025-0041

甲   方 ：       如皋市人民医院

乙    方：

签订时间：   年   月    日

如皋市人民医院污水处理运维服务项目进行了政府采购。按照评审小组评审推荐、甲方确定乙方为成交单位、甲方确定乙方为成交单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条  合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.(JSZC-320682-NTJW-C2025-0041号)采购文件；

2.竞争性磋商响应文件；

3.乙方在参加采购活动时的书面承诺；

4.中标(成交)通知书；

5.合同补充条款或说明；

6.保密协议或条款；

7.相关附件、图纸及电子版资料。

第二条  服务要求

1.进水水质

如皋市人民医院污水处理设施设计处理量为600m³/d,进水水质详见表1。

表1 进水污水水质

| 污水来源 | 水量 t/d | pH | COD mg/L | NH3-N mg/L | SS mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合医疗污水 | 550-650 | 6-9 | 330~360 | 60-70 | 200~250 |

2.出水水质：达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准，《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015和排污许可证内其他相关技术标准等，满足通过生态环境局、疾控中心、住建局等上级主管部门的监督和检查要求。

3.设备维护和保养：负责运营期内污水站设备的保养，小型维修，保证设备满足运行。

4.运维台账：按照合同规定，乙方应建立健全运维台账：交接班记录、污水处理设备日常巡查记录、消毒粉投放记录、在线监测仪器维护记录、每周1次的自行监测记录、每月1次的第三方检测记录（第三方检测服务由院方另行招标，但运维单位须根据院方提供的每月第三方检测报告做好记录，记录内容包括悬浮物、动植物油、COD、BOD、氨氮、PH、粪大肠菌群等），满足运营要求，值班人员资格证、运行日志、交班记录详细完整，可随时备查。

5.甲方将提供乙方设备仓库及管理用房，在服务期限内免费使用。甲方自行承担乙方办公等设备正常使用情况下所产生的水电费用，乙方需自备工作服、电脑设备、水质日常COD、氨氮、PH值检测仪器等用品。

6.乙方的服务人员至少3人（含项目经理），均须持证上岗，年龄不超过60周岁。如有人员调整，须提前一个月书面告知甲方，人员资质不得改变，经甲方书面同意后可调整。

7.乙方需制定严格的工作制度、工作流程、管理制度及突发事件的应急预案。

8.乙方必须严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，自行负责员工的所有工资、福利、安全等；如发生人员工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由乙方全部负责。乙方在服务过程中由于疏忽、过失行为给甲方造成损失的，一切责任和费用由乙方承担。

9.乙方确保本部污水处理站24h*365天，污水站有人值守，遵守国家《劳动法》，不得超班次连续上班，项目负责人必须每周至少进行一次现场巡检，并做好记录。如有数据异常应及时处置处理并告知院方，查找原因，提交书面报告给院方，并及时与环保局相关部门对接、标记和整改，确保达标排放。简易故障3小时内排除完毕。

10.乙方必须确保污水达标排放，污水中COD、氨氮、PH、流量等在线监测数据符合环保部门要求，由于不达标所产生的处罚由乙方承担。

11.乙方随时配合甲方通过相关部分关于污水处理方面的检查。

第三条 合同总金额

1.本合同服务总金额：¥        元/年。大写：每年    。

2.本合同总价款包括服务期间必须的人员经费、药剂采购费用、在线监测仪器运维费与数据管理、每月例行第三方检测测费、设备材料维护和保养费(含1000元以下易损件费用，不含大修费用)、药剂费、自行分析化验费、办公材料费、交通运输费、保险费、专家论证、设计、验收、人员培训、税金等除水电费外一切与本项目相关费用，成交价之外乙方不再支付任何费用。

3.本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原中标金额的10%。

第四条  权利义务和质量保证

1.甲方保证服务期间，对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件。如乙方有需要，还要提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何第三方。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

2.乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。乙方保证服务不存在危及人身及财产安全的隐患，不存在违反国家法规、法令、法律以及行业规范所要求的有关安全条款，否则应承担全部法律责任。

第五条  考核标准

1.考核标准详见《如皋市人民医院污水处理运行维护考核方案》。

2.考核原则

3.工作人员遵守医院和公司规章制度，履行工作职责，按规范进行操作。院考核小组定期及不定期抽查考核。

4.考核小组：由甲方后勤保障部门人员组成。

5.考核办法：按月考核。

第六条  安全责任

乙方应定期对技术人员进行安全操作培训并形成台账资料；乙方技术人员应当规范着装、佩戴有效证件，作业时做好现场安全防护措施，如在值班、维修施工作业过程中发生人员触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、伤亡等安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方负责承担，与甲方无关；乙方对本项目中所有乙方人员负一切安全责任。

第七条  履约保证金

本项目免收履约保证金。

第八条  付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

(1)经甲方确认的发票；

(2)经甲乙双方指定人员签名确认的《第三方运维考核表》。

(3)其他材料(每月污水第三方检测报告等)。

3.每月按照甲方财务流程支付上月运营维护服务费(根据上月考核结果进行相应扣除服务费用),付款前乙方需出具税务部门开具的正式发票。

第九条  验收

1.服务期限：服务期拟定三年，合同一年一签，具体时间以甲方通知为准。第一年合同期满后，经甲方组织相关部门对履约情况进行验收，如服务良好，在不改变服务要求和服务价格前提下，甲方可与乙方按年续签合同，续签不超过两次。

2.服务地点：如皋市人民医院本部（如城街道宁海路278号）及尘洁分院（如城街道仙鹤路99号）

3.验收：

（1）验收分为月度验收和年度验收。月度验收由甲方组织。每年度(即合同履行每满一年)后，甲方及聘请第三方单位对乙方服务进行评价，评价合格继续履行下一年合同，如经评价乙方上年度履行合同不合格的，甲方有权解除本合同。

（2）乙方应对提供的服务成果作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和第三方评价乙方服务的依据，清单应随提供的服务成果交给甲方。

（3）验收时，甲乙双方必须同时在场，乙方所提供的服务不符合合同内容规定的，甲方有权拒绝验收。乙方应及时按本合同内容规定和甲方要求免费进行整改，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成服务。验收合格的，填写《履约验收报告》。在经过两次限期整改后，服务仍达不到合同文件规定内容的，甲方有权解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

（4）甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及涉及专业服务内容的应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

（5）如果合同双方对《履约验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后14天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第十条  项目管理服务

乙方要指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名：    ；联系电话：

第十一条  售后服务

1.乙方提供服务的质量保证期为自服务通过最终验收起  个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.服务期内，乙方应提供相关服务支持。对甲方所反映的任何服务问题在1(4小时)之内做出及时响应，在1日(4小时)之内赶到现场实地解决问题。若问题在1工作日(24小时)后仍无法解决，乙方应在1日(小时)内免费提供服务的补偿、替换方案，直至服务恢复正常。

3.乙方必须遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

第十二条  分包

除采购文件事先说明且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包转包其应履行的合同义务。

第十三条  合同的生效

1.本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十四条  违约责任

1.乙方所提供的服务成果不符合本合同规定的，甲方按照第六条考核标准进行考核，考核不合格，扣除服务费。

5.其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十五条  不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在7个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十六条  争议的解决方式

1.因服务质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，向如皋市人民法院提起诉讼。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十七条  其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方(公章)：如皋市人民医院

地址 ：

法定代表人(授权人)：

2025年  月   日

乙方(公章)：

地址：

法定代表人(授权人)：

开户行：

银行账号：

2 0 2 5 年   月    日

附 件 ：

如皋市人民医院污水处理运行维护考核方案

1. 考核原则

工作人员遵守医院和公司规章制度，履行工作职责，按规范进行操作。甲方考核小组定期及不定期抽查考核。

2. 考核小组：由甲方后勤保障部或其他领导部门组成。

3. 考核办法：按月考核。

甲方根据每月考核得分支付当月运维服务费用（考核表如下），满分100分足额支付当月运维费用；当大于等于90分时按照考核结果，扣除罚金后（若有）支付本月运维服务费用；低于90分但高于等于75分时，除按照考核结果进行经济处罚外，每下降1分扣除500元；75分以下，除按照考核结果进行经济处罚外，每下降1分扣除1000元；连续2个月低于75分甲方将单方面解除合同并保留追究责任权利。

| 如皋市人民医院污水处理运行维护考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核内容 | 考 核 要 求 | 分值 | 扣分 | 备 注 |
| 基本要求 | 设备运行完好 及定期巡检 | 70 |  | 院方监管过程中发现有设备未及时保养、运行明显异常未及时维修的，1次扣5分；值班人员未定时定期对本部、分院设备进行巡检和投药的，1次扣5分，2次扣10分并处罚500元。3次拒不改正院方单方面解除合同。 |
|  | 场地卫生 及文明操作 |  |  | 环境卫生脏乱差，堆放无关物品、地面有烟头、地面有垃圾、桌面凌乱等一次扣2分； |
|  | 人员配置 及在岗在位 |  |  | 1. 值班人员配备不符合合同约定，发生一次扣5分，2个工作日内未整改到位扣15分并处罚500元，5个工作日内未按合同规定配置人员院方将解除合同，并扣除当月运维费用； 2. 值班人员脱岗一次扣5分，二次扣15分，处罚500元，三次院方将解除合同并扣除当月运维服务费。 |
|  | 设备故障处理等 响应及时性 |  |  | 设备发生故障后半小时内未及时响应，一次扣5分，4个小时内故障未处理完成一次扣10分。 |
|  | 第三方检测 |  |  | 每月第三方检测中有一项数据超标的，当月考核扣5分，有2项超标的，当月考核扣15分，连续2个月出现数据超标的，院方将解除合同，并扣除当月运维服务费。 |
|  | 污水排放不达标/在线监测数据超标 |  |  | 因人为因素当天在线监测数据超标一次扣5分，二次扣10分；不论任何原因导致日均值超标的，一次扣15分，并处罚1000元。数据超标后未及时在省、市环保平台标记的，一次扣2分。 运营期间如被环保、疾控等相关部门检查到运维方污水排放不达标的，一切后果由运维方承担，且甲方有权对运维方进行2000-5000元处罚；若被环保、疾控等相关部门检查到属违法行为的，由运维方承担所有法律责任及经济处罚。 |
| 工作制度 | 投 诉、监 管 | 30 |  | 被医院感控科等部门投诉查实后1次扣5分；不服从院方临时工作安排或抵制上级部门检查的1次扣10分；值班人员与院方管理人员发生吵架1次扣10分并处罚500元；发生打架1次甲方扣除当月运维服务费用并立即解除合同。 |
|  | 制 度 建 设 |  |  | 各项运维管理制度、人员职责制度、持证情况、各工艺段操作规程、工艺参数等未上墙公示的，缺失1项扣5分。 |
|  | 台 账 资 料 |  |  | 日常运维台账缺失、造假、不完整的1次扣2分；因台账不完整被上级部门查处造成影响的1次扣10分并处罚1000元。 |
| 安全管理 | 安 全 操 作 | 10 |  | 发现不按安全规定操作（如高空作业不系安全绳等）或设施设备安全措施不到位（如无安全围栏、人员防护面具过期等）的一次扣5分；造成责任事故影响工作的，一次扣15分并处罚2000元。如运维期间出现重大安全事故、严重违反甲方管理制度的，或被上级部门立案调查的，甲方有权立即终止合同，并要求成交人赔偿相应的损失。 |
|  | 合 计 | 100 |  |  |

- 第5章 评审标准和方法

1. 评审方法为综合评分法，即磋商响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

磋商小组将对通过资格及符合性检查的各合格磋商人根据磋商响应文件和磋商货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。磋商人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

2. 评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

3. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值

磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。

4. 评分标准表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 20 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值 磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。 |  |
| 2 | 企业实力 | 20 | 1.供应商在水污染防治领域获得省级及以上政府部门颁发奖项的，每项得3分；获得市级政府部门颁发奖项的，每项得1分，本项最高得6分，响应文件中须提供奖项证书扫描件加盖电子签章，不提供不得分。 2.供应商通过ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证且在有效期内，每有一个认证证书得3分，本项最高得9分。响应文件中须提供证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台查询截图加盖电子签章，未提供不得分。 3.供应商近三年（2023、2024、2025）获得过省级及以上企业信用评价中心等部门核发的信用等级3A企业证书的，得2分，连续三年获得的得5分。响应文件中须提供奖项证书扫描件加盖电子签章，否则不得分。 |  |
| 3 | 项目负责人能力 | 10 | 供应商拟派项目负责人 1.具有注册环保工程师证书的，得5分； 2.具有环境工程专业高级职称的，得5分；具有环境工程专业中级职称的，得3分；具有环境工程专业初级职称的，得1分。 本项最高得10分。响应文件中须提供证书扫描件加盖电子签章，未提供不得分。 |  |
| 4 | 人员配置与组织架构 | 10 | 拟派驻的项目团队除项目负责人外，其他项目团队成员具有注册环保工程师证书、环境影响评价工程师证书、注册公用设备工程师（给排水）证书、注册电气工程师（供配电）证书、注册安全工程师证书的，每个得2分，最高得10分，每类专业证书最多计1个。响应文件中须提供资质证明材料扫描件，同时提供该成员与公司签订的正式劳动合同扫描件和响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准）。同一人有多个证书不重复计分。以上文件必须加盖电子签章，否则不得分。 |  |
| 5 | 类似业绩 | 10 | 1.供应商2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），承担过500m3/d及以上医院污水站或1000m3/d及以上生活污水处理厂社会化托管运营业绩（单次运行维护时间不得少于一年）的，得6分； 2.供应商2020年1月1日以来（时间以合同签订时间为准），承担过500m3/d及以上医院污水站设计或EPC业绩的得4分。 响应文件中须提供业绩合同和中标（成交）通知书扫描件，合同须体现评审要求的相关内容，如合同签订时间、污水处理量等，如不能体现须提供合同甲方出具的证明材料，未提供不得分。 |  |
| 6 | 运维服务方案 | 25 | 1.供应商须提供针对本项目的服务质量承诺及工作职责履行承诺，包含但不限于①达标排放承诺；②设备运行保障承诺；③安全生产承诺；④应急响应承诺；⑤运维记录与报告承诺；⑥日常运维管理；⑦设备维护与保养；⑧出水检测与报告制度；⑨污泥规范化处置；⑩人员培训与安全管理；⑪环保合规性管理等。上述内容中每缺少一项内容扣2分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣1分，扣完为止。(本项最多得22分) 注：内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目采购文件要求；或内容逻辑漏洞或原理错误。 2.针对本次托管运行供应商提供的重点难点分析及合理化建议进行评审，每提供一个内容贴合项目实际情况、表达清晰，方案可行的重点难点分析及合理化建议的得0.5分，最高得3分。 |  |
| 7 | 突发性事件应急处理措施 | 5 | 供应商须提供针对本项目的突发性事件应急处理措施；包括但不限于①设备故障应急处理措施；②污水泄漏应急处理措施；③化学药剂事故应急处理措施；④电力中断应急处理措施；⑤自然灾害应急处理措施等。上述内容中每缺少一项内容扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。(本项最多得5分) 注：应急处理措施内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：应急处理措施内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或应急处理措施内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或应急处理措施内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目采购文件要求；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

备注：

1.上述响应文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的均须在有效期内。

2.上述响应文件中所提供的相关合同业绩、获奖证书、获奖文件、证明及报告等必须与原件一致。采购结束后，在确认采购结果之前，采购人将对成交供应商响应文件中所提供的证明文件进行核实，如发现不一致，则另行确定成交结果。

3.本项目商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料较多，响应供应商需有序放置于相应响应文件中，并注明如评分点 1，评分点 2……，条理清晰，对重点部分着重标注标识，便于评委检索。若因错放，漏放造成的不得分情况由响应供应商自行承担。

- 第6章 竞争性磋商响应文件组成

如皋市政府采购竞争性磋商响应文件

项目名称：如皋市人民医院污水处理运维服务

项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2025-0041

供应商名称：

地址：

联系电话：

年   月   日

- 一、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（扫描件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（扫描件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（扫描件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（六）法定代表人身份证明及身份证扫描件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：     性别：

年龄：     职务：

系（供应商名称）的法定代表人。 特此证明。

法定代表人身份证

供应商名称（公章）：

日期：年 月日

（七）法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：如皋市人民医院污水处理运维服务项目编号:JSZC-320682-NTJW-C2025-0041采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证扫描件

代理人身份证扫描件

（八）磋商响应函

竞争性磋商响应函

致：如皋市人民医院

根据贵方的如皋市人民医院污水处理运维服务（项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2025-0041）竞争性磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性磋商活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目。

7.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次竞争性磋商活动有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（九）其他资格证明材料

响应供应商须具有住建部门核发的环境工程（水污染防治工程）设计专项乙级及以上资质，响应文件中须提供有效的证书扫描件。

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效磋商响应文件。

- 二、商务技术文件

（一）符合服务要求的相关证明材料

成交供应商的服务人员至少3人（含项目经理），均须持证上岗，年龄不超过60周岁。如有人员调整，须提前一个月书面告知采购人，人员资质不得改变，经采购人书面同意后可调整。响应文件中须提供拟派人员环境工程专业职称证书或环境污染治理设施运营、操作能力的证书扫描件和身份证扫描件，同时提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准），未提供或提供不全视为无效响应。

（二）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 竞争性磋商文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求 | 1. 出水水质：达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005预处理标准，《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015和排污许可证内其他相关技术标准等，满足通过生态环境局、疾控中心、住建局等上级主管部门的监督和检查要求。 2. 设备维护和保养：负责运营期内污水站设备的保养，小型维修，保证设备满足运行。 3. 运维台账：按照合同规定，供应商应建立健全运维台账：交接班记录、污水处理设备日常巡查记录、消毒粉投放记录、在线监测仪器维护记录、每周1次的自行监测记录、每月1次的第三方检测记录（第三方检测服务由院方另行招标，但运维单位须根据院方提供的每月第三方检测报告做好记录，记录内容包括悬浮物、动植物油、COD、BOD、氨氮、PH、粪大肠菌群等），满足运营要求，值班人员资格证、运行日志、交班记录详细完整，可随时备查。 4. 采购人将提供成交供应商设备仓库及管理用房，在服务期限内免费使用。采购人自行承担供应商办公等设备正常使用情况下所产生的水电费用，成交供应商需自备工作服、电脑设备、水质日常COD、氨氮、PH值检测仪器等用品。 5. 成交供应商的服务人员至少3人（含项目经理），均须持证上岗，年龄不超过60周岁。如有人员调整，须提前一个月书面告知采购人，人员资质不得改变，经采购人书面同意后可调整。响应文件中须提供拟派人员环境工程专业职称证书或环境污染治理设施运营、操作能力的证书扫描件和身份证扫描件，同时提供响应文件提交截止日前最近1个月响应供应商为其缴纳社保的证明；新成立企业距响应文件提交截止日期不足30日的，可不提供缴纳社保的证明（以新办企业营业执照发放日期为准），未提供或提供不全视为无效响应。 6. 成交供应商需制定严格的工作制度、工作流程、管理制度及突发事件的应急预案。 7. 成交供应商必须严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，自行负责员工的所有工资、福利、安全等；如发生人员工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由供应商全部负责。供应商在服务过程中由于疏忽、过失行为给采购人造成损失的，一切责任和费用由供应商承担。 8.供应商确保本部污水处理站24h*365天，污水站有人值守，遵守国家《劳动法》，不得超班次连续上班，项目负责人必须每周至少进行一次现场巡检，并做好记录。如有数据异常应及时处置处理并告知院方，查找原因，提交书面报告给院方，并及时与环保局相关部门对接、标记和整改，确保达标排放。简易故障3小时内排除完毕。 9. 供应商必须确保污水达标排放，污水中COD、氨氮、PH、流量等在线监测数据符合环保部门要求，由于不达标所产生的处罚由供应商承担。 10. 供应商随时配合采购人通过相关部分关于污水处理方面的检查。 |  |  |  |
| 2 | 服务期限 | 服务期拟定三年，合同一年一签，具体时间以采购人通知为准。第一年合同期满后，经采购人组织相关部门对履约情况进行验收，如服务良好，在不改变服务要求和服务价格前提下，采购人可与成交人按年续签合同，续签不超过两次。 |  |  |  |
| 3 | 地点 | 如皋市人民医院本部（如城街道宁海路278号）及尘洁分院（如城街道仙鹤路99号） |  |  |  |
| 4 | 付款方式 | 每月按照采购人财务流程支付上月运营维护服务费（根据上月考核结果进行相应扣除服务费用），付款前供应商需出具税务部门开具的正式发票。 |  |  |  |
| 5 | 报价要求 | 响应供应商按照一年的服务费报价，服务费报价应包含一年的人员经费、药剂采购费用、在线监测仪器运维费、每月例行第三方监测费、设备材料维护和保养费（含1000元以下易损件费用，不含大修费用）、药剂费、自行分析化验费、办公材料费、交通运输费、保险费、专家论证、设计、验收、人员培训、税金等除水电费外一切与本项目相关费用，成交价之外采购人不再支付任何费用。水电费由采购人承担。 供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，总价格不变。如果有漏项，视同让利。 采购文件未列明，而响应供应商认为必须的费用也需列入报价。 |  |  |  |
| 6 | 其他要求 | 如发现成交供应商出现弄虚作假行为的，采购单位有权解除合同并追究其相关责任。 |  |  |  |
| 7 | 考核方案 | 1. 考核原则 工作人员遵守医院和公司规章制度，履行工作职责，按规范进行操作。采购人考核小组定期及不定期抽查考核。 2. 考核小组：由采购人后勤保障部或其他领导部门组成。 3. 考核办法：按月考核。 采购人根据每月考核得分支付当月运维服务费用（考核表如下），满分100分足额支付当月运维费用；当大于等于90分时按照考核结果，扣除罚金后（若有）支付本月运维服务费用；低于90分但高于等于75分时，除按照考核结果进行经济处罚外，每下降1分扣除500元；75分以下，除按照考核结果进行经济处罚外，每下降1分扣除1000元；连续2个月低于75分采购人将单方面解除合同并保留追究责任权利。 |  |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

（三）竞争性磋商文件规定提交的其他材料

1.企业实力

2.项目负责人能力

3.人员配置与组织架构

4.类似业绩

5.运维服务方案

6.突发性事件应急处理措施

- 三、报价文件

（一）竞争性磋商响应报价表

竞争性磋商响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：如皋市人民医院污水处理运维服务 |  |  |
| 项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2025-0041 |  |  |
| 竞争性磋商响应报价 | 小写： 元/年 |  |
|  | 大写：每年 |  |

（二）中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如皋市人民医院 的如皋市人民医院污水处理运维服务采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.如皋市人民医院污水处理运维服务，属于其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（三）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加如皋市人民医院单位的项目编号JSZC-320682-NTJW-C2025-0041为如皋市人民医院污水处理运维服务的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：成交供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。