## 1.1 封-1 封面
|  | 睢宁县人民医院影像楼空调系统改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 睢宁县人民医院影像楼空调系统改造工程 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0307 通风系统
1 | 030701003001 | 空调器 |  | 1、名称：吊顶式新风处理机组 2、规格：XF-025 风量2500M3/H,余压250PA,制冷量18KW,电机功率1.1KW 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震器4个 4、详见设计图纸及技术要求； |  | 台(组) | 5
2 | 030701004001 | 风机盘管 |  | 1、名称：高静压卧式暗装风机盘管 2、型号：FC06H 3、规格：高档风量1020m3/h,静压30PA,冷量5.4KW 4、详见设计图纸及技术要求； |  | 台 | 23
3 | 030701004002 | 风机盘管 |  | 1、名称：高静压卧式暗装风机盘管 2、型号：FC08H 3、规格：高档风量1360m3/h,静压30PA,冷量7.2KW 4、详见设计图纸及技术要求； |  | 台 | 18
4 | 030701004003 | 风机盘管 |  | 1、名称：高效静音型风管机 2、规格：制冷量Qc=3.6KW 制热量Qk=4.0KW+0.85kw 静压30Pa 功率N=50+850w/220v 3、详见设计图纸及技术要求； |  | 台 | 1
5 | 030701004005 | 风机盘管 |  | 1、名称：高效静音型风管机 2、规格：制冷量Qc=5.6KW 制热量Qk=6.3KW+1.2kw 静压30Pa 功率N=50+1200w/220v 3、详见设计图纸及技术要求； |  | 台 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 030701004006 | 风机盘管 |  | 1、名称：中静压卧式暗装风管机 2、规格：制冷量Qc=10KW 制热量Qk=11.2kW+3.3kw 静压50Pa 功率N=0.17+3.3kw/380v 3、详见设计图纸及技术要求； |  | 台 | 10
7 | 030701004008 | 风机盘管 |  | 1、名称：中静压卧式暗装风管机 2、规格：制冷量Qc=14.0KW 制热量Qk=16KW+3.3kw 静压50Pa 功率N=0.17+3.3kw/380v 3、详见设计图纸及技术要求； |  | 台 | 2
8 | 030701004007 | 风机盘管 |  | 1、名称：卡式四面出风风机盘管 2、型号：FC10D 3、规格：高档风量1700m3/h 冷量9kw 4、详见设计图纸及技术要求； |  | 台 | 10
9 | 030701004010 | 风机盘管 |  | 1、名称：卡式四面出风风机盘管 2、型号：FC06D 3、规格：高档风量1020m3/h 冷量5.4kw 4、详见设计图纸及技术要求； |  | 台 | 17
10 | 030701004011 | 风机盘管 |  | 1、名称：卡式四面出风风机盘管 2、型号：FC05D 3、规格：高档风量850m3/h 冷量4.5kw 4、详见设计图纸及技术要求； |  | 台 | 21
11 | 030701004012 | 风机盘管 |  | 1、名称：卡式四面出风风机盘管 2、型号：FC04D 3、规格：高档风量680m3/h 冷量3.6kw 4、详见设计图纸及技术要求； |  | 台 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 030701004009 | 风机盘管 |  | 1、名称：5P嵌入式室内机(环绕四面出风) 2、规格：制冷量12.5kW 制热量14KW 电辅热2kw 风机功率0.2kw 风量1800m3/h 噪音:41/39/37 dB(A) 3、详见设计图纸及技术要求； |  | 台 | 12
13 | 030701003013 | 空调器 |  | 1、名称：10P变频中央空调主机(一拖二) 2、规格：冷量/热量25/28KW 制冷功率/制热功率8.2/7.85kw(380V) APF=4.40 噪音:60dB(A) 3、详见设计图纸及技术要求； |  | 台(组) | 6
14 | 030701003015 | 空调器 |  | 1、名称：四面出风天井式室内机 2、规格：制冷量Qc=2.8KW 制热量Qk=3.6+1.2KW 功率N=0.04+1.2kw/220v 3、详见设计图纸及技术要求； |  | 台(组) | 1
15 | 030701003016 | 空调器 |  | 1、名称：四面出风天井式室内机 2、规格：制冷量Qc=3.6KW 制热量Qk=3.6+1.2KW 功率N=0.04+1.2kw/220v 3、详见设计图纸及技术要求； |  | 台(组) | 1
16 | 030701003018 | 空调器 |  | 1、名称：四面出风天井式室内机 2、规格：制冷量Qc=5.6KW 制热量Qk=6.3+1.3KW 功率N=0.04+1.3kw/220v 3、详见设计图纸及技术要求； |  | 台(组) | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
17 | 030701003019 | 空调器 |  | 1、名称：四面出风天井式室内机 2、规格：制冷量Qc=7.1KW 制热量Qk=8+1.3KW 功率N=0.08+1.3kw/220v 3、详见设计图纸及技术要求； |  | 台(组) | 1
18 | 030701003020 | 空调器 |  | 1、名称：四面出风天井式室内机 2、规格：制冷量Qc=8KW 制热量Qk=9+1.9KW 功率N=0.08+1.9kw/220v 3、详见设计图纸及技术要求； |  | 台(组) | 9
19 | 030701003021 | 空调器 |  | 1、名称：四面出风天井式室内机 2、规格：制冷量Qc=10.0KW 制热量Qk=11.2+1.9KW 功率N=0.08+1.9kw/220v 3、详见设计图纸及技术要求； |  | 台(组) | 1
20 | 030701003022 | 空调器 |  | 1、名称：四面出风天井式室内机 2、规格：制冷量Qc=12.5KW 制热量Qk=14+1.9KW 功率N=0.08+1.9kw/220v 3、详见设计图纸及技术要求； |  | 台(组) | 3
21 | 030701003023 | 空调器 |  | 1、名称：多联机空调系统室外主机 2、型号：10HP 3、规格：冷量/热量28/31.5KW 制冷功率/制热功率8/8kw EER=3.57 IPLV≥5.5 4、详见设计图纸及技术要求； |  | 台(组) | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 030701003025 | 空调器 |  | 1、名称：多联机空调系统室外主机 2、型号：24HP 3、规格：冷量/热量68/76KW 制冷功率/制热功率21/21kw EER=3.23 IPLV≥5.5 4、详见设计图纸及技术要求； |  | 台(组) | 1
23 | 030701003027 | 空调器 |  | 1、名称：多联机空调系统室外主机 2、型号：30HP 3、规格：冷量/热量83.9/94KW 制冷功率/制热功率24/24kw EER=3.5 IPLV≥5.5 4、详见设计图纸及技术要求； |  | 台(组) | 1
24 | 030701003028 | 空调器 |  | 1、名称：多联机空调系统室外主机 2、型号：36HP 3、规格：冷量/热量101/112KW 制冷功率/制热功率28/28kw EER=3.6 IPLV≥5.5 4、详见设计图纸及技术要求； |  | 台(组) | 1
25 | 030108006002 | 其他风机 |  | 1、名称：吊顶式排气扇 2、规格：风量100m3/h 余压50Pa 功率30w/220V 噪声44dB(A) |  | 台 | 4
26 | 030108006003 | 其他风机 |  | 1、名称：吊顶式排气扇 2、规格：风量200m3/h 余压100Pa 功率50w/220V 噪声44dB(A) |  | 台 | 16
27 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*250 |  | 个 | 1
28 | 030703001002 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：电动对开多叶调节阀 2、规格：φ1000 |  | 个 | 5
29 | 030703001003 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：蝶阀 2、规格：120*120 |  | 个 | 16
30 | 030703001004 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：蝶阀 2、规格：200*120 |  | 个 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
31 | 030703001005 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：蝶阀 2、规格：200*160 |  | 个 | 2
32 | 030703001006 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：蝶阀 2、规格：250*120 |  | 个 | 1
33 | 030703001007 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：蝶阀 2、规格：250*200 |  | 个 | 8
34 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：方型散流器 2、规格：250*250 |  | 个 | 3
35 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：方型散流器 2、规格：320*320 |  | 个 | 6
36 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：方型散流器 2、规格：360*360 |  | 个 | 20
37 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：门绞式格栅回风口（带复合式空气净化器） 2、规格：600*200 |  | 个 | 1
38 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：门绞式格栅回风口（带复合式空气净化器） 2、规格：900*200 |  | 个 | 2
39 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：门绞式格栅回风口（带复合式空气净化器） 2、规格：1200*250 |  | 个 | 12
40 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：门绞式格栅回风口（带复合式空气净化器） 2、规格：1250*200 |  | 个 | 41
41 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：双层百叶风口 2、规格：120*120 |  | 个 | 18
42 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：双层百叶风口 2、规格：250*250 |  | 个 | 6
43 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：双层百叶风口 2、规格：500*320 |  | 个 | 2
44 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：双层百叶风口 2、规格：800*150 |  | 个 | 1
45 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：双层百叶风口 2、规格：1100*150 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
46 | 030703007013 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：双层百叶风口 2、规格：400*400 |  | 个 | 27
47 | 030703007014 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：侧送风口 2、规格：1250*160 |  | 个 | 14
48 | 030703007015 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：防雨百叶风口 2、规格：φ100 |  | 个 | 4
49 | 030703007016 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：防雨百叶风口 2、规格：φ150 |  | 个 | 16
50 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 |  | 1、名称：防雨百叶风口 2、规格：1500*400 |  | 个 | 5
51 | 030703007018 | 防虫网 |  | 1、名称：防虫网 2、规格：φ100 |  | 个 | 4
52 | 030703007019 | 防虫网 |  | 1、名称：防虫网 2、规格：φ150 |  | 个 | 16
53 | 030703007020 | 防虫网 |  | 1、名称：防虫网 2、规格：1500*400 |  | 个 | 5
54 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径200mm以下 5、板材厚度：0.5mm |  | m2 | 17.82
55 | 030702001002 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下（b（D）≤320） 5、板材厚度：0.5mm |  | m2 | 45.78
56 | 030702001003 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下（b（D）≤320） 5、板材厚度：0.5mm |  | m2 | 107.82
57 | 030702001004 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下（320＜b（D）≤630） 5、板材厚度：0.75mm |  | m2 | 223.87
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
58 | 030702001005 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下（630＜b（D）≤1000） 5、板材厚度：1mm |  | m2 | 11.12
59 | 030702001006 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下（630＜b（D）≤1000） 5、板材厚度：1mm |  | m2 | 187.58
60 | 030702001007 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：通风管道 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下（1000＜b（D）≤2000） 5、板材厚度：1.2mm |  | m2 | 89.56
61 | 030703019001 | 柔性接口 |  | 1、名称：软接头 2、类型：详见设计图纸 |  | m2 | 3.87
62 | 030703019002 | 柔性接口 |  | 1、名称：铝箔保温软管 2、类型：详见设计图纸 |  | m2 | 22.44
63 | 031208003001 | 通风管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：30mm |  | m3 | 19.97
64 | 031201003001 | 金属结构刷油 |  | 1、除锈级别：人工除轻锈 2、油漆品种：防锈漆 两道、调和漆两道 3、结构类型：设备支架 |  | kg | 834.66
65 | 031201002001 | 设备与矩形管道刷油 |  | 1、除锈级别：人工除轻绣 2、油漆品种：防锈漆两道 |  | m2 | 665.73
66 | 031201002002 | 设备与矩形管道刷油 |  | 1、除锈级别：人工除轻绣 2、油漆品种：防锈漆两道、调和漆两道 |  | m2 | 17.82
67 | 031002002001 | 设备支架 |  | 1、材质：设备支架 2、形式：吊架 |  | Kg | 350.46
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
68 | 010501006001 | 设备基础 |  | 1、设备基础 2、混凝土种类：C20 3、双向钢筋φ6@150 |  | m3 | 0.85
分部小计
0307 冷媒管
69 | 031001004001 | 铜管 |  | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：空调专用磷酸脱氧无缝紫铜管 Φ38.1*1.4 3、连接形式：钎焊 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：气密性试验、吹扫 5、橡塑保温20mm |  | m | 16.72
70 | 031001004002 | 铜管 |  | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：空调专用磷酸脱氧无缝紫铜管Φ31.8*1.1 3、连接形式：钎焊 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：气密性试验、吹扫 5、橡塑保温20mm |  | m | 19.39
71 | 031001004003 | 铜管 |  | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：空调专用磷酸脱氧无缝紫铜管Φ28.6*1 3、连接形式：钎焊 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：气密性试验、吹扫 5、橡塑保温20mm |  | m | 49.47
72 | 031001004004 | 铜管 |  | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：空调专用磷酸脱氧无缝紫铜管Φ22.2*1 3、连接形式：钎焊 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：气密性试验、吹扫 5、橡塑保温20mm |  | m | 107.16
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
73 | 031001004005 | 铜管 |  | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：空调专用磷酸脱氧无缝紫铜管Φ19.1*1 3、连接形式：钎焊 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：气密性试验、吹扫 5、橡塑保温20mm |  | m | 60.26
74 | 031001004006 | 铜管 |  | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：空调专用磷酸脱氧无缝紫铜管Φ15.9*1 3、连接形式：钎焊 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：气密性试验、吹扫 5、橡塑保温20mm |  | m | 224.03
75 | 031001004007 | 铜管 |  | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：空调专用磷酸脱氧无缝紫铜管Φ12.7*0.8 3、连接形式：钎焊 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：气密性试验、吹扫 5、橡塑保温15mm |  | m | 49.47
76 | 031001004008 | 铜管 |  | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：空调专用磷酸脱氧无缝紫铜管Φ9.5*0.8 3、连接形式：钎焊 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：气密性试验、吹扫 5、橡塑保温15mm |  | m | 327.43
77 | 031001004009 | 铜管 |  | 1、安装部位：室内 2、规格、压力等级：空调专用磷酸脱氧无缝紫铜管Φ6.4*0.8 3、连接形式：钎焊 4、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：气密性试验、吹扫 5、橡塑保温15mm |  | m | 27.91
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
78 | 030804010001 | 低压铜及铜合金管件 |  | 1、空调分歧管 2、材质：铜 3、规格：汽管A端口径Φ31.8，液管A端管径Φ15.9/19.1 |  | 个 | 2
79 | 030804010002 | 低压铜及铜合金管件 |  | 1、空调分歧管 2、材质：铜 3、规格：汽管A端口径Φ28.6，液管A端管径Φ15.9~12.7 |  | 个 | 13
80 | 030804010003 | 低压铜及铜合金管件 |  | 1、空调分歧管 2、材质：铜 3、规格：汽管A端口径Φ19.1/22.2，液管A端管径Φ12.7~9.5 |  | 个 | 17
81 | 030804010004 | 低压铜及铜合金管件 |  | 1、空调分歧管 2、材质：铜 3、规格：汽管A端口径Φ15.9，液管A端管径Φ9.5 |  | 个 | 3
82 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：不锈钢桥架 2、规格：300*150（1.0厚） |  | m | 7.57
83 | 030411003002 | 桥架 |  | 1、名称：不锈钢桥架 2、规格：150*150（1.0厚） |  | m | 9.04
84 | 031002001002 | 管道支架 |  | 1、材质：型钢支架 2、除锈：除锈，刷防锈漆二遍，调和漆二遍 |  | Kg | 118.23
分部小计
0310 空调水系统
85 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 1
86 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 10
87 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：蝶阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
88 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 3
89 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：电动两通阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 4
90 | 031003001008 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：电动两通阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 89
91 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：电动两通阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 5
92 | 031003001009 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 178
93 | 031003001004 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 10
94 | 031003001005 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 13
95 | 031003001007 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：自动排气阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 |  | 个 | 2
96 | 031003008001 | 除污器（过滤器） |  | 1、Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN150 |  | 组 | 3
97 | 031003008002 | 除污器（过滤器） |  | 1、Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN40 |  | 组 | 5
98 | 031003008003 | 除污器（过滤器） |  | 1、Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN25 |  | 组 | 89
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
99 | 031003008004 | 除污器（过滤器） |  | 1、Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN20 |  | 组 | 4
100 | 031003010001 | 软接头（软管） |  | 1、软接头 2、规格：DN20 |  | 个(组) | 8
101 | 031003010004 | 软接头（软管） |  | 1、软接头 2、规格：DN25 |  | 个(组) | 178
102 | 031003010002 | 软接头（软管） |  | 1、软接头 2、规格：DN40 |  | 个(组) | 10
103 | 031003010003 | 软接头（软管） |  | 1、软接头 2、规格：DN150 |  | 个(组) | 10
104 | 030404036001 | 其他电器 |  | 1、名称：液晶温控器 |  | 个(套、台) | 138
105 | 030601002001 | 压力仪表 |  | 1、名称：压力表 |  | 台 | 7
106 | 030601001001 | 温度仪表 |  | 1、名称：温度计 |  | 支 | 4
107 | 031006008001 | 水处理器 |  | 1、类型：电子水处理器 2、型号、规格：DN200 |  | 台 | 1
108 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：UPVC管-De25 4、连接形式：粘接 |  | m | 239.85
109 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：UPVC管-De32 4、连接形式：粘接 |  | m | 511.62
110 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：UPVC管-De40 4、连接形式：粘接 |  | m | 144.07
111 | 031001006004 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：UPVC管-De50 4、连接形式：粘接 |  | m | 61.61
112 | 031001001001 | 镀锌钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、水冲洗 |  | m | 34.72
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
113 | 031001001005 | 镀锌钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、水冲洗 |  | m | 447.98
114 | 031001001002 | 镀锌钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、水冲洗 |  | m | 63.54
115 | 031001001003 | 镀锌钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、水冲洗 |  | m | 132.42
116 | 031001001004 | 镀锌钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、水冲洗 |  | m | 109.72
117 | 031001002001 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管φ76*4 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、水冲洗 6、二次镀锌 |  | m | 309.93
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
118 | 031001002002 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管φ89*4 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、水冲洗 6、二次镀锌 |  | m | 270.67
119 | 031001002003 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管φ108*4 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、水冲洗 6、二次镀锌 |  | m | 13.8
120 | 031001002004 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管φ159*4.5 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、水冲洗 6、二次镀锌 |  | m | 46.7
121 | 031001002005 | 钢管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：无缝钢管φ219*6 4、连接形式：焊接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：水压试验、水冲洗 6、二次镀锌 |  | m | 52.83
122 | 031208002001 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：难燃(B级)型闭孔柔性泡沫橡塑 2、绝热厚度：19mm 3、管道外径：Φ57mm以下 |  | m3 | 3.08
123 | 031208002002 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：难燃(B级)型闭孔柔性泡沫橡塑 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：Φ57mm以下 |  | m3 | 2.98
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
124 | 031208002003 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：难燃(B级)型闭孔柔性泡沫橡塑 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ57mm以下 |  | m3 | 0.86
125 | 031208002004 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：难燃(B级)型闭孔柔性泡沫橡塑 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ133mm以下 |  | m3 | 6.57
126 | 031208002005 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：难燃(B级)型闭孔柔性泡沫橡塑 2、绝热厚度：35mm 3、管道外径：Φ325mm以下 |  | m3 | 0.2
127 | 031208002006 | 管道绝热 |  | 1、绝热材料品种：难燃(B级)型闭孔柔性泡沫橡塑 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：Φ325mm以下 |  | m3 | 3.61
128 | 031208007001 | 防潮层、保护层 |  | 1、材料：铝板保护层 2、厚度：0.5mm |  | m2 | 118.75
129 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、除锈级别：轻绣 2、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆二遍 |  | m2 | 311.82
130 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1、材质：型钢支架 2、除锈：除锈，刷防锈漆二遍，调和漆二遍 |  | Kg | 7415.78
131 | 030703017001 | 碳钢罩类 |  | 1、名称：防雨罩 2、规格：DN200 3、类型：镀锌钢板 |  | 个 | 2
132 | 031006015001 | 水箱 |  | 1、材质、类型：不锈钢膨胀水箱 2、型号、规格：1000*1000*1000 |  | 台 | 1
分部小计
0307 其他
133 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
134 | 031009002002 | 空调水工程系统调试 |  | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：空调系统 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：空调系统 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金 |  |  |  | 50000.00
合 计 |  |  |  |  | 50000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：空调系统 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 风机盘管、空调器控制线 |  |  | 27600.00
合 计 |  |  |  | 27600.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：空调系统 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.6 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：空调系统 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除及恢复安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0116 拆除工程
1 | 030701003001 | 空调器 |  | 1、名称：拆除吊顶式新风机组风量(m3/h) 4000 2、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | 台(组) | 11
2 | 030701004001 | 风机盘管 |  | 1、名称：拆除吊顶式风机盘管 2、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | 台 | 135
3 | 030108003001 | 轴流通风机 |  | 1、名称：拆除金属托架上轴流式通风机2 1/2~4# 2、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | 台 | 20
4 | 030703001001 | 碳钢阀门 |  | 1、名称：拆除对开式多叶调节阀周长2400mm以内 2、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | 个 | 260
5 | 030703020001 | 消声器 |  | 1、名称：拆除片式消声器 2、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | kg | 169.21
6 | 030702001001 | 碳钢通风管道 |  | 1、名称：拆除圆形风管直径/方矩形风管周长(360/1200mm以内)(δ=1.5mm以内、咬口) 2、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | m2 | 2300
7 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：拆除各类阀门、Y型过滤器、计量表、金属软管等 2、规格、压力等级：DN250以内 3、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除及恢复安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
8 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：拆除各类阀门、Y型过滤器、计量表、金属软管等 2、规格、压力等级：DN150以内 3、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | 个 | 35
9 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 |  | 1、类型：拆除各类阀门、Y型过滤器、计量表、金属软管等 2、规格、压力等级：DN80以内 3、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | 个 | 8
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：拆除各类螺纹阀门、Y型过滤器、计量表、金属软管等 2、规格、压力等级：DN40 3、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | 个 | 30
11 | 031003001002 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：拆除各类螺纹阀门、Y型过滤器、计量表、金属软管等 2、规格、压力等级：DN25 3、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | 个 | 255
12 | 031003001003 | 螺纹阀门 |  | 1、类型：拆除各类螺纹阀门、Y型过滤器、计量表、金属软管等 2、规格、压力等级：DN20 3、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | 个 | 2139
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除及恢复安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
13 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、拆除室内外PVC塑料排水管公称直径50mm以内 2、包含管道上的保温 3、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | m | 719
14 | 031001002001 | 钢管 |  | 1、拆除室内外镀锌钢管公称直径20mm以内 2、包含管道上的保温 3、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | m | 600
15 | 031001002002 | 钢管 |  | 1、拆除室内外镀锌钢管公称直径25mm以内 2、包含管道上的保温 3、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | m | 100
16 | 031001002003 | 钢管 |  | 1、拆除室内外镀锌钢管公称直径32mm以内 2、包含管道上的保温 3、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | m | 100
17 | 031001002004 | 钢管 |  | 1、拆除室内外镀锌钢管公称直径40mm以内 2、包含管道上的保温 3、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | m | 450
18 | 031001002005 | 钢管 |  | 1、拆除室内外镀锌钢管公称直径50mm以内 2、包含管道上的保温 3、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | m | 300
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除及恢复安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
19 | 031001002006 | 钢管 |  | 1、拆除室内外镀锌钢管公称直径70mm以内 2、包含管道上的保温 3、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | m | 500
20 | 031001002007 | 钢管 |  | 1、拆除室内外镀锌钢管公称直径80mm以内 2、包含管道上的保温 3、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | m | 114
21 | 031001002008 | 钢管 |  | 1、拆除室内外镀锌钢管公称直径150mm以内 2、包含管道上的保温 3、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | m | 137
22 | 031001002009 | 钢管 |  | 1、拆除室内外镀锌钢管公称直径200mm以内 2、包含管道上的保温 3、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | m | 55
分部小计
0304 安装部分
23 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED吸顶灯 2、规格：600*600 |  | 套 | 413
24 | 030412005001 | 荧光灯 |  | 1、名称：洁净荧光灯 2、型号：2*18W 3、安装形式：吸顶 |  | 套 | 102
25 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：单联双控开关 2、规格：10A 250V |  | 个 | 10
26 | 030404034002 | 照明开关 |  | 1、名称：单联单控开关 2、规格：10A 250V |  | 个 | 18
27 | 030404034003 | 照明开关 |  | 1、名称：双联单控开关 2、规格：10A 250V |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除及恢复安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 030404034004 | 照明开关 |  | 1、名称：三联单控开关 2、规格：10A 250V |  | 个 | 1
29 | 030404034005 | 照明开关 |  | 1、名称：四联单控开关 2、规格：10A 250V |  | 个 | 1
30 | 030411006001 | 接线盒 |  | 1、名称：开关盒 2、材质：金属 |  | 个 | 260
31 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：JDG电管 2、规格：φ20 |  | m | 375.12
32 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电线 2、型号：ZR-BYJ2.5mm |  | m | 1125.36
33 | 030404017001 | 配电箱 |  | 1、名称：一楼室外不锈钢防雨柜 2、型号：8回路 3、规格：详见设计图纸 4、端子板外部接线材质、规格：每台4：40个 5、安装方式：落地安装 6、基础根据现场情况，投标单位自主报价 |  | 台 | 1
34 | 030404017002 | 配电箱 |  | 1、名称：四楼室外配电柜 2、型号：4回路 3、规格：详见设计图纸 4、基础形式、材质、规格：10#槽钢 5、安装方式：落地安装 |  | 台 | 1
35 | 030408001001 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-5*4 3、材质：铜芯 |  | m | 240
36 | 030408001002 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*25+2*16 3、材质：铜芯 |  | m | 93
37 | 030408001003 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*35+2*16 3、材质：铜芯 |  | m | 31
38 | 030408001004 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*70+2*35 3、材质：铜芯 |  | m | 50
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除及恢复安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
39 | 030408001005 | 电力电缆 |  | 1、名称：电力电缆 2、规格：YJV-3*95+2*50 3、材质：铜芯 |  | m | 86
40 | 030408006001 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：3*95+2*50mm2 3、材质、类型：铜芯 |  | 个 | 2
41 | 030408006002 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：3*70+2*35mm2 3、材质、类型：铜芯 |  | 个 | 2
42 | 030408006003 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：3*35+2*16mm2 3、材质、类型：铜芯 |  | 个 | 2
43 | 030408006004 | 电力电缆头 |  | 1、名称：电力电缆头 2、规格：3*25+2*16mm2 3、材质、类型：铜芯 |  | 个 | 6
44 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：SC40 4、配置形式：明配 |  | m | 240
45 | 030411003001 | 桥架 |  | 1、名称：桥架 2、规格：200*100 |  | m | 30
46 | 030411003002 | 桥架 |  | 1、名称：桥架 2、规格：100*50 |  | m | 30
47 | 030413001001 | 铁构件 |  | 1、名称：桥架支架 2、材质：型钢 |  | kg | 75
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除及恢复安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：拆除及恢复安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：拆除及恢复安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：拆除及恢复安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：拆除及恢复安装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.6 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：拆除及恢复安装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：吊顶拆装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0116 拆除工程
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1、龙骨及饰面种类：铝合金扣板吊顶拆除 2、包含灯具等 3、拆除残值由中标方和业主协商解决 本次控制价不考虑残值回收 |  | m2 | 4432.24
分部小计
0113 天棚工程
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋利用原有吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝合金 0.9mm |  | m2 | 3646.38
3 | 011302001002 | 吊顶天棚（洁净室） |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：吊筋利用原有吊筋 2、龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：单面玻镁岩棉彩钢板手工板50mm |  | m2 | 785.86
分部小计
分部分项合计
1 | 011703001001 | 垂直运输 |  | 1、垂直运输费 2、吊顶拆装部分 |  | 项 | 1
2 | 011701003001 | 活动脚手架 |  | 1、搭设方式：活动脚手架 2、天棚吊顶 |  | m2 | 4432.24
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：吊顶拆装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：吊顶拆装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：吊顶拆装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.3 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：吊顶拆装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.4 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：吊顶拆装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 5.5 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：吊顶拆装部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 5.6 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：吊顶拆装部分 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 |  | 送达 地点 | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】