连云港市政府采购

招标文件

标段名称：江苏省中医院连云港医院运维类项目-高压运行维护服务（专门面向中小企业）

标段编号：JSZC-320700-JSWD-G2025-0168

采   购   人：连云港市中医院

采购代理机构：江苏万达工程造价事务所有限公司

2025 年 8 月

目录

第一部分  投标邀请	- 2 -

第二部分  投标人须知	- 6 -

第三部分  评标办法	- 18 -

第四部分  项目需求	- 21 -

第五部分  合同	- 37 -

第六部分  投标文件格式	- 42 -

- 第一部分  投标邀请

项目概况 江苏省中医院连云港医院运维类项目-高压运行维护服务（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于 2025年9月2日上午9点00分00 秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 一、项目基本情况

标段名称：江苏省中医院连云港医院运维类项目-高压运行维护服务（专门面向中小企业）

标段编号：JSZC-320700-JSWD-G2025-0168

预算金额：60万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：对江苏省中医院连云港医院新院区范围内开闭所、配电所、配电房等进行运行维护托管服务，具体内容详见采购需求。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（服务时间）：一年，具体进场时间以院方通知为准。

本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（按连财购【2023】4 号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购【2023】4 号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子投标文件中，格式详见采购文件）；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

3.本项目的特定资格要求：投标人须具有电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，且同时具有承装、承修、承试类三级及以上的电力设施许可证（有效期内），并取得企业安全生产许可证。（投标文件提供有效期内的资质证书及安全生产许可证扫描件并加盖供应商公章。）

4.本项目的其他资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包或转包。

5.法律法规规定的其他条件。

- 三、获取招标文件

1.时间：2025年8月12日至2025年8月19日0:00-12:00，12:00-23:59（北京时间）

2.方式：在“江苏政府采购网 ”自行免费下载招标文件。

潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云 ”系统用户注册-获取“CA 数字证书 ”-CA 绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt ”)-将后缀名为“.kedt ”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为 zip)--通过“苏采云 ”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA 数字证书 ”的获取：供应商需办理 CA锁，“苏采云 ”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务 CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt ”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云 ”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云 ”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云 ”系统参与不见面开评标。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收（上传）截止时间：2025 年9月2日上午 9:00:00（北京时间）

地点：“苏采云 ”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注连云港市政府采购交易平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：连云港市中医院

联系方式：18061391099

2.采购代理机构信息

名    称：江苏万达工程造价事务所有限公司

地    址：连云港市海州区朝阳东路凤凰国际大厦 19 层

联系方式：王工 0518-85838346

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电    话：0518-85838346

- 八、电子招投标说明

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统 CA 数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101 号），“苏采云 ”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的 CA 数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心 CA 和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换 CA 数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

江苏万达工程造价事务所有限公司

- 2025 年 8 月

- 第二部分  投标人须知

- 一、总则

- 1 、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2 、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3 、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4 、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏万达工程造价事务所有限公司（以下简称代理公司）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理费按国家计委计价格[2002]1980 文规定的标准计取，全部费用由中标人在领取中标通知书时支付；需考虑在投标报价中。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6 、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7 、招标文件的澄清

- 7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

- 8 、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理公司可以对招标文件进行修改。

8.2 代理公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9 、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10 、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网 ”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网 ”发布的招标文件为准。

- 11 、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12 、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13 、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14 、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15 、投标有效期

15.1 投标有效期为代理公司规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16 、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17 、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 18 、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第 26.1.2 条 规定做无效投标处理。

18.2 代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 19 、投标文件的拒收

19.1 代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20 、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

- 20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21 、开标

21.1 代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后 5 分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22 、评标委员会

22.1 开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24 、投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函 ”，接到“澄清要求函 ”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函 ”并加盖 CA 电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25 、对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 25.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。

- 26 、无效投标条款和废标条款

26.1 无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国 ”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）规定：评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1．投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；2．投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将通过苏采云系统要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖 CA 电子公章的。

26.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款

26.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理公司将在“江苏政府采购网 ”发布中标公告，公告期限为 1 个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述 28.4 条款的规定向代理公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3 质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

代理公司及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理公司不接受未填写快递运单的快件）。代理机构质疑接收联系地址：连云港市海州区朝阳东路凤凰国际大厦 19 层 1919 室，联系电话： 18061390675。采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，代理公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起 30 日内，使用CA 数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限， 自中标结果公告届满之日起 30 日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30. 签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

- 31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10%。

- 32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷 ”专栏。

- 33、政策功能

33.1、支持中小企业发展，本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

33.2. 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

33.2.1 供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

33.2.2 供应商为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章“投标文件格式”）。

33.2.3 供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

33.3 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照 《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.4 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

33.5 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

33.6 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

33.7 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 第三部分  评标办法

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、评标标准：

1、评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

2、本项目评分总分为 100 分，按四舍五入取至小数点后两位。

3、总得分 = 价格分 + 商务技术分

4、中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.技术分（35分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 运维服务方案 （7分） | 投标人提供运维服务方案，方案包括但不限于对本项目服务范围的了解、本项目的实地分析、现场业务流程规划、重点业务环节安排等运维服务方案。 1.方案内容完整，对项目的服务范围了解透彻、项目的实地分析准确、现场业务流程清晰、重点业务环节安排科学合理得7分； 2.方案内容比较完整，对项目的服务范围了解比较透彻、项目的实地分析比较准确、现场业务流程比较清晰、重点业务环节安排比较合理得5分； 3.方案简单，对项目的服务范围了解一般、项目的实地分析基本符合实际、现场业务流程规划一般、重点业务环节安排合理性一般得3分； 该项未阐述不得分。 |
| 应急方案 （7分） | 投标人提供应急方案，方案包含但不限于专业故障抢险团队配置、处理响应机制、故障抢修、事后评估、风险管控机制等内容。 1.方案完善全面，故障抢险团队配置科学合理、处理响应机制完善、风险管控机制可操作性强得7分； 2.方案比较完善，故障抢修团队配置比较合理、处理响应机制比较完善、风险管控机制可操作性较强得5分； 3.方案简单粗糙，故障抢修团队配置合理性一般、处理响应机制一般、风险管控机制可操作性不强得3分； 该项未阐述不得分。 |
| 员工培训方案及应急演练 （7分） | 投标人提供员工培训方案及应急演练进行评分，方案包括但不限于培训学习制度、培训计划、培训课程、授课人员、培训对象、培训地点、培训时间及应急演练等内容： 1.培训方案内容详细、科学合理、可实施性强的得7分； 2.培训方案内容较详细、较科学合理、可实施性较强的得5分； 3.培训方案阐述不全面、不完整、可实施性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 员工考核 方案 （7分） | 投标人提供员工考核方案，方案包含但不限于考核机制、奖惩办法、激励提升措施、考核制度等。 1.方案包含上述内容，考核机制完善、激励提升措施可操作性强、考核制度优于招标需求的得7分； 2.方案包含上述内容，考核机制比较完善、激励提升措施可操作性较强、考核制度满足招标需求的得5分； 3.方案内容有缺陷，考核机制完善程度一般、激励提升措施可操作性一般、考核制度基本满足招标需求的得3分； 该项未阐述不得分。 |
| 项目特点分析 （7分） | 投标人提供项目特点分析内容，内容包括但不限于项目业务种类、业务难点及质量控制、运维工作组织、培训考核思路等内容。 1.分析内容完整，对项目特点分析透彻、业务质量控制措施可行性强、运维工作组织科学合理、培训考核思路清晰的得7分； 2.分析内容比较完整，对项目特点分析比较透彻、业务质量控制措施可行性较强、运维工作组织比较合理、培训考核思路比较清晰的得5分； 3.分析内容简单，对项目特点分析一般、业务质量控制措施可行性一般、运维工作组织合理性一般、培训考核思路清晰程度一般的得3分； 该项未阐述不得分。 |

3.商务分（35 分）

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 业绩 （12分） | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过变电所运行维护托管服务类似项目，内容为包含变配电设备维护或变配电所运维或高压设备维保服务或变配电所维保服务或变配电所托管等，每提供一个得3分，本项最高得12分。 注：提供的合同必须能清晰的表明投标人名称、工程内容、时间等需要明示的内容。若提供的证明材料不能明示，则需提供建设单位书面证明文件（加盖建设单位公章），并将原件扫描上传至响应文件中，否则不予认可。 |  |
| 体系认证 （3分） | 1、提供有效期内的 ISO14001 环境管理体系证书得 1 分； 2、提供有效期内的 GB/T45001职业健康安全管理体系认证证书得 1 分； 3、提供有效期内的 ISO9001质量管理体系认证证书得 1 分； 注：提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |  |
| 管理、服务人员配备（20分） | 项目经理 （8分） | 本项目需设项目经理1人。 1.项目经理具有大专及以上学历（包含全日制、成考、自考、函授、网络教育、远程教育、电大等国家认可学历）的得2分，项目经理具有本科及以上学历（包含全日制、成考、自考、函授、网络教育、远程教育、电大等国家认可学历）的得4分； 2.项目经理具有工程师及以上职称的得4分； 注：须提供有效证书扫描件和2025年1月以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 项目副经理 （4分） | 本项目需设项目副经理2人。 项目副经理具有工程师及以上职称的得2分，本项最多得4分。 注：须提供有效证书扫描件和2025年1月以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  | 技术人员 （8分） | 本项目运维技术人员（不含项目经理、副经理）具有助理工程师及以上职称的，每有一个得1分；具有工程师及以上职称的，每有一个得2分；本项最高得8分。 注：须提供有效证书扫描件和2025年1月以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分。 |

- 第四部分  项目需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为  其他未列明行业  。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。

一、项目名称：江苏省中医院连云港医院运维类项目-高压运行维护服务（专门面向中小企业）

二、项目预算：60 万元

三、服务时间：一年，具体进场时间以院方通知为准。

四、服务技术要求及其他：

1、负责运行维护变电站内部高压一次设备、二次设备及通讯设备，低压一次、二次设备及直流系统等，现阶段主要设备包括以下内容：

江苏省中医院连云港医院新院区现阶段变电所主要设备一览表

| 序号 | 场所名称 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电室 | 高压柜 | 台 | 24 | MVNEX-12 |
|  |  | 高压电缆 | 根 | 3 | ZA-YJV22-8.7/15-3X400 |
|  |  | 联络高压电缆 | 根 | 3 | ZA-YJV22-8.7/15-1X400 |
|  |  | 封闭母线 | 组 | 3 |  |
|  |  | 直流屏 | 套 | 1 |  |
|  |  | 综保系统 | 套 | 1 |  |
|  |  | 接地系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 低压配电室 | 干式变压器 | 台 | 8 | SCBH19-2000/10/0.4（14658） |
|  |  | 低压柜 | 台 | 117 | Blokset |
|  |  | 高压电缆 | 根 | 8 | ZA-YJV22-8.7/15-3X120 |
|  |  | 封闭母线 | 组 | 12 |  |
|  |  | 密集母线 | 组 | 8 |  |
|  |  | 火灾报警装置 | 套 | 1 |  |
|  |  | 接地系统 | 套 | 1 |  |
| 3 | 发电机 | 发电机组 | 组 | 2 | C1000D5-SPEC-J-2组800KW |
|  |  | 发电机组配电柜 | 台 | 6 | Blokset |
|  |  | 密集母线 | 组 | 4 |  |

注：与现场情况不符的，以勘察现场结果为准。

（2）日常维护变电站消防、防盗、防洪、建筑设施及生活设施等。

（3）值班报告、运行报告：针对运行数据进行采集、存储，包括纸质报告和电子报告；每周上报值班计划人员名单、值班时长；针对运行数据提供月度分析报告及我院要求的分析报告；

（4）负责对委托范围的设备、设施进行运行维护管理，并承担运行维护安全责任。包括但不限于：运行变电站设备的监控、巡视、倒闸操作、设备红外测温、事故处理，维护：变电设备的日常维护、安全工器具的定期维护与检测试验，事故照明、消防系统等辅助设施的定期维护与检测试验；

（5）日常工作：24小时监控、定期巡检、技术总结及图纸资料管理等。负责保管好变电站的设备台账、图纸、资料，根据甲方变电站有关运行记录规定，做好变电站的各种运行记录，做到完整、真实、规范；负责对变电站内、外构建筑进行巡视检查，发现问题及时处理或汇报；定期配合检查部门对变电站进行安全大检查，对排查出问题及时进行整改；根据甲方变电站有关文明生产管理的规定，做好变电站设备、设施的卫生清扫和图纸、资料的规范化管理；工具、材料的定置管理；生产、生活设施的定置摆放。做到规范、整洁、有序；

（6）院内1个开闭所、1个高压配电所、2个低压配电房、1个柴油发电机房、发电机2台、发电机低压柜6台、8台变压器、高压柜24台、低压柜123台；4回路（程圩变2路、虎交线1路、柴发1路）。进行相关的运行维护管理，进行高压设备的日常维护保养。

（7）预防性试验：要求每年至少进行一次预防性试验，视医院实际情况而定，根据院方要求完成。

（8）严格执行倒闸操作票制度，严格执行工作记录制度、设备运行记录清晰，其中工作中所产生的所有印刷品由中标单位负责。

（9）应急管理制度、岗位职责、安全管理制度、高压操作证公示等制度上墙由中标单位负责，应做到印刷清晰、制度明确、可行性强。

（10）由乙方依据《电力安全工器具试验周期及试验标准》为变配电所所有的安全工器具定期进行检验与检测，张贴检验合格标志，第三方检验费用由乙方负责；超过使用年限要求，不能再满足检验合格的，由乙方负责更换，已经更换的电力安全工器具属于甲方拥有，乙方不得带走。电力安全工器具种类和检验标准如下：

电力安全工器具试验周期及试验标准

| 序号 | 名称 | 电压等级 (kV) | 试验电压 (kV) | 时间 (min) | 引用标准 | 试验 周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘棒、带电作业绝缘工具 | 10/35/110/220/500 | 45/95/220/440/580 | 1 (500kV 5分钟) | 国标《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）。 | 1年 | 1、操作杆试验长度：0.7/0.9/1.3/2.1/4.1 2、绝缘工具绝缘杆试验长度：0.4/0.6/1.0/1.8/3.7 3、试验长度从端部金属部件往下的长度 |
| 2 | 绝缘垫 | 高压/低压 | 15/3.5 | 1 | 同上 | 1年 |  |
| 3 | 绝缘挡板 | 10/35 | 30/80 | 1 | 同上 | 1年 | 1、10～35kV表面工频耐压，60kV/1min， 2、极间300mm |
| 4 | 验电器 | 低压/10/35/110/220/500 | 4/45/95/220/440/580 | 1 (500kV 5分钟) | 国标《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）、 《农村电网低压电气安全工作规程》（DL/T477-2021）。 | 1年 | 1、10～500 kV验电器起动电压在15%～40%额定电压间 2、低压验电器不高于25%额定电压 |
| 5 | 绝缘 手套 | 低压/高压/带电作业用 | 2.5/8/20 | 1 | 国标《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）、 国标《配电线路带电作业技术导则》（GB/T 18857-2019） | 半年 | 低压/高压/带电作业用其泄漏电流：分别≤2.5/9/(14/16/18)(对应手套长度分别为：360/410/460mm) |
| 6 | 绝缘 靴/鞋 | 低压/10kV/20kV/带电作业 | 2.5/15/25/15 | 1 | 国标《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011）、 国标《配电线路带电作业技术导则》（GB/T 18857-2019） | 半年 |  |
| 7 | 接地线 | 10/35/110/220/500 | 45/95/220/440/580 | 1 (500kV 5分钟) | 国标《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB26859-2011）、《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》（GB26860-2011） | 变电用4年/线路用2年 | 25mm2、35mm2、50mm2，平均每米直流电阻小于0.79/0.56/0.4mΩ |

| 序号 | 清单 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摇表 | 1个 | 2500M欧 |
|  |  | 1个 | 1000M欧 |
| 2 | 安全帽 | 8个 |  |
| 3 | 围挡 | 8个 |  |
| 4 | 标识牌 | 8个 | 禁止合闸，在此工作 |
|  |  | 8个 | 止步，高压危险 |
|  |  | 16个 | 已运行 |
|  |  | 16个 | 未运行 |
| 5 | 绝缘手套 | 8副 |  |
| 6 | 绝缘靴 | 8双 |  |
| 7 | 验电器 | 3个 | 10kv高压 |
|  |  | 4个 | 低压 |
| 8 | 验电笔 | 7支 |  |
| 9 | 电动工具 | 1套 |  |
| 10 | 冲击电钻 | 1套 |  |
| 11 | 螺丝刀 | 2套 | 十字，平口 |
| 12 | 扳手 | 1套 |  |
| 13 | 接地线 | 2套 |  |
| 14 | 工器具柜 | 4套 |  |
| 15 | 雨衣 | 4套 |  |
| 16 | 安全带 | 2套 |  |
| 17 | 手电筒 | 2个 |  |
| 18 | 工具包 | 2个 |  |
| 19 | 护目镜 | 8个 |  |
| 20 | 小拖车 | 1个 |  |
| 21 | 人字梯 | 1个 | 1.5M |
| 22 | 绝缘胶带 | 10盘 | 高压 |
| 23 | 防水绝缘胶带 | 10盘 |  |
| 24 | 拖把 | 8个 |  |
| 25 | 水桶 | 4个 |  |

驻场、值班、安全服务内容要求如下：

1、持证上岗要求

★持证上岗是在特种岗位上最基本的条件。所有乙方派驻的高压电气人员必须为特种作业人员，必须经过专门的安全、技术培训和考核，经考核合格取得下列证书中的一种，并在有效期内：

（1）国家应急管理部、省级应急管理厅核发的《特种作业操作证》，准操项目必须为高压电工作业。

（2）国家安全生产监督管理总局核发的《中华人民共和国特种作业操作证》，准操项目必须为高压电工作业。

（3）国家能源局核发的《电工进网作业许可证》，作业类别必须为高压电工。

（4）乙方所有派驻人员持证上岗，对证书真实性、时效性、有效性负责。

2、24小时驻场要求：

乙方委派专业维保人员24小时常驻甲方现场。乙方接报应急事项后，响应时间为2分钟内到场，5分钟内反馈报修部门情况，任务完成后，汇总于资料员记录报修事件，要求详细具体，以备检查阅览。

巡检，日间巡检与夜间巡检计划均须制定，巡检范围包括变电所和柴油发电机房，每日定时进行巡检，日间巡检时间间隔不允许超过2个小时，夜间巡查间隔不允许超过3个小时，巡检记录必须留档，不得弄虚作假，巡查记录由甲方不定期抽查。

重大应急情况发生时，根据应急预案设置要求的人员须在10分钟内全部到场并按应急预案参与应急处置。现场须应急处理人员至少维持在3人以上进行应急处置。

3、双人双岗、值班班次要求：

《配电室安全管理规范》、《电力用户变电所运行规程》、《高压电力用户用电安全》等规范性文件规定，高压电工值班双人双岗、持证上岗是必须要求。

（1）乙方保证项目24小时运行维护人员不间断值班，自主排班，每班次至少2人，但必须保证双人双岗值班，符合《中华人民共和国劳动法》之规定，相邻班次人员不得有重叠。

（2）根据上述文件要求，应该明确2人值班小组中有1人为值班长，即此项目中要求的1名班长（经理）、2名副班长（副经理）各带领一个班次，剩余第4个班次值班长由甲方代表担任。遇有特殊情况，人员需要轮休、公休、节假日的情况下，中标单位应与甲方协商后确定值班班次。

安全管理要求：

（1）乙方负责对委托范围的设备、设施进行运行维护管理，并承担运行维护安全责任，运行中遇到故障、隐患、突发应急状况应立即上报甲方管理部门，突发应急状况、故障、隐患因为忽视、瞒报、漏报的，责任完全由乙方负责；造成财产损失、其他人员伤亡、间接经济损失、间接人员伤亡、医疗事故的，由乙方负责赔偿一切损失。

（2）所有派驻的特种作业人员在到岗前应保证是经过专门的安全、技术培训和考核通过的，熟练掌握高压电气技能的工作人员，如果在实际工作中，因不熟悉场地内设备、操作人员操作不当、违反操作规程、违反倒闸操作票制度等产生的人员伤亡事故、工伤事故、财产损失事故的，责任完全由乙方负责，与甲方无关；造成财产损失、其他人员伤亡、间接经济损失、间接人员伤亡、医疗事故的，由乙方负责赔偿一切损失。

（3）派驻人员需由乙方为其购买工伤保险，在其工作中所受到的工伤意外由乙方负责，与甲方无关。

（4）因不可抗力因素、完全意外性事故，视具体情况而定，由双方协商解决。

5、培训要求：

（1）所有派驻人员操作技能培训、安全规程培训、应急预案培训、技术问答培训、专业技能培训、职称晋升等完全由中标单位负责，每年做到每名职工不少于2次参加培训，但不得影响正常值班。培训主题由中标单位自拟，培训讲师由中标单位自请，培训时间由中标单位自定，培训费用由中标单位自行承担，留存培训记录、培训照片等。

（2）每年至少由中标单位组织一次安全应急演练，演练主题由中标单位自拟，演练组织由中标单位自办，演练时间由中标单位自定，演练费用由中标单位自行承担，留存演练记录、演练照片等。

（3）在承诺书中明确承诺，每年做到每名职工年度内不少于2次参加培训，每年至少组织一次安全应急演练。

6、值班电话要求：

（1）向每个班次提供值班手机一部，原则上由每班次值班长持有，该班次值班完成后将电话平稳移交给下一班次。手机卡所产生的月话费费用由乙方负责，此值班电话做到无论任何情况，24小时开机，随时保证畅通。

（2）值班室内部座机电话由甲方负责提供，由甲方保证值班室内随时有人接听。

7、考勤打卡机要求：

由乙方安装考勤打卡机一部，按照相关项目班长（项目经理）制定的排班计划，督促所属员工准时到岗、按时下班，严格考勤。合同到期后，允许拆除此打卡机。

8、人员证书时效要求：

由于高压电工证有效期6年，每3年复审一次，由乙方随时检查所有人员高压电工证是否在有效期内，证书复审、有效期到期的应提前参加《特种作业操作证》考试，已经过期的不允许参与高压值班，所产生缺员等的一切后果由乙方负责。证书复审、考试所产生的费用由劳动者与中标单位自行协商解决，与甲方无关。

9、应急库备品备件要求：

运维期内，乙方应建立备品备件应急库，严格按照现场进行常用配件建立库存，具体库存配件品类自行拟定，如果未发生应急更换，即备品备件未使用，备品备件费用甲方无需负责支付任何费用。

如果应急更换，单次更换的材料费用由甲方负责。人工费用由乙方自理或者由驻场人员自行更换，价格须经由甲方确认认定。备品备件须满足现场使用要求，确保应急情况下快速替换使用，乙方自行安排现场勘查并准备。

10、制定和实施月度巡检计划要求：

运维期间内，乙方应该详细制定和实施月度巡检计划，由乙方技术人员、驻场电工、甲方代表共同完成针对场地内设备不同种类和类型的巡检和维护保养，留存纸质档案，甲乙双方签字视为有效实施。

服务标准

主要服务标准如下：

具体规程、要求：变电站运维人员必须严格执行国家、行业及国网江苏省电力公司、国网连云港供电公司的有关规程、规定、标准和规范，认真执行GB/T 32893-2016《10kV及以上电力用户变电站运行管理规范》及甲方有关变电站管理的各项规章制度，确保变电站安全运行；

（1）根据国网江苏省电力公司电气设备倒闸操作相关规定及设备操作技术原则，完成变电站一、二次设备的倒闸操作，事故处理和工作票许可、间断、终结，设备验收和安全技术交底工作。

（2）按GB/T 32893-2016《10kV及以上电力用户变电站运行管理规范》及甲方有关变电站管理的各项规章制度规定，对变电站设备、设施、消防及防洪器材进行巡视，发现缺陷或异常按有关规定进行登记和汇报。

（3）根据变电站运行管理规定，对变电站安全工器具、消防防洪器材等进行检查；测量蓄电池端电压、定期投放鼠药、对应急灯进行定期检查等。

（4）正确使用变电站配置的仪器仪表、工器具、备品备件、生产辅助设施、生活设施等，丢失、人为损坏的要照价赔偿。

（5）负责按月审核已执行“两票”，并统计上报“两票”合格率。根据存在问题提出整改措施计划，不断提高“两票”执行的规范性。

（6）按规定报月度巡检报表，并对报表的真实性负责。

（7）负责按有关规定办理“外单位”来站工作的相关手续，并做好安全交底。

（8）对变电站发生的突发事件进行正确处置并及时向甲方汇报，并及时做好甲方要求的台帐记录工作。

（9）针对每年的试验结果，提供甲方整改计划，并配合维修整改。

（10）针对发电机组，要求乙方将发电用储油桶全部加满，以备应急使用。

（11）每季度对发电机进行半小时以上的启动运行，运行油费由乙方承担。

（12）每半年对发电机按照规范进行保养。

人员服务要求

1、乙方驻场人员服务要求：

★（1）由于高压电工《特种作业操作证》具有时效性，高压电工职业存在特殊性，派驻高压电工年龄应全部在20-60周岁，身体健康、适应夜班、具备电气知识、熟悉电气设备，且高压电工作业证在有效期内。

（2）派驻1名班长（经理）、2名副班长（副经理）各带领一个班次，每班次不少于2人，每班次值班长由本项目班长、副班长担任，上述人员必须牢固掌握电气知识，拥有从业背景，具有从业经验，必须熟悉倒闸操作，具备应急情况下倒闸操作的能力。

（3）项目班长（项目经理）要求责任心强，具有良好的沟通能力，遇有突发情况能够随时到岗，具备电子化办公能力，能够制定工作计划、制定排班计划，具有管理经验；负责工作台账的整理与收集，负责组织员工培训、组织应急演练。

（4）项目副班长能在本班次中完成值班长职责，熟练倒闸操作、分担项目班长工作。

（5）要求所有派驻人员责任心强，服从管理，工作期间注意仪容仪表，统一工装，佩戴工作牌；禁止上班时间缺岗、串岗、游戏、打牌、娱乐、吸烟；禁止在甲方办公电脑上下载与工作无关的软件，禁止下载游戏、观看电影。

（6）要求所有派驻人员无刑事犯罪记录，无酗酒、吸毒、暴力、赌博、借贷等个人恶习，无癫痫类疾病史、无精神类疾病史，能够胜任本职工作。经个人资料审核、工作实践后如果发现派驻人员工作无责任心、品行不端、工作能力差等原因，造成该名职工不能胜任该工作，采购人有权要求中标人更换该岗位人员直至采购人认可所换人员能力为止，因采购人主动要求中标人更换人员所产生的中标人内部劳务纠纷与采购人无关。

（7）要求所有派驻人员住宿问题自行解决，严禁占用医院病床等区域休息。

项目主要进度安排

甲方将项目主要进度安排告知乙方，主要进度包括但不限于以下方面：

（1）完成合同签订、值班场所布置，项目班长（经理）交接相关人员资料，包括项目派驻人员个人简历、人员证书、《特种作业操作证》，由甲方再次核实派驻人员证书真伪、时效性。由甲方提供值班所双层床，其余由乙方与驻场人员自行协商夜班值班过程中的生活必需品。

（2）由乙方在变配电所内张贴应急管理制度、岗位职责、安全管理制度、高压操作证公示等制度上墙，完成考勤打卡机的安装，将值班手机准备到位。

（3）合同签订，甲方审核完成相关人员证书无误后，将现有院区内变配电所电子稿相关图纸、资料移交项目班长（经理）处，由乙方自行组织驻场人员快速了解现场情况，快速掌握现阶段各高低压设备、高压线路、馈线、配电线路等硬件设施，期间由甲方代表参与，尽快完成驻场职工的场地熟悉、工作内容熟悉。

（4）工作开展前，由项目班长（经理）向甲方代表、甲方管理处室上交本周值班计划、人员名单后方可进场值班。

（5）临时性任务需要中标单位完成相关人员保障和极力配合，包括但不限于当班次人员值班、应急处置、临时性任务、恶劣天气应急处置、加班等。

（6）乙方依据《电力安全工器具试验周期及试验标准》为甲方变配电所所有的安全工器具定期进行检验与检测，张贴检验合格标志，第三方检验费用由乙方负责；超过使用年限要求，不能再满足检验合格的，乙方必须及时与甲方联系，由甲方更换。

（7）合同履约过程中，做到每名职工年度内不少于2次参加培训，每年至少组织一次安全应急演练。

（8）合同到期前一个月，乙方向甲方移交此年度产生的所有值班记录、倒闸记录、运行记录、巡视记录等纸质、电子稿资料移交给甲方代表。

考核标准及考核办法（或绩效评价：绩效目标及指标）：

采购人实行服务后评价制度，甲方每月对上月运行维保服务进行后评价，对服务质量进行打分，对存在问题提出整改期限，限期整改，在期限内整改的不扣减运行维护费用。整改不到位的，按评价得分从该月运行维护费用中扣除，具体标准为：

（1）评价得分90分（含）以上，全额支付乙方运行维护费用；

（2）80分（含）至90分，扣除乙方当月运行维护费用的3%；

（3）70（含）分至80分，扣除乙方当月运行维护费用的10%；

（4）60（含）分至70分，扣除乙方当月维保费用的40%；

（5）60分以下，扣除乙方当月维保费用的80%，年度内任意两个月低于60分，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应赔偿。

月考核扣款=合同应付款×根据考核得分对应扣除的百分比例

如乙方对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。

甲方除支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用（包括个人）费用。甲方除支付合同项下费用外，不再承担其它任何费用（包括个人）费用。

考核表：

1.考核条件：

1.1.重视变电站规范化管理工作，运行人员满足定员要求，持证上岗。

1.2.变电站人员不发生误操作等严重的违章违纪行为。

1.3.考核年度不发生本站人员轻伤事故、各类人员责任事故以及一般设备事故。

2.考核项目及评分标准：

在满足考核条件前提下，完成下列项目的考核。考核分值比重如下：

江苏省中医院连云港医院新院区变电所运行维护托管服务考核分值比重

| 序号 | 考核项目 | 标准分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 20 |
| 2 | 运行管理 | 20 |
| 3 | 技术资料管理 | 20 |
| 4 | 设备管理 | 15 |
| 5 | 班组建设与文明生产 | 15 |
| 6 | 培训工作 | 10 |
| 总分 |  | 100 |

江苏省中医院连云港医院新院区变电所运行维护托管服务考核细则

| 考核内容 | 分值 | 考核要求 | 扣分项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 | 20分 | 1.1 安全目标管理 1.1.1不发生轻伤以上事故和一般设备事故（包括检修、试验人员及外来施工人员)。 1.1.2 不发生火灾事故。 1.1.3 认真执行各项规章制度，创“三无”变电站（无人身事故、无误操作事故、无违章违纪 1.1.4 不发生工伤事故 | 1、发生电气事故、发生轻伤事故和一般设备事故。本项不得分。 2、发生人身事故本项不得分。 3、发生误操作事故本项不得分。 4、发生严重违章、违纪本项不得分。 | 发生上述事故安全管理不得分 |
|  |  | 1.2 消防管理 1.2.1 防火责任制健全。消防器材、消防设施符合规定，有清册，且齐全完好。严格执行消防制度，每月进行检查，年度进行维护。 1.2.2 每个职工都能正确使用消防器材。 1.2.3 电缆沟、控制屏等防火封堵符合规范要求 | 1、未建立防火责任制或消防制度不健全，扣1分。 2、变电站设备室或设备区存放易燃、易爆物品，未按规定要求使用消防设施，扣1分。 3、查问现场人员不清楚火警电话及报警方法，扣1分/人次。 4、现场人员不清楚消防器具的使用方法的扣1分/人次。 | 本项20分扣完即止 |
|  |  | 1.3 安全工器具的管理 1.3.1安全工器具在交接班时和使用前应认真检查，发现损坏者应停止使用，并尽快补充，站内不得存放不完好的安全工器具。 1.3.2各种安全工器具均应按照安全规程规定的周期进行试验，试验合格后方可使用，不得超期使用。 1.3.3.接地线必须符合安全规程要求，接地线的数量应能满足需要，导线应无断股、护套完好、接地线端部接触牢固、卡子应无损坏和松动，弹簧有效。存放地点和地线本体均有编号，存放要对号入座。 1.3.4.各种标识牌的规格应符合安全规程要求，并做到种类齐全、存放有序、完好，数量能满足工作需要。 | 1、查问现场人员不会正确使用和保管各类安全工器具，扣1分/人次。 2、安全工器具标识不清楚，扣1分/处。 3、安全工器具损坏未及时更新，扣1分/件。 4、安全工器具没有按规程规定的周期进行试验，扣2分/件。 5、接地线不符合安全规程要求，扣1分/组。 6、各种标示牌的规格不符合安全规程要求，扣1分/项。 7、各种安全工器具没有管理制度，扣1分/项。 | 本项20分扣完即止 |
|  |  | 1.4防小动物管理 1.变电站应有防小动物措施，定期检查，发现问题及时上报处理。 2.各设备室的门窗应完好，出入时随手将门关好。 3.设备室通往室外的电缆沟、道应严密封堵，因施工拆动后及时堵好。 4.各设备室不得存放粮食及其它食品，应投放鼠药或捕鼠器械。 5.高压开关室、低压配电室、电缆层室出入门应有防小动物板。 | 1、没有防小动物措施，扣1分。 2、设备室的门窗没有关紧，出入没随手将门关好，扣1分/处。 3、设备室存放粮食及其它食品，扣2分。 4、高压开关室、低压配电室、电缆层室等出入门没有防小动物板，扣1分/处。 | 本项20分扣完即止 |
| 运行管理 | 20分 | 2.1值班制度 2.1.1.变电站运行人员，必须按有关规定进行安规培训，经考试合格持证后方能上岗值班。 2.1.2.值班期间，应保持良好的精神状态，不得进行与工作无关的其他活动。不得长时间占用电话，电脑中无游戏程序；严禁酒后上班，设备区严禁吸烟。 2.1.3.有人值守的变电站，正常情况下，控制室应不少于一人值班。除倒闸操作、巡视设备、进行维护工作外，值班人员不得远离控制室。 | 1、未经安规培训、考试合格，上岗值班的，扣5分/人次。 2、值班期间，进行与工作无关的其他活动，不得长时间占用电话，电脑下载游戏程序；酒后上班，设备区吸烟。扣2分/人次。 3、未统一着装，佩戴工作牌，扣1分/人次。 | 本项20分扣完即止 |
|  |  | 2.2交接班制度 2.2.1.值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接。未办完交接手续之前，不得撤离职守。 2.2.2.在处理事故或倒闸操作时，不得进行交接班；交接班时发生事故，应停止交接班，由交班人员处理，接班人员在交班值长指挥下协助工作。 2.2.3.按交接班的主要内容（见交接班制度）进行交接。 2.2.4.接班人员将检查结果互相汇报，认为可以接班时，方可签名接班。 2.2.5.接班后，根据天气、运行方式、工作情况、设备情况等，值长安排本班工作。 | 1、未按交接班制度进行交接班的扣1分； 2、交接班未交接待工作情况扣1分； 3、其它每违反一项扣1分。 | 本项20分扣完即止 |
|  |  | 2.3巡回检查制度 2.3.1.对各种值班方式下的巡视时间、次数、内容，按规定执行。 2.3.2.值班人员应按规定认真巡视检查设备，发现异常和缺陷，及时汇报值班调度员和上级，杜绝事故发生。 2.3.3.每值应对设备进行全面巡视，内容主要是对设备全面的外部检查，对缺陷有无发展做鉴定，检查设备的薄弱环节，检查防火、防小动物、防误闭锁等有无漏洞，检查引线及连接点是否完好。 2.3.4.每2小时巡视一次，内容是检查设备有无电晕、放电、接头有无过热现象、有无异常声响。 2.3.5.按规定进行特巡、重点巡视。巡视的结果，巡视人员要进行记录。 | 1、每违反一项扣1分。 2、发生事故确系巡回检查不到位的，本项不得分。 | 本项20分扣完即止 |
|  |  | 2.4值班手机规范化使用 2.4.1保持值班电话畅通，座机、值班手机24小时有人接听。 2.4.2 严禁值班人员使用值班手机拨打与工作无关的电话，占用通信资源。 | 1、值班手机无故关机、两次以上打不通、无故占用通信资源的扣5分。 2、发生事故确系招标方无法联系值班手机、座机的，本项不得分，电话占线情况除外。 |  |
| 技术资料管理 | 20分 | 3.1 外来人员登记制度 3.1.1建立外来人员进入变电站登记簿。 3.1.2外来人员进入变电站必须出示有关证件，经变电站人员核实后方可进入，并做好登记。变电站的大门正常应上锁。 | 1、建立外来人员进入变电站登记簿，未履行登记手续，扣1分。 2、防盗报警系统存在故障未及时处理扣1分。 3、变电站大门未上锁扣1分。 | 本项20分扣完即止 |
|  |  | 3.2 变电站技术资料的管理 3.2.1 变电站运行维护所有技术资料应有兼职人员管理。 3.2.2 变电站应有合适的资料室柜保存技术资料，做到台账清晰。 3.2.3 所有巡查记录、运行维护记录、值班记录、交接班记录必须完整且分类有序。 | 1、没有兼职人员管理，扣5分。 2、技术资料没有管理到位，存放无序，一次扣1分/次。 | 本项20分扣完即止 |
| 设备管理 | 15分 | 4.1设备定期维护工作 4.1.1变电站投运、改扩建或设备检修后应进行验收并建立健全设备台账，备齐各种技术资料。 4.1.2按季节性特点及时做好防火、防污染、防小动物、防洪、防汛等各项工作。 2.1.3.变电站设备室通风设备应运行良好。 | 1、投运、改扩建或设备检修后未建立健全设备台账，备齐各种技术资料，扣1分/项。 2、未按季节性特点做好防火、防污闪、防小动物、防台、防汛等各项工作，扣1分/项。 3、通风设备不能正常运行，扣1分/台。 4、夏季防汛、冬季防雪等工作不到位，参与应急管理不积极，存在失职行为，扣5分/次。 | 本项15分扣完即止 |
|  |  | 4.2.建立设备缺陷管理制度。 4.2.1 发现设备缺陷及时上报。 4.2.2 设备缺陷及时记录。 | 1、发现设备缺陷未及时上报，扣1分/条。 2、设备缺陷记录不完整，扣1分/条。 | 本项15分扣完即止 |
| 班组建设与文明生产 | 15分 | 5.1站容站貌 5.1.1.站内环境应整洁，场地平整，道路畅通。设备区无杂物、无垃圾、无积水。各上、下水道应畅通，无跑、冒、漏水现象。照明、围墙、大门应完好。 5.1.2.站内任何工作场所内，设备、材料均应放置整齐有序，工作完成之后，工作人员应及时清理现场。 5.1.3.办公室、主控室等做到“五净”即门窗净、桌椅净、文件柜净、地面净、墙壁净。 5.1.4.站内电缆沟要做到无杂物、无堵塞、无积水、无积油。电缆沟盖板应齐全完整，放置整齐。 5.1.5.事故照明灯的完好率100％视为合格。 5.1.6.变电站安全用具、仪表、常用工具、备品备件、钥匙定点存放。 5.1.7. 变电站应做到“四全”，即：安全遮栏全、沟道盖板全、设备标志全、照明设施全。 5.1.8. 变电站卫生责任区做到“五无”即：无明显积水、无油渍、无积尘、无杂物、无烟头。站内应有卫生责任区分工表，做到分工明确，各负其责。 | 1、设备区发现杂物、垃圾、积水等，扣1分/处。 2、工作场所内设备、材料摆放无序扣1分/处。 3、室内卫生不清洁，办公室、主控室、厨房、卫生间玻璃不干净明亮，墙顶、墙角有蜘蛛网、积尘等，扣1分/处。 4、工作场所照明和事故照明不符合要求，扣1分/处。 5、站内未配备急救箱，急救箱按规定进行检查扣1分。 6、物品、工器具、备品备件、桌椅、橱柜等没有做到“五齐”，摆放不整齐，扣1分/处。 7、没有卫生责任区分工表，扣2分。 | 本项15分扣完即止 |
|  |  | 5.2贯彻落实岗位责任制。 5.2.1站长随时做好全站人员执行岗位责任制的监督工作。全站人员均应按岗位责任制的内容，认真执行，落实岗位职责。 | 1、未制定岗位责任制扣2分。 2、岗位人员未贯彻、落实岗位责任制，扣1分。 | 本项15分扣完即止 |
|  |  | 5.3人人参与标准管理，公用物品、工具、技术、操作流程、工作流程等每个值班员都能了解 | 1、抽查结果为不了解的扣1分/人次。 | 本项15分扣完即止 |
| 培训工作 | 10分 | 6.1规程学习 根据实际安排，按要求及时参加处里组织的安全规程、调度规程、现场运行规程的学习与培训，每人每年不少于2次。 | 1、每1人次无故不参加安全规程、调度规程、现场运行规程，年度内个人的学习、培训达不到2次，扣5分/人次。 | 本项10分扣完即止 |
|  |  | 6.2事故应急演练，年度内至少组织一次，要求派驻人员参加率达到60% | 1、年度事故应急演练未组织安排，扣5分。 2、人员无故不参加应急演练，到场人数低于规定数值，扣3分 3、事故应急演练，没有记录留存或者记录留存不全，扣2分 | 本项10分扣完即止 |

履约保证金

1 本项目不收取履约保证金。

转包或分包

1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应；

2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

服务时间

1 服务时间： 一年，具体进场时间以院方通知为准  。

合同款支付

1 付款方式：每个月根据甲方考核结果进行支付，甲方于2个月内支付考核后应付的月度费用，付款之前乙方应向甲方提供正规发票，否则乙方自行承担相关责任。

税费

1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

其他费用

1 所有派驻人员工资、绩效、加班费、夜班费、福利、保险、公积金、培训费、劳保用具费、值班运行记录、巡检记录、倒闸操作票制度所产生的一切印刷品费用、制度上墙所产生的印刷品、公示品费用、值班手机、值班手机号月话费、考勤打卡机、人员证书年审复审费（如果有）、安全工器具检验检测费、安全工器具不能继续使用后更换、备品备件费等一切甲方变电所运行维护托管过程中产生的费用均由乙方承担。

质量保证及售后服务

1 乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

2 乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：如果更换备品备件，由甲方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：因乙方原因造成的合同终止，由乙方退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

3 如在使用过程中发生应急突发情况，乙方在接到甲方通知后在5分钟内到达甲方现场。

4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

验收

1 甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2 乙方接受验收前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

- 第五部分  合同

- 连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

政府采购合同

采购人（甲方）:                          （以下简称甲方）

中标人（乙方）:                      （以下简称乙方）

甲、乙双方根据        年       月      日江苏省中医院连云港医院运维类项目-高压运行维护服务（专门面向中小企业）（标段编号：                ）招标的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 项目简介：院内1个开闭所、1个高压配电所、2个低压配电房、1个柴油发电机房、发电机2台、发电机低压柜6台、8台变压器、高压柜24台、低压柜123台；4回路（程圩变2路、虎交线1路、柴发1路）。进行相关的运行维护管理，进行高压设备的日常维护保养

1.2 服务内容：详见采购需求。

1.3 服务期限： 一年，具体进场时间以院方通知为准 。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：__________元整（¥__________）人民币。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用过程中不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由供应商负全部责任。

五、无产权瑕疵条款

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、服务期

7.1 服务期 一 年。

八、合同款支付

每个月根据甲方考核结果进行支付，甲方于2个月内支付考核后应付的月度费用，付款之前乙方应向甲方提供正规发票，否则乙方自行承担相关责任。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

10.1乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

10.2乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

10.3在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、验收

11.1甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

11.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

11.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。

十二、甲方权责

12.1 甲方有权指导、督促、指挥、监督、验收乙方项目履约情况。

12.2 甲方负有按时打款的责任，甲方无故逾期考核、验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

十三、乙方权责

13.1 乙方对场地内所有维保的设备负有安全管理责任，招标文件、合同中已经明确告知乙方，履约期间所维保的设备容量、数量、种类、型号将有重大变动，在合同履约期间内，设备变动前后，甲方场地内变电所内、备用发电机房内此类高低压变配电设备均由乙方负责，乙方对此不得提出任何增加费用、拒绝继续履行合同等要求。

13.2 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.3 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

13.4 乙方派驻人员无证上岗、证书作假甲方有权立即单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

13.5 合同履约期间所有派驻的特种作业人员在到岗前应保证是经过专门的安全、技术培训和考核通过的，熟练掌握高压电气技能的工作人员，如果在实际工作中，因不熟悉场地内设备、操作人员操作不当、违反操作规程、违反倒闸操作票制度等产生的人员伤亡事故、工伤事故、财产损失事故的，责任完全由乙方负责，与甲方无关；造成财产损失、其他人员伤亡、间接经济损失、间接人员伤亡、医疗事故的，由乙方负责赔偿一切损失。

13.6 派驻人员需由乙方为其购买工伤保险，在其工作中所受到的工伤意外、劳动纠纷均由乙方负责，与甲方无关，乙方对此不得向甲方提出任何赔偿、拒绝继续履行合同等要求。

13.7 无论乙方内部劳资纠纷、员工离职、罢工罢职还是其他任何原因，乙方必须保证甲方变配电所双人双岗、24小时值班，持证上岗，任何员工缺岗超过6小时以上，且甲方没有人员替换、替换不到位的，乙方须单次赔偿甲方叁仟元整并于24小时内解决相关问题，超期未解决并甲方变配电房无法正常运行、造成事故的，由乙方承担一切赔偿责任，并承担一切法律后果。

十四、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、争议解决

14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市连云区。

十六、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

签订日期：      年  月  日

- 第六部分  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称 ：

项 目 编 号 ：

投标人名称 ：（加盖 CA 电子公章）

日       期 ：

格式 1 、响应函

响 应 函

致：【采购单位】

根据贵方      标段（标段编号：      ）采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经研究上述采购文件的须知、合同条款、项目需求及其他条款后，正式授权      全权代表      参加贵方组织的采购活动，并按照采购文件要求提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的投标文件递交截止之日起 60 天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在投标文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5‰以上 10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行

政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人签字（或盖章）：

供应商公章：

- 日期：

格式 2 、开标一览表

开标一览表

标段编号：

标段名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标报价 |  |
| 服务时间 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：    年     月     日

格式 3 、详细报价书

- 详细报价书

根据招标文件报价要求报价，格式自定

格式 4 、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）  行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

- 3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

格式 5 、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或填写有误，将不享受扶持政策。

- 2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

格式 6 、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。

主要专业技术能力有：                          。

- 注：须附证明材料。

声明人（盖章）：

日期：  年   月  日

格式 7 、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式 8 、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

【采购单位】：

本授权书声明：注册于 （委托单位全称）  的法定代表人          代表本公司授权		（姓名和职务）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关【标段名称】项目（标段编号：	【标段编号】）的招标采购及合同签订、执行、完成，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月     日签字（或盖章）生效，特此声明。

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年     月     日

附法定代表人与委托代理人身份证明正反面电子件。

说明：

1．委托书内容填写应当明确、文字工整清楚，涂改无效。

2．委托书不得转借、转让、买卖。

3．委托代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给采购单位作为合同附件。

格式 9 、商务条款偏离表

商务条款偏离表

请逐条对应采购文件“项目需求 ”等内容要求的商务条件，填写该表。

| 项号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离说明 ”填写“正偏离 ”“负偏离 ”或“无偏离 ”。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

- 日期：    年     月     日

格式 10 、售后服务承诺书

- 售后服务承诺书

（供应商按“项目需求 ”等内容要求自行填写，格式自定)

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式 11 、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任职务 | 技术职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式 12 、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

格式 13 、项目需求响应

项目需求响应

（供应商按“项目需求 ”等内容要求自行填写，格式自定）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式 14 、其他材料

其它材料

（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 格式 15 、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

- 致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4 号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：