## 1.1 封-1 封面
|  | 梁溪区扬名街道扬名花园一期至五期消防设施改造工程项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
无锡市梁溪区扬名街道办事处
招 标 人：
（单位盖章）
江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
造价咨询人：
（单位盖章）
2025-06-30

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 梁溪区扬名街道扬名花园一期至五期消防设施改造工程项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  | 无锡市梁溪区扬名街道办事处 | 造价咨询人： | 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  | 储小焕 | 法定代表人 或其授权人：
姚敏伟
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  | 丁香 | 复 核 人： | 陈志祥
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2025-06-30 | 复 核 时 间： | 2025-06-30

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬名花园三期消防维修
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
三期辅房 防排烟
1 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1、名称：消防排烟轴流风机 2、规格：L=29000m³/h,P=660Pa,N=7.5KW | 台 | 3
2 | 030108006001 | 其他风机 | 1、名称：排气扇 2、规格：L=402m³/h,P=168Pa,N=44W/220v | 台 | 5
3 | 030108006002 | 其他风机 | 1、名称：排气扇 2、规格：L=798m³/h,P=400Pa,N=150W/220v | 台 | 2
4 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：排烟风机控制箱 2、规格：7.5KW | 台 | 2
5 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀安装 2、规格：280度，1000*400 | 个 | 2
6 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀安装 2、规格：280度，1000*500 | 个 | 2
7 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：远控常闭多叶排烟口 2、规格：500*[500+250] | 个 | 21
8 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1、名称：止回阀 2、规格：1000*500 | 个 | 3
9 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：防雨百叶 2、规格：1000*500 | 个 | 1
10 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：防雨百叶 2、规格：400*200 | 个 | 13
11 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1、名称：1200*400排烟风管 2、材质：周长4000毫米以内角铁法兰镀锌铁皮风管，矩形 3、板材厚度：1.0mm | m2 | 267
12 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1、名称：1200*400排烟风管 2、材质：周长4000毫米以内角铁法兰镀锌铁皮风管，矩形 3、板材厚度：0.75mm | m2 | 259
13 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 具有防火型式检验报告的防火岩棉(密度≥100kg/m3，厚度≥50mm) 包裹。 | m2 | 300
14 | 03B002 | 挡烟垂壁 | 固定式防火玻璃，5公分2500*500 | m2 | 7.5
分部小计
三期辅房 消防电
15 | 030404032001 | 消防端子箱（拆除） | 1.名称:消防端子箱 2型号；JX10 | 台 | 4
16 | 030404032002 | 消防端子箱（安装） | 1.名称:消防端子箱 2型号；JX10 | 台 | 4
17 | 030404031001 | 短路隔离器（拆除） | 1.名称:短路隔离器 2型号；LI5iT | 台 | 4
18 | 030404031002 | 短路隔离器（安装） | 1.名称:短路隔离器 2型号；LI5iT | 台 | 4
19 | 030904008001 | 输入输出模块（拆除） | 1.名称:输入输出模块 2型号；RM501A | 个 | 16
20 | 030904008009 | 输入输出模块（安装） | 1.名称:输入输出模块 2型号；RM501A | 个 | 16
21 | 030904008002 | 输入模块（拆除） | 1.名称:输入模块 2型号；IM501A | 个 | 10
22 | 030904008010 | 输入模块（安装） | 1.名称:输入模块 2型号；IM501A | 个 | 10
23 | 030904001003 | 智能点型探测器（拆除） | 1.名称：感烟探测器，吸顶安装 2型号；JTY-GD-503 | 个 | 100
24 | 030904001005 | 智能点型探测器（安装） | 1.名称：感烟探测器，吸顶安装 2型号；JTY-GD-503 | 个 | 100
25 | 030904001006 | 智能点型探测器（拆除） | 1.名称：温感探测器，吸顶安装 2型号；JTW-ZD-503 | 个 | 17
26 | 030904001004 | 智能点型探测器（安装） | 1.名称：温感探测器，吸顶安装 2型号；JTW-ZD-503 | 个 | 17
27 | 030904003005 | 按钮（拆除） | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2型号；J-SAP-503 | 个 | 18
28 | 030904003007 | 按钮（安装） | 1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2型号；J-SAP-503 | 个 | 18
29 | 030904003008 | 按钮（拆除） | 1.名称:消火栓按钮 2型号；J-SAP-503X | 个 | 18
30 | 030904003006 | 按钮（安装） | 1.名称:消火栓按钮 2型号；J-SAP-503X | 个 | 18
31 | 030904014001 | 对讲电话（拆除） | 1.名称:消防报警电话 2型号；HY2712D | 台 | 3
32 | 030904014004 | 对讲电话（安装） | 1.名称:消防报警电话 2型号；HY2712D | 台 | 3
33 | 030904005004 | 声光报警器（拆除） | 1.名称:火灾声光警报器 2型号；SM503 | 个 | 18
34 | 030904005003 | 声光报警器（安装） | 1.名称:火灾声光警报器 2型号；SM503 | 个 | 18
35 | 030904009001 | 火灾显示盘（拆除） | 1.名称:火灾显示盘 2.型号：FXP501 | 台 | 5
36 | 030904009006 | 火灾显示盘（安装） | 1.名称:火灾显示盘 2.型号：FXP501 | 台 | 5
37 | 030904007001 | 消防广播（扬声器）（拆除） | 1.名称:壁挂式扬声器 | 个 | 24
38 | 030904007004 | 消防广播（扬声器）（安装） | 1.名称:壁挂式扬声器 | 个 | 24
39 | 030904009002 | 消防电源监控主机 | 1.名称:消防电源监控主机 2.型号：FPM501 3：总线制 | 台 | 1
40 | 030904008003 | 消防电源监控模块 | 1.名称:消防电源监控模块 2.:含互感器等配套设备 3.型号：FPD503（V2） | 个 | 6
41 | 030904009003 | 防火门监控主机 | 1.名称:防火门监控主机 2.型号：FHM501 3.总线制 | 台 | 1
42 | 030904008004 | 防火门监控模块 | 1.名称:防火门监控模块 2.型号：FIM501/S 3：总线制 | 个 | 20
43 | 030507007001 | 防火门门磁开关 | 1.名称:防火门门磁开关 2.型号：FIM501/D | 台 | 20
44 | 030904009004 | 电气火灾监控主机 | 1.名称:电气火灾监控主机 2.型号：EF501 | 台 | 1
45 | 030904008005 | 电气火灾监控模块 | 1.名称:电气火灾监控模块 2.:含互感器等配套设备 3.型号：LC090 | 个 | 6
46 | 030904009005 | 区域报警控制箱 | 1.型号：JB-QT-501A | 台 | 1
47 | 030411004001 | 配线（拆除） | 1.名称:电线ZNRVS-2x1.5 2.配线形式:穿管 | m | 1000
48 | 030411004010 | 配线（安装） | 1.名称:电线ZNRVS-2x1.5 2.配线形式:穿管 | m | 1000
49 | 030411004011 | 配线（拆除） | 1.名称:电线NH-BV-2.5 2.配线形式:穿管 | m | 1000
50 | 030411004002 | 配线（安装） | 1.名称:电线NH-BV-2.5 2.配线形式:穿管 | m | 1000
51 | 030411004003 | 配线（拆除） | 1.名称:电线ZNRVV-2x1.0 2.配线形式:穿管 | m | 570
52 | 030411004014 | 配线（安装） | 1.名称:电线ZNRVV-2x1.0 2.配线形式:穿管 | m | 570
53 | 030408002001 | 控制电缆（拆除） | 1.名称:ZCN-KVV-4X2.5 2.配线形式:穿管 | m | 180
54 | 030408002002 | 控制电缆（安装） | 1.名称:ZCN-KVV-4X2.5 2.配线形式:穿管 | m | 180
55 | 030411004013 | 配线（拆除） | 1.名称:电线ZNRVS-2x1 2.配线形式:穿管 | m | 780
56 | 030411004005 | 配线（安装） | 1.名称:电线ZNRVS-2x1 2.配线形式:穿管 | m | 780
57 | 030411004015 | 配线 | 1.名称:电线ZR-RVSP-2x1.5 2.配线形式:穿管 | m | 126.55
58 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:电线ZR-RVSP-2x1.5 2.配线形式:穿管 | m | 205
59 | 030411001001 | 配管（拆除） | 1.名称:焊接钢管JDG20 2.配置形式:明敷 3.接地要求:满足设计及规范要求 | m | 1000
60 | 030411001005 | 配管（安装） | 1.名称:焊接钢管JDG20 2.配置形式:明敷 3.接地要求:满足设计及规范要求 | m | 1000
61 | 030411001006 | 配管（拆除） | 1.名称:焊接钢管JDG25 2.配置形式:明敷 3.接地要求:满足设计及规范要求 | m | 200
62 | 030411001002 | 配管（安装） | 1.名称:焊接钢管JDG25 2.配置形式:明敷 3.接地要求:满足设计及规范要求 | m | 200
63 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:金属软管DN20 | m | 50
分部小计
三期辅房 消防水
64 | 030901001022 | 水喷淋钢管拆除 | 1、安装部位：室内安装 2、材质、规格：镀锌钢管DN100以内 3、连接形式：螺纹 | m | 930
65 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内安装 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹 | m | 310
66 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内安装 2、材质、规格：镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹 | m | 271
67 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内安装 2、材质、规格：镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹 | m | 55
68 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内安装 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹 | m | 43
69 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内安装 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽 | m | 49
70 | 030901001020 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内安装 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽 | m | 87
71 | 030901001021 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内安装 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽 | m | 115
72 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头（安装） | 1、安装部位：室内安装 2、材质、型号、规格：DN15，有吊顶（下喷） | 个 | 311
73 | 030901010009 | 室内消火栓 | 1、安装方式：室内明装拆除 2、型号、规格：1800*650*250，DN65 | 套 | 10
74 | 030901010010 | 室内消火栓 | 1、安装方式：室内明装 2、型号、规格：1800*650*250，DN65组合式 3、附件材质、规格：含25米水带、水枪、25米软管卷盘等 | 套 | 10
75 | 030901013002 | 灭火器 | 1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC3KG*2 | 组 | 20
76 | 031002001002 | 管道支架 | 1、材质：4#角铁支架安装 2、管架形式：一般支吊架 | Kg | 350
77 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹漆，调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹漆2道，调和漆2道 | kg | 350
78 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火控制装置调试 | 系统 | 1
分部小计
三期 消防防排烟
79 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1、名称：排烟风机电机拆除 2、规格：11KW | 台 | 1
80 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1、名称：排烟风机电机安装 2、规格：11KW | 台 | 1
81 | 010801004001 | 木质防火门 | 1、名称：木质防火门拆除 2、尺寸：1050*2100 | 樘 | 21
82 | 010801004002 | 木质防火门 | 1、名称：木质防火门安装 2、尺寸：1050*2100 | 樘 | 21
分部小计
三期 消防水
83 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、安装方式：室内明装拆除 2、型号、规格：1800*650*250，DN65 | 套 | 33
84 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1、安装方式：室内明装 2、型号、规格：1800*650*250，DN65组合式 3、附件材质、规格：含25米水带、水枪、25米软管卷盘等 | 套 | 33
85 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC3KG*2 | 组 | 146
86 | 030404017007 | 消火栓泵控制 柜整修 | 1、更换元器件 控制变压器BK50， 1个；热继电器45A,2个；接触器50A,1 个；接线柱15A，1条； 转换开关 LW5，1只； 3、含现场拆除及安装、调试。 4、拆除废旧材料承揽方自行处理 | 台 | 1
87 | 030404017008 | 喷淋泵控制 柜整修 | 1、更换元器件 控制变压器BK25， 1个；热继电器16A,2个；接触器18A,1 个；接线柱15A，1条； 辅助触头F4- 22，1个； 3、含现场拆除及安装、调试。 4、拆除废旧材料承揽方自行处理 | 台 | 1
88 | 030109001001 | 离心式泵（稳压泵更换）（维修） | 1、型号：XBD6.0/1W-CDL；2、电机现场 拆除和回单位烘烤、检测。3、含拆除和组 装费用及运输费 | 台 | 2
89 | 030404017009 | 配电箱（稳压泵控制柜）（维修） | 1、 一控二 3.0KW 2、二次回路重新制作，增 加中间继电器、时间继电器 、旋钮等 | 台 | 1
90 | 030109011001 | 潜水泵 | 1、名称：排污泵拆除 2、规格：3kw | 台 | 12
91 | 030109011002 | 潜水泵 | 1、名称：排污泵安装 2、规格：3kw | 台 | 12
92 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：排污泵控制箱 2、内容：拆除 | 台 | 6
93 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：排污泵控制箱 2、内容：安装 | 台 | 6
94 | 030901004001 | 报警装置（拆除） | 1、类型：湿式报警阀拆除 2、规格：DN150 | 组 | 4
95 | 030901004002 | 报警装置（安装） | 1、类型：湿式报警阀安装 2、规格：DN150 | 组 | 4
96 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称：压力表拆除 2、型号：Y100 | 台 | 32
97 | 030601002002 | 压力仪表 | 1、名称：压力表安装 2、型号：Y100 | 台 | 32
98 | 031003003006 | 焊接法兰阀门（拆除） | 1、类型：闸阀 2、规格：DN150 | 个 | 10
99 | 031003003005 | 焊接法兰阀门（安装） | 1、类型：闸阀 2、规格：DN150 | 个 | 10
100 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀拆除 2、规格：DN80 | 个 | 60
101 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀安装 2、规格：DN80 | 个 | 60
102 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：止回阀拆除 2、规格：DN80 | 个 | 60
103 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：止回阀安装 2、规格：DN80 | 个 | 60
104 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火控制装置调试 | 系统 | 1
分部小计
三期 消防电
105 | 030904017001 | 报警联动一体机（拆除） | JB-QT-503A琴台式，总数为250个报警、联动点。（1555*1010*1225mm） （拆除） | 台 | 1
106 | 030904017002 | 报警联动一体机（安装） | JB-QT-503A琴台式，总数为250个报警、联动点。（1555*1010*1225mm） （安装） | 台 | 1
107 | 030904014002 | 火灾事故广播安装 250W功放 | 1.名称：火灾事故广播安装 250W功放主机（拆除） 2.型号：JB-QT-503 | 台 | 1
108 | 030904014003 | 火灾事故广播安装 250W功放主机 | 1.名称：火灾事故广播安装 250W功放（安装） 2.型号：JB-QT-503 | 台 | 1
109 | 030904007002 | 消防广播（扬声器） | 1、名称：吸顶扬声器（拆除） | 个 | 79
110 | 030904007003 | 消防广播（扬声器） | 1、名称：吸顶扬声器（安装） | 个 | 79
111 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG-20 3、配置形式：明配 | m | 474
112 | 030411004008 | 配线（拆除） | 1、名称：绝缘导线 2、规格：WDZCN-RYJS-2X1.5 3、配线部位：穿管 | m | 2500
113 | 030411004009 | 配线（安装） | 1、名称：绝缘导线 2、规格：WDZCN-RYJS-2X1.5 3、配线部位：穿管 | m | 2500
114 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、名称：应急双头灯 2、安装形式：拆除 | 套 | 95
115 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称：应急双头灯 2、安装形式：墙壁式 | 套 | 95
116 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯 2、安装形式：拆除 | 套 | 75
117 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯 2、安装形式：墙壁式 | 套 | 75
118 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称：感烟探测器 2、内容：拆除 3；型号；JTY-GD-503 | 个 | 200
119 | 030904001002 | 点型探测器 | 1、名称：感烟探测器 2、内容：安装 3、线制：总线制 4，型号；JTY-GD-503 | 个 | 200
120 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称：手动报警按钮 2、内容：拆除 3，型号；J-SAP-503 | 个 | 85
121 | 030904003002 | 按钮 | 1、名称：手动报警按钮 2、内容：安装 3、线制：总线制 4，型号；J-SAP-503 | 个 | 85
122 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器 2、内容：拆除 3，型号；SM503 | 个 | 85
123 | 030904005002 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器 2、内容：安装 3、线制：总线制 4，型号；SM503 | 个 | 85
124 | 030904008007 | 模块（模块箱）（拆除） | 1、名称：模块 2、内容：拆除 3、线制：总线制 4，型号；GM502A | 个(台) | 47
125 | 030904008008 | 模块（模块箱）（安装） | 1、名称：模块 2、内容：安装 3、线制：总线制 4，型号；GM502A | 个(台) | 47
126 | 03B001 | 报警系统检查线路 | 报警系统检查线路 | 回路 | 5
127 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 3200点 | 系统 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：扬名花园三期消防维修
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：扬名花园三期消防维修
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：扬名花园三期消防维修
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬名花园四期消防维修
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
消防电
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：应急双头灯 2、安装形式：拆除 | 套 | 76
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：应急双头灯 2、安装形式：墙壁式 | 套 | 76
3 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯 2、安装形式：拆除 | 套 | 41
4 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯 2、安装形式：墙壁式 | 套 | 41
5 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称：压力表拆除 2、型号：Y100 | 台 | 24
6 | 030601002002 | 压力仪表 | 1、名称：压力表安装 2、型号：Y100 | 台 | 24
7 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称：手动报警按钮 2、内容：拆除 | 个 | 27
8 | 030904003002 | 按钮 | 1、名称：手动报警按钮 2、内容：安装 3、线制：总线制 4.型号：J-SAP-503 | 个 | 27
9 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器 2、内容：拆除 | 个 | 27
10 | 030904005002 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器 2、内容：安装 3、线制：总线制 4.型号：SM503 | 个 | 27
11 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1.名称：消防广播 2.型号：HD-N4 | 个 | 43
12 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1.型号：GM502A | 个(台) | 27
13 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG-20 3、配置形式：暗配 | m | 215
14 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：绝缘导线 2、规格：WDZCN-RYJS-2X1.5 3、配线部位：穿管 | m | 1866
15 | 030109011001 | 潜水泵 | 1、名称：排污泵拆除 2、规格：3kw | 台 | 24
16 | 030109011002 | 潜水泵 | 1、名称：排污泵安装 2、规格：3kw | 台 | 24
17 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：排污泵控制箱 2、内容：拆除 | 台 | 12
18 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：排污泵控制箱 2、内容：安装 | 台 | 12
19 | 03B001 | 报警系统检查线路 | 报警系统检查线路 | 回路 | 9
20 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1、名称：系统调试 | 系统 | 1
分部小计
消防水
21 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、安装方式：消火栓箱拆除 2、型号、规格：1800*650*250，组合式 | 套 | 54
22 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1、安装方式：消火栓箱安装 2、型号、规格：1800*650*250，组合式 | 套 | 54
23 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC3KG*2 | 组 | 108
24 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内安装 2、材质、规格：镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹 | m | 377
25 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内安装 2、材质、规格：镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹 | m | 244
26 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内安装 2、材质、规格：镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹 | m | 77
27 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内安装 2、材质、规格：镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹 | m | 54
28 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内安装 2、材质、规格：镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽 | m | 49
29 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内安装 2、材质、规格：镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽 | m | 87
30 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位：室内安装 2、材质、规格：镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽 | m | 67
31 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、安装部位：室内安装 2、材质、型号、规格：DN15，无吊顶 | 个 | 314
32 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质：4#角铁支架安装 2、管架形式：一般支吊架 | Kg | 470
33 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀拆除 2、规格：DN80 | 个 | 24
34 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀安装 2、规格：DN80 | 个 | 24
35 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：止回阀拆除 2、规格：DN80 | 个 | 24
36 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：止回阀安装 2、规格：DN80 | 个 | 24
37 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹漆，调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹漆2道，调和漆2道 | kg | 377
38 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火控制装置调试 | 系统 | 1
分部小计
消防防排烟
39 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1、名称：排烟风机电机拆除 2、规格：11KW | 台 | 1
40 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1、名称：排烟风机电机安装 2、规格：11KW | 台 | 1
41 | 010801004001 | 木质防火门 | 1、名称：木质防火门拆除 2、尺寸：1050*2100 | 樘 | 20
42 | 010801004002 | 木质防火门 | 1、名称：木质防火门安装 2、尺寸：1050*2100 | 樘 | 20
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：扬名花园四期消防维修
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：扬名花园四期消防维修
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 4.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：扬名花园四期消防维修
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 5.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬名花园五期消防维修
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
五期 消防防排烟
1 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1、名称：排烟风机电机拆除 2、规格：11KW | 台 | 1
2 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1、名称：排烟风机电机安装 2、规格：11KW | 台 | 1
3 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：正压送风口拆除 2、规格：400*（1000+250） | 个 | 580
4 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：正压送风口安装 2、规格：400*（1000+250） | 个 | 544
5 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀拆除 2、规格：矩形，周长3600以内 | 个 | 2
6 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀拆除 2、规格：矩形，周长5400以内 | 个 | 1
7 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀安装 2、规格：70度，800*400 | 个 | 6
8 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1、名称：防火阀安装 2、规格：280度，1600*500 | 个 | 2
9 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1、名称：多叶调节阀拆除 2、规格：矩形，周长2400以内 | 个 | 4
10 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1、名称：多叶调节阀拆除 2、规格：矩形，周长3600以内 | 个 | 9
11 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1、名称：多叶调节阀拆除 2、规格：矩形，周长5000以内 | 个 | 41
12 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1、名称：多叶调节阀安装 2、规格：800*400 | 个 | 13
13 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1、名称：多叶调节阀安装 2、规格：1000*400 | 个 | 9
14 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1、名称：多叶调节阀安装 2、规格：1250*500 | 个 | 4
15 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1、名称：多叶调节阀安装 2、规格：1600*500 | 个 | 2
16 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质：风管支架拆除 2、管架形式：一般支吊架 | Kg | 457
17 | 031002001002 | 管道支架 | 1、材质：4#角铁风管支架安装 2、管架形式：一般支吊架 | Kg | 457
18 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹漆，调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：红丹漆2道，调和漆2道 | kg | 457
19 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：1600*400周长4000毫米以上排烟管道拆除，矩形 2、材质：1.0镀锌铁皮 | m2 | 87
20 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称：1600*400周长4000毫米以上排烟管道安装，矩形 2、材质：1.0镀锌铁皮 | m2 | 87
21 | 010801004001 | 木质防火门 | 1、名称：木质防火门拆除 2、尺寸：1050*2100 | 樘 | 27
22 | 010801004002 | 木质防火门 | 1、名称：木质防火门安装 2、尺寸：1050*2100 | 樘 | 27
分部小计
五期 消防水
23 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称：喷淋泵 2.型号：Q=30L/S,H=80M,N =37KW | 台 | 2
24 | 030404017001 | 消火栓泵控制 柜整修 | 1、更换元器件 控制变压器BK50， 1个；热继电器45A,2个；接触器50A,1 个；接线柱15A，1条； 转换开关 LW5，1只； 3、含现场拆除及安装、调试。 4、拆除废旧材料承揽方自行处理 | 台 | 1
25 | 030404017002 | 喷淋泵控制柜整修 | 1、更换元器件 控制变压器BK25， 1个；热继电器16A,2个；接触器18A,1 个；接线柱15A，1条； 辅助触头F4- 22，1个； 3、含现场拆除及安装、调试。 4、拆除废旧材料承揽方自行处理 | 台 | 1
26 | 030404017003 | 屋顶水稳压泵 控制箱整修 | 1、电机3.0KW; 2、更换元器件 ：热继电器 9A， 1套；电接点压力表，1只；中间继电 器，1套；转换开关HY3，1只。 3、含现场拆除及安装、调试。 4、拆除废旧材料承揽方自行处理 | 台 | 2
27 | 030901004001 | 报警装置 | 1.名称：湿式报警阀 2.规格：DN150 | 组 | 2
28 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、安装方式：消火栓箱拆除 2、型号、规格：1800*650*250，组合式 | 套 | 74
29 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1、安装方式：消火栓箱安装 2、型号、规格：1800*650*250，组合式 | 套 | 74
30 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式：放置式 2、规格、型号：MF/ABC3KG*2 | 组 | 148
31 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀拆除 2、规格：DN80 | 个 | 44
32 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：闸阀安装 2、规格：DN80 | 个 | 44
33 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：止回阀拆除 2、规格：DN80 | 个 | 44
34 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：止回阀安装 2、规格：DN80 | 个 | 44
35 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火控制装置调试 | 系统 | 1
分部小计
五期 消防电
36 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.型号：JB-QT-503A，琴台式，总数为250个报警、联动点。（1555*1010*1225mm） 2.CRT:消防控制室图形显示装置TX501 | 台 | 1
37 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：应急双头灯 2、安装形式：拆除 | 套 | 77
38 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：应急双头灯 2、安装形式：墙壁式 | 套 | 77
39 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯 2、安装形式：拆除 | 套 | 77
40 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯 2、安装形式：墙壁式 | 套 | 77
41 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称：压力表拆除 2、型号：Y100 | 台 | 44
42 | 030601002002 | 压力仪表 | 1、名称：压力表安装 2、型号：Y100 | 台 | 44
43 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称：感烟探测器 2、内容：拆除 | 个 | 157
44 | 030904001002 | 点型探测器 | 1、名称：感烟探测器 2、内容：安装 3、线制：总线制 4.型号：JTY-GD-503 | 个 | 157
45 | 030904003001 | 按钮 | 1、名称：手动报警按钮 2、内容：拆除 | 个 | 57
46 | 030904003002 | 按钮 | 1、名称：手动报警按钮 2、内容：安装 3、线制：总线制 4.型号：J-SAP-503 | 个 | 57
47 | 030904003003 | 按钮 | 1、名称：消火栓按钮 2、内容：拆除 | 个 | 57
48 | 030904003004 | 按钮 | 1、名称：消火栓按钮 2、内容：安装 3、线制：总线制 4.型号：J-SAP-503X | 个 | 57
49 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器 2、内容：拆除 | 个 | 57
50 | 030904005002 | 声光报警器 | 1、名称：声光报警器 2、内容：安装 3、线制：总线制 4.型号：SM503 | 个 | 57
51 | 030904008001 | 模块（模块箱） | （拆除） | 个(台) | 544
52 | 030904008002 | 模块（模块箱） | （安装） | 个(台) | 544
53 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1、名称：吸顶扬声器 | 个 | 47
54 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、规格：JDG-20 3、配置形式：明配 | m | 274
55 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：绝缘导线 2、规格：WDZCN-RYJS-2X1.5 3、配线部位：穿管 | m | 2760
56 | 030109011001 | 潜水泵 | 1、名称：排污泵拆除 2、规格：3kw | 台 | 44
57 | 030109011002 | 潜水泵 | 1、名称：排污泵安装 2、规格：3kw | 台 | 44
58 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：排污泵控制箱 2、内容：拆除 | 台 | 22
59 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：排污泵控制箱 2、内容：安装 | 台 | 22
60 | 03B001 | 报警系统检查线路 | 报警系统检查线路 | 回路 | 11
61 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 3200点 | 系统 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 5.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：扬名花园五期消防维修
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 5.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：扬名花园五期消防维修
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 5.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：扬名花园五期消防维修
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 6.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：扬名花园一期二期消防维修
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电线BV2.5 2.配线形式:穿管 | m | 2540
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:焊接钢管SC20 2.配置形式:明敷 3.接地要求:满足设计及规范要求 | m | 270
3 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：应急双头灯 2、安装形式：拆除 | 套 | 177
4 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：应急双头灯 2、安装形式：墙壁式 | 套 | 177
5 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯 2、安装形式：拆除 | 套 | 197
6 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯 2、安装形式：墙壁式 | 套 | 197
7 | 030412004005 | 一键报警 | 1:名称；一键报警 2：型号；SV-XFB J-01 | 套 | 210
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计

## 6.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：扬名花园一期二期消防维修
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 6.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：扬名花园一期二期消防维修
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 6.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：扬名花园一期二期消防维修
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9.000
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：