招 标 文 件

项目编号：JSZC-320900-JSRJ-G2025-0034

# 项目名称：盐城市区水文监测设施采购项目

# 盐城市水旱灾害防御调度指挥中心

江苏瑞杰项目管理顾问有限公司

2025年11月

# 总  目  录

总  目  录	2

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  合同条款及格式	19

第四章 采购需求	25

第五章  评标方法与评标标准	41

第六章  投标文件格式	47

第一章  招标公告

项目概况

盐城市区水文监测设施采购项目 招标项目的潜在投标人应在应在“苏采云”系统内免费下载获取招标文件，并于 2025年12月19日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320900-JSRJ-G2025-0034

项目名称：盐城市区水文监测设施采购项目

预算金额：210.02万元

最高限价：210.02万元

采购需求：水文监测设施建设包含水文设备（水位计、流速仪等）和监测系统设备的供货及相关伴随服务，详见采购需求。

供货期：合同签订后60日内

质保期限：所有设备质保期不低于24个月

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

(7)在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

(8)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。本项目不专门面向中小企业预留，对小微企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年12月19日15点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购人名称：盐城市水旱灾害防御调度指挥中心

采购人联系人：符先生

联系电话：0515-89086103

地址：盐城市亭湖区毓龙东路27号

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：江苏瑞杰项目管理顾问有限公司

采购代理机构联系人：陆先生

联系电话：18262396162

采购代理机构地址：盐城市盐都区盐城电商快递产业园3号楼805、806室

3.项目联系方式

项目联系人：陆先生

联系电话：18262396162

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目服务费参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协[2024]20号标准的80%计取，为贰万肆仟肆佰元整，请投标人报价时综合考虑，采购人不另行增加此项费用。中标后由成交供应商在领取中标（成交）通知书前直接向招标代理公司一次性付清。本次招标采购代理和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购代理可以对招标文件进行修改。

8.2采购代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购代理可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购代理或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理提出，由采购代理负责答复。

采购代理及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.1中标结果确定后，采购代理将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人更不得采用违法分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或违法分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

32.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同总价的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

33、预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为45%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。

## 盐城市区水文监测设施采购项目合同

项目名称：盐城市区水文监测设施采购项目

项目编号：

甲    方：盐城市水旱灾害防御调度指挥中心

乙    方：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他与项目行业有关的法律法规，以及盐城市区水文监测设施采购项目（项目编号：）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》《投标文件》《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

## 一、项目基本内容

防汛物资供货及相关伴随服务

二、项目清单

| 序号 | 货物内容 | 品牌、型号及配置说明 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。因此造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。乙方与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，同时消除对甲方产生的不良影响并赔偿相应损失。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。因乙方违反本款约定产生纠纷的，由乙方负责解决并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_______元作为本合同的履约保证金（合同金额的5%），供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交履约保证金。

采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》,鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳履约保证金。供应商可以通过政府采购电子履约保函(保险)平台(www.jsdzbh.com)在线申请履约保函(保险)。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同，乙方应当向甲方支付本合同总金额的20%作为违约金并承担损失赔偿责任。

八、质保期

8.1 质保期 个月。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：合同签订后  日历天内完成设备供货及安装调试，并通过验收；

9.2 交货方式：乙方送货上门并完成安装调试；

9.3 交货地点：盐城市内。

十、货款支付

10.1 付款方式：合同签订，且收到发票后10个工作日内，支付货款总金额的45%作为预付款；货物到场且安装结束，经甲方验收合格后，稳定试运行6个月后一次性结清合同价款，同时退还履约保证金。甲方付款前，乙方应提供等额合法发票供甲方审核，否则甲方有权顺延支付相应款项并不承担任何违约责任。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

10.4 对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在__小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，扣除履约保证金，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。如发现乙方所供产品与投标品牌不一致，甲方将作退货处理，由此造成的一切损失以及后果均由乙方自行承担。

15.5 乙方自行承担供货期内任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。

15.6由于乙方提供的产品及配件质量问题，以及乙方的维修服务质量（包括维修不及时）等原因，导致本产品在合理使用期间内出现的质量事故、安全事故等，乙方应向甲方支付违约合同总价款百分之五一次，并承担由此造成的其他一切损失。

15.7在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，扣除履约保证金，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失。

（1）擅自转包或分包给他人；

（2）无故停止供货和服务；

（3）无正当理由，单方面要挟甲方提高合同价款；

（4）无正当理由，单方面要挟甲方给予某种补偿。

（5）其他由乙方原因导致合同不能履行的情形。

15.8本合同约定的违约金不能弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。甲方因乙方违约向乙方追偿所支出的一切费用由乙方承担。

15.9甲方不承担乙方在合同履行过程中因其责任引起的一切事故、法律纠纷和经济责任，乙方须自行负责并处理合同履行过程中与第三方发生的所有事故、法律纠纷及一切费用，造成甲方损失或其它不良影响的，应当予以赔偿损失或消除不良影响。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市亭湖区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

18.4 法律文书送达：

乙方确定法律文书送达地址：

收件人：               联系电话：

当发生纠纷导致诉讼时，甲方、法院按照该联系地址和联系人、联系电话邮寄相关文件时，若发生无人签收、拒收或被退回等送达不能情形的，则该文书退回之日即为送达之日。如乙方法律文书送达地址、收件人、联系电话发生变更的，则承诺在变更之日起五日内书面告知甲方。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                               地址：

法定代表人或授权人（签字或盖章）：   法定代表人或授权人（签字或盖章）：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年  月  日             签订日期：      年  月  日

第四章 采购需求

## 一、项目概述

项目名称：盐城市区水文监测设施采购项目。

项目属性:货物类项目。

本次采购核心设备为  双波速H-ADCP  。

本次新建市区水文监测设施水文监测设施建设站址中7处水位雨量代表站，2个雨量代表站2，10个水位代表站，2处水位流量监测站，具体位置及各站点设备内容，详见下表：

水位雨量代表站位置

| 序号 | 名称 | 地区 | 防洪区 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四纵沟站 | 亭湖区 | 第二防洪区 | 亭湖区四纵沟与康庄大道交汇处 |
| 2 | 新丰河站 | 亭湖区 | 第三防洪区 | 亭湖区袁庄中心河与兴城路交汇处 |
| 3 | 阳光河站 | 亭湖区 | 第五防洪区 | 亭湖区阳光河与月青河交汇处 |
| 4 | 六支河西闸站 | 盐都区 | 第八防洪区 | 盐都区六支河与东涡河交汇处 |
| 5 | 友谊河闸站 | 盐都区 | 第五防洪区 | 盐都区友谊河与冈沟河交汇处 |
| 6 | 伍冈河闸站 | 盐南高新区 | 第九防洪区 | 盐南高新区一字河与中新河交汇处 |
| 7 | 伍龙河大桥站 | 开发区 | 第六防洪区 | 开发区伍龙河与新生河交汇处 |

雨量代表位置

| 序号 | 名称 | 地区 | 防洪区 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利民河（华夏路）站 | 盐南高新区 | 第三防洪区 | 盐南高新区利民河与盐城路交汇处向东200m |
| 2 | 胜利河（中心河）站 | 开发区 | 第十防洪区 | 开发区胜利河与中心河交汇处 |

水位代表站位置

| 序号 | 名称 | 地区 | 防洪区 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大新河站 | 亭湖区 | 第三防洪区 | 亭湖区大新河与圃北路交汇处 |
| 2 | 小新河西闸站 | 亭湖区 | 第四防洪区 | 亭湖区小新河与通榆河交汇处 |
| 3 | 小新河东闸站 | 亭湖区 | 第四防洪区 | 亭湖区新民河与宝瓶湖交汇处 |
| 4 | 迎春河闸站 | 亭湖区 | 第六防洪区 | 亭湖区迎春河与西潮河交汇处 |
| 5 | 马中河站 | 盐都区 | 第七防洪区 | 盐都区马中河与样板河交汇处 |
| 6 | 红旗河南双泵站 | 盐都区 | 第十防洪区 | 盐都区红旗河与蚌蜒河交会处 |
| 7 | 东干渠闸站 | 盐南高新区 | 第三防洪区 | 盐都区东干渠与新河交汇处 |
| 8 | 九支渠闸站 | 盐南高新区 | 第三防洪区 | 盐南高新区通榆河与中九支渠交汇处 |
| 9 | 凤西河闸站 | 开发区 | 第四防洪区 | 开发区凤西河与西潮河交汇处 |
| 10 | 步凤中心河南闸站 | 开发区 | 第六防洪区 | 开发区步凤中心河与斗龙港交汇处 |

水位流量监测站位置

| 序号 | 名称 | 地区 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙庙桥站 | 亭湖区 | 亭湖通榆河与盐靖高速交汇处以南约200米 |
| 2 | 新洋港南青大桥站 | 亭湖区 | 亭湖区新洋港与南青大桥交汇处以西约250米 |

水文监测主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 流量站设备 |  |  |
| 1 | 双波速H-ADCP（300K） | 只 | 1 |
| 2 | 双波速H-ADCP（600K） | 只 | 2 |
| 3 | 横向ADCP安装支架 | 套 | 2 |
| 4 | 测流系统供电 | 套 | 2 |
| 5 | 遥测终端 | 台 | 2 |
| 6 | 前端数据处理器 | 台 | 2 |
| 7 | 自动测流软件 | 套 | 2 |
| 8 | 雷达水位计 | 只 | 2 |
| 9 | 机柜（含防雷模块） | 台 | 2 |
| 10 | 安装调试 | 项 | 2 |
| 11 | 比测率定 | 项 | 2 |
| 12 | 视频监控设备（硬盘录像机、立杆、太阳能） | 项 | 2 |
| 13 | 视频专线 | 项 | 2 |
| 14 | 定制移动公控机 | 台 | 2 |
| 15 | 工作站/小型机 | 台 | 2 |
| 16 | 水尺 | 套 | 2 |
| 17 | 水准点 | 个 | 2 |
| 18 | 公告牌 | 个 | 2 |
| 19 | 水准引测 | 项 | 2 |
| 20 | 边长3m围栏及基础和场 地平整 | 个 | 2 |
| 二 | 水位雨量站设备 |  |  |
| 1 | 雷达水位计 | 套 | 18 |
| 2 | 浮子水位计 | 套 | 10 |
| 3 | 浮子水位计保护箱 | 只 | 10 |
| 4 | 简易水位井(PE筒) | 套 | 10 |
| 5 | 翻斗式雨量计 | 套 | 9 |
| 6 | 遥测终端 | 台 | 19 |
| 7 | 4G通信终端 | 台 | 19 |
| 8 | 太阳能供电系统 | 套 | 19 |
| 9 | 安装支架及辅件(含防雷和接地) | 项 | 24 |
| 10 | 机箱(落地) | 套 | 12 |
| 11 | 机箱(杆式) | 套 | 7 |
| 12 | 安装调试 | 项 | 19 |
| 13 | 水尺 | 套 | 23 |
| 14 | 水准点 | 个 | 15 |
| 15 | 水准引测 | 项 | 15 |

市区水文监测设施采购项目河道水位雨量站设备清单

| 序号 | 名称 | 水位雨量站设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 雷达水位计（套） | 浮子水位计（套） | 浮子水位计保护箱（只） | 简易水位井(PE筒)（套） | 翻斗式雨量计（套） | 遥测终端（台） | 4G通信终端（台） | 太阳能供电系统（套） | 安装支架及辅件(含防雷和接地)（项） | 机箱 (落地)（套） | 机箱 (杆式)（套） | 安装调试（项） | 水尺（套） | 水准点（个） | 水准引测（项） |
| 1 | 利民河站 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | 胜利河站 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | 东干渠闸站 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 大新河站 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 九支渠闸站 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 小新河西闸站 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 小新河东闸站 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 凤西河闸站 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 迎春河闸站 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 步凤中心河南闸站 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 红旗河南双泵站 |  | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | 马中河站 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 六支河西闸站 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | 四纵沟站 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 伍冈河闸站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | 伍龙河大桥站 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 新丰河站 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 友谊河闸站 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 阳光河站 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合计 |  | 18 | 10 | 10 | 10 | 9 | 19 | 19 | 19 | 24 | 12 | 7 | 19 | 23 | 15 | 15 |

市区水文监测设施采购项目河道流量站设备清单

| 名称 | 流量站设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双波速H-ADCP（300K）（只） | 双波速H-ADCP（600K）（只） | 横向ADCP安装支架（套） | 测流系统供电（套） | 遥测终端（台） | 前端数据处理器（台） | 自动测流软件（套） | 雷达水位计（只） | 机柜（含防雷模块）（台） | 安装调试（项） | 比测率定（项） | 视频监控设备（硬盘录像机、立杆、太阳能）（项） | 视频专线（项） | 定制移动公控机（台） | 工作站/小型机（台） | 水尺（套） | 水准点（个） | 公告牌（个） | 水准引测（项） | 场地及围栏（项） |
| 龙庙桥站 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 新洋港南青大桥站 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合计 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

二、设备参数

| 1、流量站设备 |  |
| --- | --- |
| 1.1、双波速H-ADCP（300K） |  |
| 1.1.1 | ▲系统频率：300 kHz。单元数：1-255，最小单元长度：1m，最大单元长度：8m，最大剖面范围：300m；流速量程：± 5 m/s默认，± 20m/s最大。2声束角；±20º，声束开角：2.2°；精度：±0.5%±0.2cm/s，分辨率：1mm/s |
| 1.1.2 | ▲内置超声波水位计：量程： 0.1-10 m，精度： ± 0.1%，分辨率： 0.1 mm |
| 1.1.3 | 内置压力水位计：量程： 0.1-10 m，精度： ± 0.5%，分辨率： 1 mm |
| 1.1.4 | ▲内置倾斜计：量程： ± 15º，精度： ±0.2º分辨率：0.01º |
| 1.1.5 | 工作电压10-18VDC，通信支持 RS232或RS422; |
| 1.2、双波速H-ADCP（600K） |  |
| 1.2.1 | ▲系统频率：600kHz；单元数≥128；单元尺寸：0.5-4m；剖面范围≥90m；准确度：±0.5%；分辨率：1mm/S；波速开角≤1.5° |
| 1.2.2 | ▲内置超声波水位计：量程：0.1-10m，精度：±0.25%，分辨率：0.1mm |
| 1.2.3 | 内置压力水位计：量程：0.1-10m，精度：±0.5%，分辨率：1mm |
| 1.2.4 | 内置温度计：量程：-4—40℃；精度：±0.2℃；分辨率：0.01℃ |
| 1.2.5 | 内置倾斜计：量程：±15°，准确度±0.2°分辨率0.01°；工作电压10-18VDC，通信支持RS232或RS422 |
| 1.3、横向安装支架 |  |
| 1.3.1 | 采用铝合金异型材框架，结构设计合理，防杂物进入 |
| 1.3.2 | ▲具备横向式ADCP测量位置调节功能，上下调节时左右方向不变 |
| 1.3.3 | 水平倾角误差≤0.5° |
| 1.4、测流系统供电 |  |
| 1.4.1 | 太阳能额定功率600W，蓄电池12V，500AH |
| 1.4.2 | 含太阳能充电控制器、太阳能基础（1000mm*1000mm*1000mmC30混凝土基础）和镀锌管立杆高度500cm。顶端带避雷针，控制器实现智能调控。 |
| 1.5、遥测终端 |  |
| 1.5.1 | 通过遥测终端机可以采集测站所有水文要素信息；工作模式采用定时自报、超限加报和查询应答兼容模式 |
| 1.5.2 | ▲中心站数据传输通信符合《江苏省水文自动测报系统数据传输规约》DB32/T2197-2022（提供相关证明材料并加盖投标人公章，并做出显眼标志） |
| 1.5.3 | DTU支持4G全网通；支持PPP、TCP/IP协议栈（IPV4/IPV6）；支持透明TCP/UDP/SMS，DDP+TCP/UDP等多种通讯方式；采用RS-232串口通信。 |
| 1.6、前端数据处理器 |  |
| 1.6.1 | Intel®Celeron®J1900CPU（2GHz），4GBDDR3L内存，120G硬盘，USB6、串口4，主板集成2个千兆网口，15寸嵌入式触摸屏，操作便捷 |
| 1.7、自动测流软件 |  |
| 1.7.1 | 测站软件需对测站运行所需的基本信息进行管理配置，对单元流速数据和水位数据进行采集和滤波处理 |
| 1.7.2 | 根据率定分析软件率定出的代表流速与断面平均流速关系，对代表流速、断面平均流速和流量进行计算、存储和同步至相关单位 |
| 1.7.3 | 在测站可以查询流量成果数据、ADCP单元流速、信号强度、水位等原始数据，并生成流速分布图、信号强度图和水位流量过程线，实时监控ADCP、水位计等设备状态，异常报警与故障处理 |
| 1.7.4 | ▲自动测流软件具备软件著作权（提供相关证明材料并加盖投标人公章，并做出显眼标志） |
| 1.8、雷达水位计 |  |
| 1.8.1 | ▲波束角8°，平面微带阵列天线，测距精度±2mm（提供相关证明材料并加盖投标人公章，并做出显眼标志），量程≥20m |
| 1.8.2 | 分辨率1mm，工作电压DC6-30V，RS485接口 |
| 1.9、机柜（含防雷模块） |  |
| 1.9.1 | 一体化室外防水机箱，尺寸1700（H）*600（W）*450（D）mm，板厚1.8mm，不锈钢喷塑，防锈耐腐蚀，含防雷模块保障用电安全。机箱外门丝网印刷项目标志和警示标识。 |
| 1.10、比测率定 |  |
| 1.10.1 | 按水文规范开展比测分析，精准率定流量系数,提交经审查通过的率定分析报告。 |
| 1.11、视频监控设备 |  |
| 1.11.1 | 视频图像分辨率最大为2688×1520；最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，具有300个预置位，可设置8条巡航路径。支持预置位视频冻结功能 |
| 1.11.2 | 摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于188mm；设备支持水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°，设备可对镜头前玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 |
| 1.11.3 | 可通过IE浏览器将视频编码格式设置为H.265、H.264、MJPEG，支持4G网络传输，防护能力不低于IP66，支持在-30°C~65°C |
| 1.11.4 | 设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等 |
| 1.11.5 | ▲设备内置8GBeMMC，内置大模型算法芯片，可调用大模型算法检测并分类识别目标（提供相关证明材料并加盖投标人公章，并做出显眼标志） |
| 1.11.6 | 视频杆高不低于3.5m，浇筑混凝土基础，太阳能板不小于300W，电池免维护铅酸蓄电池，容量不小于200Ah |
| 1.11.7 | ▲设备支持大模型Smart事件功能（提供相关证明材料并加盖投标人公章，并做出显眼标志） |
| 1.11.8 | 设备内置暖白光补光灯，可在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下开启补光灯，具有2路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出 |
| 1.12、视频专线 |  |
| 1.12.1 | 20M光纤专线接入，保障视频数据实时传输 |
| 1.13、定制移动工控机 |  |
| 1.13.1 | 主频>2.5GHz8CCPU，≥16GB内存，4GB显存显卡，512GBPCIe固态硬盘 |
| 1.13.2 | 1920*1200分辨率（100%sRGB），至少1个HDMI+1个USBType-C接口，预装ADCP测流软件平台 |
| 1.14、工作站/小型机 |  |
| 1.14.1 | CPU须通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心测评，并在安全可靠测评结果公告的名单内，CPU安全可靠等级达到Ⅱ级及以上 |
| 1.14.2 | 标配2路CPU，CPU主频>2.5GHz，单CPU物理核心数>16C,CPU末级缓存≥8M |
| 1.14.3 | 内存≥128G，硬盘2*600GBSAS，硬盘转速>10000rpm，网口接口>2个千兆电口，电源数量冗余，电源≥1600w |
| 1.14.4 | ▲配置不少于 1 张高性能图形计算卡，显存容量≥ 48GB，显存类型：GDDR6X、单精度浮点性能：≥ 40 TFLOPS |
| 1.14.5 | ▲不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等）。（提供相关证明材料并加盖投标人公章，并做出显眼标志） |
| 1.14.6 | ▲服务器支持智能温度监控，具备支持以图形化形式展示各组件温度传感器的分布图，可直观体现服务器整体温感状态，如发生温度告警可快速定位到具体区域。（提供相关证明材料并加盖投标人公章，并做出显眼标志） |
| 1.15、水尺 |  |
| 1.15.1 | 304不锈钢材质，激光刻印刻度，配套不锈钢安装槽钢 |
| 1.16、水准点 |  |
| 1.16.1 | 不锈钢材质，按水文规范埋设，表面刻有编号、高程等标识 |
| 1.17、公告牌 |  |
| 1.17.1 | 不锈钢/高强度复合板，含站点名称、范围、联系方式等信息 |
| 1.18水准引测 |  |
| 1.18.1 | 依据水文测量规范，使用三等水准测量或GNSS静态测量引测埋设水准点 |
| 1.19、围栏及场地平整 |  |
| 1.19.1 | 边长3m围栏及基础和场地平整，围栏：不锈钢/镀锌钢管，≥1.8m高，带警示标识，安装牢固 |
| 按建设要求完成设备安装及系统调试，做好数据接入水文数据采集平台的对接协调和后台调试工作，保证各项数据按规定格式、频率、时间入库；同时做好数据接入防汛掌上通app的开发调试上报水情平台数据传输通信协议符合《江苏省水文自动测报系统数据传输规约》DB32/T 2197-2022,视频监控系统可以稳定接入水文视频监控系统。 |  |
| 2、水位雨量设备 |  |
| 2.1、雷达水位计 |  |
| 2.1.1 | 波束角8°，平面微带阵列天线，测距精度±2mm，量程≥20m |
| 2.1.2 | 分辨率1mm，工作电压DC6-30V，RS485接口 |
| 2.2、浮子水位计 |  |
| 2.2.1 | ▲量程≥40米，分辨率1cm，测量准确度≤±2cm或0.2%F・S（提供相关证明材料并加盖投标人公章，并做出显眼标志） |
| 2.2.2 | RS485接口，标准MODBUSRTU协议 |
| 2.3、浮子水位计保护箱 |  |
| 2.3.1 | 不锈钢喷塑，箱门上翻设计，固定于简易水位计 |
| 2.4、简易水位计 |  |
| 2.4.1 | PE井筒（长度按需），不锈钢抱箍固定，安装牢靠 |
| 2.5、翻斗式雨量计 |  |
| 2.5.1 | ▲承雨口径φ200~0.60mm，刃口锐角40o～45o，分辨力0.5mm（提供相关证明材料并加盖投标人公章，并做出显眼标志） |
| 2.5.2 | 测量准确度≤±4%，雨强范围0.01-4mm/min（最大8mm/min）；输出配置：双触点通断信号 |
| 2.6、遥测终端 |  |
| 2.6.1 | 采集水文要素，支持定时自报/超限加报/查询应答模式 |
| 2.6.2 | ▲数据传输通信符合《江苏省水文自动测报系统数据传输规约》DB32/T2197-2022（提供相关证明材料并加盖投标人公章，并做出显眼标志） |
| 2.6.3 | 10.8-16Vdc供电（防反接），静态≤0.5mA，工作≤100mA |
| 2.6.4 | 接口：2 个 RS-485 接口，1 个单/双干簧管雨量计接口，2 个模拟量输入接口，4 个开关量输入接口，4 个开关量输出接口， 2 个 RS-232 串行口（远程通信或参数设置），具有可供便携式计算机提取存储数据的接口(USB 口或 SD 卡接口) |
| 2.7、4G通信终端 |  |
| 2.7.1 | 支持4G全网通，兼容多协议，RS-485/RS-232C接口；5-36V供电，工作≤80mA，值守≤5mA，具备抗干扰与短路保护 |
| 2.8、太阳能供电系统 |  |
| 2.8.1 | ≥100W太阳能板，≥65Ah蓄电池，含智能充电控制器 |
| 2.9水尺 |  |
| 2.9.1 | 304不锈钢材质，激光刻印刻度，配套不锈钢安装槽钢，按实际需求提供 |
| 2.10、水准点 |  |
| 2.10.1 | 不锈钢材质，按水文规范埋设，表面刻有编号、高程等标识 |
| 2.11、机箱（落地） |  |
| 2.11.1 | 1.机箱整体结构满足户外使用的防水要求；2.板材：不锈钢板，板材厚度不低于 1.2mm;3.机箱整体经过处理后，采用户外型粉末静电喷涂；4.机箱外门丝网印刷项目标志和警示标识。5.机箱内嵌触屏显示屏，便于查看水位和雨量数据。6.尺寸视现场情况确定。 |
| 2.12机箱（杆式） |  |
| 2.12.1 | 1.机箱整体结构满足户外使用的防水要求；2.板材：不锈钢板，板材厚度不低于 1.2mm;3.机箱整体经过处理后，采用户外型粉末静电喷涂；4.机箱外门丝网印刷项目标志和警示标识。4.尺寸：720x450x230 |
| 2.13安装支架及辅件 |  |
| 2.13.1 | 1.热镀锌钢管，外喷白色户外塑粉，2.杆体直径159mm，高度不小于3m；3.含雷达横臂、基础、预埋件及设备安装支架；4.含接地桩，地阻小于10Ω 。 |
| 2.14水准引测 |  |
| 2.14.1 | 根据水文测量规范，引测埋设水准点 |
| 按建设要求完成设备安装及系统调试，做好数据接入水文数据采集平台的对接协调和后台调试工作，保证各项数据按规定格式、频率、时间入库；同时做好数据接入防汛掌上通app的开发调试上报水情平台数据传输通信协议符合《江苏省水文自动测报系统数据传输规约》DB32/T 2197-2022。 |  |
| 1、技术偏离表应针对采购需求逐条应答，投标响应一栏中必须写明投标产品的参数，要求提供佐证材料的也须注明在相关材料中的页码并做出显眼标志。因相关内容未编制页码或未做标识或内容与页码不符，相应打分项评委可不予赋分。 2、投标时所有设备均需注明品牌及型号、所用的所有材料需注明品牌。 3、投标报价中应包括设备价、安装、税费、运输费、包装费、保险费及货到招标指定地点安装，调试、正常使用、代理费等所有费用。招标人不再支付报价以外的任何费用。 4、中标供应商在签订合同前提供其投标文件中涉及的相关技术资料（产品使用说明书、检测报告、产品彩页等）全本复印件（逐页加盖生产厂商鲜章）及生产厂商保证上述技术资料真实、有效，并愿意承担虚假材料的连带责任的书面声明函原件。不提供上述材料，视为不能履约，采购人将取消其中标资格。 |  |

## 三、配套系统平台技术要求

★1、投标人须承诺自行对接城市驾驶舱防汛平台，符合盐城市水利局信息化平台接口标准，并在项目验收前完成对接调试。根据信息化“一个平台”建设要求，将来根据市区水文监测设施建设方案完成建设后将成为盐城市水利局信息化建设统一入口。承诺格式自拟。

2、系统具有雨情信息功能，能结合不同时间尺度（近1小时/近3小时/近6小时/近12小时/近24小时/自定义）进行各站点累计雨量统计查询，支持降雨量信息在GIS地图上的标注展示和显隐控制。

3、支持以列表方式展示水情测点水位、流量最新监测数据，支持对历史详细监测数据的查询，支持测点定位、监测数据标注、水情信息查询和测站基本信息展示。

4、测点数据质控，对测点的上报数据质量进行把控，包含监测指标、基值来源日期、数据插补时段、数据插补频率、质控规则。

## 四、服务要求

1、供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，中标单位应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

2、供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册等。

4、买方有权邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，卖方须无条件更换；卖方不更换的，为不诚信履约，买方将没收卖方履约保证金，并委托第三方实施，费用按与第三方结算价格的1.5倍在合同价款中扣除。

5、合同履约期间相关人员及设备的安全责任由供应商自行承担，如发生安全责任事故与采购人无关；且采购人有权代为处理，涉及到的费用由供应商承担。

6、供应商须承担信息安全责任，不得以任何理由、任何形式向第三方泄露项目信息和系统采集、分析的数据、图片、视频等。

# 五、售后服务

1、售后服务基本要求：提供7*24小时维修电话，电话响应≤3分钟，技术员到场时间（常规站点≤2小时、偏远≤4小时），故障排除时间≤72小时。

2、系统发生故障后，24小时还不能解决的，采购人有权扣减服务费的5‰；48小时还不能解决的，采购人有权扣减服务费的1%；72小时还不能解决的，采购人有权扣减服务费的5%，以后每日扣减服务费的2%，直至故障排除或服务费扣完。

3、服务期内，硬件设备发生故障，供应商须免费修复，设备二次故障供应商须免费更换新的设备替代。

4、故障后，供应商没有能力及时解决，采购人有权委托第三方排除故障，涉及到的费用在服务费内扣除。

5、质保时间按合同约定期限执行；因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。质保期外，对所售产品提供终身上门维保服务，免人工费，维修配件收取成本费。

6、缺陷保修：如果设备交付使用后缺陷多次反复出现，供应商必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、供应商提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

7、投标单位需提供现场技术培训，并应给出详尽的培训计划，确保采购单位使用人员在经过培训后能完全掌握系统维护。

8、投标单位应充分保证售后服务维修所需的备件供应。更换的备件的型号和规格应与被更换的完全一致或更优。

9、投标单位在每次预防性维护后，应针对存在隐患的设备准备备件，并及时进行更换。

10、现场踏勘：采购人组织供应商于12月2日上午9点30 分集中踏勘现场，需要踏勘现场的供应商请11月27日11:30前电话联系。联系人：符先生，联系电话：0515-89086103。

# 六、商务要求

付款方式：合同签订，且收到发票后10个工作日内，支付货款总金额的45%作为预付款；货物到场且安装结束，经甲方验收合格后，稳定试运行6个月后一次性结清合同价款，同时退还履约保证金。甲方付款前，乙方应提供等额合法发票供甲方审核，否则甲方有权顺延支付相应款项并不承担任何违约责任。

交货时间（供货期）：合同签订后60日内

质保期限：所有设备质保期不低于24个月

交货方式：供货并安装调试直至交付

交货地点：供货至各监测点位

# 七、项目技术方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的技术方案，技术方案应有针对性、且科学可行，包括但不限于以下内容：

1、实施方案，至少包含以下6个方面内容：①项目实施的各个时间节点的安排（包含订货、交货、安装、验收、培训，总周期≤30日历天）；②结合站点勘察，详细阐述设备的防水密封方案；③现场的线路接入和能源供给保障措施（须明确能源供应方式和接入位置）；④横向ADCP安装支架的具体实施步骤，并给出安装示意图。⑤设备所在航道安全保障方案（须说明保障设备效果的前提下对往来行船的提示和保护措施）；⑥根据《声学多普勒流量测验规范》（T/CHES61-2021）拟定比测率定方案，详细阐述技术路线，明确比测时间、配备的人员、合专用设备。

2、售后服务方案，至少包含以下5个方面内容：①售后服务团队人员配置（不少于3人，巡检1人、软件维护1人、硬件维护1人）；②售后保障方案（不得低于售后服务基本要求，包含7*24小时维修电话，电话响应≤3分钟，技术员到场时间（常规站点≤2小时、偏远≤4小时），故障排除时间≤72小时）；③故障设备替代方案（72小时不能排除设备故障时，备用设备的调度和运输）；④备品备件保障措施（耗材的数量和后续保障）；⑤设备巡检、保养计划和周期（巡检频次不低于三个月一次，保养频次不低于三个月一次）。

# 八、系统演示

投标供应商须为监测设施提供配套的软件系统，系统功能应至少具备以下4项功能。供应商应制作视频对4项功能进行演示。视频时长严格控制在8分钟内、配备普通话解说及简体中文字幕、且内容直观、专业，功能演示内容齐全的优先。

具体演示功能如下：

1、H-ADCP前置数据软件的在线测流数据预处理、率定分析、推算流量等功能。

2、提供雨情信息功能演示，能结合不同时间尺度（近1小时/近3小时/近6小时/近12小时/近24小时/自定义）进行各站点累计雨量统计查询，支持降雨量信息在GIS地图上的标注展示和显隐控制。

3、提供水情信息功能演示，支持以列表方式展示水情测点水位、流量最新监测数据，支持对历史详细监测数据的查询，支持测点定位、监测数据标注、水情信息查询和测站基本信息展示。

4、提供测点数据质控演示，对测点的上报数据质量进行把控，包含监测指标、基值来源日期、数据插补时段、数据插补频率、指控规则。

# 九、项目组成人员

供应商应为本项目成立专业的项目团队，拟派项目负责人应具有管理项目、推进项目顺利实施的能力，项目负责人具有系统集成项目管理工程师证书的优先；同时项目负责人须具有软件开发、系统集成相关专业能力，项目负责人具有（通信工程或计算机专业）的中级或高级职称的优先。项目组有推进项目的能力，有控制项目质量的专业水平，成员应配备有项目管理人员、信息系统监理人员，专业人员齐备。项目组成员具有信息系统项目管理师证书、信息系统监理师证书的优先。

# 十、体系认证

为保障能够有效保障项目的顺利实施和高质量完成，供应商在质量管理、环境保护、职业健康安全管理、信息技术服务管理等方面的专业能力和管理水平，具备严格按照相关标准和规范进行操作的能力。投标供应商具有具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的优先。

# 十一、实质性相应条款：

- 参数要求中标注“★”的为实质性参数要求。实质性参数要求有负偏离的，符合性评审不予通过，为无效投标。

- 十二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市区水文监测设施采购项目 | 工业 |

# 第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 二、对投标文件的初审

投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

审查投标文件中的资格、资信证明文件等，以确定投标人是否具备投标资格。（资格审查需提供的材料详见《资格信誉等证明文件要求》）

符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查。

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

明确响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

如果投标文件没有明确响应招标文件的要求，评标委员会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为明确响应的投标。

评标委员会将对确定为明确响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的按上述规定处理。

## 三、评分标准

（一）政府采购政策功能落实

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对小微企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（二）本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 (30分） | 投标报价 (30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30，得分保留两位小数。 |
| 技术部分 （60分） | 参数、功能响应 （32分） | 投标设备参数全部满足招标文件第四章第二项“设备参数”要求的，得32分，招标文件第四章第二项“设备参数”中17项打“▲”的每有1项技术要求负偏离（评标委员会认定的负偏离）的扣1分；其他技术要求未响应或负偏离的每一项扣0.3分； 要求提供证明材料的，在投标文件中按照顺序清晰排列证明材料，否则评标委员会有权做负偏离处理，责任由投标人承担，不提供证明文件的按负偏离处理。 |
|  | 实施方案 （18分） | 根据投标人的实施方案进行评分，本项最高18分。 供应商根据本项目第四章第七条第1项“实施方案”要求，结合自身能力拟定实施方案，至少包含以下内容：①项目实施的各个时间节点的安排（包含订货、交货、安装、验收、培训，总周期≤30日历天）；②结合站点勘察，详细阐述设备的防水密封方案；③现场的线路接入和能源供给保障措施（须明确能源供应方式和接入位置）；④横向ADCP安装支架的具体实施步骤，并给出安装示意图。⑤设备所在航道安全保障方案（须说明保障设备效果的前提下对往来行船的提示和保护措施）；⑥根据《声学多普勒流量测验规范》（T/CHES61-2021）拟定比测率定方案，详细阐述技术路线，明确比测时间、配备的人员、合专用设备。 内容完整得18分，每有一项内容缺失的扣3分;每有一处存在缺陷(缺陷是指不适用于本项目、表述前后不一致或内容矛盾、语句有歧义、表达不清、仅有框架或标题、涉及规范标准错误、套用其他项目内容等情形)的扣2分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。 |
|  | 售后方案 （5分） | 根据投标人的售后服务方案进行评分，本项最高5分。 供应商根据本项目第四章第七条第2项“售后方案”要求，结合自身能力拟定售后方案，至少包含以下5个方面内容：①售后服务团队人员配置（不少于3人，巡检1人、软件维护1人、硬件维护1人）；②售后保障方案（不得低于售后服务基本要求，包含7*24小时维修电话，电话响应≤3分钟，技术员到场时间（常规站点≤2小时、偏远≤4小时），故障排除时间≤72小时）；③故障设备替代方案（72小时不能排除设备故障时，备用设备的调度和运输）；④备品备件保障措施（耗材的数量和后续保障）；⑤设备巡检、保养计划和周期（巡检频次不低于三个月一次，保养频次不低于三个月一次）。 内容完整得5分，不满足售后服务基本要求的不得分。售后方案每有一项内容缺失的扣1分;每有一处存在缺陷(缺陷是指不适用于本项目、表述前后不一致或内容矛盾、语句有歧义、表达不清、仅有框架或标题、涉及规范标准错误、套用其他项目内容等情形)的扣0.5分，直至该项分值扣完为止，不提供不得分。 |
|  | 系统演示（5分） | 根据投标人提交的视频演示视频评分，视频时长严格控制在8分钟内、配备普通话解说及简体中文字幕、且内容直观、专业。演示内容包含以下4项，并符合要求的得5分；缺失项或该项不符合要求，每1项扣1分（第1项为2分），直至本项分值扣完。具体演示功能如下： 1、H-ADCP前置数据软件的在线测流数据预处理、率定分析、推算流量等功能。（2分） 2、提供雨情信息功能演示，能结合不同时间尺度（近1小时/近3小时/近6小时/近12小时/近24小时/自定义）进行各站点累计雨量统计查询，支持降雨量信息在GIS地图上的标注展示和显隐控制。（1分） 3、提供水情信息功能演示，支持以列表方式展示水情测点水位、流量最新监测数据，支持对历史详细监测数据的查询，支持测点定位、监测数据标注、水情信息查询和测站基本信息展示。（1分） 4、提供测点数据质控演示，对测点的上报数据质量进行把控，包含监测指标、基值来源日期、数据插补时段、数据插补频率、指控规则。（1分） |
| 商务部分（10分） | 项目负责人2分 | 投标人拟投入本项目的项目负责人（1人），具有系统集成项目管理工程师证书、具有相关专业（通信工程或计算机专业）中级或以上职称，每提供1项证书得1分，本项最高得2分。 投标时提供上述人员证书原件彩色扫描件，未提供的不得分。提供人员证书彩色扫描件及项目负责人2025年5月以来任意一个月在本单位缴纳社保的证明材料彩色扫描件。 |
|  | 项目组成员4分 | 拟投入本项目的成员具有有效的信息系统项目管理师证书得2分；具有有效的信息系统监理师证书得2分；本项最多得4分； 投标时提供上述人员证书原件彩色扫描件，未提供的不得分。提供人员证书彩色扫描件及项目负责人2025年5月以来任意一个月在本单位缴纳社保的证明材料彩色扫描件。 |
|  | 体系认证4分 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每有1个体系认证证书得1分，最多得4分；（证书取得日期在招标公告发布之前，投标文件中提供证书原件扫描件及中国认监委网站（http://www.cnca.gov.cn/）查询截图并加盖供应商公章扫描件，未提供或提供不全者不得分）。有1项得1分，最高得4分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

## 投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案

十六、投标人认为需要提供的其他材料

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年不需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 七、法人授权书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于年月日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 八、投标函（格式）

致：盐城市水旱灾害防御调度指挥中心

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人（姓名）代表我方（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

## 8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人授权代表电话（手机号码）：

投标人名称（公章）：

日           期：年月日

## 九、中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为，              项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

## 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖章）：

日  期：

## 十一、分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

单位：元

| 序 号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 人民币（大写）元整（￥元） |  |  |  |  |  |

- 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的货物（包含与货物相关的服务）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

## 十二、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明材料的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

- 行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对采购需求逐条应答，投标响应一栏中必须写明投标产品的参数，要求提供佐证材料的也须注明在证明材料中的页码并做出显眼标志。因相关内容未编制页码或未做标识或内容与页码不符，相应打分项评委可不予赋分。

## 十三、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

十四、开标一览表

投标人全称（CA公章）： 供应商名称

项目名称：盐城市区水文监测设施采购项目

项目编号：JSZC-320900-JSRJ-G2025-0034

分包号： 分包号

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |

日期：  年  月 日

## 十五、技术方案

（根据评分标准编制）

## 十六、投标人认为需要提供的其他材料

（根据评分标准（除技术方案）编制）

## 十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位做出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。