招　标　文　件

项目名称：泗阳县高层住宅消火栓无水小区隐患整改采购项目

项目编号：JSZC-321323-KYJL-G2025-0018

（货物类项目， 是 专门面向中小企业）

采购人：泗阳县消防救援大队

采购代理机构： 江苏开源工程咨询监理有限公司

2025年07月02日

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  投标邀请

受[泗阳县消防救援大队]的委托，[江苏开源工程咨询监理有限公司]就[泗阳县高层住宅消火栓无水小区隐患整改采购项目]([JSZC-321323-KYJL-G2025-0018])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

(泗阳县高层住宅消火栓无水小区隐患整改采购项目) 招标项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年 07 月23日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321323-KYJL-G2025-0018

2.项目名称：泗阳县高层住宅消火栓无水小区隐患整改采购项目

3.预算金额：共1846028.2元（采购包一：616880.18元、采购包二：661970.73元、采购包三：567177.29元）。

4.本项目 设定  （设定/不设定）最高限价，最高限价为 1846028.2 元（采购包一最高限价为：616880.18元、采购包二最高限价为：661970.73元、采购包三最高限价为：567177.29元）任何超过分包最高限价的投标报价，均作无效标处理。

5.本次采购项目划分为三个包，具体采购包划分及采购需求如下：

（1）采购包一：对远景时代、泽园未来城、翰学苑等7个存在消防栓管网无水、渗漏等问题的高层住宅小区消防设施进行维修改造采购（详细内容见本招标文件第四章采购需求）。

（2）采购包二：对上海城、骡马街商业、西康佳苑等5个存在消防栓管网无水、渗漏等问题的高层住宅小区消防设施进行维修改造采购（详细内容见本招标文件第四章采购需求）。

（3）采购包三：对世纪华庭、新港湾花园、朗润国际花园等6个存在消防栓管网无水、渗漏等问题的高层住宅小区消防设施进行维修改造采购（详细内容见本招标文件第四章采购需求）。

注：①每个供应商可以参与全部分包的投标但只能中一个分包，供应商在先评标的分包上已被推荐为第一中标候选人的，可以参与其他分包的评审，但不得参与其它分包中标候选人推荐； ②评标顺序：依次是分包一、分包二、分包三；评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致本分包评审结果改变，但不影响其他分包的评审。

6.合同履行期限：采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用；

7.本项目    不接受  联合体投标（接受/不接受）。

8.质量标准：   合格   。

9.质保期：  5年   。(2年为免费质保，剩余3年由所属物业与中标人签订维护合同，支付相关维护费用);

10、质量标准:合格

11.本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（制造业）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购的项目，所投产品制造商应为中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。所投产品制造商为非中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）参与本项目投标，将作无效投标处理。（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2025年07月03日9:00至2025年07月09日17：30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分三个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年07月23日 09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-85229058。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：泗阳县消防救援大队

地址：泗阳县解放北路8号

联系人：吴主任

联系方式：0527-80620968

2.采购代理机构信息

地　址：泗阳县众兴街道众兴路88号开元大酒店西北角裙楼1栋302室

联系人：陈悦/李名扬

联系方式：18752721795/13382919702

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏开源工程咨询监理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第  4.2.2   种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：参照国家计委计价格（2002）1980 号文规定的标准收取，由采购人支付，招标代理费以现金或转账形式支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等，完成本项目所涉及到的一切相关费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标声明及承诺函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

- 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★项为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 按以下第（ 1 ）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

根据本项目的《委托代理协议》，本项目由  泗阳县消防救援大队/江苏开源工程咨询监理有限公司 答复。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：   泗阳县消防救援大队/江苏开源工程咨询监理有限公司

联系电话：  吴主任0527-80620968 /陈悦18752721795

通讯地址：   泗阳县解放北路8号/ 泗阳县众兴街道众兴路88号开元大酒店西北角裙楼1栋 302 室

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：       /      ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4履约保证金

按照以下第  1   方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：   /  ，按采购合同总价的  / %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

- 34.1初步验收：在采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用，由乙方对照合同和装箱清单，对设施的外观、数量、型号等组织监理单位、所在管辖区域的物业进行验收，确认无误后签署到货验收单并对设备进行现场检查和测试。对于初步验收中发现的问题，供应商应在规定时间内进行整改。整改完成后，重新申请验收，直至初步验收合格，各方签署初步验收报告。

- 34.2最终验收：设备经过试运行期后，供应商提出最终验收申请。由甲方组织供应商、监理单位、所在管辖区域物业、街道办、城管等相关单位进行验收，对设备的各项性能指标进行全面检测评估。审查设施在试运行期间的运行记录、维护保养记录等资料，确认设施运行稳定、性能达标且技术资料齐全。若最终验收合格，各方签署最终验收报告；若存在问题，供应商继续整改，整改完成后再次申请验收，直至最终验收通过。

34.3验收不合格的处理措施：对于验收中发现的一般问题，供应商应在接到通知后的[5]个工作日内制定整改方案，并在[3]个工作日内完成整改。整改完成后重新申请验收。若设施存在严重质量问题或关键性能指标不达标，影响设备正常使用和运行的，供应商应负责免费更换设备或进行重大技术改造，由此产生的费用和延误工期的责任由供应商承担。同时，采购人有权按照合同约定追究供应商的违约责任。

处罚与罚款标准：首次验收不合格，乙方需在3日内完成整改，甲方可扣除合同总额的1%作为违约金。

二次验收仍不合格，甲方有权扣除合同总额的5%作为罚款，并有权终止合同或委托第三方整改，费用由乙方承担。

逾期未整改：每延迟一日，按合同总额的0.2‰收取滞纳金。

35、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同签订后付合同价的30%作为预付款。

进度款：货到现场并安装维修调试完成后，经采购人验收合格后付至合同款的50%，验收合格满1年且消防设施无质量问题,并经结算审计后，付至结算价款的80％，验收满2年且消防设施无质量问题付清剩余结算价款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：泗阳县高层住宅消火栓无水小区隐患整改采购项目

项目编号：ISKY-20250522

分包号：*****

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据        项目（项目编号：JSZC-320000-***）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

预付款：合同签订后付合同价的30%作为预付款。

进度款：货到现场并安装维修调试完成后，经采购人验收合格后付至合同款的50%，验收合格满1年且消防设施无质量问题,并经结算审计后，付至结算价款的80％，验收满2年且消防设施无质量问题付清剩余结算价款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在免费质保期2年内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，剩余3年由所属物业与中标人签订维护合同，支付相关维护费用;

7、质量标准:合格

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

- 11.1初步验收：在采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用，由乙方对照合同和装箱清单，对设施的外观、数量、型号等组织监理单位、所在管辖区域的物业、街道办、城管等相关单位进行验收，确认无误后签署到货验收单并对设备进行现场检查和测试。对于初步验收中发现的问题，供应商应在规定时间内进行整改。整改完成后，重新申请验收，直至初步验收合格，各方签署初步验收报告。

- 11.2最终验收：设备经过试运行期后，供应商提出最终验收申请。由甲方组织供应商、监理单位、所在管辖区域物业、街道办、城管等相关单位进行验收，对设备的各项性能指标进行全面检测评估。审查设施在试运行期间的运行记录、维护保养记录等资料，确认设施运行稳定、性能达标且技术资料齐全。若最终验收合格，各方签署最终验收报告；若存在问题，供应商继续整改，整改完成后再次申请验收，直至最终验收通过。

11.3验收不合格的处理措施：对于验收中发现的一般问题，供应商应在接到通知后的[5]个工作日内制定整改方案，并在[3]个工作日内完成整改。整改完成后重新申请验收。若设施存在严重质量问题或关键性能指标不达标，影响设备正常使用和运行的，供应商应负责免费更换设备或进行重大技术改造，由此产生的费用和延误工期的责任由供应商承担。同时，采购人有权按照合同约定追究供应商的违约责任。

处罚与罚款标准：首次验收不合格，乙方需在3日内完成整改，甲方可扣除合同总额的1%作为违约金。

二次验收仍不合格，甲方有权扣除合同总额的5%作为罚款，并有权终止合同或委托第三方整改，费用由乙方承担。

逾期未整改：每延迟一日，按合同总额的0.2‰收取滞纳金。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

1、项目属性：货物类项目

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：  工业（制造业）

3本项目  不接受     （接受/不接受）进口产品。

一、项目概况

1、项目名称：泗阳县高层住宅消火栓无水小区隐患整改采购项目

2、采购单位：泗阳县消防救援大队

3、预算金额：共1846028.2元（采购包一：616880.18元、采购包二：661970.73元、采购包三：567177.29元）。

4、核心产品：室内消火栓

5、本项目 设定  （设定/不设定）最高限价，最高限价为 1846028.2 元（采购包一：616880.18元、采购包二：661970.73元、采购包三：567177.29元）任何超过本最高限价的投标报价，均作无效标处理。

6、本次采购项目划分为三个包，具体采购包划分及采购需求如下：

（1）采购包一：对远景时代、泽园未来城、翰学苑等7个存在消防栓管网无水、渗漏等问题的高层住宅小区消防设施进行维修改造采购（详细内容见本招标文件第四章采购需求）。

（2）采购包二：对上海城、骡马街商业、西康佳苑等5个存在消防栓管网无水、渗漏等问题的高层住宅小区消防设施进行维修改造采购（详细内容见本招标文件第四章采购需求）。

（3）采购包三：对世纪华庭、新港湾花园、朗润国际花园等6个存在消防栓管网无水、渗漏等问题的高层住宅小区消防设施进行维修改造采购（详细内容见本招标文件第四章采购需求）。

注：①每个供应商可以参与全部分包的投标但只能中一个分包，供应商在先评标的分包上已被推荐为第一中标候选人的，可以参与其他分包的评审，但不得参与其它分包中标候选人推荐； ②评标顺序：依次是分包一、分包二、分包三；评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致本分包评审结果改变，但不影响其他分包的评审。

- 质保期：5年；(2年为免费质保，剩余3年由所属物业与中标人签订维护合同，支付相关维护费用);

- 7、质量标准：合格

8、交货地点：按采购人及采购需求要求，维修改造并安装在指定的位置。

- 二、合同履行期限及付款方式

1、合同履行期限：采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用。

2、付款方式：预付款：合同签订后付合同价的30%作为预付款。

进度款：货到现场并安装维修调试完成后，经采购人验收合格后付至合同款的50%，验收合格满1年且消防设施无质量问题,并经结算审计后，付至结算价款的80％，验收满2年且消防设施无质量问题付清剩余结算价款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 三、报价要求：

1.本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：货物本身价格、配件、辅材、运输、装卸、人工、加工费用、安装、产品损耗、报验、检测、检验、售后服务、利润、维修、更换、税费（增值税）及产品交付使用过程中涉及到的其他等一切费用。

2.投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中 标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

3.在项目实施过程中，采购人有权根据项目实际情况调整（增加、减少或取消）采购清单数量，中标人应无条件服从。

四、具体清单及技术要求

采购包一：

| 序号 | 名称 | 项目技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 远景时代 |  |  |  |  |
|  | 0309 住宅消防维修 |  |  |  |
| 1 | 配件更换 | 1、产品名称：室内消火栓 2、规格型号：SNW65-1 3、国标 ▲ 提供国家认可检测报告 | 个 | 26 |
| 2 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 ,CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 50 |
| 3 | 配件更换 | - 产品名称：内扣式接口 - 规格型号：KD65 - 国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 105 |
| 4 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114 | m | 79 |
|  | 0309 高位水箱及稳压系统 |  |  |  |
| 5 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室外水箱 2、介质：给水 3、规格、压力等级：镀锌钢管 DN50 | m | 8.65 |
| 6 | 阀门 | 1、产品名称：法兰软密封暗杆闸阀 2、规格型号：Z45X DN65 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 8 |
| 7 | 倒流防止器(止回阀) | - 产品名称：止回阀 - 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 - 国标 - ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 8 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 4 |
| 9 | 螺纹阀门 | 1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 | 2 |
| 10 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器 | 台 | 2 |
| 11 | 倒流防止器(止回阀) | 1产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 6 |
| 12 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 、CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 48 |
|  | 0309 泵房维修 |  |  |  |
| 13 | 离心式泵 | - 工作内容：消防泵拆除、检查、维修、安装 2、规格：N=37KW;H=68m 3、减振装置形式、数量：详见施工图纸 4、震动限值符合GB/T 29531规定 5、噪声限值符合GB/T 29529要求 6、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 7、符合国家能耗要求 8、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 14 | 配电箱 | - 名称：更换消防泵控制柜（双电源） 2、型号：35KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 15 | 离心式泵 | - 名称：排污泵 2、型号：N=4.0KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、污水泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 16 | 配电箱 | - 名称：更换排污泵控制箱 2、型号：4KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 | 台 | 1 |
| 17 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器5m | 台 | 2 |
| 18 | 压力仪表 | 1、名称：电接点压力表 | 台 | 2 |
| 19 | 倒流防止器（止回阀） | 1、产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 20 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明吸顶灯 2、型号：5W 3、安装形式：具体根据现场实际情况调整 | 套 | 2 |
| 21 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG20 | m | 26 |
| 22 | 配线 | 1、名称：NH-RVS-2*2.5mm2 2、具体规格型号与原系统匹配，此处型号暂放 | m | 26 |
| 23 | 风扇 | 1、名称：排风扇 2、型号：75W | 台 | 2 |
| 24 | 打洞（孔） | 1、工作内容：泵房增加通风孔 2、规格：DN250 3、类型：砼面开孔 | 个 | 2 |
| 25 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：泵房通风 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：沟槽 | m | 4 |
| 26 | 弯头 | 1、部位：泵房通风 2、名称：沟槽弯头（防雨）DN200 3、连接形式：沟槽 | 只 | 4 |
| 泽园未来城 |  |  |  |  |
|  | 0309 住宅消防维修 |  |  |  |
| 1 | 配件更换 | 1、类型：抢修快接 2、规格、压力等级：DN100 | 个 | 12 |
| 2 | 配件更换 | - 产品名称：内扣式接口 - 规格型号：KD65 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 46 |
|  | 0309 高位水箱及稳压系统 |  |  |  |
| 3 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 2 |
| 4 | 阀门 | 1、产品名称：法兰软密封暗杆闸阀 2、规格型号：Z45X DN65 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 6 |
| 5 | 倒流防止器（止回阀） | 1产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 6 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114 | m | 33.14 |
| 7 | 螺纹阀门 | 1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：DN40 | 个 | 2 |
| 8 | 室内消火栓 | 1、名称：试验消火栓（套）SNW65 2、型号、规格：800*600*240 DN65 3、附件材质、规格：压力表，球法 | 套 | 1 |
|  | 0309 泵房维修 |  |  |  |
| 9 | 离心式泵 | - 工作内容：消防泵拆除、检查、维修、安装 2、型号：N=37KW;H=68m 3、减振装置形式、数量：详见施工图纸 4、震动限值符合GB/T 29531规定 5、噪声限值符合GB/T 29529要求 6、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 7、符合国家能耗要求 8、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 10 | 配电箱 | 1、名称：更换消防泵控制柜（双电源） 2、型号：35KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 11 | 离心式泵 | - 名称：更换排污泵 2、型号：N=4.0KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、污水泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 12 | 配电箱 | - 名称：更换排污泵控制箱 2、型号：4KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 | 台 | 1 |
| 13 | 倒流防止器(止回阀) | 1、产品名称：止回阀 2、规格型号、：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 14 | 配件更换 | 1、产品名称：室内消火栓 2、规格型号：SNW65-1 3、国标 ▲ 提供国家认可检测报告 | 个 | 2 |
| 15 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、规格：1.6MPa | 台 | 2 |
| 16 | 螺纹阀门 | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 | 1 |
| 17 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器5m | 台 | 2 |
| 18 | 压力仪表 | 1、名称：电接点压力表 | 台 | 2 |
| 19 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明吸顶灯 2、型号：5W 3、安装形式：具体根据现场实际情况调整 | 套 | 2 |
| 20 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：KBG20 | m | 30.02 |
| 21 | 配线 | 1、名称：NH-RVS-2*2.5mm2 2、具体规格型号与原系统匹配，按现场实际为准 | m | 30 |
| 22 | 风扇 | 1、名称：排风扇 2、型号：750W | 台 | 1 |
| 23 | 打洞（孔） | 1、工作内容：泵房增加通风孔 2、规格：DN250 3、类型：砼面开孔 | 个 | 1 |
| 24 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：泵房通风 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：沟槽 | m | 4 |
| 25 | 弯头 | 1、部位：泵房通风 2、名称：沟槽弯头（防雨）DN200 3、连接形式：沟槽 | 只 | 4 |
| 翰学苑 |  |  |  |  |
|  | 0309 住宅消防维修 |  |  |  |
| 1 | 配件更换 | 1、产品名称：室内消火栓 2、规格型号：SNW65-1 3、国标 ▲ 提供国家认可检测报告 | 个 | 211 |
| 2 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 ，CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 496 |
| 3 | 配件更换 | - 产品名称：内扣式接口 - 规格型号：KD65 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 335 |
| 4 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114 | m | 347.48 |
| 5 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 49 |
|  | 0309 高位水箱及稳压系统 |  |  |  |
| 6 | 水箱检修、维护 | 1、工作内容：24M3水箱漏水维修保养 | 台 | 1 |
| 7 | 离心式泵 | - 名称：稳压泵更换 2、规格：N=2.2KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 8 | 配电箱 | - 名称：稳压泵控制箱（双电源） 2、型号：2.2KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 9 | 阀门 | 1、产品名称：法兰软密封暗杆闸阀 2、规格型号：Z45X DN65 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 8 |
| 10 | 倒流防止器（止回阀） | 1、产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 4 |
| 11 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 1 |
| 12 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT01-114-2.5 、XGQT01-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 ，CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 10 |
| 13 | 倒流防止器（止回阀） | 1、产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 4 |
| 14 | 压力仪表 | 1、名称：电接点压力表 | 台 | 2 |
| 15 | 螺纹阀门 | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 | 1 |
| 16 | 螺纹阀门 | 1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：DN50 | 个 | 2 |
| 17 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：镀锌钢管、DN50 | m | 40.02 |
| 18 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：58 | m | 31.14 |
| 19 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：KBG 3、规格：DN32 | m | 30 |
| 20 | 配线 | 1、名称：管内穿线 2、型号：BV3*4 | m | 90 |
|  | 0309 泵房维修 |  |  |  |
| 21 | 离心式泵 | - 工作内容：消防泵拆除、检查、维修、安装 2、型号：N=37KW;H=68m 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 22 | 配电箱 | - 名称：更换消防泵控制柜（双电源） 2、型号：35KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 23 | 离心式泵 | - 名称：更换排污泵 2、型号：N=4.0KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、污水泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 24 | 配电箱 | - 名称：更换排污泵控制箱 2、型号：4KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 25 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器5m | 台 | 2 |
| 26 | 压力仪表 | 1、名称：电接点压力表 | 台 | 2 |
| 27 | 倒流防止器 （止回阀） | 1、产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 28 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明吸顶灯 2、型号：5W 3、安装形式：根据现场实际情况调整 | 套 | 2 |
| 29 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG20 | m | 24 |
| 30 | 配线 | 1、名称：NH-RVS-2*2.5mm2 2、具体规格型号与原系统匹配，按现场实际为准 | m | 24 |
| 31 | 风扇 | 1、名称：排风扇 2、型号：750W | 台 | 1 |
| 32 | 打洞（孔） | 1、工作内容：泵房增加通风孔 2、规格：DN250 3、类型：砼面开孔 | 个 | 1 |
| 33 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：泵房通风 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：沟槽 | m | 10 |
| 34 | 弯头 | 1、部位：泵房通风 2、名称：沟槽弯头（防雨）DN200 3、连接形式：沟槽 | 只 | 4 |
| 万诚御景园 |  |  |  |  |
|  | 0309 住宅消防维修 |  |  |  |
| 1 | 配件更换 | 1、产品名称：室内消火栓 2、规格型号：SNW65-1 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 248 |
| 2 | 配件更换 | - 产品名称：内扣式接口 - 规格型号：KD65 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 315 |
| 3 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114 | m | 626.35 |
| 4 | 室内消火栓 | 1、名称：试验消火栓（套）SNW65 2、型号、规格：800*600*240 DN65 3、附件材质、规格：压力表，球阀 | 套 | 7 |
|  | 0309 高位水箱及稳压系统 |  |  |  |
| 5 | 水箱检修、维护 | 1、工作内容：18M3水箱漏水维修保养 | 台 | 1 |
| 6 | 离心式泵 | 1、名称：稳压泵更换 2、规格：N=2.2KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 7 | 配电箱 | - 名称：稳压泵控制箱（双电源） 2、型号：2.2KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 8 | 压力仪表 | 1、名称：电接点压力表 | 台 | 2 |
| 9 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 2 |
| 10 | 倒流防止器(止回阀) | 1、产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 11 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 4 |
| 12 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：KBG20 | m | 31.12 |
|  | 0309 泵房维修 |  |  |  |
| 13 | 离心式泵 | - 工作内容：消防泵拆除、检查、维修、安装 2、型号：N=37KW;H=68m 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 14 | 控制柜维修 | 1、工作内容：消防泵控制柜检查、维修 | 台 | 1 |
| 15 | 离心式泵 | - 名称：排污泵更换 2、型号：N=4.0KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、污水泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 16 | 配电箱 | - 名称：排污泵控制箱 2、型号：4KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 17 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明吸顶灯 2、型号：5W 3、安装形式：具体根据现场实际情况调整 | 套 | 2 |
| 18 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：KBG20 | m | 45 |
| 19 | 配线 | 1、名称：NH-RVS-2*2.5mm2 2、具体规格型号与原系统匹配，按现场实际为准 | m | 50 |
| 20 | 打洞（孔） | 1、工作内容：泵房增加通风孔 2、规格：DN250 3、类型：砼面开孔 | 个 | 2 |
| 21 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：泵房通风 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：沟槽 | m | 10 |
| 22 | 弯头 | 1、部位：泵房通风 2、名称：沟槽弯头（防雨）DN200 3、连接形式：沟槽 | 只 | 4 |
| 清华园 |  |  |  |  |
|  | 0309 住宅消防维修 |  |  |  |
| 1 | 配件更换 | 1、产品名称：室内消火栓 2、规格型号：SNW65-1 3、国标 ▲ 提供国家认可检测报告 | 个 | 38 |
| 2 | 配件更换 | - 产品名称：内扣式接口 - 规格型号：KD65 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 42 |
| 3 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114 | m | 59.01 |
| 4 | 室内消火栓 | 1、名称：试验消火栓（套）SNW65 2、型号、规格：800*600*240 DN65 3、附件材质、规格：压力表，球法 | 套 | 2 |
|  | 0309 高位水箱及稳压系统 |  |  |  |
| 5 | 镀锌钢管 | 1、规格、压力等级：镀锌钢管DN100 2、连接形式：沟槽 3、含相关弯头管件在内 | m | 13.6 |
| 6 | 镀锌钢管 | 1、规格、压力等级：DN50 2、连接形式：丝口 | m | 30.05 |
| 7 | 阀门 | 1、产品名称：法兰软密封暗杆闸阀 2、规格型号：Z45X DN65 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 10 |
| 8 | 倒流防止器(止回阀) | 1产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 4 |
| 9 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 1 |
| 10 | 螺纹阀门 | 1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 | 1 |
| 11 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器 | 台 | 2 |
| 12 | 离心式泵 | - 名称：稳压泵更换 2、规格：N=2.2KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 13 | 气压罐 | 1、型号、规格：SQL600 | 台 | 1 |
| 14 | 配电箱 | - 名称：稳压泵控制箱（双电源） 2、型号：2.2KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 15 | 压力仪表 | 1、名称：电接点压力表 | 台 | 2 |
| 16 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 2 |
| 17 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG50 | m | 26 |
| 18 | 电力电缆 | 1、型号：RVV-3*4mm2 2、具体规格型号与原系统匹配，按现场实际为准 | m | 26 |
|  | 0309 泵房维修 |  |  |  |
| 19 | 离心式泵 | 1、工作内容：消防泵拆除、检查、维修、安装 2、型号：N=37KW;H=68m 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 20 | 配电箱 | - 名称：消防泵控制箱（带双电源）更换 2、规格：N=15KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 21 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器5m | 台 | 2 |
| 22 | 离心式泵 | - 工作内容：排污泵拆除、检查、维修、安装 2、型号：N=4.0KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 23 | 配电箱 | - 名称：排污泵控制箱更换 2、型号：4KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 24 | 倒流防止器(止回阀) | 1产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 25 | 倒流防止器(止回阀) | 1产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 26 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 2 |
| 27 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明吸顶灯 2、型号：5W | 套 | 1 |
| 28 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG50 | m | 20 |
| 29 | 电力电缆 | 1、规格：YJY-4*10 | m | 20 |
| 学府名苑 |  |  |  |  |
|  | 0309 住宅消防维修 |  |  |  |
| 1 | 室内消火栓 | 1、名称：试验消火栓（套）SNW65 2、型号、规格：800*600*240 DN65 3、附件材质、规格：压力表，球法 | 套 | 3 |
| 2 | 配件更换 | 1、产品名称：室内消火栓 2、规格型号：SNW65-1 3、国标 ▲ 提供国家认可检测报告 | 个 | 76 |
| 3 | 配件更换 | - 产品名称：内扣式接口 - 规格型号：KD65 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 58 |
| 4 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：抢修节 2、规格、压力等级：DN100 | 个 | 22 |
|  | 0309 高位水箱及稳压系统 |  |  |  |
| 5 | 离心式泵 | - 名称：稳压泵更换 2、规格：N=2.2KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 6 |
| 6 | 配电箱 | - 名称：稳压泵控制箱（双电源）检修 2、型号：2.2KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 3 |
| 7 | 倒流防止器 (止回阀) | 1、产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 12 |
| 8 | 倒流防止器(止回阀) | 1、产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 6 |
| 9 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006，CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 108 |
| 10 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114 | m | 195.93 |
|  | 0309 泵房维修 |  |  |  |
| 11 | 离心式泵 | - 工作内容：消防泵拆除、检查、维修、安装 2、型号：N=37KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 12 | 配电箱 | - 名称：消防泵控制箱（带双电源）更换 2、规格：N=37KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 13 | 离心式泵 | - 工作内容：排污泵拆除、检查、维修、安装 2、型号：N=4.0KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 14 | 配电箱 | 1、名称：排污泵控制箱更换 2、型号：4KW | 台 | 1 |
| 15 | 倒流防止器 | 1产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 16 | 压力仪表 | 1、名称：电接点压力表 | 台 | 2 |
| 金康华府二期 |  |  |  |  |
|  | 0309 住宅消防维修 |  |  |  |
| 1 | 配件更换 | 1、产品名称：室内消火栓 2、规格型号：SNW65-1 3、国标 ▲ 提供国家认可检测报告 | 个 | 106 |
| 2 | 配件更换 | 1、类型：抢修节 2、规格、压力等级：DN100 | 个 | 42 |
| 3 | 配件更换 | - 产品名称：内扣式接口 - 规格型号：KD65 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 68 |
| 4 | 室内消火栓 | 1、名称：试验消火栓（套）SNW65 2、型号、规格：800*600*240 DN65 3、附件材质、规格：压力表，球法 | 套 | 4 |
| 5 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114 | m | 299.03 |
|  | 0309 高位水箱及稳压系统 |  |  |  |
| 6 | 水箱 | 1、部位：屋面 2、材质、类型：装配式箱泵一体不锈钢水箱 3、型号、规格：4*3*2.5（有效容积24m3） | 台 | 1 |
| 7 | 离心式泵 | - 名称：稳压泵 2、型号：N=3KW;H=40m 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 8 | 气压罐 | 1、型号、规格：隔膜式压力罐SQL600 | 台 | 1 |
| 9 | 稳压系统附件 | 1、附件包含：成套底座、阀门、管件、仪表、控制箱 | 组 | 1 |
| 10 | 配电箱 | - 名称：稳压泵控制箱（带双电源） 2、型号：3KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 11 | 镀锌钢管 | 1、规格、压力等级：DN50 2、包含相关弯头管件在内 | m | 23.99 |
| 12 | 阀门 | 1、产品名称：法兰软密封暗杆闸阀 2、规格型号：Z45X DN65 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 4 |
| 13 | 倒流防止器(止回阀) | 1产品名称：止回阀 2、规格型号、：DN50-DN600 PN16 - 国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 14 | 螺纹阀门 | 1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：DN50 | 个 | 2 |
|  | 0309 泵房维修 |  |  |  |
| 15 | 离心式泵 | - 工作内容：消防泵拆除、检查、维修、安装 2、型号：N=35KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 16 | 配电箱 | 1、名称：消防泵控制柜 2、型号：35KW | 台 | 1 |
| 标段备用件 |  |  | 20000元 |  |
| 1 | 备用件 | - 名称：消防泵控制柜 2、型号：35KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 项 | 1 |

采购包二：

| 序号 | 名称 | 项目技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海城 |  |  |  |  |
|  | 0309 住宅消防维修 |  |  |  |
| 1 | 配件更换 | 1、产品名称：室内消火栓 2、规格型号：SNW65-1 3、国标 ▲ 提供国家认可检测报告 | 个 | 29 |
| 2 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 、CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 52 |
| 3 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT03-114-2.5 、XGQT03-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 、CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 6 |
| 4 | 配件更换 | - 产品名称：内扣式接口 - 规格型号：KD65 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 51 |
| 5 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm | m | 35.16 |
| 6 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 6 |
| 7 | 室内消火栓 | 1、名称：试验消火栓（套）SNW65 2、型号、规格：800*600*240 DN65 3、附件材质、规格：压力表，球法 | 套 | 3 |
| 8 | 镀锌钢管 | 1、规格、压力等级：镀锌钢管DN65 | m | 20.5 |
|  | 0309 高位水箱及稳压系统 |  |  |  |
| 9 | 离心式泵 | - 名称：稳压泵 2、规格：N=3KW ；H=44m 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 10 | 气压罐 | 1、型号、规格：SQL600 | 台 | 1 |
| 11 | 配电箱 | - 名称：稳压泵控制箱（双电源） 2、型号：3KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 12 | 压力仪表 | 1、名称：电接点压力表 | 台 | 2 |
| 13 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 2 |
| 14 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 ，CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 48 |
| 15 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT01-114-2.5 、XGQT01-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 、CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 8 |
| 16 | 镀锌钢管 | 1、规格、压力等级：DN50 | m | 18.82 |
| 17 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 4 |
| 18 | 软接头（软管） | 1、材质：橡胶接头 2、规格：DN50 | 个(组) | 4 |
| 19 | 倒流防止器(止回阀) | 1、产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 20 | 螺纹阀门 | 1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 | 2 |
| 21 | 法兰 | 1、规格、压力等级：DN100 | 副(片) | 2 |
| 22 | 法兰 | 1、规格、压力等级：DN50 | 副(片) | 8 |
| 23 | 法兰 | 1、规格、压力等级：DN40 | 副(片) | 2 |
| 24 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器5m | 台 | 2 |
| 25 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG20 | m | 22.03 |
| 26 | 电力电缆 | 1、型号：KVV-3*4.0mm2 2、具体规格型号与原系统匹配，此处型号暂放 | m | 42 |
| 27 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114 | m | 28.64 |
|  | 0309 泵房维修 |  |  |  |
| 28 | 离心式泵 | - 工作内容：消防泵拆除、检查、维修、安装 2、型号：N=55KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 29 | 配电箱 | - 名称：消防泵控制柜（双电源） 2、型号：55KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 30 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器5m | 台 | 2 |
| 31 | 打洞（孔） | 1、规格：DN50 2、类型：砼面开孔 | 个 | 2 |
| 骡马街商业 |  |  |  |  |
|  | 0309 住宅消防维修 |  |  |  |
| 1 | 配件更换 | 1、产品名称：室内消火栓 2、规格型号：SNW65-1 3、国标 ▲ 提供国家认可检测报告 | 个 | 18 |
| 2 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 、CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 31 |
| 3 | 配件更换 | - 产品名称：内扣式接口 - 规格型号：KD65 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 23 |
| 4 | 螺纹阀门 | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN25 | 个 | 15 |
| 5 | 室内消火栓 | 1、名称：试验消火栓（套）SNW65 2、型号、规格：800*600*240 DN65 3、附件材质、规格：压力表，球法 | 套 | 1 |
|  | 0309 高位水箱及稳压系统 |  |  |  |
| 6 | 水箱 | 1、部位：屋面 2、材质、类型：装配式箱泵一体不锈钢水箱 3、型号、规格：4*3*2.5（有效容积24m3） | 台 | 1 |
| 7 | 离心式泵 | - 名称：稳压泵 2、型号：N=3KW;H=40m 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 8 | 气压罐 | 1、型号、规格：隔膜式压力罐SQL600 | 台 | 1 |
| 9 | 稳压系统附件 | 1、附件包含：成套底座、阀门、管件、仪表、控制箱 | 组 | 1 |
| 10 | 镀锌钢管 | - 规格、压力等级：DN100 2、包含管道弯头等附件在内 | m | 15 |
| 11 | 镀锌钢管 | - 规格、压力等级：DN50 2、包含管道弯头等附件在内 | m | 15 |
| 12 | 阀门 | 1、产品名称：法兰软密封暗杆闸阀 2、规格型号：Z45X DN65 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 14 |
| 13 | 倒流防止器(止回阀) | 1、产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 1 |
| 14 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器5m | 台 | 2 |
| 15 | 螺纹阀门 | 1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 | 1 |
| 16 | 电力电缆 | 1、型号：KVV-3*4.0mm2 2、具体规格型号与原系统匹配，此处规格暂放 | m | 24 |
| 17 | 电力电缆 | 1、型号：YJV-4*6+1*2.5 | m | 15 |
| 18 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG32 | m | 49 |
|  | 0309 泵房维修 |  |  |  |
| 19 | 离心式泵 | - 工作内容：消防泵拆除、检查、维修、安装 2、型号：N=35KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 20 | 控制柜维修 | 1、工作内容：消防泵控制柜检查、维修 | 台 | 1 |
| 21 | 离心式泵 | - 名称：排污泵 2、型号：N=2.2KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、污水泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 22 | 配电箱 | - 名称：排污泵控制箱 2、型号：2.2KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 23 | 倒流防止器(止回阀) | 1、产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 24 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 6 |
| 25 | 镀锌钢管 | - 规格、压力等级：DN50 2、包含管道弯头等附件在内 | m | 30 |
| 26 | 软接头（软管） | 1、规格：DN50 | 个(组) | 2 |
| 27 | 倒流防止器 | 1、产品名称：止回阀 2、规格型号、：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 4 |
| 28 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：KBG50 | m | 14 |
| 29 | 配线 | 1、名称：NH-RVV-4*2.5mm2 2、具体规格型号与原系统匹配，此处规格暂放 | m | 14 |
| 30 | 电力电缆 | 1、名称：YJY-4*25 | m | 7 |
| 西康小区1期 |  |  |  |  |
|  | 0309 住宅消防维修 |  |  |  |
| 1 | 配件更换 | 1、产品名称：室内消火栓 2、规格型号：SNW65-1 3、国标 ▲ 提供国家认可检测报告 | 个 | 86 |
| 2 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 ，CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 87 |
| 3 | 阀门 | 1、产品名称：法兰软密封暗杆闸阀 2、规格型号：Z45X DN65 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 24 |
| 4 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 2 |
| 5 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：165 | m | 241.07 |
| 6 | 配件更换 | - 产品名称：内扣式接口 - 规格型号：KD65 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 104 |
| 7 | 室内消火栓 | 1、名称：试验消火栓（套）SNW65 2、型号、规格：800*600*240 DN65 3、附件材质、规格：压力表，球法 | 套 | 3 |
|  | 0309 高位水箱及稳压系统 |  |  |  |
| 8 | 水箱 | 1、部位：屋面 2、材质、类型：装配式不锈钢水箱 3、型号、规格：4*3*2.5（有效容积24m3） | 台 | 2 |
| 9 | 镀锌钢管 | 1、规格、压力等级：DN150 2、连接形式：沟槽 | m | 8.62 |
| 10 | 配线 | 1、型号：RVV-3*1.5 2、具体规格型号与原系统匹配，此处规格暂放 | m | 10 |
|  | 0309 增加箱泵一体化消防水箱 |  |  |  |
| 11 | 水箱 | 1、材质、类型：装配式不锈钢消防水箱（含基础、辅材等配套设备） 2、型号、规格：(9+2)m*3m*3m（有效容积72m3） | 台 | 1 |
| 12 | 离心式泵 | - 名称：消防泵 2、规格：H=60m；N=25KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 13 | 配电箱 | - 名称：消防泵控制柜（双电源） 2、型号：15KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 14 | 焊接法兰阀门 | - 类型：球阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 1 |
| 15 | 镀锌钢管 | - 规格、压力等级：DN100 2、连接形式：沟槽 3、包含相关管道附件在内 | m | 90.77 |
| 16 | 镀锌钢管 | - 规格、压力等级：DN15 2、连接形式：丝口 3、包含相关管道附件在内 | m | 12 |
| 17 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器5m | 台 | 2 |
| 18 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 2 |
| 19 | 软接头（软管） | 1、规格：DN100 | 个(组) | 4 |
| 20 | 倒流防止器(止回阀) | - 1、产品名称：止回阀 2、规格型号、：DN50-DN600 PN16 - 3、国标 - ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 21 | 焊接法兰阀门 | - 类型：消声水锤 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 1 |
| 22 | 法兰 | 1、规格、压力等级：DN100 | 副(片) | 12 |
| 23 | 法兰 | 1、规格、压力等级：DN80 | 副(片) | 2 |
| 24 | 管道支架 | 1、材质：热镀锌角钢L50*5 | Kg | 271.44 |
| 25 | 压力仪表 | 1、名称：压力开关 | 台 | 1 |
| 26 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、规格：1.6MPa | 台 | 2 |
| 27 | 打洞（孔） | 1、规格：DN150 2、类型：砼面开孔 | 个 | 2 |
| 28 | 设备基础 | 1、混凝土种类：C25泵送商砼 2、水池基础 3、具体做法需结合现场实际情况，本次暂未考虑钢筋 | m3 | 22 |
| 29 | 水泥路拆除 | 1、根据现场实际需要产生 2、产生的垃圾由投标单位综合考虑 | m | 40 |
| 30 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20 2、路面恢复 3、具体厚度根据现场实际需要 | m2 | 12.25 |
| 31 | 沥青混凝土 | 1、路面沥青恢复 2、具体根据现场实际需要 | m2 | 11.41 |
| 西康小区2期 |  |  |  |  |
|  | 0309 住宅消防维修 |  |  |  |
| 1 | 配件更换 | 1、产品名称：室内消火栓 2、规格型号：SNW65-1 3、国标 ▲ 提供国家认可检测报告 | 个 | 30 |
| 2 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006，CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 89 |
| 3 | 阀门 | 1、产品名称：法兰软密封暗杆闸阀 2、规格型号：Z45X DN65 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 21 |
| 4 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 5 |
| 5 | 配件更换 | - 产品名称：内扣式接口 - 规格型号：KD65 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 40 |
| 6 | 室内消火栓 | 1、名称：试验消火栓（套）SNW65 2、型号、规格：800*600*240 DN65 3、附件材质、规格：压力表，球法 | 套 | 3 |
| 7 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114 | m | 131.25 |
| 8 | 水箱 | 1、部位：屋面 2、材质、类型：装配式不锈钢水箱 3、型号、规格：4*3*2.5（有效容积24m3） | 台 | 1 |
| 9 | 离心式泵 | - 名称：稳压泵更换 2、型号：N=1.5KW;H=40m 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 10 | 配电箱 | - 名称：稳压泵控制箱（带双电源） 2、型号：2.2KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 11 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器5m | 台 | 2 |
| 12 | 配线 | 1、型号：RVV-3*1.5 2、具体规格型号与原系统匹配，此处规格暂放 | m | 10 |
| 13 | 0309 增加箱泵一体化消防水箱 |  |  |  |
| 14 | 水箱 | 1、材质、类型：装配式不锈钢消防水箱（含基础、辅材等配套设备） 2、型号、规格：(9+2)m*3m*3m（有效容积72m3） | 台 | 1 |
| 15 | 离心式泵 | - 名称：消防泵 2、规格：H=60m；N=25KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 16 | 配电箱 | - 名称：消防泵控制箱（带双电源） 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 17 | 镀锌钢管 | - 规格、压力等级：DN100 2、连接形式：沟槽 3、包含相关管道附件在内 | m | 91.6 |
| 18 | 镀锌钢管 | - 规格、压力等级：DN15 2、连接形式：丝口 3、包含相关管道附件在内 | m | 12 |
| 19 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器5m | 台 | 2 |
| 20 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 2 |
| 21 | 软接头（软管） | 1、规格：DN100 | 个(组) | 4 |
| 22 | 倒流防止器(止回阀) | 1、产品名称：止回阀 2、规格型号、：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 23 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：消声水锤 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 | 个 | 1 |
| 24 | 法兰 | 1、规格、压力等级：DN100 | 副(片) | 12 |
| 25 | 法兰 | 1、规格、压力等级：DN80 | 副(片) | 2 |
| 26 | 管道支架 | 1、材质：热镀锌角钢L50*5 | Kg | 271.44 |
| 27 | 压力仪表 | 1、名称：压力开关 | 台 | 1 |
| 28 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、规格：1.6MPa | 台 | 2 |
| 29 | 打洞（孔） | 1、规格：DN150 2、类型：砼面开孔 | 个 | 2 |
| 30 | 设备基础 | 1、混凝土种类：C25泵送商砼 2、水池基础 3、具体做法需结合现场实际情况，本次暂未考虑钢筋 | m3 | 22 |
| 31 | 水泥路拆除 | 1、根据现场实际需要产生 2、产生的垃圾由投标单位综合考虑 | m | 40 |
| 32 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20 2、路面恢复 3、具体厚度根据现场实际需要 | m2 | 12.25 |
| 33 | 沥青混凝土 | 1、路面沥青恢复 2、具体根据现场实际需要 | m2 | 11.41 |
| 名流新天地 |  |  |  |  |
|  | 0309 住宅消防维修 |  |  |  |
| 1 | 配件更换 | 1、产品名称：室内消火栓 2、规格型号：SNW65-1 3、国标 ▲ 提供国家认可检测报告 | 个 | 134 |
| 2 | 配件更换 | 1、类型：抢修快接 2、规格、压力等级：DN100 | 个 | 128 |
| 3 | 室内消火栓 | 1、名称：试验消火栓（套）SNW65 2、型号、规格：800*600*240 DN65 3、附件材质、规格：压力表，球法 | 套 | 7 |
|  | 0309 高位水箱及稳压系统 |  |  |  |
| 4 | 离心式泵 | - 名称：稳压泵更换 2、型号：N=1.5KW;H=40m 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 5 | 气压罐 | 1、型号、规格：SQL600 | 台 | 1 |
| 6 | 稳压系统附件 | 1、附件包含：成套底座、阀门、管件、仪表、控制箱 | 组 | 1 |
| 7 | 阀门 | 1、产品名称：法兰软密封暗杆闸阀 2、规格型号：Z45X DN65 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 8 |
| 8 | 倒流防止器(止回阀) | 1、产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 1 |
| 9 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器5m | 台 | 2 |
| 10 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室外 2、规格、压力等级：镀锌钢管DN50 3、包含相关管道附件在内 | m | 5.35 |
|  | 0309 泵房维修 |  |  |  |
| 11 | 离心式泵 | - 工作内容：消防泵拆除、检查、维修、安装 2、型号：N=35KW;H=60m 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 12 | 配电箱 | - 名称：消防泵控制柜（双电源） 2、型号：35KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 13 | 离心式泵 | - 名称：排污泵更换 2、型号：N=2.2KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、污水泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 1 |
| 14 | 配电箱 | - 名称：排污泵控制箱 2、型号：2.2KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 15 | 倒流防止器(止回阀) | 1产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 16 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 2 |
| 17 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器5m | 台 | 2 |
| 18 | 打洞（孔） | 1、规格：DN50 2、类型：砼面开孔 | 个 | 1 |
| 19 | 镀锌钢管 | - 规格、压力等级：DN65 2、包含相关管道附件在内 | m | 15.83 |
| 20 | 软接头（软管） | 1、规格：DN65 | 个(组) | 2 |
| 21 | 倒流防止器(止回阀) | 1产品名称：止回阀 2、规格型号、：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 22 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明吸顶灯 2、型号：5W 3、安装形式：具体根据现场实际情况调整 | 套 | 2 |
| 23 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：KBG20 | m | 44.97 |
| 24 | 配线 | 1、名称：NH-RVS-2*2.5mm2 2、具体规格型号与原系统匹配，此处型号暂放 | m | 45.03 |
| 25 | 风扇 | 1、名称：排风扇 2、型号：75W | 台 | 2 |
| 标段备用件 |  |  | 20000元 |  |
| 1 | 备用件 | - 名称：备用件 2、用于前期未排查到部位的维修，根据现场实际发生内容计取工程量。 | 项 | 1 |

采购包三：

| 序号 | 项目名称 | 项目技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 世纪华庭 |  |  |  |  |
|  | 0309 住宅消防维修 |  |  |  |
| 1 | 配件更换 | 1、产品名称：室内消火栓 2、规格型号：SNW65-1 3、国标 ▲ 提供国家认可检测报告 | 个 | 49 |
| 2 | 配件更换 | - 产品名称：内扣式接口 - 规格型号：KD65 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 44 |
| 3 | 螺纹阀门 | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN25 | 个 | 47 |
| 4 | 室内消火栓 | 1、名称：试验消火栓（套）SNW65 2、型号、规格：800*600*240 DN65 3、附件材质、规格：含压力表，球法等成套安装 | 套 | 4 |
|  | 0309 高位水箱及稳压系统 |  |  |  |
| 5 | 螺纹阀门 | 1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 | 1 |
| 6 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器 | 台 | 2 |
| 7 | 镀锌钢管 | 1、规格、压力等级：DN65 2、连接形式：丝口 3、包含管道相关附件在内 | m | 15.79 |
| 8 | 压力仪表 | 1、名称：电接点压力表 | 台 | 2 |
| 9 | 水箱 | 1、材质、类型：装配式不锈钢消防水箱（含基础、辅材等配套设备） 2、型号、规格：(9+2)m*3m*3m（有效容积72m3） | 台 | 1 |
| 10 | 离心式泵 | - 名称：消防泵 2、规格：H=60m；N=25KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 11 | 配电箱 | - 名称：消防泵控制箱（带双电源） 2、型号：25KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 12 | 镀锌钢管 | - 规格、压力等级：DN100 2、连接形式：沟槽 3、包含相关管道附件在内 | m | 90 |
| 13 | 镀锌钢管 | 1、规格、压力等级：DN15 2、连接形式：丝口 3、含弯头附件在内 | m | 11.97 |
| 14 | 阀门 | 1、产品名称：法兰软密封暗杆闸阀 2、规格型号：Z45X DN65 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 16 |
| 15 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 2 |
| 16 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 2 |
| 17 | 软接头（软管） | 1、规格：DN100 | 个(组) | 4 |
| 18 | 倒流防止器（止回阀） | 1产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 19 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：消声水锤 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 | 个 | 1 |
| 20 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器5m | 台 | 2 |
| 21 | 压力仪表 | 1、名称：压力开关 | 台 | 1 |
| 22 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、规格：1.6MPa | 台 | 2 |
| 23 | 法兰 | 1、规格、压力等级：DN100 | 副(片) | 12 |
| 24 | 法兰 | 1、规格、压力等级：DN80 | 副(片) | 2 |
| 25 | 管道支架 | 1、材质：热镀锌角钢L50*5 | Kg | 271.44 |
| 26 | 打洞（孔） | 1、规格：DN150 2、类型：砼面开孔 | 个 | 2 |
| 27 | 设备基础 | 1、混凝土种类：C25泵送商砼 2、水池基础 3、具体做法需结合现场实际情况，本次暂未考虑钢筋 | m3 | 22 |
| 28 | 水泥路拆除 | 1、根据现场实际需要产生 2、产生的垃圾由投标单位综合考虑 | m | 38.9 |
| 29 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级：C20 2、路面恢复 3、具体厚度根据现场实际需要 | m2 | 12.25 |
| 30 | 沥青混凝土 | 1、路面沥青恢复 2、具体根据现场实际需要 | m2 | 11.41 |
| 新港湾 |  |  |  |  |
|  | 0309 住宅消防维修 |  |  |  |
| 1 | 配件更换 | 1、产品名称：室内消火栓 2、规格型号：SNW65-1 3、国标 ▲ 提供国家认可检测报告 | 个 | 57 |
| 2 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 ，CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 217 |
| 3 | 室内消火栓 | 1、名称：试验消火栓（套）SNW65 2、型号、规格：800*600*240 DN65 3、附件材质、规格：含压力表，球法等附件在内 | 套 | 7 |
| 4 | 镀锌钢管 | 1、规格、压力等级：DN65 2、连接形式：丝口 3、包含相关管道附件在内 | m | 18.32 |
|  | 0309 屋面管网及稳压系统维修 |  |  |  |
| 5 | 离心式泵 | - 名称：稳压泵 2、规格：N=2.2KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 6 | 气压罐 | 1、型号、规格：SQL600 2、名称：压力罐更换 | 台 | 1 |
| 7 | 镀锌钢管 | - 规格、压力等级：DN40 3、包含相关管道附件在内 | m | 10.27 |
| 8 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 、CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 15 |
| 9 | 倒流防止器(止回阀) | 1产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 1 |
| 10 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器 | 台 | 2 |
| 11 | 螺纹阀门 | 1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 | 2 |
| 12 | 阀门 | 1、产品名称：法兰软密封暗杆闸阀 2、规格型号：Z45X DN65 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 11 |
| 13 | 压力仪表 | 1、名称：电接点压力表 | 台 | 2 |
| 14 | 螺纹阀门 | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 | 1 |
| 15 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 ，CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 17 |
| 16 | 阀门(止回阀) | 1产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 1 |
| 17 | 倒流防止器 (止回阀) | 1产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 1 |
| 18 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 2 |
| 19 | 法兰 | 1、名称：法兰片 2、规格型号：DN165 3、具体根据图纸需要 | 副(片) | 3 |
| 20 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114 | m | 86.91 |
| 21 | 保护罩 | 1、类型：稳压泵组保护罩 | 个 | 1 |
|  | 0309 泵房维修 |  |  |  |
| 22 | 离心式泵 | - 工作内容：消防泵拆除、检查、维修\安装 2、型号：N=55KW;H=80m 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 23 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器5m | 台 | 2 |
| 24 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、原有管道拆除并重新安装 | m | 22 |
| 25 | 法兰 | 1、名称：法兰片 2、规格型号：DN150 3、具体根据图纸需要 | 副(片) | 4 |
| 26 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明灯 2、规格：5W 3、安装形式：根据现场实际需要调整 | 套 | 2 |
| 27 | 配线 | 1、名称：NH-RVS-2*2.5mm2 2、具体规格型号与原系统匹配，此处型号暂放 | m | 7 |
| 28 | 离心式泵 | - 名称：排污泵 2、型号：N=2.2KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、污水泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 29 | 镀锌钢管 | - 规格、压力等级：DN50 2、含相关管道附件在内 | m | 11.97 |
| 30 | 倒流防止器 (止回阀) | 1产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 2 |
| 31 | 软接头（软管） | 1、规格：DN50 | 个(组) | 2 |
| 32 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、规格：1.6MPa | 台 | 6 |
| 33 | 螺纹阀门 | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 | 2 |
| 34 | 打洞（孔） | 1、工作内容：泵房增加通风孔 2、规格：DN250 3、类型：砼面开孔 | 个 | 2 |
| 35 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：泵房通风 2、规格、压力等级：DN250 3、连接形式：沟槽 | m | 5.09 |
| 36 | 弯头 | 1、部位：泵房通风 2、名称：沟槽弯头（防雨） 3、连接形式：沟槽 | 只 | 1 |
| 朗润国际花园 |  |  |  |  |
|  | 0309 住宅消防维修 |  |  |  |
| 1 | 配件更换 | 1、产品名称：室内消火栓 2、规格型号：SNW65-1 3、国标 ▲ 提供国家认可检测报告 | 个 | 200 |
| 2 | 配件更换 | 1、类型：抢修快接 2、规格、压力等级：DN100 | 个 | 52 |
| 3 | 配件更换 | - 产品名称：内扣式接口 - 规格型号：KD65 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 493 |
| 4 | 螺纹阀门 | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 | 15 |
| 5 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、规格：1.6MPa | 台 | 14 |
|  | 0309 屋面管网及稳压系统维修 |  |  |  |
| 6 | 离心式泵 | - 名称：稳压泵 2、规格：N=4.0KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 7 | 配电箱维修 | 1、名称：排污泵控制箱 2、型号：4KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 8 | 阀门 | 1、产品名称：法兰软密封暗杆闸阀 2、规格型号：Z45X DN65 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 8 |
| 9 | 倒流防止器 (止回阀) | 1产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 10 | 软接头（软管） | 1、规格：DN50 | 个(组) | 2 |
| 11 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 ，CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 40 |
| 12 | 倒流防止器(止回阀) | 1产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 1 |
| 13 | 压力仪表 | 1、名称：电接点压力表 | 台 | 2 |
| 14 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114 | m | 32.45 |
|  | 0309 泵房维修 |  |  |  |
| 15 | 离心式泵 | - 工作内容：消防泵拆除、检查、维修、安装 2、型号：N=55KW;H=80m 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 1 |
| 16 | 管道刷油 | 1、工作内容：泵房管道除锈刷漆 2、除锈级别：轻锈 3、油漆品种：防锈底漆一遍、调和漆2遍 | m2 | 32.34 |
| 17 | 控制柜维修 | 1、工作内容：消防泵控制柜检查、维修 | 台 | 1 |
| 18 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器5m | 台 | 2 |
| 19 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明吸顶灯 2、型号：5W 3、安装形式：具体根据现场实际情况调整 | 套 | 1 |
| 20 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：KBG20 | m | 26 |
| 21 | 配线 | 1、名称：NH-RVS-2*2.5mm2 2、具体规格型号与原系统匹配，此处型号暂放 | m | 26 |
| 22 | 倒流防止器(止回阀) | 1、产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 京宁明居 |  |  |  |  |
|  | 0309 住宅消防维修 |  |  |  |
| 1 | 配件更换 | 1、产品名称：室内消火栓 2、规格型号：SNW65-1 3、国标 ▲ 提供国家认可检测报告 | 个 | 49 |
| 2 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 、CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 68 |
| 3 | 配件更换 | - 产品名称：内扣式接口 - 规格型号：KD65 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 93 |
| 4 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114 | m | 83.13 |
|  | 0309 高位水箱及稳压系统 |  |  |  |
| 5 | 水箱 | 1、部位：屋面 2、材质、类型：装配式箱泵一体不锈钢水箱 3、型号、规格：4*3*2.5（有效容积24m3） | 台 | 1 |
| 6 | 离心式泵 | - 名称：稳压泵 2、型号：N=2.2KW;H=32m 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 7 | 配电箱 | - 名称：稳压泵控制箱（双电源） 2、型号：4KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 8 | 气压罐 | 1、型号、规格：隔膜式压力罐SQL600 | 台 | 1 |
| 9 | 稳压系统附件 | 1、附件包含：成套底座、阀门、管件、仪表、控制箱 | 组 | 1 |
| 10 | 阀门 | 1、产品名称：法兰软密封暗杆闸阀 2、规格型号：Z45X DN65 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 3 |
| 11 | 法兰 | 1、规格、压力等级：DN100 | 副(片) | 2 |
| 12 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 ，CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 40 |
| 13 | 设备支架 | 1、部位：阀门支架 2、材质：热镀锌角钢L50*5 | Kg | 45.24 |
| 凤凰苑 |  |  |  |  |
|  | 0309 住宅消防维修 |  |  |  |
| 1 | 配件更换 | 1、产品名称：室内消火栓 2、规格型号：SNW65-1 3、国标 ▲ 提供国家认可检测报告 | 个 | 61 |
| 2 | 配件更换 | - 产品名称：内扣式接口 - 规格型号：KD65 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 67 |
|  | 0309 室外管网 |  |  |  |
| 3 | 塑料管 | 1、名称：钢丝骨架管（含热熔管件） 2、材质、规格：PE100/1.6MPa 3、连接形式：电热熔 | m | 220 |
| 4 | 水泥路拆除 | 1、路面破除 2、根据现场实际情况，拆除垃圾处理综合考虑 | m | 281.49 |
| 5 | 管沟土方 | 1、土壤类别：机械挖、填管沟土方 | m3 | 35 |
| 6 | 水泥混凝土 | 1、路面恢复 2、混凝土等级C20 3、其他根据现场实际情况 | m2 | 55 |
| 7 | 阀门 | 1、产品名称：法兰软密封暗杆闸阀 2、规格型号：Z45X DN65 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 8 |
| 8 | 法兰 | 1、规格、压力等级：DN100 | 副(片) | 6 |
| 金色家园一、二期 |  |  |  |  |
|  | 0309 住宅消防维修 |  |  |  |
| 1 | 配件更换 | 1、产品名称：室内消火栓 2、规格型号：SNW65-1 3、国标 ▲ 提供国家认可检测报告 | 个 | 45 |
| 2 | 配件更换 | - 产品名称：内扣式接口 - 规格型号：KD65 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 个 | 66 |
| 3 | 管道绝热 | 1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114 | m | 204.4 |
| 4 | 焊接法兰阀门 | 1、类型：抢修接 2、规格、压力等级：DN100 | 个 | 30 |
|  | 0309 高位水箱及稳压系统 |  |  |  |
| 5 | 水箱检修、维护 | 1、工作内容：18M3水箱漏水维修保养 | 台 | 1 |
| 6 | 离心式泵 | - 名称：稳压泵 2、规格：N=4.0KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 7 | 配电箱 | - 名称：稳压泵控制箱（双电源） 2、型号：4KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 1 |
| 8 | 压力仪表 | 1、名称：电接点压力表 | 台 | 2 |
| 9 | 镀锌钢管 | - 规格、压力等级：DN100 2、连接形式：沟槽 3、包含相关管道附件在内 | m | 10 |
| 10 | 阀门 | 1、产品名称：法兰软密封暗杆闸阀 2、规格型号：Z45X DN65 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 14 |
| 11 | 倒流防止器 (止回阀) | 1、产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 3 |
| 12 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 1 |
| 13 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT01-114-2.5 、XGQT01-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 、CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 6 |
| 14 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT1-114-2.5 、XGQT1-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 、CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 20 |
| 15 | 配件更换 | 1、产品名称：沟槽式管接头 2、规格型号：XGQT03-114-2.5 、XGQT03-165-2.5 3、国标 ▲依据GB5135.11-2006 、CCCF-CPRZ-20:2019 提供国家认可检测报告 | 个 | 2 |
| 16 | 法兰 | 1、规格、压力等级：DN100 | 副(片) | 2 |
| 17 | 倒流防止器(止回阀) | 1产品名称：止回阀 2、规格型号：DN50-DN600 PN16 3、国标 ▲提供国家认可检测报告 | 套 | 2 |
| 18 | 阀门 | 1、产品名称：手柄沟槽蝶阀 2、规格型号：D81X 3、国标 ▲依据GB/T12232-2005 提供国家认可检测报告 | 个 | 4 |
| 19 | 软接头（软管） | 1、材质：橡胶软接头 2、规格：DN50 | 个(组) | 4 |
| 20 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、规格、压力等级：DN50 4、含相关管道附件在内 | m | 3.22 |
| 21 | 钢梯 | 1、钢材品种、规格：具体根据现场需要 2、钢梯形式：爬梯4m | 只 | 2 |
| 22 | 螺纹阀门 | 1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 | 1 |
| 23 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器5m | 台 | 2 |
| 24 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：JDG32 | m | 22 |
|  | 0309 泵房维修 |  |  |  |
| 25 | 离心式泵 | - 工作内容：消防泵拆除、检查、维修、安装 2、型号：N=25KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、离心泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 2 |
| 26 | 控制柜维修 | 1、工作内容：消防泵控制柜检查、维修25KW | 台 | 1 |
| 27 | 控制柜维修 | 1、工作内容：消防泵控制柜检查、维修15KW | 台 | 1 |
| 28 | 离心式泵 | 1、名称：排污泵更换 2、型号：N=4.0KW 3、震动限值符合GB/T 29531规定 4、噪声限值符合GB/T 29529要求 5、污水泵效率符合GB/T 13007要求 ≤93 6、符合国家能耗要求 7、电机绝缘等级：F | 台 | 4 |
| 29 | 配电箱 | 1、名称：排污泵控制箱 2、型号：4KW 3、柜体厚度不小于2.0mm；涂层厚度≥60μm 5、柜门配备三点式门锁，开启角度≥90° 6、 绝缘电阻：≥1MΩ 7、工频耐压：2500V/1min无击穿闪络 8、防护等级：不小于IP55 | 台 | 2 |
| 30 | 显示仪表 | 1、名称：液位显示器5m | 台 | 4 |
| 31 | 软接头（软管） | 1、规格：DN50 | 个(组) | 2 |
| 32 | 打洞（孔） | 1、规格：DN50 2、类型：砼面开孔 | 个 | 1 |
| 33 | 镀锌钢管 | 1、规格、压力等级：DN50 2、含相关管道附件在内 | m | 30.22 |
| 34 | 装饰灯 | 1、名称：应急照明吸顶灯 2、型号：5W | 套 | 2 |
| 35 | 配管 | 1、名称：镀锌电线管 2、规格：KBG20 | m | 60 |
| 36 | 配线 | 1、名称：NH-RVS-2*2.5mm2 2、具体规格型号与原系统匹配，此处规格暂放 | m | 20 |
| 37 | 打洞（孔） | 1、工作内容：泵房增加通风孔 2、规格：DN250 3、类型：砼面开孔 | 个 | 1 |
| 38 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：泵房通风 2、规格、压力等级：DN200 3、连接形式：沟槽 | m | 6.01 |
| 39 | 弯头 | 1、部位：泵房通风 2、名称：沟槽弯头（防雨）DN200 3、连接形式：沟槽 | 只 | 2 |
| 40 | 螺纹阀门 | 1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 | 1 |
| 41 | 螺纹阀门 | 1、类型：浮球阀 2、规格、压力等级：DN15 | 个 | 3 |
| 42 | 压力仪表 | 1、名称：压力表 2、规格：1.6MPa | 台 | 1 |
| 43 | 镀锌钢管 | 1、规格、压力等级：DN65 2、含相关管道附件在内 | m | 15.86 |
| 标段备用件 |  |  | 20000元 |  |
| 1 | 备用件 | - 名称：备用件 2、用于前期未排查到部位的维修，根据现场实际发生内容计取工程量，投标单位综合报价 | 项 | 1 |

注：1、以上提供的设施材料仅供参考，包括但不限于以上清单（部分少量设施材料需现场勘探），最终排查的设施材料以实际为准（以上清单设备要求，投标人须根据项目设施功能要求进行合理配置，不足部分须投标人自行考虑补齐，确保消防设施功能正常运行。未在清单中列明的配件等，投标人须在投标时充分考虑，如项目实施维修改造安装过程中因缺少配件等其他辅材导致无法正常安装使用，由中标人承担一切风险中标后采购人不再支付其他任何费用）。

2、其中水泥混凝土、沥青混凝土属于环境标志产品，需要提供在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件。

离心式泵属于节能产品,需提供在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件。（提供不全不得分）

3、★项目清单中需更换的设备，对项目清单内所更换的设备提供5年的质保服务，供应商所提供的设备需匹配现有设备，在免费质保期内出现任何故障，均需及时提供维修或设备更换等服务，确保设备安全稳定运行（需提供售后承诺书，投标单位法人签字确认，并加盖投标单位公章。格式自拟，未提供按无效标处理）。

4、★每个采购包备用金为固定报价不可竞争费2万元，各供应商单独列入明细表中，如未单独列入明细表中，按无效标处理（备用金由采购人掌控支配，剩余部分归采购人所有）。

- 项目实施方案

（一）维修改造及供货方案

1、明确整改范围：需具体到楼栋号、消火栓点位，全面排查：对消火栓系统进行全范围检测（管道压力测试、阀门密封性检查、水泵功能测试等），记录故障点并分类整理。

2、维修策略：修复类：对可修复消防设施（如阀门锈蚀、接口渗漏）进行清洁、更换密封件、防腐处理。更换类：对老化严重或损坏无法修复的消防设施（如消防泵、管道破裂段、消火栓箱等）进行整体更换。

3、供应商应负责设施的安装和调试工作，确保设施正常运行。安装调试过程中产生的费用由供应商承担。供应商需提供专业的安装团队，确保设备安装符合设计图纸和技术规范,安装过程中需进行质量检查，确保设备安装牢固、位置准确。

4、供应商需负责设施的调试，调试过程中需记录各项数据，确保设施运行稳定、性能达标。设施安装调试后需进行性能测试，确保符合技术要求。安装调试完成后，供应商应向采购人及物业服务中心人员提供操作和维护培训，使操作人员能够熟练掌握设备的操作和日常维护。

5、供应商应在合同签订后60天内将设备送达指定地点，运输过程中的一切费用和风险由供应商承担。设备交付时应提供完整的技术资料，包括但不限于设施说明书、安装图纸、操作手册、维护手册等。明确供货的设施、配件、备品备件等，明确设施的交货时间，确保与项目进度匹配，选择合适的运输方式，确保设备安全、及时到达现场，设备包装应满足运输和存储要求，防止损坏。

6、运输与验收，运输保障：要求供应商提供专业包装和运输方案，确保设备在运输过程中不受损坏，到货验收：建立验收流程，对设备外观、数量、质量证明文件进行核对，留存验收记录，不合格产品立即退换。

(二）进度保障措施

建立项目管理团队，明确各成员的职责和分工，依据项目总体要求，制定涵盖设备采购各环节的详细进度计划，明确各阶段时间节点和责任人。设立关键里程碑，定期对进度进行检查评估，对比实际与计划进度，如出现偏差，分析原因并采取有效措施调整，确保项目按时完成。

在保障进度的同时，严格把控设备质量，避免因质量问题导致返工、延误，合理安排检验检测时间，确保质量与进度兼顾。

（三）质量保障措施

质量标准：所采购设备必须是全新的、未使用过的，符合国家及行业现行的相关质量标准、规范和技术要求。确保符合GB50974《消防给水及消火栓系统技术规范》等国家标准。设备材料进场时，检查外观质量、规格型号、数量等是否与要求一致，对管道承压能力、阀门密封性等进行抽样检测，不合格产品坚决退场。

（四）、安全文明施工措施

1. 安全教育培训：施工人员进场前，开展三级安全教育，培训内容包括高空作业安全规范、临时用电安全、消防安全等，考核合格方可上岗。

2. 安全防护措施：施工现场设置围挡与警示标识，高空作业人员系好安全带，设置安全网；临时用电采用TN-S系统，配备漏电保护器，电工每日检查用电设备安全状况。

3. 施工现场材料设备分类堆放整齐，设置标识牌。建筑垃圾日产日清，采用封闭式运输车辆运至指定地点，避免扬尘与污染。

4. 合理安排施工时间，避免夜间（22:00-次日6:00）进行高噪音作业（如设备切割、钻孔），减少对居民生活影响 。因特殊情况需夜间施工，提前向相关部门申请并公示告知居民。

5.加强施工人员文明教育，规范言行举止，禁止在施工现场吸烟、酗酒、打闹，做到文明施工、礼貌待人。

六、售后服务方案

1.供应商须配备技术人员，服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题， 及时提出解决问题的建议和操作方法，并能够及时派出技术人员，现场提供临时性应急保障及维修需求。供应商应提供7×24小时响应服务，在接到采购人故障通知后，2小时内到达现场进行维修。

2.服务保证：在免费质保期内，如设备出现质量问题，供应商应免费更换零部件和维修；售后服务期间内，应保证提供每年至少 2 次的免费维护、检修服务，除易损件（出厂随机配备的备品、备件范围）外，各种设备经两次维修后仍不能正常使用， 应更换同品牌、同型号设备。自更换之日起重新计算质量保证期限。在质量保证期结束前，供应商应负责对设备进行一次全面的检查和维护，并向招标人提供检查报告和维护记录。

质保期外，供应商继续为招标人提供技术支持和维护服务，供应商应提供优惠的维修服务和零部件供应。

七、应急预案

- 事故报告

1. 现场人员发现事故后，立即向班组长报告，班组长5分钟内上报应急领导小组。

2. 应急领导小组15分钟内启动应急预案，同时向物业、消防及相关部门报告（必要时）。

（二）应急处置

1. 停水事故：启用临时供水设备（如储水车、应急水泵），优先保障居民生活用水；快速修复管道，恢复供水后通知居民。

2. 漏水事故：立即关闭上游阀门，组织排水，清理积水；对破损管道进行抢修或更换，检查周边区域是否受影响。

4. 高处作业：高处作业前要做好安全措施，以防发生安全事故，如若因供应商自身原因发生安全事故，由供应商自行负责。

6. 设备故障：启用备用设备维持系统运行；组织技术人员分析故障原因，48小时内完成修复。

（三）后期处理

1. 事故处理完毕后，保护现场，配合调查，分析原因并追责。

2. 对受损设施进行修复，经检测合格后方可恢复施工。

（四）应急资源保障

1. 物资储备：配备灭火器、急救箱、抽水机、应急照明、安全带、堵漏工具等物资，定期检查更新。

2. 通讯保障：确保应急人员手机24小时畅通，配备对讲机保障现场通讯。

3. 外部协作：与供电、供水单位建立联系，明确联络人及联系方式。

八、技术解决方案

技术解决方案应符合实际情况，能解决现场遇到的实际问题，能保证设备能正常运行，或者遇到紧急情况时，提供有效的解决方案，减少损失。

九、验收

（一）验收依据

根据采购合同及相关附件，明确设备的规格、型号、数量、技术参数等要求。国家及地方相关标准和规范。供应商提供的产品说明书、操作手册、质量检验报告等技术文件。

设施外观与数量：设施外观应无明显损坏、变形、锈蚀等缺陷；检查设备的型号、规格、数量是否与合同及装箱清单一致。

技术参数与性能：依据合同和相关标准，对设备的处理能力、水质达标情况、能耗、噪声等技术参数进行检测。

设备运行稳定性：试运行期间，设备应能连续稳定运行，无频繁故障停机现象。

随机配件与技术资料：检查随机附带的配件、工具是否齐全；设备供应商应提供完整的技术资料，包括设备原理图、安装图纸、操作手册、维修手册、质量证明文件等。

（二）验收流程

初步验收：在采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用，由乙方对照合同和装箱清单，对设施的外观、数量、型号等组织监理单位、所在管辖区域的物业进行验收，确认无误后签署到货验收单并对设备进行现场检查和测试。对于初步验收中发现的问题，供应商应在规定时间内进行整改。整改完成后，重新申请验收，直至初步验收合格，各方签署初步验收报告。

最终验收：设备经过试运行期后，供应商提出最终验收申请。由甲方组织供应商、监理单位、所在管辖区域物业、街道办、城管等相关单位进行验收，对设备的各项性能指标进行全面检测评估。审查设施在试运行期间的运行记录、维护保养记录等资料，确认设施运行稳定、性能达标且技术资料齐全。若最终验收合格，各方签署最终验收报告；若存在问题，供应商继续整改，整改完成后再次申请验收，直至最终验收通过。

验收不合格的处理措施：对于验收中发现的一般问题，供应商应在接到通知后的[5]个工作日内制定整改方案，并在[3]个工作日内完成整改。整改完成后重新申请验收。若设施存在严重质量问题或关键性能指标不达标，影响设备正常使用和运行的，供应商应负责免费更换设备或进行重大技术改造，由此产生的费用和延误工期的责任由供应商承担。同时，采购人有权按照合同约定追究供应商的违约责任。

处罚与罚款标准：首次验收不合格，乙方需在3日内完成整改，甲方可扣除合同总额的1%作为违约金。

二次验收仍不合格，甲方有权扣除合同总额的5%作为罚款，并有权终止合同或委托第三方整改，费用由乙方承担。

逾期未整改：每延迟一日，按合同总额的0.2‰收取滞纳金。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| - 评审因素 |  | - 分数 | - 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 报价分 | - 投标报价 | - 30.00分 | - 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| - 技术响应 | - 技术参数响应 | - 20.00分 | - 针对采购文件“采购需求”中的“采购内容及项目参数”，进行评审，所投产品的技术性能、功能、参数、规格等能够完全满足或优于采购需求的，得20分。 - 其中带“★”项参数为实质性要求，有一项负偏离作无效标处理；带“▲”部分为重要技术参数，每有一项负偏离扣 1分；采购需求中其他未带“▲”参数每有一项负偏离扣 0.5分，扣完即止。 - 注：1、采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，未按要求提供证明材料按负偏离进行扣分处理；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。 - 2、如同类产品要求提供证明材料，提供一份即可。 |
| - 企业经营业绩、信誉 | - 企业业绩 | - 6.00分 | - 投标人自2022年01月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有类似业绩的，每有一个得3分，本项最高得6分。 - 注：1、须提供项目中标（成交）通知书、合同证明文件扫描件缺一不可， 且业绩合同原件扫描件主要内容、标的、数量、金额、时间等需清晰可见，否则该业绩不得分。 - 2.中标人提供的证明材料随中标结果同步公告。 |
|  | - 企业实力 | - 6.00分 | - 1、投标人具有质量管理体系认证证书，得2分； - 2、投标人具有环境管理体系认证证书，得2分； - 3、投标人具有职业健康安全管理体系证书，得2分；注：1、须提供相关证明原件扫描件、查询网址链接、及网址链接截图、缺一不可。2、成交人提供的业绩将随成交结果同步公开。 |
|  | - 节能环保 | - 2.00分 | - 1、投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得0.5分，本项最高得1分。 - 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 |
| - 项目实施 - 方案 | - 维修改造及供货方案 | - 6.00分 | - 由评标委员会根据投标人的投标文件中提供的维修改造及供货方案（主要包含维修改造、更换、安装、安装后调试及供货方案等）进行打分。 - ①方案优于采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，有明确的实施方案，方案优于采购需求的得6分； - ②项目实施方案完整，为本项目的实施要求而制定的方案较齐全，但方案内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，能够满足采购需求的得3分； - ③有项目实施方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的得1分； - ④未提供相关内容的该项不得分。 |
|  | - 项目实施方案 | - 6.00分 | - 由评标委员会根据投标人的投标文件中提供的项目实施方案，包括但不限于：拟投入本项目的进度保障措施、质量保障措施、安全文明施工措施等进行打分。 - ①方案优于采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，有明确的实施方案，方案优于采购需求的得6分； - ②项目实施方案完整，为本项目的实施要求而制定的方案较齐全，但方案内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，能够满足采购需求的得3分； - ③有项目实施方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的得1分； - ④未提供相关内容的该项不得分 |
|  | - 售后服务方案 | - 6.00分 | - 由评标委员会根据投标人的投标文件中提供的售后服务方案进行打分，包括但不限于：免费保修期内的售后服务方案及免费保修期后的售后服务方案等。 - ①方案优于采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，有明确的实施方案，方案优于采购需求的得6分； - ②项目实施方案完整，为本项目的实施要求而制定的方案较齐全，但方案内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，能够满足采购需求的得3分； - ③有项目实施方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的得1分； - ④未提供相关内容的该项不得分。 |
|  | - 应急预案 | - 6.00分 | - 由评标委员会根据投标人的投标文件中提供的安全与应急方案进行打分，包括但不限于消防栓故障、突发停水、管道破裂应急预案等； - ①方案优于采购需求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，有明确的实施方案，方案优于采购需求的得6分； - ②项目实施方案完整，为本项目的实施要求而制定的方案较齐全，但方案内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，能够满足采购需求的得3分； - ③有项目实施方案，但方案内容模糊，没有针对本项目主要工作内容制定，内容不详实、不完整、内容不全面的得1分； - ④未提供相关内容的该项不得分。 |
|  | - 技术解决方案 | - 6.00分 | - 根据供应商提供的技术解决方案进行打分： - 方案包含对本项目的理解分析深度、技术路线和工作规范的可行性、建设重难点分析的精准性及解决方案的合理性进行评分； - ①方案内容全面、条理清晰、流程规范，且优于采购需求，得6分； - ②方案内容基本详实、有一定条理性、流程规范性较好，能满足采购需求得3分； - ③方案内容粗略、条理性牵强、流程规范性欠缺，不过承诺经过优化可实现采购需求，得1分。 - ④未提供相关内容的该项不得分。 |
| - 其他 | - 项目组人员配置 | - 6.00分 | - 项目负责人：具有一级注册消防工程师证书的得3分； - 具有二级注册消防工程师证书的得1分；（本项最高得3分）。 - 项目技术人员：具有有效消防设施操作员中级及以上证书的得1分；（本项最高得3分）。 - 注：1、拟派的项目负责人、技术人员需提供近六个月社保证明《以社保主管部门出具的证明为准》未按要求提供不得分； - 2、中标人提供的证明材料随中标结果同步公告。 |

- （三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

- （四）政府采购政策功能落实

- 本项目落实的政府采购政策对应以下序号为  1、2、3、4、5

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第   （1）   种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“投标人须知”-“政府采购政策”相关条款），用扣除后的价格参加评审。

投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 15 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标人基本情况

二、投标人响应承诺函

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、投标函

六、开标一览表

七、投标报价明细表

八、小微企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函

十、技术要求响应及偏离表

十一、项目组成员

十二、企业业绩

十三、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

七、投标报价明细表（分包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 八、中小（微）企业声明函（货物）（分包号：**）

中小（微）企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：       年___月___日

十、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 十一、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

十二、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十三、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。