竞争性磋商文件

项目名称：江苏省人民医院宿迁医院空调系统维保服务采购项目

项目编号：JSZC-321300-SQJW-C2025-0006

（ 服务类项目，本项目是专门面向中小企业）

采购人：江苏省人民医院宿迁医院

采购代理机构：宿迁建威工程咨询有限公司

2025年05月

- 目  录

- 磋商邀请……………………………………02

- 供应商须知…………………………………06

- 合同文本……………………………………23

- 采购需求……………………………………27

- 评审方法与评审标准………………………51

- 响应文件格式………………………………57

- 第一章  磋商邀请

受江苏省人民医院宿迁医院的委托，宿迁建威工程咨询有限公司就江苏省人民医院宿迁医院空调系统维保服务采购项目（JSZC-321300-SQJW-C2025-0006）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

江苏省人民医院宿迁医院空调系统维保服务采购项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”自行免费下载磋商文件，并于2025年06月05日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-SQJW-C2025-0006

2.项目名称：江苏省人民医院宿迁医院空调系统维保服务采购项目

3.预算金额：180万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为165万元

5.采购需求：江苏省人民医院宿迁医院拟选定专业维保单位对全院空调系统开展维保工作，主要内容包括冷冻主机、风冷模块机、冷却水系统、冷冻水系统、采暖热水系统、楼内空调末端、空调箱、多联机组空调内外机、分体式单体空调等全院包括公寓楼所有空调系统的日常维护、保养、维修、检测等，具体详见采购需求部分。

6.合同履行期限：服务期3年。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”。

3.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。 本项目共分一个包。供应商参与多个包投标的，应按包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取磋商文件导致无法竞标的，后果自负（其响应文件不予接受）。

4.售价：0.00元

- 四、响应文件提交

截止时间：2025年06月05日09点30分（北京时间）。

地点：“苏采云“系统 (网址: http://jszfcg.jsczt.cn/)

- 五、开启

1.时间：2025年06月05日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 六、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

- 七、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 八、本次磋商联系方式

1.采购人信息

单位名称：江苏省人民医院宿迁医院

单位地址：宿迁市宿城区宿迁大道120号

联系人：唐老师

联系方式：0527-80528232

2.采购代理机构信息

单位名 称：宿迁建威工程咨询有限公司

单位地址：宿迁市府苑小区商住楼A座2楼

联系人：郑玉华

联系方式：0527-81888175

3.项目联系方式

项目联系人：郑玉华

电话：0527-81888175

- 八、其他

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下4.2.2方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2按照代理合同约定支付，具体方式及标准为：本项目代理服务费按国家计委计价格[2002]1980号文件收费标准的50%作为依据收取，最高不超过1万元。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件3份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：服务本身价格、检测费、药剂费用、低于1000元材料费、人工费、税费、垃圾清运费等服务过程中的一切费用及政策性文件规等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务方案、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关实施方案、售后服务等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了最高限价。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁建威工程咨询有限公司或江苏省人民医院宿迁医院

联系电话：0527-81888175或0527-80528232

通讯地址：宿迁市府苑小区商住楼A座2楼或宿迁市宿城区宿迁大道120号

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：        /     ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第 (2) 方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额按采购合同总价的5%计取（如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取）。

除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险、等多种形式向采购人缴纳。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

35、付款

按照以下（2）类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：                /                。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：采购人每三个月考核并支付一次。依据采购人对成交供应商每月考核的结果支付，如成交供应商服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在应付合同金额中扣除。供应商根据每三个月实际发生的（考核后的）费用开具全额税务发票，采购人在收到供应商发票后10个工作日内，按规定及时将上一次实际发生的所有（考核后的）费用据实支付给供应商。（第一次付款时应扣除10%的预付款，第一次不足以扣除预付款的继续从第二次付款中扣除），最后一次付款在维保期满后无其他问题3个月后一次付清。

- 工程类项目

预付款：合同金额的  / %，合同签订后按规定支付；

进度款：            /                       。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

采购单位（全称）：江苏省人民医院宿迁医院（简称甲方）

供应商（全称）：                   （简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                     相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同价款

合同价款：         元 。

二、服务内容

（一）主要设备及系统清单见磋商文件；

(二)相关要求：见磋商文件。

三、服务期限

- 本合同服务期三年，具体进场服务时间以采购人书面通知为准。

四、质量技术标准

乙方针对本项目的服务内容及服务质量有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准或企业标准，有行业标准和企业标准的，以高标准为准。

五、验收

甲方组建考核验收小组，每月对乙方服务内容进行考核验收，考核细则见附件1.《空调系统维保月考核表》，每季度付款前汇总月度考核验收结果作为付款依据另外每年甲方选取抽检点位，由具有CMA资质的第三方检测机构对乙方清洗效果进行检测，并出具检测报告，检测费用由乙方承担。同时医院应对突发情况或上级检查会不定期开展动态考核验收。

甲方在验收过程中，如发现有与磋商文件及合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在3天内予以处理整改。乙方不予及时整改的，甲方有权另请其他单位更正，所发生的费用在应付合同金额中扣除。

六、付款方式

合同签订后，支付合同价款10%作为预付款，采购人每三个月考核并支付一次。依据采购人对成交供应商每月考核的结果支付，如成交供应商服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在应付合同金额中扣除。供应商根据每三个月实际发生的（考核后的）费用开具全额税务发票，采购人在收到供应商发票后10个工作日内，按规定及时将上一次实际发生的所有（考核后的）费用据实支付给供应商。（第一次付款时应扣除10%的预付款，第一次不足以扣除预付款的继续从第二次付款中扣除），最后一次付款在维保期满后无其他问题3个月后一次付清。

（注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

七、履约保证金

1.履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：（待定）按采购合同总价的5%计取。

2.履约保证金缴纳有如下方式：

（1）本项目支持和鼓励乙方使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。（如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金的，按采购合同总价的3%计取）关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

（2）以银行电汇、网上银行、数字人民币形式由乙方账户缴纳至甲方指定账户（户名：江苏省人民医院宿迁医院，开户行：江苏银行宿迁分行，账号：15200188000592138），乙方须将履约保证金收据复印件或扫描件交至甲方招标办。

（3）采用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向甲方缴纳（受益人为甲方，担保/保证期限应与全保期一致，全保期延长的，该担保/保证期同时延长），乙方须将保函、担保、保险书面材料递交至甲方招标办。

3.履约保证金退还方式：

（1）履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，免费全保期满后，乙方凭履约保证金收据原件到甲方设备管理处办理退还手续，甲方在5个工作日无息退回至乙方存款账户或乙方数字人民币账户。

（2）以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

4.履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，乙方不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

5.逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

八、违约条款

1、乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按乙方向甲方自愿支付合同总价千分之二的违约金，违约金可直接从合同总价中扣除;延期超过5日，甲方有权强制解除合同并拒绝支付货款。

2、非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的一切损失。

3、合同服务期内，乙方应对由于疏通或清理不到位而产生的后果承担责任。

4、本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，由此所造成的一切损失均由乙方负责。

5、甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。

6、空调维修作业有一定的危险性，维保单位应做好相应防护措施，维保单位对自身维修施工及施工人员的安全负责，采购人免责。服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方原因而造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担。

九、合同的组成部分及合同生效

本合同条款、磋商文件、响应件等构成合同组成部分。一式五份，以中文书写，甲方四份、乙方一份。本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。

- 本合同一切未尽事宜，按《民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决，协商不成，应由甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

| 甲方：江苏省人民医院宿迁医院（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 设备管理处负责人： |  |
| 招标办负责人： | 联系人： |
| 地址： | 地址： |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： | 日期： |

- 第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：租赁和商务服务业

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

江苏省人民医院宿迁医院拟选定专业维保单位对全院空调系统开展维保工作，主要内容包括冷冻主机、风冷模块机、冷却水系统、冷冻水系统、采暖热水系统、楼内空调末端、空调箱、多联机组空调内外机、分体式单体空调等全院包括公寓楼所有空调系统的日常维护、保养、维修、检测等运行过程中涉及的所有事项，确保院区内空调设备正常高效运转。一切因质量问题、自然损坏、操作不当等造成设备故障，都属于正常保修的范围，成交供应商应免费诊断故障、排除故障，包括更换设备零件。项目预算60万元/每年，三年合计180万元；本项目的最高限价55万元/每年，三年165万元。

二、付款方式：

合同签订后，支付合同价款10%作为预付款，采购人每三个月考核并支付一次。依据采购人对成交供应商每月考核的结果支付，如成交供应商服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在应付合同金额中扣除。供应商根据每三个月实际发生的（考核后的）费用开具全额税务发票，采购人在收到供应商发票后10个工作日内，按规定及时将上一次实际发生的所有（考核后的）费用据实支付给供应商。（第一次付款时应扣除10%的预付款，第一次不足以扣除预付款的继续从第二次付款中扣除），最后一次付款在维保期满后无其他问题3个月后一次付清。

（注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。）

三、维保范围及相关要求

- 主要设备及系统清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 原始设备信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心冷水机组LSBLX2800HG | 台 | 5 | 格力 |
| 2 | 冷却塔 | 台 | 5 | 金日 |
| 3 | 空调冷却水泵 | 台 | 6 | 凯泉 |
| 4 | 空调冷冻水泵 | 台 | 6 | 凯泉 |
| 5 | 空调补水装置 | 套 | 3 | 常州溢水 |
| 6 | 空调箱 | 台 | 88 | 盾安、天加 |
| 7 | 风机盘管 | 台 | 1800 | 格力 |
| 8 | 多联机 | 匹 | 2800 | 格力 |
| 9 | 水系统所有管道 | 项 | 1 |  |
| 10 | 空调热水交换系统 | 项 | 1 | 南方 |
| 11 | 公寓楼等区域分体式空调 | 台 | 900 | 格力等 |
| 12 | 风冷模块式空调机组 | 项 | 1 | 格力、威乐 |

(二)具体要求

1、离心冷水机组

- （1）对主机进行定期检漏和补充制冷剂、更换干燥过滤器， 主管道过滤器清洗、阀门等附件更换维保、水泵更换水封、电机更换轴承、保温修复、底座刷漆及附件维护保养。

- （2）每年分别对5台主机冷冻油进行取样检测，检测项目包括不限于（运动粘度、凝固定、闪点、总酸值、羟基值、水、色度）相关检测报告需由第三方专业检测公司出具，检测费用由成交供应商负责，合同服务期内每年12月份前完成。

- （3）每年采购方指定更换1台冷冻主机的冷冻油，冷冻油材料及运输等相关一切费用由成交供应商负责，冷冻油应该有品牌、厂家、合格证明、溯源资料。合同服务期内每年3月份前完成。

- （4）每年离心主机所需要补充制冷剂的充注量200KG以内的由成交供应商负责，结余部分交由医院处理，现用的制冷剂品牌为巨化或冰龙；如确实不缺少制冷剂此项内容变更为增加更换1台冷冻主机的冷冻油。

- （5）解决机器的各种锁定、报警、压缩机启动故障、高压联络柜无法合闸等故障。

- （6）每年1次蒸发器、冷凝器通炮。根据冷冻主机小温差超过5度需要进行冷凝器蒸发器再通炮，如管道内有异物不通畅需疏通管路，合同服务期内每年2月份前完成。

- （7）定期校验安全阀、检定压力表。水流开关清洗检查。

- （8）每台主机出具检查检测工作落实报告书，检查内容见周期性工作内容。

2、冷却塔

（1）每年制冷季开始前需彻底清洗、维护1遍。运行期间至少每半个月需维护清理青苔一次确保无冷却水外溢，回水通畅，冷却塔集水盘内每月排水清理水垢1次。

（2）每年制冷季结束后对冷却塔外观锈蚀管道、底座进行除锈处理及时刷油漆。11月份前完成。

（3）每年对冷却塔老化线管进行更换，对配电柜内元器件维护维修，对冷却塔损坏电机进行维修、对冷却塔损坏阀门进行更换。

（4）每年制冷季开始前对冷却塔塔体漏水点进行专业维修，冷却塔修复所用材料费用全部由成交供应商负责。

（5）对冷却塔产生的水垢等垃圾进行清运至医院指定地点，对冷却塔水沟内与水垢关联的杂物及时清理。

（6）每年对冷却塔风扇电机除锈润滑加油更换皮带等维保。

（7）使用期间委托第三方进行每月水质专项检测，出具检测报告，实际指标应符合国家相关标准。

（8）对冷却塔补水泵房系统的水泵、控制柜、阀门、保温、水表等进行日常维修维护保养。

3、空调冷却水泵

- 水泵需要进行日常维护保养、开机检查、常规报修维修、运行保证、巡检等。

- （1）对水泵水封、轴承等易损配件进行维修更换，检查及更换螺栓及连接件，对水泵日常异常情况进行维修，定期加油润滑。

- （2）每年对地脚螺栓检查、对底座除锈刷漆、减震进行维护保养。每年对水泵流量、电流、噪音、绝缘进行测试评估，针对性维护保养。

- （3）对水泵控制柜内断路器、热继电器、软启动等常规检查维护。

4、空调冷冻水泵

- 水泵需要进行日常维护保养、开机检查、常规报修维修、运行保证、巡检等。

- （1）对水泵水封、轴承等易损配件进行维修更换，对水泵日常异常情况进行维修，定期加油润滑。

- （2）每年对地脚螺栓检查、对底座除锈刷漆、减震进行维护保养。每年对水泵流量、电流、噪音、绝缘进行测试评估，针对性维护保养。

- （3）对水泵控制柜内断路器、热继电器、软启动等常规检查维护。

5、空调补水装置

- （1）对补水泵、电气电路、阀门管路进行维护维修保养，确保压力稳定可靠。

- （2）检查管路是否有漏水现象，电箱水泵电气部件不要溅水。

- （3）春秋两季冷热水转换进行水压水量调整。

6、空调箱

- （1）对全院空调箱新风机组的风机、翅片、空调柜内表面、空调过滤器、冷凝水管清洗，每半年1次，如通风效果不好应该增加清洗频次。根据特殊情况配合好医院空调感控工作。

- （2）检查空调箱进出水压力表、温度计是否有损坏，如有损坏及时更换。

- （3）对空调箱风机损坏、皮带破损、启动按钮失灵、管路漏水、风管漏风、箱体漏风等各种异常故障情况进行维修。

- （4）空调箱、新风机初、中效及以上滤网更换按需进行，空调箱过滤器由采购人提供。

- （5）全院空调箱、风机房管理每个月检查、维护、巡视1次，并作详细的记录供采购人检查。

7、风机盘管、末端设备

- （1）中央空调末端风机盘管：风轮、进出风口，翅片（正反两面）、接水盘、冷凝水管、送、回风口连接布及过滤网和水过滤器，清洗、除垢、消毒，根据特殊情况配合好医院空调感控工作。

- （2）住院楼回风滤网、回风口、出风口每季度至少清洗1次，其他区域至少每半年清洗1次并根据情况增加清洗频次，清洗时间和标准符合临床和感控要求。

- （3）对全院各类风机盘管维保维修，包含采购人临时指出的区域不得以各种理由推诿延误维修。

- （4）水系统Y型过滤器每年清洗1次。

8、多联机组及分体空调

（1）负责全院多联机组的各种故障维修、配件更换、日常保养、会议保障、出具故障原因分析报告，确保工质量和工作效率等。

（2）每季度检测多联机冷媒系统的供、回压力是否在正常值，需要提供数据报告。检查冷媒是否有泄露，并进行添加。对制冷制热效果不好，可能存在漏点的空调系统进行漏点检查、维修，补充冷媒等。多联机系统查漏所用氮气等材料由成交供应商负责，单次系统查漏后维修所需充注制冷剂30KG以内由成交供应商负责，超出30KG以上部分由采购人负责。其他日常充注制冷剂均由成交供应商负责。

（3）每年室外机编号喷涂形成室内机室外机位置关系图纸表格并上报。

（4）每半年对室内机清洗滤网1次，冬夏季前对室外机进行翘片、电脑板除尘清理，管路保温修补。杨柳絮季节应加大外机翅片清洗频次每周一次对外机翅片进行清理保障外机通风换热顺畅。对机器进行供电电源、信号线、压缩机运转电流等常规电气保养。

（5）机组出现故障后，不允许整个机组停止工作，而影响区域的空调使用如果发生此类故障，成交供应商不能及时解决，采购人有权另聘其他单位进行维修，成交供应商要承担其维修费用。

（6）医院现有多联机空调大部分为格力4代机，成交供应商进场工具应包含格力4代机便携式检测设备。

9、水系统所有管道

（1）每年对管道化学清洗、预膜1次，相关药剂费用由成交供应商承担。管道清洗保养之前应有详细科学第三方水处理方案，上报采购人经过同意后在实施。上报时间为进场后一个月内。清洗过程须有跟踪检查过程详细记录、使用药剂量、PH值等，结束后应该有第三方检测报告。

（2）冷冻（媒）水系统清洗与保养包括：中性清洗、除垢去污处理、预膜处理、缓蚀阻垢处理、水质保持，相关的各种阀门维护。

（3）冷却水系统清洗与保养包括：中性清洗、杀菌灭藻处理、除垢去污处理、预膜处理、缓蚀阻垢、水质保持、水过滤器清洗。

（4）日常药剂投送，相关药剂费用由成交供应商承担。杀菌剂运行期内每周添加1次、缓释阻垢剂运行期内每2周添加1次。清洗次数不限以保证冷却塔干净、无明显水垢、无明显藻类。

（5）水泵电机轴承加油每半年1次。

（6）对水系统阀门、管道进行维保，更换和维修确保开关方便正常，管路保温修复确保不漏水。

（7）每月1次对冷却水、冷冻水、采暖热水系统进行水质监测。

（8）每年地下室机房管道过滤器清洗检查2次，根据压差情况再增加清理过滤器频次。

（9）机房内压力表、温度计、管道保温等使用前检修更换。

（10）配合医院完成部分区域的阀门管路更新替换工作，相关替换材料由医院提供。

（11）针对空调管路爆管漏水、停电等紧急维修成交供应商应有对应应对预案及措施，不能存在影响区域性供冷供暖问题。

10、空调热水交换系统

- （1）对1号热交换内采暖水泵水封、轴承、等易损配件进行维修更换，对水泵日常异常情况进行维修，定期加油润滑。

- （2）对水泵连接的软连接、阀门、止回阀等部件维修更换保养。每年对地脚螺栓检查、对底座除锈刷漆、减震进行维护保养。

- （3）每年对水泵流量、电流、噪音、绝缘进行测试评估，针对性维护保养。

- （4）每年对泵前过滤部件进行分解清洗。

11、公寓楼等区域分体式空调

- （1）对全院分体空调进行报修处理，定期清理内机滤网、外机杂物、及时排除故障。

- （2）每半年对室内机清洗滤网1次，冬夏季前对室外机进行翘片清理，管路保温修补。发热门诊等特殊场所配合医院消毒等工作。

- （3）高空室外作业安全措施及相关费用由成交供应商负责，不得以各种理由延误维修。

- （4）免费处理全院分体空调内外机移机事宜，移机产生材料费用由采购人承担。

- （5）统计梳理全院分体空调型号规格登记台账。

- （6）含1.5匹以内空调，各类故障均属合同内免费维修。

12、项目组人员配备要求

- ★（1）本项目要求成交供应商要有明确的、稳定的驻场作业人员需至少配备一名项目负责人、一名技术支持工程师、四名驻场运维人员。项目负责人至少每月到本项目现场安全检查一次；项目技术负责人每季度至少到本项目现场指导驻场维保人员技术培训一次。未经采购人同意不得更换驻场人员，否则视为重大违约，采购人有权解除合同，并处罚1000元/每人每天。

- ★（2）四名驻场工作人员年龄不得高于50岁，须全部持有电工证、不少于2人有制冷与空调作业证、不少于1人有焊接与热切割作业证、不少于1人有高处安装、维护、拆除作业证。（磋商文件中提供证书原件扫描件，否则未响应磋商文件需求）相关驻场人员应能解决空调故障相关问题，不能解决空调故障问题的采购人有权要求更换驻场人员。

- （3）成交人进场前须向采购人提供驻场人员的养老保险证明材料给采购人备案。

- （4）每日须安排不低于4人驻场（周末及节假日不低于2人），工作时间必须驻场在岗，正常工作时间为7:50-11:50,14:00-18:00，驻场人员必须接受采购人每日四次打卡考核。确保白天响应时间5分钟，夜间到场时间不超过25分钟。不涉及更换配件的当日报修需要处理完成。在制冷和制热季节开始前集中清理与保养需要额外增加人员，人数要求不低于8人。

- （5）人员所有加班工资、福利、住宿、伙食等费用全部由成交供应商负责。人员要有统一工作服，工作服由成交供应商负责。

- （6）驻场人员须服从采购人的管理和考核，如发现维修人员不遵守操作规程或作出违背职业道德的言行，采购人有权要求对维保人员进行调离并消除影响。

- （7）对于服务不到位的、有投诉的、同一问题二次以上报修的处以1000元/次的罚款。对于抽查人员人数不在位或者与排班表不一致的处以1000元/次的罚款。

- （8）工作人员接受医院所有人员监督。

- 13、安全及环保等相关要求

- （1）成交供应商须按照国家相关规定合理处置空调设备维保过程中废气、废液，不得有污染、环保不达标、安全隐患等问题，否则相关责任由成交供应商负责。

- （2）成交人的在岗人员每天7：50需要参加由采购人组织的早班例会。成交供应商对施工过程中所有人员、机器、设备安全全面负责。维保过程中，成交供应商对机房内所有设备设施安全负责，承担现场所有施工人员的伤亡责任以及施工造成的第三人伤亡责任、事故赔偿等，一切后果与法律责任均由成交供应商承担，与采购单位无关。

- （3）成交人的检修不得影响院方正常的医疗和办公，如有个别有可能影响的施工内容，须事前通知院方并经院方同意后方可实施。义务完成疫情等特殊情况下的特殊要求，按照疫情要求完成发热门诊区域的空调保养要求。

- （4）响应供应商须具备设备保养过程中必备的工器具，且经过国家相关部门检测合格允许使用。维修保养时设置现场安全警示标志，动火作业需要有动火申请，因未按规定采取的技术措施产生的所有责任由成交供应商负责。

- （5）因采购方为疫情重点防控单位，成交供应商所有施工人员均应服从国家疫情防控规范要求，若施工人员防护不到位造成感染的，后果全部由成交供应商承担；施工人员不服从疫情防控管理造成的不良后果须承担全部法律责任，造成经济损失的成交供应商应承担赔偿责任。

14、材料配件等相关要求

- （1）维修配件必须是相应品牌的正宗原厂配件，不按要求使用配件的，视为违约并承担相应违约责任，因使用非相应品牌原厂配件给采购方造损失的，成交供应商应负责赔偿。

- （2）空调水系统日常的药剂消耗由成交供应商负责，相关药剂的费用包含在项目报价中。药剂应该有正规厂商生产，有明确成分加药说明等证明文件。采购人有权检查成交供应商所使用的空调水系统日常的药剂情况。

- （3）除合同中有明确约定材料外低于1000元（含）配件，成交供应商免费维修更换，包括但不限于以下（表1.）：

表1.1000元以下配件目录

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含DN200以下阀门 | 29 | 密封圈 |
| 2 | 过滤器 | 29 | 遥控器 |
| 3 | 管件 | 30 | 遥控接收器 |
| 4 | 排气阀 | 31 | 金属软管 |
| 5 | 螺栓 | 32 | 过滤网 |
| 6 | 螺母 | 33 | 温度传感器 |
| 7 | 自攻螺丝 | 34 | 低压传感器 |
| 8 | 镀锌管道 | 35 | 高压传感器 |
| 9 | 毛刷 | 36 | 相序保护器 |
| 10 | 铁砂纸 | 37 | 电源线 |
| 11 | 电工胶带 | 38 | 信号线 |
| 12 | 空调内外机用变压器 | 39 | 电源开关 |
| 13 | 海林线控器 | 40 | 启动接触器 |
| 14 | 格力线控器 | 41 | 指示灯 |
| 15 | 压缩机电容 | 42 | 皮带 |
| 16 | 风机电容 | 43 | 自喷胶 |
| 17 | 分体空调内外风机 | 44 | 清洗剂 |
| 18 | 风管机内风机 | 45 | 保温材料 |
| 19 | 风管机内机主板 | 46 | 电流表 |
| 20 | 多联机外机主板 | 47 | 电压表 |
| 21 | 多联机外机风机驱动板 | 48 | 金属垫片 |
| 22 | 多联机外机电源板 | 49 | 按钮开关 |
| 23 | 多联机外机滤波板 | 50 | 调节阀、电动二通阀 |
| 24 | 多联机外机通讯转接板 | 51 | 氧气、乙炔、焊条 |
| 25 | 风机轴承 | 52 | 润滑脂 |
| 26 | 氮气 | 53 | 温度计 |
| 27 | 压力表 | 54 | 多联机冷冻油 |
| 28 | 油漆 | 55 | 制冷剂 |

- 成交供应商应自行备货保证项目需求，相关配件最低质保1年。

- （4）如单价低于1000元配件成交供应商不愿免费采购更换，采购人有权自行采购，由此所产生费用将从工程进度款中扣除并加扣1000元罚款，单价1000元配件标准参考江苏政府采购网上商城，江苏政府采购网上商城无货的再参考京东自营价格。超过1000元配件应附有配件价格表，以便采购人维修结算使用，采购人有权对配件自行采购及选择并由成交供应商负责安装维修。

- （单价低于1000元以下的将由成交供应商免费提供）

- （超过1000元的主要材料配件清单限价表见表2.，成交供应商自行填报价格）

表2.1000元以上配件目录

| 序号 | 配件名称 | 型号 | 单位 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定频压缩机 | GMV-Pd900W/NaB-N1 | 台 | 5745 | 格力四代机 |
| 2 | 变频压缩机 | GMV-Pd900W/NaB-N1 | 台 | 5628 | 格力四代机 |
| 3 | 外机风扇电机 | GMV-Pd900W/NaB-N1 | 台 | 1515 | 格力四代机 |
| 4 | 变频压缩机驱动板 | GMV-Pd900W/NaB-N1 | 块 | 1922 | 格力四代机 |
| 5 | 四通换向阀 | GMV-Pd900W/NaB-N1 | 套 | 1778 | 格力四代机 |
| 6 | 定频压缩机 | GMV-Pd785W/NaB-N1 | 台 | 5100 | 格力四代机 |
| 7 | 变频压缩机 | GMV-Pd785W/NaB-N1 | 台 | 6128 | 格力四代机 |
| 8 | 外机风扇电机 | GMV-Pd785W/NaB-N1 | 台 | 1515 | 格力四代机 |
| 9 | 变频压缩机驱动板 | GMV-Pd785W/NaB-N1 | 块 | 2023 | 格力四代机 |
| 10 | 四通换向阀 | GMV-Pd785W/NaB-N1 | 套 | 1778 | 格力四代机 |
| 11 | 定频压缩机 | GMV-Pdm600W/NaB-N1 | 台 | 4600 | 格力四代机 |
| 12 | 变频压缩机 | GMV-Pdm600W/NaB-N1 | 台 | 5363 | 格力四代机 |
| 13 | 外机风扇电机 | GMV-Pdm600W/NaB-N1 | 台 | 1515 | 格力四代机 |
| 14 | 变频压缩机驱动板 | GMV-Pdm600W/NaB-N1 | 块 | 1578 | 格力四代机 |
| 15 | 四通换向阀 | GMV-Pdm600W/NaB-N1 | 套 | 1778 | 格力四代机 |
| 16 | 定频压缩机 | GMV-Pdm450W/NaB-N1 | 台 | 4465 | 格力四代机 |
| 17 | 变频压缩机 | GMV-Pdm450W/NaB-N1 | 台 | 4600 | 格力四代机 |
| 18 | 外机风扇电机 | GMV-Pdm450W/NaB-N1 | 台 | 1515 | 格力四代机 |
| 19 | 变频压缩机驱动板 | GMV-Pdm450W/NaB-N1 | 块 | 1578 | 格力四代机 |
| 20 | 四通换向阀 | GMV-Pdm450W/NaB-N1 | 套 | 1568 | 格力四代机 |
| 21 | 定频压缩机 | GMV-Pdm400W/NaB-N1 | 台 | 4465 | 格力四代机 |
| 22 | 变频压缩机 | GMV-Pdm400W/NaB-N1 | 台 | 4500 | 格力四代机 |
| 23 | 外机风扇电机 | GMV-Pdm400W/NaB-N1 | 台 | 1515 | 格力四代机 |
| 24 | 变频压缩机驱动板 | GMV-Pdm400W/NaB-N1 | 块 | 1578 | 格力四代机 |
| 25 | 四通换向阀 | GMV-Pdm400W/NaB-N1 | 套 | 1668 | 格力四代机 |
| 26 | 定频压缩机 | GMV-Pdm280W/NaB-N1 | 台 | 3823 | 格力四代机 |
| 27 | 变频压缩机 | GMV-Pdm280W/NaB-N1 | 台 | 4245 | 格力四代机 |
| 28 | 外机风扇电机 | GMV-Pdm280W/NaB-N1 | 台 | 1515 | 格力四代机 |
| 29 | 变频驱动模块 | GMV-Pdm280W/NaB-N1 | 块 | 1578 | 格力四代机 |
| 30 | 四通换向阀 | GMV-Pdm280W/NaB-N1 | 套 | 1178 | 格力四代机 |
| 31 | 变频压缩机 | GMV-Pdm450W/Na-N1 | 台 | 9200 | 格力四代机 |
| 32 | 外机风扇电机 | GMV-Pdm450W/Na-N1 | 台 | 1515 | 格力四代机 |
| 33 | 变频压缩机驱动板 | GMV-Pdm450W/Na-N1 | 块 | 1922 | 格力四代机 |
| 34 | 四通换向阀 | GMV-Pdm450W/Na-N1 | 套 | 1778 | 格力四代机 |
| 35 | 外机风扇电机 | GMV-615WM/A | 台 | 1515 | 格力五代机 |
| 36 | 变频压缩机驱动板 | GMV-615WM/A | 块 | 1986 | 格力五代机 |
| 37 | 四通换向阀 | GMV-615WM/A | 套 | 1778 | 格力五代机 |
| 38 | 外机风扇电机 | GMV-560WM/A | 台 | 1515 | 格力五代机 |
| 39 | 变频压缩机驱动板 | GMV-560WM/A | 块 | 1986 | 格力五代机 |
| 40 | 四通换向阀 | GMV-560WM/A | 套 | 1778 | 格力五代机 |
| 41 | 外机风扇电机 | GMV-450WM/A | 台 | 1515 | 格力五代机 |
| 42 | 变频压缩机驱动板 | GMV-450WM/A | 块 | 1986 | 格力五代机 |
| 43 | 四通换向阀 | GMV-450WM/A | 套 | 1568 | 格力五代机 |
| 44 | 外机风扇电机 | GMV-400WM/A | 台 | 1515 | 格力五代机 |
| 45 | 变频压缩机驱动板 | GMV-400WM/A | 块 | 1986 | 格力五代机 |
| 46 | 四通换向阀 | GMV-400WM/A | 套 | 1568 | 格力五代机 |
| 47 | 外机风扇电机 | GMV-280WM/A | 台 | 1515 | 格力五代机 |
| 48 | 变频压缩机驱动板 | GMV-280WM/A | 块 | 1786 | 格力五代机 |
| 49 | 四通换向阀 | GMV-280WM/A | 套 | 1568 | 格力五代机 |
| 50 | AP1主控板BPDLX322 | LSBLX2800HG | 块 | 2398 | 格力离心冷水机 |
| 51 | AP2电子膨胀阀控制板 | LSBLX2800HG | 块 | 3113 | 格力离心冷水机 |
| 52 | 压力传感器 | LSBLX2800HG | 个 | 1800 | 格力离心冷水机 |
| 53 | 压差控制器 | LSBLX2800HG | 个 | 1268 | 格力离心冷水机 |
| 54 | 安全阀 | LSBLX2800HG | 个 | 1315 | 格力离心冷水机 |
| 55 | 板式液位计JYB-220 | LSBLX2800HG | 套 | 1950 | 格力离心冷水机 |
| 56 | 板式液位计JYB-320 | LSBLX2800HG | 套 | 2550 | 格力离心冷水机 |
| 57 | 油加热器 | LSBLX2800HG | 套 | 1720 | 格力离心冷水机 |

15、维保服务台账记录管理要求

| - 序号 | - 文档名称 | - 功能 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 系统巡查报告 | - 记录巡查状况及处理情况。 |
| - 2 | - 维修单 | - 报修后的工作记录单，维修结束后需要报修人签字确认。 |
| - 3 | - 日报 | - 记录每日的维修、维保情况。 |
| - 4 | - 月报 | - 每月的维修总结，合理建议。 |
| - 5 | - 季报 | - 总结每季度每套系统的维修报修、巡检、配件使用情况，合理建议。 |
| - 6 | - 工作计划 | - 主要列举每个月度、季度、年度工作计划，便于和科室沟通，保证工作的有序进行。 |
| - 7 | - 设备清单 | - 记录每个装置的设备清单及设备变更情况。 |
| - 8 | - 技术资料 | - 装置图纸，设备资料，维修资料等便于快速处理机组故障的资料。 |
| - 9 | - 其他报告 | - 需要进行大修的设备进行维修建议、设计选型方案等和客户沟通往来的文件。 - 三甲评审要求有关的台账资料。台账资料分门别类，按年度整理归档交采购人。 |

(一)周期性工作要求

1、冷冻主机和风冷模块机

| 序号 | 周期 | 周期性保养内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每月 | 测量电流并有记录，根据当前电流的大小，判断压缩机的运行状况。 |
| 2 |  | 检查主电路上接线端子并紧固。 |
| 3 |  | 检查确认电压并记录和启动器运行正确。 |
| 4 |  | 检查维护高压联络柜的分合闸和电机端子箱内的电源线。 |
| 5 |  | 检查电路板能否正常工作。 |
| 6 |  | 检查压缩机有无异常噪音和温升。 |
| 7 |  | 检查显示屏显示和按键功能是否正常。 |
| 8 |  | 查压缩机冷冻油的油压差、油量、油色。 |
| 9 |  | 检查制冷系统管路有无泄漏，是否缺制冷剂，出具制冷剂液位记录，修复漏点。 |
| 10 |  | 检查水系统压差开关控制是否正常。 |
| 11 |  | 检查油箱加热器是否正常启停，油温是否在正常范围内。 |
| 12 |  | 检查机组表面有无油污，机身保温情况。 |
| 13 |  | 能耗比、大小温度差是否符合要求，大于5°及以上应进行通炮清洗。 |
| 14 |  | 检查电气控制柜密封情况检查并紧固电路上的各电线接点。 |
| 15 |  | 检查各压力（冷凝、蒸发、油箱）和温度（进出水、油箱、排气）传感器。 |
| 16 |  | 检查制冷水系统内是否存在空气，如有则应排放空气。 |
| 17 |  | 检查安全保护装置整定值是否正确。 |
| 18 |  | 检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况。 |
| 19 |  | 检查所有连接接头，必要时进行更换。 |
| 20 |  | 检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况。 |
| 21 |  | 风冷模块机过滤网清洗1次。 |
| 22 |  | 检修运行报告，每月1次。 |
| 23 | 每年 | 每年免费更换1台冷冻主机的冷冻油。冷冻油由成交供应商提供。 |
| 24 |  | 蒸发器、冷凝器化学和物理通炮1次，小温差超过5℃增加通炮频次，疏通不通管路。 |
| 25 |  | 检查所有压缩机油位、油色等出具第三方冷冻油检测报告1次。 |
| 26 |  | 如油位低于观察镜的1/2位置，则应查明漏油原因并排除故障后再充注润滑油。 |
| 27 |  | 用绝缘摇表测量电机绕组电阻，并记录好。 |
| 28 |  | 安全阀校验1次、压力表检定2次，如国家有新政策按照新政策执行。 |
| 29 |  | 干燥过滤器更换，每年1次。干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换。 |
| 30 | 每日 | 检查是否有锁定故障后给予清除。 |
| 31 |  | 设备运行期间每日巡查主机、冷却塔、冷却塔水箱间或者采暖热交换站对故障及时排除。 |

三、其他要求

- 1、成交供应商服务必须满足院方正常运营的需要，需要提供全天候的维护服务。成交供应商不能及时解决有关空调报修，采购人有权另聘其他单位进行维修，成交供应商要承担其维修费用并处1000元罚款。成交供应商应有固定值班电话号码，不得随意更换。

- 2、维修保养中所需更换的常用、易损零配件，成交供应商应有备件，除合同中有明确约定材料外单价低于1000元的配件，由成交供应商免费维修提供更换。更换1000元以上零配件，应有1年的保修期。

- 3、对维保工作做好记录，每次保养的工单及维保报告及时交院方留存。内容包括不限于：报修服务单、巡检记录单、运行数据，检测数据，结论和建议。如机器故障需向院方提供：故障原因，解决方案，维修所需时间及维修配件的质保时间。

- 4、成交供应商每年全面清洗完毕后，由具有CMA资质的第三方检测机构对成交供应商清洗风系统进行随机抽检20处，检测依据WS 394 -2012公共场所集中空调通风系统卫生规范，并出具检测报告（检测费用由成交供应商承担），检测不合格所产生的一切费用由供应商承担，直至检测合格出具检测报告。12月份前完成。

- 5、每一次完成本项目的保养或清洗工作时，均应立即通知采购人进行双方书面验收。若验收不合格，则成交供应商应在5日内重新完成保养或清洗工作直至双方验收合格。若成交供应商未在上述时间内完成保养或清洗工作直至双方共同验收合格，则采购人有权自行或另行委托第三人进行前述保养或清洗工作，由此产生的费用由成交供应商承担，该等情形下，成交供应商不得以任何理由抗辩上述费用。

- 6、维保期内维保工作不到位而造成院方损失的，成交供应商需承担相关赔偿责任。维修、维保工作不能及时有效解决的，采购人有权自行或委托第三人进行处理，由此产生的费用由成交供应商承担。

- 7、服务期3年，具体进场服务时间以采购人书面通知为准。

四、验收标准

- 本项目验收标准包括不限于于以下标准:

- 《医院中央空调系统运行管理》（WS 488-2016）

- 《医院消毒卫生标准》（GB 15982-2012）

- 《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》（WS/T 396-2012）

- 《采暖、通风、空调、净化设备术语》（GB/T1680-1997）

- 《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）

- 《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2019）

- 《空调通风系统清洗规范》（GB19210-2003）

- 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 394 -2012）

- 《中央空调循环水及循环冷却水水质标准》（DB44/T115-2016）

- 《空气调节系统经济运行》（GB/T17981-2007）

- 《供热系统节能运行管理技术规程》（DB11/T1063-2014）

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50234-2016）

五、考核标准及要求

采购人每月根据招标文件及合同对成交人进行考核，也可根据医院工作实际情况进行动态考核，发现问题现场整改，具体细则见附表。

当月考核扣分超过100分或年度考核汇总超过300分，甲方有权强制解除合同。

考核内容表1.《空调系统维保月考核表》。

| 空调系统维护考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 考核细则 |  | 扣分原因 | 扣分 |
| 1 | 考勤类 | 上班迟到、早退。 | 1小时内扣1分 1-2小时内扣2分 |  |  |
| 2 |  | 上班有事不请假擅离岗位的，旷工的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 3 |  | 在服务窗口或办公区域出现吸烟、打游戏、从事与工作无关的事情等情况。 | 一次扣2分 |  |  |
| 4 |  | 不服从医院管理，违反医院管理制度。 | 一次扣2分 |  |  |
| 5 |  | 因工作人员态度不好，引起服务对象投诉。 | 一次扣2分 |  |  |
| 6 |  | 服务态度恶劣、与服务对象争吵的，查实是工作人员职责。 | 一次扣5分 |  |  |
| 7 |  | 造成网络问政投诉的、院方通报批评、情节严重的。 | 一次扣10分 |  |  |
| 8 |  | 出现上岗着装不整，不穿工作服，服务行为不文明等现象时。 | 一次扣1分 |  |  |
| 9 |  | 安排4名技术人员白天驻点，不安排人员驻点，驻点人员和排班表不一致的。 | 一次扣10分 |  |  |
| 10 |  | 项目负责人或技术负责人不按要求到现场培训、安全检查的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 11 | 保养类 | 未清理现场环境卫生、机房环境卫生差的。 | 一次扣1分 |  |  |
| 12 |  | 闲杂人员进入机房。 | 一次扣1分 |  |  |
| 13 |  | 不服从医院工作任务安排的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 14 |  | 未按规定对冷却塔清理青苔的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 15 |  | 未按期效验安全阀、检定压力表。 | 一次扣10分 |  |  |
| 16 |  | 冷却塔集水盘每月未排水清理的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 17 |  | 空调箱、新风机房未按要求检查、维护的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 18 |  | 未按照磋商文件要求内容实施维护保养，有遗漏的。 | 一项扣3分 |  |  |
| 19 |  | 未按照磋商文件要求内容实施维护保养，重大偏差的。 | 一项扣10分 |  |  |
| 20 |  | 未按要求使用原厂配件。 | 一次扣2分 |  |  |
| 21 |  | 每次保养工作结束后不通知采购人进行验收的。 | 一次扣1分 |  |  |
| 22 | 维修类 | 驻点值班人员保持通讯畅通，不及时接听或不及时回复电话的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 23 |  | 白天响应时间5分钟，夜间到场时间不超过25分钟，未按时响应的。 | 一次扣3分 |  |  |
| 24 |  | 维修质量不合格两次以上维修的。 | 一次扣10分 |  |  |
| 25 |  | 工作拖拉、消极怠工，普通维修当日未完成的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 26 |  | 常规配件3日内未采购安装到位的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 27 |  | 因突发事件或重大活动或特殊情况需服务人员配合时，未按时配合的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 28 |  | 拆机、移机、装机不服从安排的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 29 |  | 常规维修使用检测设备、维修工具不全，（如多联机维修口袋精灵检测仪、焊枪、真空泵、压力表、高压水枪、通炮机、制冷剂回收机等） | 一次扣2分 |  |  |
| 30 |  | 因不及时维修造成造成科室投诉、故障问题扩大的、水电等资源浪费的。 | 一次扣10分 |  |  |
| 31 |  | 水系统管道未按要求定期投放日常药剂的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 32 |  | 驻场人员不能解决空调故障相关问题的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 33 |  | 因拖延维修的院方委托第三方维修的，并支付第三方维修费用。 | 一次扣10分 |  |  |
| 34 | 安全类 | 空调设备维修保养中造成环境污染的。 | 一次扣10分 |  |  |
| 35 |  | 空调设备维修中出现工伤安全事故的。 | 一次扣20分 |  |  |
| 36 |  | 空调设备维修现场未设置安全警示标志。 | 一次扣2分 |  |  |
| 37 |  | 动火作业没有通过申请的。 | 一次扣3分 |  |  |
| 38 |  | 高空作业未按规定做好防护措施的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 39 |  | 维保人员不具备相关资质证件的。 | 一次扣3分 |  |  |
| 40 |  | 未按操作流程、操作规范进行野蛮施工的。 | 一次扣5分 |  |  |
| 41 | 服务类 | 上月扣分项，这月未改进的。 | 双倍扣分 |  |  |
| 42 |  | 未提交服务各类台账、报告、计划、清单。 | 一项扣1分 |  |  |
| 43 | 综合评价 | 合同有要求，但以上考核指标未涉及的，未按相关要求执行的。 | 一次扣2分 |  |  |
| 合计扣分： |  |  |  |  |  |
| 注：采购人每月根据招标文件对成交人进行考评检查，发现问题当场整改，并根据医院工作实际情况进行动态考核，具体细则由双方商定后实施。每扣1分扣除服务费100元，此费用在维保费中扣除；其余考核内容按照采购需求所表述条款执行。 |  |  |  |  |  |
| 检查单位负责人： |  |  | 被检查单位负责人： |  |  |

★为实质性要求，不接受负偏离。

六、项目实施方案要求

1、实施方案：供应商提供针对本项目服务特点、难点分析，定位分析。提供针对本项目的接管、进驻方案。提供针对本项目的人员培训方案、重点岗位人员保证方案：定期培训至少每年培训一次，其他可根据采购人需求安排培训场次。培训内容至少包含设备及系统的使用维护、安全事项，故障排查和处理等内容。培训人数根据采购人需求进行安排。提供针对本项目的维修响应程度、值班承诺及服务售后方案。提供针对本项目的日常管理制度，能够满足磋商文件对项目实施的要求。

2、供应商提供能耗管理方案详细完整、具有针对性的措施和合理化建议。

3、应急处理预案：供应商对突发事件应急处理预案（包括停电、爆管漏水等）

4、技术支持及配件保障方案：供应商对本项目的技术支持及配件保障方案。

5、工具配置：供应商提供维护保养所需设备工具清单，能保证我院所有空调系统维护、保养、维修、检测的工具。

6、安全和文明服务措施：现场文明施工、环境保护措施和内容达到有关规范及标准；有具体实现现场文明施工措施、提供相关保险保障。

七、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

1.2如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》(财库(2007)119 号文) 、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》 (财办库 (2008) 248号文) 等相关规定。

2.政府强制采购节能产品

采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

3.政府采购需求标准

3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

4.绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。

5.本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

- 第五章  评审方法与评审标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 落实的政府采购政策 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》） |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |

二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

- 详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00 | 满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分按下列，公式计算：供应商报价得分＝（评标基准价/最终报价）×30。 |
| 配件折扣 | 配件折扣 | 6.00 | 供应商对《配件目录》中预算价在响应文件中报折扣率，折扣率最小的为基准价，供应商配件折扣得分＝（基准价/供应商折扣率）×6。以供应商标书中写明的折扣率为准。 |
| 技术响应 | 服务要求承诺 | 8.00 | 供应商承诺中标后按照第四部分、采购需求-维保范围及相关要求的服务标准提供服务，得8分。注：响应文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见磋商文件“第六部分”，未提供不得分。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 12.00 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似维保业绩的，每有1个业绩得3分，本项最高得12分。 注：1、响应文件中同时提供成交（中标）通知书、合同扫描件，未提供或提供不齐全不得分；2、同一家采购单位不同维保周期的合同不重复加分。 |
|  | 企业信誉 | 3分 | 供应商获得有效期内的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一份证书的得1分，最高得3分。 注：提供相关证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询页面完整截图并加盖供应商公章。 |
| 项目实施方案 | 实施方案 | 9.00 | 供应商提供针对本项目服务特点的难点分析、接管及进驻方案、重点岗位人员保证方案、维修响应程度、值班承诺及服务售后方案、日常管理制度，能够满足磋商文件对项目实施的要求，计划安排科学、合理、可实施、整个方案语言表述准确清晰，得9分；方案完整，能够基本满足磋商文件对项目实施的要求，项目管理机制完备，为本项目的实施要求而制定的措施较齐全，有一定的实施力量，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达得6分；能基本满足磋商文件对项目实施的要求，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，整个方案针对性、实用性和可行性不强，得3分，未提供方案不得分。 |
|  | 能耗管理方案 | 4.00 | 供应商提供能耗管理方案详细完整、具有针对性的措施和合理化建议且具有可行性的得4分；方案详细完整、具有措施和合理化建议但可行性要求高的得2分；未提供相关说明的不得分。 |
|  | 应急预案 | 9.00 | 根据供应商对突发事件应急处理预案（包括停电、爆管漏水等）是否完备健全、针对性、实际可操作性、与采购方配合度等方面进行打分。方案全面、充分、有效性强、配合度高得9分，方案基本完整、具有一定可实施性、配合度一般得6分，方案要素欠缺、可操作性不强、配合度低得3分，没有内容不得分。 |
|  | 技术支持及配件保障 | 9.00 | 根据供应商对于该项目的技术支持及配件保障方案进行打分，技术支持及配件保障方案科学合理、保障力度高者得9分，方案有一定的科学合理性、保障力度较高者得6分，方案科学性、合理性、保障力度不高者得3分，未提供方案者不得分。 |
|  | 安全和文明服务措施 | 4.00 | 供应商为项目组成员投保100万及以上雇主责任险的，每有1人得1分，最高得4分。响应文件中提供相关证明材料，未提供不得分。 |
| 项目组人员 | 项目组人员配置 | 6.00 | 根据供应商此次选派的项目负责人、技术负责人及驻场服务人员配置具有明确人员清单进行打分。 1、拟派的本项目的项目负责人（除技术负责人）具备二级及以上机电工程专业注册建造师得1分。 2、拟派的项目技术负责人（除项目负责人）具有暖通类相关专业中级及以上工程师得1分。 3、拟派的项目驻场成员4人中（项目负责人、技术负责人除外）具备项目基本要求外，每多一个特种作业证的得1分，最多得4分。 本项目驻场维保人员不得随意更改，必须按响应文件进驻。 注：1、项目基本要求：驻场成员4人须全部持有电工证、不少于2人有制冷与空调作业证、不少于1人有焊接与热切割作业证、不少于1人有高处安装、维护、拆除作业证。否则作为无效标处理。 - 提供项目组所有人员自2024年12月以来任意一个月供应商为本项目人员缴纳的社会保险证明材料，否则此项不得分。 - 技术负责人专业要求中如职称不能体现出相关专业，请提供《专业技术资格评审表》或毕业证书证明。 |

（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1.2.

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。

2.中小企业政策

本项目按以下第   （1）   种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予  /  %（工程项目为   / %）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”、“采购需求”相关内容为准。）

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

- 磋商申请及声明

- 供应商基本信息

- 开标一览表

- 法人授权书

五、中小企业声明函

六、分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、项目组人员

九、企业业绩

十、实施方案

十一、磋商所需其他材料

一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 提供营业执照副本扫描件

- 三、开标一览表

- 开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目编号：

采购项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 元/3年 |

日期：     年     月     日

四、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就         号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件：授权委托人身份证和法定代表人身份证扫描件正反面

五、中小（微）企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为    ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、分项报价表（服务类）

分项报价表（服务类）

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：1、供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中一切相关费用。表中报价总计应与对应开标（报价）一览表中总价一致。

2、以上报价包含服务本身价格、检测费、药剂费用、低于1000元材料费、人工费、税费、垃圾清运费等服务过程中的一切费用。

3、供应商一旦参与报价即被认为已知悉现场全部情况。

单位名称：             （单位公章）

七、服务要求承诺

服务要求承诺

采购人名称：

根据            号              磋商文件相关要求，承诺如下：完全响应本项目采购需求“ 三、维保范围及相关要求”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位响应文件的响应方案优于采购需求，将按响应文件履约。

单位名称（盖单位公章）：

- 八、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书和保险。

九、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 千元以上配件目录及报价表

| 序号 | 配件名称 | 型号 | 单位 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定频压缩机 | GMV-Pd900W/NaB-N1 | 台 | 5745 | 格力四代机 |
| 2 | 变频压缩机 | GMV-Pd900W/NaB-N1 | 台 | 5628 | 格力四代机 |
| 3 | 外机风扇电机 | GMV-Pd900W/NaB-N1 | 台 | 1515 | 格力四代机 |
| 4 | 变频压缩机驱动板 | GMV-Pd900W/NaB-N1 | 块 | 1922 | 格力四代机 |
| 5 | 四通换向阀 | GMV-Pd900W/NaB-N1 | 套 | 1778 | 格力四代机 |
| 6 | 定频压缩机 | GMV-Pd785W/NaB-N1 | 台 | 5100 | 格力四代机 |
| 7 | 变频压缩机 | GMV-Pd785W/NaB-N1 | 台 | 6128 | 格力四代机 |
| 8 | 外机风扇电机 | GMV-Pd785W/NaB-N1 | 台 | 1515 | 格力四代机 |
| 9 | 变频压缩机驱动板 | GMV-Pd785W/NaB-N1 | 块 | 2023 | 格力四代机 |
| 10 | 四通换向阀 | GMV-Pd785W/NaB-N1 | 套 | 1778 | 格力四代机 |
| 11 | 定频压缩机 | GMV-Pdm600W/NaB-N1 | 台 | 4600 | 格力四代机 |
| 12 | 变频压缩机 | GMV-Pdm600W/NaB-N1 | 台 | 5363 | 格力四代机 |
| 13 | 外机风扇电机 | GMV-Pdm600W/NaB-N1 | 台 | 1515 | 格力四代机 |
| 14 | 变频压缩机驱动板 | GMV-Pdm600W/NaB-N1 | 块 | 1578 | 格力四代机 |
| 15 | 四通换向阀 | GMV-Pdm600W/NaB-N1 | 套 | 1778 | 格力四代机 |
| 16 | 定频压缩机 | GMV-Pdm450W/NaB-N1 | 台 | 4465 | 格力四代机 |
| 17 | 变频压缩机 | GMV-Pdm450W/NaB-N1 | 台 | 4600 | 格力四代机 |
| 18 | 外机风扇电机 | GMV-Pdm450W/NaB-N1 | 台 | 1515 | 格力四代机 |
| 19 | 变频压缩机驱动板 | GMV-Pdm450W/NaB-N1 | 块 | 1578 | 格力四代机 |
| 20 | 四通换向阀 | GMV-Pdm450W/NaB-N1 | 套 | 1568 | 格力四代机 |
| 21 | 定频压缩机 | GMV-Pdm400W/NaB-N1 | 台 | 4465 | 格力四代机 |
| 22 | 变频压缩机 | GMV-Pdm400W/NaB-N1 | 台 | 4500 | 格力四代机 |
| 23 | 外机风扇电机 | GMV-Pdm400W/NaB-N1 | 台 | 1515 | 格力四代机 |
| 24 | 变频压缩机驱动板 | GMV-Pdm400W/NaB-N1 | 块 | 1578 | 格力四代机 |
| 25 | 四通换向阀 | GMV-Pdm400W/NaB-N1 | 套 | 1668 | 格力四代机 |
| 26 | 定频压缩机 | GMV-Pdm280W/NaB-N1 | 台 | 3823 | 格力四代机 |
| 27 | 变频压缩机 | GMV-Pdm280W/NaB-N1 | 台 | 4245 | 格力四代机 |
| 28 | 外机风扇电机 | GMV-Pdm280W/NaB-N1 | 台 | 1515 | 格力四代机 |
| 29 | 变频驱动模块 | GMV-Pdm280W/NaB-N1 | 块 | 1578 | 格力四代机 |
| 30 | 四通换向阀 | GMV-Pdm280W/NaB-N1 | 套 | 1178 | 格力四代机 |
| 31 | 变频压缩机 | GMV-Pdm450W/Na-N1 | 台 | 9200 | 格力四代机 |
| 32 | 外机风扇电机 | GMV-Pdm450W/Na-N1 | 台 | 1515 | 格力四代机 |
| 33 | 变频压缩机驱动板 | GMV-Pdm450W/Na-N1 | 块 | 1922 | 格力四代机 |
| 34 | 四通换向阀 | GMV-Pdm450W/Na-N1 | 套 | 1778 | 格力四代机 |
| 35 | 外机风扇电机 | GMV-615WM/A | 台 | 1515 | 格力五代机 |
| 36 | 变频压缩机驱动板 | GMV-615WM/A | 块 | 1986 | 格力五代机 |
| 37 | 四通换向阀 | GMV-615WM/A | 套 | 1778 | 格力五代机 |
| 38 | 外机风扇电机 | GMV-560WM/A | 台 | 1515 | 格力五代机 |
| 39 | 变频压缩机驱动板 | GMV-560WM/A | 块 | 1986 | 格力五代机 |
| 40 | 四通换向阀 | GMV-560WM/A | 套 | 1778 | 格力五代机 |
| 41 | 外机风扇电机 | GMV-450WM/A | 台 | 1515 | 格力五代机 |
| 42 | 变频压缩机驱动板 | GMV-450WM/A | 块 | 1986 | 格力五代机 |
| 43 | 四通换向阀 | GMV-450WM/A | 套 | 1568 | 格力五代机 |
| 44 | 外机风扇电机 | GMV-400WM/A | 台 | 1515 | 格力五代机 |
| 45 | 变频压缩机驱动板 | GMV-400WM/A | 块 | 1986 | 格力五代机 |
| 46 | 四通换向阀 | GMV-400WM/A | 套 | 1568 | 格力五代机 |
| 47 | 外机风扇电机 | GMV-280WM/A | 台 | 1515 | 格力五代机 |
| 48 | 变频压缩机驱动板 | GMV-280WM/A | 块 | 1786 | 格力五代机 |
| 49 | 四通换向阀 | GMV-280WM/A | 套 | 1568 | 格力五代机 |
| 50 | AP1主控板BPDLX322 | LSBLX2800HG | 块 | 2398 | 格力离心冷水机 |
| 51 | AP2电子膨胀阀控制板 | LSBLX2800HG | 块 | 3113 | 格力离心冷水机 |
| 52 | 压力传感器 | LSBLX2800HG | 个 | 1800 | 格力离心冷水机 |
| 53 | 压差控制器 | LSBLX2800HG | 个 | 1268 | 格力离心冷水机 |
| 54 | 安全阀 | LSBLX2800HG | 个 | 1315 | 格力离心冷水机 |
| 55 | 板式液位计JYB-220 | LSBLX2800HG | 套 | 1950 | 格力离心冷水机 |
| 56 | 板式液位计JYB-320 | LSBLX2800HG | 套 | 2550 | 格力离心冷水机 |
| 57 | 油加热器 | LSBLX2800HG | 套 | 1720 | 格力离心冷水机 |
| 配件折扣率：小写：（ ）%；大写：百分之 |  |  |  |  |  |

单位名称：           （单位公章）

供应商法定代表人（或授权代表）签名：

日期：     年    月    日

- 十一、实施方案

（按照评分标准相关要求提供方案）

- 十二、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。