南通市肿瘤医院北院污水处理工程改造项目

公开招标文件

（资格后审）

招标人：南通市肿瘤医院

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二○二四年五月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 项目需求

第四章 评审方法和程序

第五章 合同主要条款

第六章 合同授予

第七章 质疑与投诉

第八章 投标文件组成及格式

- 第一章 招标公告

项目概况

南通市肿瘤医院北院污水处理工程改造项目 的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年06月12日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320600-TDGW-G2024-0027

2、项目名称：南通市肿瘤医院北院污水处理工程改造项目

3、项目类型：货物

4、预算金额：80万元

5、最高限价：78.58万元 。 投标报价超过最高限价为无效投标。

6、项目需求：南通市肿瘤医院北院污水处理工程改造项目，因医院环保要求，北院污水处理站出现氨氨、COD指标超标问题，需采购污水处理一体化设备对北院污水处理进行改造。具体详见招标文件第三部分项目需求。

7、交货期限：合同签订后90日历天完成安装调试并交付使用。

8、本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）要求，本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

（1）本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目属于专门面向中小企业采购的项目，即本项目采购的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制供应商企业规模。（供应商必须提供中小企业声明函（见格式）或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料）

（2）中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

备注：本项目专门面向中小企业，不享受价格扣除优惠政策；

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照（或事业单位法人证书），有能力按本招标文件规定的要求提供专业服务。

（2）投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证扫描件（格式参见第八章）。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取招标文件

1、时间：2024年05月21日至2024年06月11日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59 （北京时间）。

2、地点：网上注册登记成功后系统内下载。

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标人或招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交截止时间：2024年06月12日09时30分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因招标人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收；本项目招标文件中涉及投标保证金的事项，均按免收投标保证金执行。

2、项目开标活动模式：不见面远程投标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

4、对项目需求部分（投标人其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标人或招标代理提出。

5、投标人应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6、本次采购的有关信息将在江苏省政府采购网上发布，敬请留意。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、招标人信息

招标人：南通市肿瘤医院

联系人：陆老师

联系方式：0513-86712025

2、采购代理机构信息

名称：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市江海大道488号金贸国际25楼2501

联系人：董安国

联系电话：18912299056

3、项目联系方式

项目联系人：董安国

电话：18912299056

邮箱：812298892@qq.com

4、软件技术支持：0519-86722801。

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目招标代理服务费由中标单位支付，中标单位在领取中标通知书前向采购代理人支付，采购服务费的收费标准参照计价格［2002］1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的货物类采购的收费标准的35%计算。评委费参照通财购［2018］18号文《关于规范市级政府采购专家评审费的通知》据实支付。

因中标单位原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费不予退还。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（投标人资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由招标代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）项目需求

（4）评审方法和评审标准

（5）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标人或招标代理机构联系解决。

1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在提交投标文件截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人或招标代理机构。招标人或招标代理机构有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2招标人可以视采购项目的具体情况，组织投标人进行现场考察或召开答疑会，但不单独或分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。

3.招标文件的修改

3.1 在投标文件提交截止时间前，招标人或招标代理机构可以对招标文件进行修改, 澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。

3.2 招标人或招标代理机构有权按照法定的要求推迟投标文件提交截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

4.在投标文件提交截止日期，招标人对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后招标代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在投标人自负。

三、投标项目涉及到的现场勘察

1、招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2、招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经招标人允许，投标人可为勘察目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

4、投标人应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉服务现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标人提出任何索赔的要求，对此招标人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人或招标代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。投标人按“第八章 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

3.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

4.投标分项报价表

4.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

5.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

5.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

5.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

6.投标函和开标一览表

6.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

7.投标有效期

7.1投标有效期为招标文件规定的投标文件提交截止时间后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

8.投标有效期的延长

8.1在特殊情况下，招标人或招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人或招标代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

9.电子投标文件其他要求

9.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

9.2投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

9.3投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

9.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

10.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

五、投标文件的提交

1.投标文件的提交

1.1线上提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子投标文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

2.提交投标文件截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于公开招标公告中规定的投标文件提交截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 招标人或招标代理机构可以按照规定，通过修改投标文件酌情延长投标文件提交截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的密封（加密）要求：

3.1投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

3.2投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

3.3投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.投标文件的拒收

4.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标文件提交截止时间后上传的任何投标文件。

5. 投标文件的撤回和修改

5.1 投标文件的撤回

5.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标文件提交截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

5.2 投标文件的修改

投标人可在投标文件提交截止时间前，对其电子投标文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3 在投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

5.4 在投标文件提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

6.投标文件线上格式要求

6.1 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

6.2 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M!

6.3 本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

特别说明：中标供应商在下载中标通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质投标文件给采购代理机构。

六、开标与评标

1.开标

1.1招标人或招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照“苏采云”系统供应商操作手册规定，参加开标活动，在开标后30分钟之内对投标文件进行解密。

因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人（或招标代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照“苏采云”系统供应商操作手册规定执行。

1.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据“苏采云”系统供应商操作手册规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

2.评标委员会

2.1开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评审。

2.2评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3. 评审过程的保密与公正

3.1评标委员会、招标人或招标代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人。

3.4凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评标委员会、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，招标代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.6招标人、招标代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

3.7 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标文件的澄清

4.1　项目评审期间，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2需要投标人进行澄清、说明和更正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到评标委员会澄清、说明和更正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由投标人自行承担。

5.对投标文件的审查

5.1投标文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，招标人以书面形式向评委会进行反馈。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

5.4评标委员会将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的报价，通过“苏采云系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件将被拒绝。

5.6评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与招标人或招标代理机构及评标委员会联系。

七、无效投标条款

1.同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

2.投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

3.投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

4.未通过符合性审查的。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

6.投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

8.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9.本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）。（如有）

10.投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

11.投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

12.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

13.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的，或上传的文件打不开的。

14.不同的投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

15.其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

八、废标条款

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.因重大变故，采购任务取消的。

4.评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

5. 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

6.投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

九、定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

1.2招标人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3 招标代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人或招标代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评标委员会发现的。

1.4.5与评审专家、招标人、其他投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

1.4.7中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同或者未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通参与投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

2.质疑处理

2.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人、招标代理机构将只对投标人第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

招标人或招标代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

2.5.4投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人或招标代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

2.7投诉提起路径：江苏政府采购网（南通市公共资源交易平台）-“办事指南”—“投诉办理指南”。

十、中标通知书

1.中标结果确定后，招标人或者招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：中标人在下载中标通知书后须提供3套加盖红章的系统内打印的纸质投标文件交给招标代理机构存档。

十一、履约保证金

无。

十二、授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及投标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.标的物的追加

2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3. 政府采购合同信用融资扶持政策

根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

十三、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

十四、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三章 项目需求

请供应商在网上报名前和制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后中标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务条款响应正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、项目概况

南通市肿瘤医院，暨南通市第五人民医院，南通大学附属肿瘤医院，是一所全民所有制的三级甲等肿瘤专科医院。

医院经营过程中伴有大量医疗废水产生，医疗废水中含有大量的病原体和有害物质，如果未经妥善处理，将对环境和人类健康造成严重威胁。目前厂内设有一套 400t/d的污水预处理系统，将废水处理到纳管标准后由市政污水厂进行后续的深度处理。

南通市肿瘤医院北院由于污水处理站建成投运多年，大部分污水处理设施及设备老化损坏，污水处理系统处理出水水质不稳定，废水处理成本日趋增高；鉴于原废水处理系统为地下式，清理改造难度大，且院内的正常生产活动无法停止；为确保污水达标排放，结合院内用水情况考虑，计划新增 400t/d一体化废水处理装置，用于保证污水处理单元的平稳运行。

请供应商结合现场实际情况，制定切实可行的污水处理方案。

二、设计依据及原则

2.1 设计依据：

（1）业主提供的相关资料

（2）《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013.pdf

（3）根据国家 GB8978-1996《污水综合排放标准》

（4）室外排水设计规范（GBJ14-87）

（5）《给水排水设计手册》GB8978-1996

（6）《城市杂用水回用标准》（GB/T 18920-2002）

（7）《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)

（8）《室外排水设计规范》 (GBJ14-87)

（9）《污水排入城市下水道水质标准》（CJ18-86）

（10）国家医疗机构污水排放标准 （GB18466-2005）

（11）水解酸化池反应器污水处理工程技术规范（HJ2037-2015）

2.2 设计原则：

（1）充分考虑医院现状，新建污水处理装置在施工期、运营期尽量不影响医院正常营运。

（2）充分利用现有设施及管网，降低投资规模和成本。

（3）新建污水处理装置操作、运行简便，运行成本低。

（4）铺设暗管为避免大规模开挖混凝土路面，而走花池区域，对原有绿化有一定的破坏，项目完成后，原有绿化恢复到位，保持原有美观效果。

三、工艺设计基础数据

3.1 设计处理水量

不低于2*200m³/d 进行设计。

3.2 水质

原水水质指标参照相关类似医疗废水指标进行设计：

设计原水水质如下：

| 项目 | pH | COD | BOD | 氨氮 | SS | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水水质（mg/L） | 6-9 | ≤500 | ≤200 | ≤60 | ≤400 | ≤70 |

3.3 出水水质：处理后的水质满足《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466-2005 预处理标准要求，氨氮、总氮指标参照《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015执行。

出水水质见下表 ：

| 项目 | pH | COD | SS | 氨氮 | 粪大肠杆菌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水水质（mg/L） | 6-9 | ≤250 | ≤60 | ≤45 | ≤5000（MPN/L） |

四、工艺流程图及简述（供参考）

4.1 工艺流程图

依托原有系统进行使用，尽量节省投资费用。

虚线圆框中为本次新增部分，其余部分利旧。

4.2 工艺简述

医院废水首先经过格栅处理后直接进入初沉调节池（利旧），经排泥泵排出沉淀物；水质调节后通过提升泵将污水送至水解酸化池，然后污水自流至接触氧化池。氧化池内布满生物填料，由风机提供充足的氧气量，好氧微生物通过新陈代谢作用分解和消化有机污染物。由于填料的比表面积较大，生物量密度较高，整体的处理能力能够达到一个较高的水平。填料选用优质弹性组合填料，具有良好的布水布气性能，采用的微孔曝气器使水体扰动和充氧同时进行，气泡细密，氧转移速率高，待大部分有机物去除后，废水进入沉淀池进行泥水分离，上清液流出后经消毒池处理纳管排放。沉淀池剩余污泥通过污泥回流泵泵送至污泥池暂存。

4.3 工艺特征

采用“水解酸化+接触氧化 ”为主要工艺的一体化污水处理设备，系统兼顾减少有机污染物，去除磷、氨氮的作用，由于原水总氮指标不高，在此便未将反硝化单元纳入考虑，系统主要以硝化反应为主。

水解(酸化)处理方法作为后续反应的预处理阶段。根据产甲烷菌与水解产酸菌生长条件的不同，将厌氧处理控制在含有大量水解细菌、酸化菌的条件下，利用水解菌、酸化菌将水中不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续生化处理提供良好的水质环境。

后续接触氧化工艺由于填料的比表面积大，池内的氧化条件良好，生物接触氧化池中每单位体积的生物固体量高。通过污泥回流，活性污泥浓度在反应池中保持较高浓度，具有高容积负载。由于大量的生物固体，当有机容积负荷高时，F/M比可以保持在一定水平，因此，污泥产量可以等于或低于活性污泥法。该工艺操作简单，运行成本低，处理效果好，运行稳定，是一种比较成熟的生活污水处理工艺，可有效保证污水排放达标。

除臭设备按利旧考虑，新建一体化装置统一收集后由原净化设备处理；考虑管道架高敷设的困难，按埋地设计；考虑到管道内积水的情况，需额外设置疏水排放井以确保除臭单元的正常运行。

考虑到清渣的需要，需要设置专用捞渣装置。

五、各阶段处理效果预测表

| 处理单元名称 |  | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | 氨氮（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 |  | 500 | 200 | 60 |
| 水解酸化池 | 去除率 | 20% | 15% | - |
|  | 出水 | 400 | 170 | 60 |
| 接触氧化池 | 去除率 | 60% | 65% | 50% |
|  | 出水 | 160 | 59.5 | 30 |
| 排出水质 |  | 160 | 59.5 | 30 |
| 最高允许排放浓度 |  | 250 | 100 | 45 |

六、改造情况要求

6.1 格栅单元（利旧）

情况说明：原系统设有格栅井并配备自动格栅机，运行状况良好，可以利旧使用。

6.2 沉淀调节池（利旧）

情况说明：实现对院内废水的综合调节；原系统设有沉淀调节池，且目前能够正常运行。

6.3 污水提升泵

设置目的：

于调节池内设置潜污泵，将污水均质后提升至一体化处理装置进行处理。

潜污泵设置两台，配置液位控制，水泵采用无堵塞撕裂杂物泵。

选型：

根据处理水量设计，污水提升泵出力应不低于15m³/h，扬程应不低于15m。

连锁控制采用液位开关，实现系统的自动运行。

6.4 水解酸化池（新增）

设置目的：水解阶段是大分子有机物降解的必经过程，大分子有机物想要被微生物所利用，必须先水解为小分子有机物，这样才能进入细菌细胞内进一步降解。酸化阶段是有机物降解的提速过程，因为它将水解后的小分子有机物进一步转化为简单的化合物并分泌到细胞外。

水解酸化池作为一项较好的预处理工艺，能够耐受较高反应负荷的冲击，并且经过水解酸化反应后，有机物水解成较小的分子后更利于后续反应微生物的利用。

目前水解池因长时间未清理，处理能力大幅下滑，故考虑可在改造项目中新增水解酸化池单元。

设计：水解酸化池按升流式设计，停留时间按城镇污水类设计，按停留3h计算，每套系统设计池容为30m³,设计尺寸应不低于3000*3000*3500mm。

6.5 接触氧化池

设置目的：

该池为在较高的有机负荷下，通过附着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用，去除污水中的各种有机物质，使污水中的有机物含量大幅度降低。在有机负荷较低的情况下，通过硝化菌的作用，在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮，同时也使污水中的 COD 值降低到更低的水平，使污水得以净化。

原接触氧化池由于曝气系统的脱落及填料老化的原因，处理性能无法得到充分保证，计划新增设接触氧化池单元。

池内由填料、充氧曝气系统等部分组成，该池以生物膜法为主，兼有活性污泥法的特点。

池中填料采用组合填料，该填料具有比表面积大，使用寿命长，易挂膜耐腐蚀不结团堵塞。填料在水中自由舒展，对水中气泡作多层次切割，更相对增加了曝气效果，填料成笼式安装，拆卸、检修方便。

设计：

池体底部设置曝气管路。

混合液悬浮固体平均浓度 3（gMLSS/L），污泥负荷 0.25（kgCOD/(kgMLSS•d)），初步计算单套好氧池有效容积 67m³。根据初步布置设计，好氧池尺寸 7000*3000*3500mm。

6.6 沉淀池

设置目的：

进行固液分离去除生化池中剥落下来的生物膜和悬浮污泥，使污水真正净化。

原地下式二沉池单元由于排泥不便，导致积泥严重，因此为保证新增系统的运行稳定，配套重新设计沉淀池单元。

设计特点：

设计为竖流式沉淀池，采用三角堰出水，使出水效果稳定均匀。出水自流至原消毒池，经消毒处理后外排。

配套污泥回流系统，将污泥提升至缺氧池，并预留支路将剩余污泥排放至化粪池。

计算：污泥回流比设计100%，配置污泥回流泵，流量 Q=10m³/h，H=10m，每套配置 1台，另设置 1 台水泵备用。

沉淀池表面负荷可按 1.0m³/（㎡·h）计算，每小时处理量按 10m³/h，计算沉淀池截面积为 10 ㎡ ，结合布置需要按 4*3m 设计，实际表面负荷为 0.83m³/（㎡·h）。

6.7 曝气风机（利旧）

原系统风机设计型号满足改造后的使用要求，因此不再考虑新增，对原风机管道进行改造利用即可。

6.8 污泥浓缩池（利旧）

设置目的：

用于储存剩余污泥，进一步对污泥进行浓缩节省空间；剩余污泥收集后，进行初步的厌氧减量，减少后续污泥处理的成本。污泥厌氧消解后，排入储泥池继续减量处置，安排吸粪车定期吸走。

原污泥浓缩池目前尚能发挥污泥处置的功能，在此为节约成本，暂不考虑新建设施。

七、电气、自控系统

自动控制系统为污水处理工程工艺所配置, 自控专业主要涉及的内容为该污水处理系统中水泵与液位的连锁、报警、风机的交替动作工作等;

7.1 设计依据

《建筑照明设计标准》（GB50034）；

《20kV 及以下变电所设计规范》（GB50053）；

《低压配电设计规范》（GB50054）；

《通用用电设备配电设计规范》（GB50055）；

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093-2013

《过程测量和控制仪表的功能标志和图形符号》HG/T 20505-2014

《分散型控制系统工程设计规定》HG/T 20573-2012

《自动化仪表选型规定》HG/T 20507-2014

7.2 供电电源

新增系统主要设备供电，由业主方负责将电送至供货方电控柜上端头。

7.3 电气控制

污水处理系统主要考虑新增污水提升泵与调节池液位间的连锁控制，由于后期将增 设新污水处理站，本次改造仅为保证系统正常运行。因此设置液位开关于水泵进行连锁控制即可。

7.4 其他

a、各类电气设备均设置电路短路和过载保护装置；

b、动力电源由本电站提供,进入污水处理站动力配电柜；

八、服务要求

8.1 设计阶段

1、组建专项设计组

为保证优质、高效地完成工程设计,组建专项设计组,充分发挥技术优势,严格把关,精心设计；

2、质量控制

严格按照 ISO 质量体系标准的要求,制定和实施质量计划；

3、投资控制

（1）精心设计,合理编制工程概算,以达到工程造价的设计控制；

（2）严格执行设计变更审批制度,控制工程实施过程中的设计变更以达到工程造价的设计控制；

4、进度控制

把好各阶段的设计进度,以保证工程的顺利实施。

8.2 施工阶段

1、负责整个工程的安装,严格抓好施工质量；

2、积极配合建设方进行设备及土建工程的验收,编制竣工验收报告及竣工图；

3、精心编制施工图预算,做好投资控制；

4、严格按照设备清单采购和生产,严把采购设备质量关；

8.3 试运行阶段

1、提供本工程完善的工程操作维护手册,包括工程的介绍、工艺的运行过程,设备的操作维护、日常管理及运行记录等全套资料；

2、在试运行开始之前,配合建设方对本工程日后管理人员进行上岗培训；

3、在建设单位的积极配合下,按时完成本工程的单机试运行工作；

8.4 调试验收阶段

1、积极组织设备调试,详细填写运行记录；

2、及时总结调试经验,优化运行参数；

3、根据水质条件,合理调整电气设备运行时间,节约运行成本；

4、配合建设单位进行环保验收；

8.5 售后服务

1、工程保修期为两年,即调试合格后两年内,免费上门维修,协助优化工程运行；

2、在接到用户保修通知后 24 小时内售后服务人员赶到现场,及时解决设备在运行中出现的问题；

3、两年后,定期对工程进行回访,提供技术咨询服务;工程实行终身维修,保修期后只收取成本费；

4、提供各类环保咨询服务。

九、设备材料（供参考）

根据前期调研的情况，对该项目所需配备的设备情况进行统计，以供参考，详见如下:

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水提升泵 | Q=15m³/h，H=15m | 台 | 2 |  |
|  | 污水处理一体化设备 | 14*3*3.5m | 套 | 2 |  |
|  | 水解池穿孔布水管 | 均布 | 套 | 2 |  |
|  | 好氧池组合填料 | φ150 弹性填料 | 套 | 2 |  |
|  | 填料支架 |  | 套 | 2 |  |
|  | 曝气管路 | 含曝气器 | 套 | 2 |  |
|  | 二沉池污泥回流泵 | Q=10m³/h，H=10m | 台 | 2 |  |
|  | 电控柜 | 800×400×1200，含仪表电源 | 台 | 1 |  |
|  | 液位开关 | 0-3m | 台 | 1 | 调节池 |
|  | 设备间管道 |  | 套 | 1 |  |
|  | 废气收集管道 | DN150 | 米 | 40 |  |
|  | 阀门 | DN25-DN50 | 套 | 1 |  |
|  | 设备间电缆 | 由业主在原配电间提供一路总电源至控制柜 | 套 | 1 |  |
|  | 埋地套管 | DN300 | 米 | 8 |  |
|  | 穿线管 | DN20 | 米 | 50 |  |
|  | 设备基础 | 接触氧化池基础不低于14000*7000*300，要求混凝土标号不低于C30 | 项 | 1 |  |
|  | 废气收集管检修井 | 1000*1000*1000，砖混 | 座 | 1 | 需定期 排水 |
|  | 路面开挖埋管 | 包含后续路面恢复工 | 项 | 1 |  |
|  | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |

十、付款方式

本项目自合同签订之日起支付合同估算价的30%作为项目预付款，验收合格取得验收报告之日起7个工作日内支付至合同价的97%，余款自项目验收合格之日起满2年后付清。

第四章  评审方法和程序

一、招标人委托招标代理机构组织招标

1、成立评标委员会小组，评标委员会由招标人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

二、开标

1、不见面远程开标模式：开标当天各投标人在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加投标活动。

2、招标代理机构主持开标并记录，及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。

3、投标人不足3家的不得开标。

三、资格审查

1、开标后，招标人及其委托的采购代理机构依据相关法律政策的规定，根据招标文件载明的资格审查要求，对投标人的资格进行审查。

2、资格审查合格的投标人进入评标。

3、合格投标人不足3家的，不得评标。

四、评标

1、评标时间：资格审查结束以后。

2、招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在招标采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向相关部门报告。

（2）宣布评标纪律。

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长。

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（6）根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件。

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

（8）核对评标结果，有下列规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，则予以书面记录并向本级相关部门报告：

① 分值汇总计算错误的；

② 分项评分超出评分标准范围的；

③ 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

④ 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

3、评标委员会负责具体评标事务：

（1）独立履行审查、评价合格投标人的投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求并进行比较和评价；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价并依据招标文件载明的评标方法直接确定中标人。

（2）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正，应当采用书面形式由投标人代表签字，但不得超出招标文件的范围或者改变其实质性内容。

（3）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。招标人或者招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4、评标委员会成员独立履行以下职责与义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）审查合格投标人的投标文件是否实质性响应招标文件要求，并做出评价；

（3）按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

（4）可以要求投标人对投标文件有关事项做出解释或澄清；

（5）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

（6）配合相关部门的投诉处理工作；

（7）配合招标人或招标代理机构答复投标人提出的质疑。

5、除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场；有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6、开标后直到公告项目中标结果发出中标通知书并授予中标人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较投标的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

7、评审期间，合格投标人的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。

8、在投标文件的评审、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的中标资格。

五、评审原则

1、本项目采用  综合评分法 ，即指投标文件满足本项目招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标，经评审后得分最高的投标人推荐为中标人的评标方法。

2、评标委员会成员：对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行价格和商务技术评估，综合比较与评价。

3、评标委员会严格按照招标文件规定的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的完整计划标的物的科学性、可行性、产品质量、服务质量的保证及承诺等实质性响应内容进行比较评价。

4、对投标文件的评审判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后任何外来证明文件。

六、评审方法

1、评标程序：

资格及符合性评审——商务技术标评审——价格标评审——确定中标候选人。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

2、评标委员会将仅对按本招标文件载明的方法与规定，为实质上响应招标文件要求的投标文件评审并进行评价和比较。

3、本次项目的技术标和价格标评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

商务技术标分值占总分值的比重为70%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

价格标分值占总分值的比重为30%（权重）（计算结果均四舍五入保留两位小数）；

4、评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较。

5、评标委员会构成共5人，评标专家4人，招标人代表1人；评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。商务技术分按算术平均值计算（计算结果均四舍五入保留两位小数）

6、投标人的价格标评审得分直接计算取得，并与其商务技术标得分相加为该投标人的综合得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

7、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

七、关于投标价格评审

1、针对投标价格实质响应的评审

评标委员会将审查每份投标文件的商务报价是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。如未实质上响应 ，则按无效投标处理。

2、针对投标价格合理性的评审

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、评审评分项

（一）商务技术标评分：（70分）

| 序号 | 类别 | 评审因素 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术 方案 (40分) | 项目理解（5分） | 对工程特点、施工条件、合同工期作简要概述。评委对有效响应文件进行评审。 优：概述全面、准确，符合项目特点和施工条件，对项目的特点和难点理解准确的，得5分； 良：概述较全面准确，对项目的特点和难点描述较清楚的，得4分； 中：概述全面准确性一般，对项目的特点和难点描述基本清楚的得3分； 差：概述全面准确性差，对项目的特点和难点描述不清楚的，得1分； 提供材料内容与本工程无关或者未提供的，得0分。 |
|  |  | 方案设计 （10分） | 供应商根据项目需求、现场实际，提供项目的整体设计方案：包含功能设计合理齐全，细节考虑全面周延；充分考虑实用性、便利性，合理配置等方面。 优：方案功能设计合理齐全，细节考虑全面，实用性、便利性强，配置合理，得10分； 良：方案功能设计较合理齐全，细节考虑较全面，实用性、便利性较强，配置较合理，得6分； 中：方案功能设计合理性一般，细节全面性一般，实用性、便利性一般，配置合理性一般，得3分； 差：方案功能设计合理性差，细节考虑不全面，实用性、便利性差，配置不合理，得1分； 不提供不得分。 |
|  |  | 改造施工方案（10分） | 根据本项目的特点制定工期目标及工期保证措施、主要施工方法、技术措施、安全文明施工措施、质量保证措施、安全保证措施，评委对有效响应文件进行评审。针对保证措施是否合理进行评分。 优：改造施工方案目标明确合理，各保证措施完善详尽得当，符合或优于项目需求的，得10分； 良：改造施工方案目标较合理，各保证措施较完善较详尽得当，较能符合项目需求的，得7分； 中：改造施工方案目标合理性一般，各保证措施基本完善详细，基本符合项目需求的，得5分； 差：改造施工方案目标不明确不合理，各保证措施不完善不得当，不能符合项目需求的，得3分； 提供材料内容与本工程无关或者未提供的，得0分。 |
|  |  | 调试和试运行方案（10分） | 根据本项目的特点制定调试和试运行方案，评委对有效响应文件进行评审。针对调试和试运行方案、和相关保障措施是否合理进行评分。 优：调试和试运行方案完善全面，科学合理，符合或优于项目需求的，得10分； 良：调试和试运行方案较完善较全面，科学合理性较好，较能符合项目需求的，得7分； 中：调试和试运行方案基本完善，科学合理性一般，基本符合项目需求的，得4分； 差：调试和试运行方案简单笼统，科学合理性差，得1分；提供材料内容与本工程无关或者未提供的，得0分。 |
|  |  | 售后服务保障 （5分) | 售后服务保障措施、人员配置方案及应急方案： 方案措施全面清晰、科学合理，符合或优于项目需求，得5分； 方案措施较全面清晰、较科学合理，基本符合项目需求，得3分； 方案措施简单笼统，不符合项目需求或未提供的不得分。 |
| 2 | 企业综合实力 (30分) | 类似业绩 （10分） | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签订之日为准）承担过的类似业绩（类似业绩是指400吨/天以上的污水处理改扩建、新建项目）的，有一个得2.5分，最多得10分。 提供合同及验收证明复印件或扫描件加盖公章，合同或验收证明中须能明确体现业绩的相关要求，合同或验收证明中未能提供的则另需提供业主加盖公章的证明材料，否则不得分。 |
|  |  | 人员配备 （11分） | - 拟投入本项目的项目负责人具有市政公用工程或机电安装工程专业二级及以上建造师的执业资格的（含安全考核B证且必须在供应商处注册），得3分。 - 拟投入本项目组成员中具有给水排水专业或环境管理类中级及以上职称的，有一个得1分，最多得2分。 - 拟投入本项目组成员中具有污水处理站运行维护经验或具有“污废水操作工”证书的，得2分。 - 拟投入本项目组成员中具有“特种作业操作资格证（电工、焊工）”证书的，有一个得1分，最多得2分。 - 拟投入本项目组成员中具有“设备管理、设备安装类中级及以上职称”证书的，有一个得1分，最多得2分。 注：以上人员需提供相关证书原件复印件加盖公章及2024年后任意一个月的社保证明复印件。 |
|  |  | 企业资信 （9分） | 供应商具有： 1、供应商具有环保工程专业承包叁级及以上资质的，提供得3分，未提供不得分。 2、供应商通过企业通过ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证且在有效期内，每有一个认证证书得2分，本项最高得6分。（提供证书复印件并加盖公章，未提供不得分） |

注：1、上述投标文件中，证书或证明或报告必须提供扫描件（加盖投标人公章），如发现弄虚作假的，将按照本招标文件相关条款规定予以处理。

- 评委依据招标文件载明的方法评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

- （二）价格标评分：（30分）

1、本次项目最高限价为 78.58万元 ，超过限价作无效响应处理。

2、满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格标得分为满分。

3、其他投标供应商的价格标得分按照下列公式计算：

商务标得分 =（评标基准价/投标报价）×30%×100

（三）政府采购政策功能落实

专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（四）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照综合得分从高到低的顺序推荐前三名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定中标人。

九、评标争议

评标时评委对评标的细则若有争议，由评标委员会评委集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

十、落标原因

评标委员会不对落标的投标人做落标原因的解释。

第五章 合同主要条款

采购合同（以最终签订合同为准）

采购单位全称：南通市肿瘤医院（简称甲方）

中标供应商全称：                  （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通市肿瘤医院北院污水处理工程改造项目采购项目相关事项协商一致，签订本合同，并达成如下合同条款：

- 一、合同标的

本合同标的为南通市肿瘤医院北院污水处理工程改造项目。

- 采购需求

采购需求概况：因医院环保要求，北院污水处理站出现氨氨、COD指标超标问题，需对北院污水处理进行改造。具体详见招标文件第三部分项目需求。

- 二、价格

1.合同价：人民币（大写）        （￥         ）。

2.合同价格包括了完成本项目的全部费用及相关服务费等。包含但不限于一体化废水处理装置的设计、改造、安装、试运行以及售后服务等。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。

3.采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：

①材料价格涨跌、国家政策性调整；

②货物供货期间，遇到发包人以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；

③招标文件中已明确由承包人承担的费用。

风险费用的计算方法：视为供应商已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，在结算时一律不予计算此风险费用。

- 三、交货期限

自2024年  月   日起开始供货，总供货期为    日历天。

- 四、付款

本项目自合同签订之日起支付合同估算价的30%作为项目预付款，验收合格取得验收报告之日起7个工作日内支付至合同价的97%，余款自项目验收合格之日起满2年后付清。

- 五、合同转让与分包

本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务。

- 六、不可抗力

1.签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件,诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

2.受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

- 七、逾期交货及逾期付款的赔偿

1.除不可抗力因素外，如果乙方不能按照合同规定的时间交货和提供服务，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，将尽快作出评价，决定是否同意延长交货期及收取误期赔偿费。甲方在不影响合同项下的其它补救措施情况下，可从合同未付款中扣除误期违约金。违约金按    的规定计算，且误期不能超出    的期限。一旦达此限期，甲方有权解除合同。此时如果甲方按合同支付了预付款的，甲方有权选择要求乙方按双倍于预付款金额立即支付违约金。如按上述办法计算的违约金仍不足以补偿因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔。

2.如果甲方不能按合同约定支付预付款，则乙方有权延期交货；迟付期限按上一条规定，一旦达此限期，乙方有权解除合同，并要求甲方按合同总金额的10％计付违约金。甲方未按合同约定期限支付货款的，也应支付违约金。违约金按规定计算。超过合同付款期限30天甲方仍不付款，且造成乙方损失的，甲方应支付赔偿予乙方。

3.本合同中对于甲方付款和乙方交付使用有先决条件约定的，按约定执行。

- 八、合同变更

1.乙方根据实际情况，发现合同原计划或方案不尽合理，确实需变更原合同约定的服务的，应及时通知甲方，并提出变更理由、修正方案，经双方协商并签署有关文件（作为合同附件）后实施。

2.因甲方的原因变更合同货物的，甲方应以书面形式通知乙方，并经双方协商一致签署有关变更文件。如因此造成乙方履行合同义务的价格或时间增减，将对合同价、交货时间进行公平调整。乙方据此要求的调整必须在收到甲方通知后30天内提出。

3.无论是按原合同要求，或是根据现场实际情况作出变更提供货物，乙方都不能免除其对货物应承担的责任。

- 九、合同解除和终止

- 1.合同自然终止

甲乙双方各自完成合同规定的责任和义务，合同自然终止。

- 2.合同因甲方便利而解除或终止。

甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知终止或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

- 3.违约违规终止合同

在甲方对乙方违约违规而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面的违约通知书，提出终止部分或全部合同：

3.1.如果乙方未能在合同规定的期限内提供服务（参见本合同有关逾期交货的条款）；

3.2.如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

3.3.如果甲方认为乙方在本合同的投标竞争和实施过程中有违反有关政府采购的法律、法规，涉嫌用不正当手段影响甲方采购过程，包括谎报或隐瞒事实、损害甲方利益、干扰甲方、评委、采购代理机构的招标、评标等行为。

如果甲方根据本条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购甲与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购甲类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

- 4.因乙方破产而终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同面不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

- 十、争端的解决

1.凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2.本合同的诉讼管辖为交货地法院或被告所在地（合同未实际履行时）法院。

3.在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

- 十一、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 十二、通知

1.本合同一方给对方的通知应用书面形式送达对方的地址，电传或传真要经对方的书面形式确认，以电报形式通知的，以邮电局发出电报的第二天视为送达。

2.通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以较迟的日期为准。

- 十三、税和关税

根据中华人民共和国现行税法的有关规定执行。

- 十四、合同生效

合同经双方授权代表签字盖章后生效，合同签署日期以较迟签注的日期为准。

- 十五、其它

1.中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

2.在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

3.除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

本合同一式四份，双方、各执贰份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

甲方法定代表（签字）：	乙方法定代表（签字）：

二0二四年月日                     二0二四年月日

第六章  合同授予

一、自中标通知书发出之日起30日内，中标人凭“中标通知书”及 “履约保证金”凭证与招标人签订合同。合同一式伍份，招标人叁份、中标人贰份。所签合同不得对招标文件作实质性修改。招标人不得向中标人提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

二、招标人按合同约定积极配合中标人履约，中标人履约到位后，请以书面形式向招标人提出验收申请。

三、中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任。

四、不响应付款方式的，视同投标文件无效，按无效投标文件处理。

五、付款方式详见招标文件第五章，以上项目款的支付不计息。

- 第七章  质疑与投诉

一、质疑的提出

1、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

2、投标人认为招标文件、招投标过程和招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加招投标活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对招标方式、招标文件中项目需求、投标人资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。

招标人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加招投标活动的投标人。

5.4投标人组成联合体参加招投标活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1、投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2、质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3、质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6、质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 第八章  投标文件组成及格式

一、资格审查文件

1、投标人提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）和税务登记证（提供副本扫描件并加盖公章）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）。

2、投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证扫描件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证扫描件（格式参见第八章）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见第八章）。

4、投标人须提供诚信承诺书（格式参见第八章）。

5、投标人须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱或戒毒企业证明材料（格式参见第八章）。

6、投标人认为其他需要的文件。

二、商务技术标文件

1、评标办法中所涉及的事项需提供的所有资料。

2、招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

三、价格标文件

1、开标一览表

四、符合性审查文件

1、投标响应函（格式参见第八章）。

2、投标人一般情况表

3、商务要求响应及偏离表；

4、技术要求响应及偏离表；

5、投标分项报价表（格式参见第八章）

附件：相关格式

- 1、法定代表人身份证明

南通市肿瘤医院：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的        （招标项目名称、项目编号）的项目投标活动，全权代表我公司处理投标的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）                   法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                      年   月    日

法定代表人身份证正反面扫描件

（粘贴此处）

- 2、授权委托书

南通市肿瘤医院：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加        （招标项目名称、项目编号）项目的投标活动，全权处理一切与该项目投标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                        年   月   日

法定代表人身份证正反面扫描件

（粘贴此处）

被授权人身份证正反面扫描件

（粘贴此处）

- 3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市肿瘤医院：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

4、诚信承诺书

南通市肿瘤医院：

我单位在参加贵单位组织的             项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠或参与串标、围标、及抬标情形；

3、我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；

4、若我方中标，将严格按照规定及时与招标单位签订合同；

5、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、服务等内容组织实施；

若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按投标文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受有关行政监督部门做出的取消投标资格、中标资格、没收投标保证金、不良行为记录、限制其一定期限内投标资格等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

5、中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

（1）中小企业划分标准以“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》为准。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

6、残疾人福利性单位声明函

（如是，则提供，格式详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中附件）

- 7、监狱企业的证明

- （如是，则提供）

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件。

- 8、投标响应函（格式不得变动）

南通市肿瘤医院  ：

依据贵单位         （招标项目名称、项目编号）项目公开招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我方的投标报价（以人民币计价）包含但不限于人工（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、专用设备、工具、消毒、办公设备、运输、机械、通讯、保险、管理费、服务费、材料费、各种税费、利润、政策性文件规定及合同履行过程中可能发生的风险、责任等所有预见和不可预见的费用。即完成本项目采购要求的所有费用。

2、我方已经详细审查了全部招标文件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是扫描件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

9、投标人一般情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的扫描件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书扫描件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

10、商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.本项目商务条款不接受负偏离，有负偏离的按无效标处理。供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

11、技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的投标文件中与采购文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

4.若完全响应本项目需求且无偏离，投标时本表可空白盖章提供。

12、投标报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 | 大写： ； 小写： 。 |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本表投标报价（以人民币计价）包含但不限于完成本项目所需的一切费用，包含人工（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、专用设备、工具、消毒、办公设备、运输、机械、通讯、保险、管理费、服务费、材料费、各种税费、利润、政策性文件规定及合同合同履行过程中发生的风险、责任等所有预见和不可预见的费用。即完成本项目采购要求的所有费用。

13、投标分项报价表

项目名称：南通市肿瘤医院北院污水处理工程改造项目

| 序号 | 名 称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 单价（万 元） | 总价（万 元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污水提升泵 | Q=15m³/h，H=15m | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 污水处理一体化设备 | 14*3*3.5m | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 水解池穿孔布水管 | 均布 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 好氧池组合填料 | φ150 弹性填料 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 填料支架 |  | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 曝气管路 | 含曝气器 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 二沉池污泥回流泵 | Q=10m³/h，H=10m | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 电控柜 | 800×400×1200，含仪表电源 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 液位开关 | 0-3m | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 设备间管道 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 废气收集管道 | DN150 | 米 | 40 |  |  |  |
|  | 阀门 | DN25-DN50 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 设备间电缆 | 由业主在原配电间提供一路总电源至控制柜 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 埋地套管 | DN300 | 米 | 8 |  |  |  |
|  | 穿线管 | DN20 | 米 | 50 |  |  |  |
|  | 设备基础 | 接触氧化池基础 14000*7000*300 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 废气收集管检修井 | 1000*1000*1000，砖混 | 座 | 1 |  |  |  |
|  | 路面开挖埋管 | 包含后续路面恢复工 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

附件：

中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。