竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-C2025-0182

项目名称：国家税务总局徐州市税务局2025年机房基础设施、主机存储、视频会议、显示大屏维保项目

采购单位：国家税务总局徐州市税务局

代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二五年十月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-C2025-0182

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏中际招标代理有限公司对国家税务总局徐州市税务局2025年机房基础设施、主机存储、视频会议、显示大屏维保项目采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

第一章 项目说明

一、采购人：国家税务总局徐州市税务局

二、项目名称：国家税务总局徐州市税务局2025年机房基础设施、主机存储、视频会议、显示大屏维保项目

三、项目编号：JSZC-320300-ZJZB-C2025-0182

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式。

六、供应商资格条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：无。

说明：

1.本项目不接受联合体参与采购活动，本项目成交后不得转让或分包。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6、《合同草案条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，江苏中际招标代理有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏中际招标代理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金

1、磋商保证金交纳数额和形式：不需交纳。

第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）意源CA数字证书及电子签章办理指南》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年10月30日9:30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间：首次响应文件提交的截止时间（2025年10月30日9:30）前。

2、提交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间2025年10月30日9:30。

（五）首次响应文件开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）（必须提供，否则响应无效）；

2、授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）（必须提供，否则响应无效）；

3、授权委托书中受托人身份证原件的扫描件（必须提供，否则响应无效）；

4、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1～5项必须提供原件扫描件，否则响应无效）

1、供应商合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件的扫描件；

2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况报告至少提供：

供应商的提交首次响应文件时间前六个月内任何日期的资产负债表和利润表月报表各一份；或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明；或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的担保函；或合法有效的经第三方机构审计的上年度财务审计报告（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）及财务会计管理制度；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：

供应商的提交首次响应文件时间前六个月内任何一月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式见《磋商文件》附件)；

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

4、《税务信息化供应链安全管理承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

（四）综合评审评分项

1、响应供应商评价（要求见《磋商文件》附件：1、《评分细则》）；

2、响应供应商业绩（要求见《磋商文件》附件：1、《评分细则》）；

3、人员配备（要求见《磋商文件》附件：1、《评分细则》）；

4、机房UPS不间断电源系统维保服务方案（要求见《磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

5、机房精密空调维保服务方案（要求见《磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

6、机房动环监控维保服务方案（要求见《磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

7、防雷及智能电源安全净化系统维保服务方案（要求见《磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

8、机房消防设施维保服务方案（要求见《磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

9、机房主机存储系统维保服务方案（要求见《磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

10、会议显示屏维保服务方案（要求见《磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

11、视频会议系统维保服务方案（要求见《磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

12、项目组织方案（要求见《磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

13、响应时间方案（要求见《磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

14、文档管理方案（要求见《磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

15、咨询服务方案（要求见《磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

16、业务衔接方案（要求见《磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

17、应急服务方案（要求见《磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

18、培训方案（要求见《磋商文件》附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

19、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料扫描件。

（五）价格折扣文件格式：

- 提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序；

- 注：中小微企业，应当同时符合以下条件：

- 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

- 注：监护企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。

- 供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。

- 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

- 供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

- 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

- ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

- ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

- ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

- ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

- 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

- 1、密封（加密）要求：

- 供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

- 2、签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

- 3、盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

- 特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

- （七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。上传响应文件的大小不得超过苏采云系统设置的范围！

- 注：

- 1、供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 2、采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由本代理公司提供给采购人。

第四章 磋商相关说明

十四、磋商程序

（一）磋商要求

- 1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派代表（以下简称：磋商人员）通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

- 2、供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

- 3、供应商授权的磋商人员需携带授权委托书原件及身份证原件按时参与磋商活动。

- 4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5、磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请。

- 6、未在“苏采云”系统规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

- 7、未在“苏采云”系统规定时间内进行报价的，视为响应无效。

- 8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照维保服务方案（总得分）顺序推荐1名成交供应商。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。
具体审查要求如下：评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括:

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关供应商在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）。

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。（这条规定的适用情形为竞争性磋商符合资格条件的供应商不少于3家，进入磋商过程中，符合采购人技术等方面要求的供应商为2家，磋商活动可以继续进行，由2家供应商提出最后报价。符合资格条件是指通过资格性审查。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动）。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）。

(三) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

(1)“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

(2) 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

(3) “诚信江苏”网（www.jiangsu.gov.cn/jsxy/index.htm）

和或“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

(4)“诚信徐州”网（ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

和或“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1.评审方法：综合评分法

2.评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

3.采购项目为非单一产品的，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，具体核心产品内容见本磋商文件《项目要求（采购需求）》。核心产品为两个及以上的，不同供应商所报的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的作为一个供应商计算，以质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的供应商作为该品牌的供应商。

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，如排序相同的，由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的,在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有原件扫描件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃成交资格。特别要求的除外。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑接收人：梁剑飞   联系电话：0516-83200795

地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1906室。

第八章 其他

1、代理服务费由成交人向采购代理机构支付，收取标准见附件。

2、成交结果在徐州政府采购网http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex上公布。

3、采购人：国家税务总局徐州市税务局

地址：江苏省徐州市泉山区王陵路90号

联系人：闫强； 联系电话：0516-85909096

4、采购代理公司：江苏中际招标代理有限公司

地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1906室。

联系人：梁剑飞； 联系电话：0516-83200795

第九章 附件

1、《评分细则》

2、《项目要求（采购需求）》

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《合同草案条款》

7、《承诺书》

8、《授权委托书》

9、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》

10、《中小企业声明函》

11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

12、《残疾人福利性单位声明函》

13、《代理服务收费标准》

14、《税务信息化供应链安全管理承诺书》

- 评分细则

| 分类 | 项目 | 评分内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 响应报价 (10分) | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。 备注：促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业提供的服务价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 |  |
| 商务部分（14分） | 供应商评价 （4分） | 1、响应文件中提供响应供应商有效的ISO9001质量管理体系认证（认证业务范围需覆盖计算机信息系统集成）证书扫描件或复印件的，得 2 分。 2、响应文件中提供响应供应商有效的ISO27001信息安全管理体系认证（认证业务范围需覆盖计算机信息系统集成及运维）证书扫描件或复印件的，得2分。 以上证书要求同时具有国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）有效截图证明，未提供不得分。 |  |
|  | 供应商业绩 （4分） | 供应商自2022年9月1日（含）（时间以签订时间为准）以来承担过同类型或类似的综合运维项目，响应文件中须提供中标通知书、合同和发票，每份得2分，本项最高得4分。 响应文件中提供上述证明材料扫描件并加盖供应商电子签章方为有效，未提供或提供模糊不清的，视为不满足。 |  |
|  | 人员配备（6分） | 拟派项目经理 （3分） | 1、响应文件中提供拟派项目经理具备《信息系统项目管理师》（高级）资格（或同等效力的高级/高级水平证书）扫描件的，得1分； 2、响应文件中提供拟派项目经理具备由省级及以上人社/工信部门或官方认可机构颁发的“高级工程师”及以上职称证书扫描件的，得1分； 3、响应文件中提供拟派项目经理具备“注册信息安全专业人员”（CISP）或“注册信息安全管理人员”（CISM）或其他同等广泛认可的信息安全认证证书扫描件的，得1分。 注： 1.以上证书或证明材料需提供清晰的扫描件及该人员在投标单位近3个月的社保缴纳证明。 2.以上三项可累计得分，满分3分。 3.证书应在有效期内。如某项未提供或提供材料无法证实，则该项不得分。 |
|  |  | 拟派项目技术负责人 （3分） | 1、响应文件中提供拟派项目技术负责人具备《数据库系统工程师》（高级）资格（或同等效力的高级/高级水平证书）扫描件的，得1分； 2、响应文件中提供拟派项目技术负责人具备由省级及以上人社/工信部门或官方认可机构颁发的“高级工程师”及以上职称证书扫描件的，得1分； 3、响应文件中提供拟派项目技术负责人具备CISAW（信息安全保障人员）认证的“应急服务”专业方向或其他同等级别的信息安全应急服务认证证书扫描件的，得1分。 注： 1.以上证书或证明材料需提供清晰的扫描件及该人员在投标单位近3个月的社保缴纳证明。 2.以上三项可累计得分，满分3分。 3.证书应在有效期内。如某项未提供或提供材料无法证实，则该项不得分。 |
| 技术部分（76分） | 维保服务方案 （48分） | 机房UPS不间断电源系统维保服务方案（6分） 计划完整性（2分）：包含详尽的季/年度巡检计划，内容涵盖主机参数、电池内阻与容量测试、除尘等。 专业性（2分）：包含蓄电池专项维护方案（如核对性放电测试）和明确的报废标准。 应急措施（2分）：有明确的应急供电预案（如模块热插拔、备用机调配流程）。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |  |
|  |  | 机房精密空调维保服务方案（6分） 计划完整性（2分）：包含完整的巡检清单，如检查压缩机、风机、加湿器、滤网、制冷剂压力等。 专业性（2分）：包含季节性的适应性调整方案（如雨季除湿、冬季加湿）和校准方案。 应急措施（2分）：有高低温故障的应急通风降温预案。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |  |
|  |  | 机房动环监控维保服务方案（6分） 计划完整性（2分）：包含对传感器、采集器、传输设备、监控软件的全面检查计划。 专业性（2分）：包含系统联动功能测试方案（如告警触发短信、电话、声光）。 应急措施（2分）：有监控主机宕机后的备用告警或数据恢复预案。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |  |
|  |  | 防雷及智能电源安全净化系统维保服务方案（6分） 计划完整性（2分）：包含对各级防雷器状态、电源净化装置运行参数的检查计划。 专业性（2分）：包含防雷器件劣化指示判断和更换标准。 应急措施（2分）：有雷击事故后的应急排查和处理流程。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |  |
|  |  | 机房消防设施维保服务方案（6分） 计划完整性（2分）：包含对烟感温感探测器、气体灭火瓶组压力、报警控制主机的检查测试计划。 专业性（2分）：方案强调与消防部门规定的年检、维保要求相符。 应急措施（2分）：有明确的误报警和真火情应急处理流程，确保人员安全。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |  |
|  |  | 机房主机存储系统维保服务方案（6分） 计划完整性（2分）：包含对硬件状态日志、性能指标、存储空间利用率的检查计划。 专业性（2分）：包含与原厂维保服务的衔接方案，以及备件更换流程。 应急措施（2分）：有系统宕机或存储故障后的数据恢复和系统切换预案。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |  |
|  |  | 会议显示屏维保服务方案（6分） 计划完整性（2分）：包含对显示屏单元、拼接控制器、线缆连接的检查计划。 专业性（2分）：包含色彩一致性校正、坏点修复等专项服务方案。 应急措施（2分）：有单屏故障下的显示模式应急切换方案。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |  |
|  |  | 视频会议系统维保服务方案（6分） 计划完整性（2分）：包含对终端、MCU、摄像头、麦克风的音视频性能测试计划。 专业性（2分）：包含会前联调保障和会议中的值守支持方案。 应急措施（2分）：有主系统故障时备用会议方案（如软件会议系统切换）。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |  |
|  | 项目实施方案 （26分） | 项目组织方案（6分） 对项目组织方案内容的全面性、针对性进行评价。 内容的全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；存在较大漏项或缺陷得0分。 针对性（3分）：针对性强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |  |
|  |  | 响应时间方案（4分） 满足采购需求得基本分4分，不满足采购需求得0分。 上述响应时间要求见招标文件第六章《采购需求》。 本项最高得4分，最低得0分。 |  |
|  |  | 文档管理方案（4分） 对方案内容的全面性、针对性进行评价。 内容的全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 |  |
|  |  | 咨询服务方案（4分） 对方案内容的全面性、针对性进行评价。 内容的全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 |  |
|  |  | 业务衔接方案（4分） 制定与维保业务衔接方案，确保维保业务平稳过度，保证团队稳定进行综合评价： 内容的全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 |  |
|  |  | 应急服务方案（4分） 对方案内容的全面性、针对性进行评价。 内容的全面性（2分）：全面具体详实得2分；较全面得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 |  |
|  | 培训方案（2分） | 对方案内容的可行性、针对性进行评价。 内容的可行性强得1分，不具可行性得0分； 内容的针对性强得1分：针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得2分，最低得0分。 |  |

本章说明：本项目采用综合评分法。

2、项目要求（采购需求）

一、说明

（一）采购人：国家税务总局徐州市税务局

（二）采购项目名称：国家税务总局徐州市税务局2025年机房基础设施、主机存储、视频会议、显示大屏维保项目

（三）本项目不接受超过120万元人民币（采购项目预算金额）的磋商报价（首次和最后报价）。 （报价包含项目完成所需全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。）

（四）国家税务总局徐州市税务局2025年机房基础设施、主机存储、视频会议、显示大屏维保项目对应的中小企业划分标准所属行业为（软件和信息技术服务业）。

注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。：（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（五）本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

（六）服务期限：自合同签订生效之日起1年。

二、维保服务内容及维保服务要求

（一）维保服务内容及维保服务具体要求：

1、机房UPS不间断电源系统维保服务要求：

（1）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备地点 | 取得日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾默生UPS*2组 | 中山南路120号11楼机房 | 2014-06-27 |
| 2 | 机房动力柜 | 中山南路120号11楼机房 | 2014-12-18 |
| 3 | UPS电源 | 河清路62号一分局办公区 | 2019-06-30 |
| 4 | UPS电源 | 黄河南路106号二分局办公区 | 2019-10-31 |
| 5 | 艾默生UPS6K*5组 | 解放北路8号三分局办公区 | 2014-12-31 |
| 6 | UPS电源 | 奔腾大道7号数字产业园鼓楼区政务服务中心2层 | 2018-05-22 |
| 7 | 科华UPS FR-UK1110 | 民主北路63号第一稽查局办公区 | 2013-12-31 |
| 8 | UPS电源 | 解放北路8号鼓楼局办公区 | 2023-12-31 |
| 9 | 科华UPS*6组 | 湖北路18号泉山局办公区 | 2023-12-31 |
| 10 | 科华UPS-FR60L | 珠江东路11号管委会大楼1楼高新局办公区 | 2013-12-31 |

（2）维保内容

| 名称 | 维保服务范围 | 维保服务内容 | 维保服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房UPS不间断电源 | 徐州市税务局中山路中心机房及派出机构所有的UPS电源系统，包括UPS主机和电池。 | 1、主机工作状态监测； 2、输入输出电压测量； 3、主机灰尘清理； 4、主板、IGBT、返冲电阻、返冲变压器等元器件的老化情况检查； 5、电池维护性放电及电池的后备供电时间的评估。 | 1、建立维护档案，每年提供4次预防性维护服务。预防性维护服务包含系统健康检查和评估、系统版本（微码）内容包括检查内容、评估结果、变更内容、维护建议等。升级、切换演练、特殊时间保障服务、参数优化等，服务后提供服务报告； 2、提供必要的技术指导，保证采购人技术人员能正确、安全、有效地使用UPS电源系统； 3、维保期间，成交供应商提供技术支持的维保人员需具备厂商认证或相关资质证书； 4、维保期内发生设备故障，成交供应商应在采购人要求的响应时间内予以解决（不限于维修或提供同档次产品应急使用），产生的相关费用包含在此次报价中。 |

2、机房精密空调及新风系统维保服务要求：

（1）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备地点 | 取得日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 世图兹机房精密空调*2台 | 王陵路90号9楼机房 | 2022-08-29 |
| 2 | 世图兹机房精密空调*2台 | 中山南路120号11楼机房 | 2014-06-27 |
| 3 | 新风系统 | 中山南路120号11楼机房 | 2023-12-30 |

（2）维保内容

| 名称 | 维保服务范围 | 维保服务内容 | 维保服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房精密空调及新风系统 | 徐州市税务局中山路中心机房、解放路机房精密空调及新风系统 | 1、过滤网：检查过滤网是否有破损、堵塞；检查过滤网堵塞开关；清洗、更换过滤网； 2、风机组件：检查风机叶轮有无变形、轴承有无磨损、皮带松紧度及状况； 3、压缩机组件：检查有无泄漏、聆听运行声音、观察运行振动情况； 4、风冷冷凝器（室外机）：检查冷凝器翅片的清洁度、室外机安装底座是否牢固、风机减震垫是否出现老化或损坏、制冷剂管路支架是否牢固、防雷板是否仍有效； 5、制冷循环系统：检查吸气压力、排气压力、系统含水分情况（视液镜观察）、热力膨胀阀； 6、加热系统：检查系统元件的运行、元件受腐蚀情况； 7、加湿器：检查水槽排水有无堵塞、结垢情况。 | 1、由于机房空调24小时不停机，机房洁净度及温度湿度要求高，所以风道送风、回风过滤网及室外机每月进行全面清洗一次，4-6月根据实际情况增加清洗次数，过滤网每半年全部更换一次； 2、成交供应商所派维保人员在维保服务期内全天24小时手机处于开机状态，确保最短停机时间，由于维保人员工作过失或超时响应所造成的经济损失，由成交供应商承担全部经济损失和法律责任； 3、针对运行存在的问题提供专业意见和改善方案，并在服务期内提供两次设备运行评估报告； 4、必要时更换制冷机冷冻机油、油滤芯、干燥过滤器等； 5、在设备故障时，成交供应商应负责全部维修工作； 6、紧急性维修：根据采购人的需求，7*24小时提供紧急维修服务，完善的服务网络和高素质的服务人员队伍确保快速排除故障，确保最短停机时间； 7、每次换季前对设备进行一次全面检查，对查出问题设备及时修复； 8、局部保温损坏，绝热损坏及时更换； 9、每次维保后提供详细的维保报告； 10、维保期间，成交供应商提供技术支持的维保人员需具备厂商认证或相关资质证书； 11、维保期内发生设备故障，成交供应商应在采购人要求的响应时间内予以解决（不限于维修或提供同档次产品应急使用），产生的相关费用包含在此次报价中。 |

3、机房动环监控维保服务要求

（1）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 坐落地点 | 取得日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能一体化机柜*12台 | 泉山区王陵路90号网络室 | 2023-08-13 |
| 2 | 动环监控 | 中山南路120号11楼机房 | 2014-12-30 |
| 3 | 机房动环系统 | 中山南路120号11楼机房 | 2020-11-19 |
| 4 | 高清摄像头*4台 | 中山南路120号11楼机房 | 2016-03-25 |
| 5 | 机房门禁 | 中山南路120号11楼机房 | 2014-12-30 |
| 6 | 指纹密码机*2台 | 解放北路8号办公区 | 2016-03-25 |
| 7 | 温度采集管理器 | 解放路8号办公区线井 | 2018-07-31 |
| 8 | 烟雾探测器*10台 | 解放路8号办公区线井 | 2018-07-31 |
| 9 | 环境温度传感器*10台 | 解放路8号办公区线井 | 2018-07-31 |

（2）维保内容

| 名称 | 维保服务范围 | 维保服务内容 | 维保服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房动环监控 | 徐州市税务局中山路中心机房，解放路办公区五楼网络室，黄河路办公区、王陵路办公区、中山路办公区培训教室，王陵路智慧办公区、数字化展厅、党建馆、廉政馆，解放路智慧办税大厅等涉及的动环监控、配电设备、智能一体化机柜、物理环境、附属信息化设备等。 | 1、精密空调监控：检查实时参数、工作状态、报警信息； 2、漏水检测：检查漏水报警、漏水位置、维护状态； 3、温湿度监测：实时监测、阀值设定、历史数据、表格曲线； 4、UPS监控：检查实时参数、工作状态、报警信息； 5、消防系统：监测实时采集数据； 6、配电系统：监测实时参数、报警信息； 7、门禁系统：查询刷卡信息，门的开关状态及报警信息等参数； 8、机房视频监控系统：监测实时画面、工作状态、报警信息、数据回放、客户端使用等参数； 9、短信猫及手机微信报警的使用：检查工作状态、短信的收发功能、警信息、及报警用户的手机测试； 10、智能一体化机柜：检查所有传感器（如温湿度、烟感、水浸、门禁、电池、风扇等）实时参数、工作状态、报警信息，检测人机交互是否正常，检查所有模块（配电、电池、ups、空调、pdu、灾害监测等）实时参数、工作状态、报警信息，整理分析周期内的灾害状况，便于防护预判； 11、智能安全盾系统：监测谐波污染处理，无功补偿，相电平衡，浪涌灾害，防雷实时参数，工作状态，报警信息等； 12、智能安全M系统：监测高谐污染处理部件，浪涌灾害，防雷等实时参数，工作状态，报警信息； 13、机房配电系统：检查各部分连接点有无过热现象，有无异声、异味；检查相负荷是否平衡，相电压是否相同、各构件间连接应牢固、指示仪表、各电气元器件是否正常。 | 1、每天对机房内所有设备进行巡检，并通过动环监控平台确认设备状态，发现问题及时处理和反馈，并做好台账记录，详细写明报修时间、到达现场时间、故障恢复时间、维修服务内容等，并留存备查； 2、当机房动力环境监控及智能网络一体柜设备出现故障、错误等非正常情况时，提供专业人员进行故障、错误等的排除和修复，使设备恢复正常运行； 3、每季度对整体系统进行一次检修工作，包括数据采集工作站及外围传感器的检修、除尘、清理； 4、智能一体化机柜、智能安全盾系统、智能安全帽系统的监测是新增维保内容，成交供应商需提供相应平台满足采购人维保要求，所使用的平台需和原有动环监控平台整合，且实现远程统一维护与管理； 5、除王陵路中心机房、中山路中心机房外其他办公地点每月巡检不少于1次，巡检内容包括物理环境、信息设备及附属设备运行状态； 6、配电设备部分要完成以下巡检要求：低压电缆及低压配电屏上的各部分连接点有无过热现象，有无异声、异味，三相负荷是否平衡，三相电压是否相同；低压绝缘子有无损伤和歪斜，母线固定卡子有无松动和脱落，接地线接地连接是否良好；进线电流表、电压表检查，指示仪表的检查，做好检修保养记录；运行前设备检修、运行中故障处理、停机后设备保养；现场指导操作人员，讲解涉及机组运行、保养的实用技术； 7、遇突发事件，成交供应商应第一时间响应，并按照采购人要求加班（包含节假日）； 8、每次维保后需提供详细的维保报告； 9、每年进行一次中山路机房停电应急演练； 10、维保期间，成交供应商提供技术支持的维保人员需具备厂商认证或相关资质证书； 11、维保期内发生设备故障，成交供应商应在采购人要求的响应时间内予以解决（不限于维修或提供同档次产品应急使用），产生的相关费用包含在此次报价中。 |

4、防雷及智能电源安全净化系统维保服务要求

（1）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 坐落地点 | 取得日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房防雷系统 | 中山南路120号11楼机房 | 2021-12-29 |
| 2 | 机房防雷系统 | 解放北路8号办公区机房 | 2016-03-25 |

- 维保内容

| 名称 | 维保服务范围 | 维保服务内容 | 维保服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防雷及智能电源安全净化系统 | 徐州市税务局中山路中心机房防雷及安全盾系统，解放路办公区安全设备 | 1、防雷装置维护：每年周期性维护装置；在雷击后日常性维护装置； 2、外部装置电气连续性：检查是否脱焊、松动、锈蚀等； 3、室外防雷装置：检查避雷带（网）、引下线、避雷针的腐蚀情况及机械损伤； 4、室内防雷装置：检测室内防雷设施和金属外壳、机架等点位连接的电气连续性； 5、电涌保护器：检查设备运行状态； 6、智能安全盾系统：检查谐波污染处理是否正常、无功补偿是否正常、相电平衡能力是否正常、浪涌灾害监测数据情况、防雷功能； 7、智能安全M系统：检查高谐污染处理部件是否正常、浪涌灾害监测数据情况、防雷功能。 | 1、防雷装置周期性维护的周期为一年，应在每年的雷雨季节前进行一次全面检测；日常性维护应在每次雷击之后进行； 2、检测外部防雷装置的电气连续性，若发现有脱焊、松动和锈蚀等，应进行相应的处理，特别是在接地测试点，应对地网接地电阻进行测量，若测试值不符合规定，应立即采取有效措施进行整改； 3、检查避雷带、引下线、避雷针的腐蚀情况及机械损伤，包括由于雷击放电所造成的损伤。若有损伤，应及时修复；锈蚀部位超过截面的三分之一时，应更换； 4、检查室内防雷设施和金属外壳、机架等电位连接的电气连续性，若发现连接出松动或断路，应及时修复； 5、检查各类电涌保护器的质量，有故障指示、接触不良、漏电流过大、发热、绝缘不良、积尘等情况时应及时处理； 6、运行智能电源安全盾，详细检验每个子功能参数；查看CT是否正常； 7、运行智能电源安全M，详细检验每个子功能参数； 8、每次维保后需提供详细的维保报告； 9、维保期间，成交供应商提供技术支持的维保人员需具备厂商认证或相关资质证书； 10、维保期内发生设备故障，成交供应商应在采购人要求的响应时间内予以解决（不限于维修或提供同档次产品应急使用），产生的相关费用包含在此次报价中。 |

5、机房消防设施维保服务要求

（1）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 坐落地点 | 取得日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中山路机房消防系统 | 中山南路120号11楼机房 | 2022-12-31 |
| 2 | 极早期预警系统 | 中山南路120号11楼机房 | 2023-12-31 |

（2）维保内容：

| 名称 | 维保服务范围 | 维保服务内容 | 维保服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房消防设施 | 徐州市税务局中山路中心机房消防、极早期系统 | 1、组件维护、保养：检查压力讯号器活塞是否复位；阀驱动装置更换新膜片,恢复原工作状态；更换密封膜片,使容器阀恢复工作状态、瓶体称重检查,外观检测,密封检查,粘贴充装合格证、保持灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘、检查系统牌、警示牌,无损、清洁可视、检查启动瓶组压力,压力表示值应在绿区内、逐个对灭火剂瓶组进行压力检测,压力表示值应在绿区内、检查启动瓶组上手动手柄,灭火剂瓶组上先导阀手启动手柄的保险销,及铅封应完整无损、检查单向阀是否复位。 2、机房灭火系统维护：对灭火设备进行全面检查:瓶组架稳固,各部件连接可靠无松动,并全面做好清洁工作、对系统进行报警和启动模拟试验,火灾探测、报警、灭火控制按其产品说明书进行;灭火设备检查电磁驱动装置(脱离被启动瓶组),经自动、手动(包括紧急启动、紧急停止试验),应动作正常;延时时间,现场声光报警等应正常、对压力信号反馈装置进行检查,卸下该装置,人工推动活塞(模拟灭火剂喷放受压),喷放指示灯应亮,信号应正常反馈;并能自动复位、对灭火剂输送管网及其附件进行检查,连接可靠、安装稳固,表面无严重锈蚀,并全面做好清洁工作。 3、做好极早期系统的日常巡检和检测 | 1、每月、每季度维护、保养：（1）检查压力讯号器活塞是否复位； （2）阀驱动装置更换新膜片,恢复原工作状态；（3）更换密封膜片,使容器阀恢复工作状态；（4）检查单向阀是否复位；（5）瓶体称重检查,外观检测,密封检查,粘贴充装合格证；（6）保持灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘;（7）检查启动瓶组上手动手柄,灭火剂瓶组上先导阀手启动手柄的保险销,及铅封应完整无损;（8）检查选择阀上手动开启手柄无损、位置正确、无松动;（9）检查系统牌、警示牌,无损、清洁可视；（10）检查启动瓶组压力,压力表示值应在绿区内;（11）逐个对灭火剂瓶组进行压力检测,压力表示值应在绿区内；（12）逐个对灭火剂瓶组和启动瓶组进行检查,瓶体表面应无严重腐蚀、裂纹、变形(凸瘤等),如有上述问题,应及时更换并释放瓶内气体。 2、年度维护、保养：（1）对灭火设备进行全面检查:瓶组架稳固,各部件连接可靠无松动,并全面做好清洁工作;（2）对系统进行报警和启动模拟试验,火灾探测、报警、灭火控制按其产品说明书进行;灭火设备检查电磁驱动装置(脱离被启动瓶组),经自动、手动(包括紧急启动、紧急停止试验),应动作正常;延时时间,现场声光报警等应正常;（3）对压力信号反馈装置进行检查,卸下该装置,人工推动活塞(模拟灭火剂喷放受压),喷放指示灯应亮,信号应正常反馈;并能自动复位;（4）对灭火剂输送管网及其附件进行检查,连接可靠、安装稳固,表面无严重锈蚀,并全面做好清洁工作；（5）对极早期系统进行日常巡检及维护。 3、其他：如遇特殊情况，按照采购人要求进行加班（包括节假日）； 4、每次维保后需提供详细的维保报告； 5、维保期间，成交供应商提供技术支持的维保人员需具备厂商认证或相关资质证书； 6、维保期内发生设备故障，成交供应商应在采购人要求的响应时间内予以解决（不限于维修或提供同档次产品应急使用），产生的相关费用包含在此次报价中。 |

6、机房主机存储系统维保服务要求：

（1）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 坐落地点 | 取得日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为云计算平台 | 中山南路120号11楼机房 | 2016年1月 |
| 2 | 房产交易服务器 | 中山南路120号11楼机房 | 2019年10月 |
| 3 | 有度服务器 | 中山南路120号11楼机房 | 2020年12月 |
| 4 | 金三下发库服务器 | 中山南路120号11楼机房 | 2013年9月 |
| 5 | 云桌面服务器 | 中山南路120号11楼机房 | 2022年1月 |
| 6 | 防泄漏服务器 | 中山南路120号11楼机房 | 2019年10月 |
| 8 | 企保数据库服务器 | 中山南路120号11楼机房 | 2013年9月 |
| 9 | 超融合平台服务器 | 中山南路120号11楼机房 | 2023年12月 |
| 10 | 其他在用系统服务器及存储 | 中山南路120号11楼机房 | 2013年10月 |

（2）维保内容

| 名称 | 维保服务范围 | 维保服务内容 | 维保服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房主机存储系统 | 徐州市税务局中山南路中心机房内外网所有服务器、存储设备运行维护。 | 1、系统维护：主机存储设备所有硬件提供故障诊断、保修及系统性能维护，提供操作系统升级与安装调试、对使用过程中遇到的疑难问题进行支持、对系统性能优化提供建议及支持、对系统安全/网络配置提供建议及支持、对数据库提供操作系统方面相关支持,对虚拟化平台及备份系统等软件平台提供必要的检查维护； 2、备品备件：一旦设备出现损坏或者不能正常工作，成交供应商必须在接到报修后1个小时内判断出故障部件，并制定技术方案以便采购人参考采购相应备件，成交供应商负责现场更换备件，并保证其能稳定有效地运行。在更换备件未到位前，由成交供应商根据现有技术条件制定调整方案，经采购人认可后进行技术调整以保障业务不中断； 3、故障等级说明：等级１(P1) ：系统宕机。包括在支持服务合同中的系统不能正常工作。如下列情况：系统中止（不能保存进行中的工作）；系统功能性故障导致数据丢失或系统不可用；系统功能性故障致使系统失效；系统故障致使关键任务应用程序重新启动/运行；发现安全性易遭到破坏的脆弱点。等级２(P2) ：系统部分损坏。包括在支持服务合同中的系统不能完好地运行。如下列情况：应用程序频繁发生故障，但并未导致数据丢失；管理系统发生了严重的、但可预测的故障；系统性能严重降低。等级３(P3) ：系统运行正常。包括在支持服务合同中的系统能够启动，也能够运行，仅受到有限的影响或未受到严重影响； 4、软件和补丁现场升级； 5、系统性能优化：由工程师进行每月一次详细完整的健康检查和性能优化。检查系统的参数和状态设置、查看和分析系统日志，评估系统资源的持续运行能力。 | 1、成交供应商负责建立服务档案，负责技术文档管理，为采购人技术人员提供服务记录查询服务。在对维保和巡检范围内的软硬件进行日常现场维护和检测，并提交《每周系统运行报告》，每月度提交一次《月度系统维护报告》，每半年提交一次《半年维护总结报告》，年底提交《全年维护总结报告》。以上文档应包括但不限于以下内容：用户设备应用情况、系统软件补丁安装情况、系统变更记录、维保各个设备的损坏、维修统计记录汇总； 2、采购人发生系统调整改造、软件系统上线或升级时，成交供应商应当按照规定的时间和技术要求提供现场保障服务、制定技术方案，按照指定的工程师资质和人数安排现场服务工程师。不论系统改造是否涉及其他合作单位，只要涉及合同规定的维保设备或软件，成交供应商必须为在其方案指导下造成的问题无条件承担一切责任，并按规定时限解决； 3、成交供应商必须根据采购人实际情况和具体要求来定制专门的维护计划和方案，并按照方案实施维护工作，保证维保设备范围内的软硬件系统正常运行。协助采购人技术人员进行系统升级、切换等工作。每月安排一次合作双方的信息交流，就具体维护工作中的问题及时协调解决； 4、成交供应商应对维保期间内新增的同类设备提供同等的免费维保服务； 5、成交供应商能够免费提供采购人提出的其他更多延伸维保服务； 6、对于采购人临时安排的各项工作，成交供应商需按照要求积极予以配合； 7、维保期内发生设备故障，成交供应商应在采购人要求的响应时间内予以解决（不限于维修或提供同档次产品应急使用），产生的相关费用包含在此次报价中。 |

7、会议显示屏维保服务要求

（1）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 坐落地点 | 取得日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大屏显示系统 | 王陵路90号办公楼10楼东会议室 | 2015-11-30 |
| 2 | 大屏显示系统 | 王陵路90号办公楼2楼智慧税务体验中心 | 2021-09-16 |
| 3 | 大屏显示系统 | 王陵路90号办公楼1楼大厅 | 2020-12-30 |
| 4 | 大屏显示系统 | 中山南路120号云龙区局12楼会议室 | 2022-11-18 |
| 5 | 大屏显示系统 | 解放路8号办公楼10楼会议室 | 2017-05-31 |
| 6 | 大屏显示系统 | 黄河南路106号二分局4楼电教室 | 2016-06-28 |
| 7 | 大屏显示系统 | 珠江东路11号高新区税务局1楼 | 2018-12-28 |
| 8 | 大屏显示系统 | 奔腾大道7号数字产业园鼓楼区政务服务中心2层 | 2012-04-30 |

（2）维保内容

| 维保服务范围 | 维保服务内容 | 维保服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 徐州市税务局市局机关、派出机构及市区各分局所有会议显示屏系统 | 1、屏体：检修电源、控制主板、风扇和灯管等； 2、中控系统：外围信号控制系统、视频矩阵主机的硬件维护（包含板卡和电源），软件的运行、及相关配线、连接线路、遥控器等； 3、配电系统：外围配电控制系统、配电箱内所有控制部件、配电箱到屏体电源线。 | 1、硬件故障处理和修复的要求：（1）成交供应商需提供专业工程师的现场服务响应，现场修复故障设备；（2）具体责任要求:当大屏设备出现故障、错误等非正常情况时，应免费提供专业人员进行故障、错误等的排除和修复，使设备恢复正常运行。 2、预防性定期检修服务要求：（1）服务期内至少每月进行一次巡检；（2）成交供应商为大屏设备提供每季度一次的专项巡检服务，提供设备使用环境和日常维护的改善建议，提高设备使用寿命，减少设备在一年中报修次数和改善其运行情况。每次完成检修保养服务之后，填写统一格式的服务工单，详细写明定期检修保养服务时间、设备恢复时间、备件更换等内容，交由采购人技术人员签字确认，并留存备查。成交供应商每次预防性维护结束后需提供详细的预防性维护服务报告。 3、服务反馈要求：每次完成报修服务之后，填写统一格式的服务单据，详细写明报修时间、到达现场时间、故障恢复时间、维修服务内容等，交由采购人相关人员签字认可，并留存备查。 4、技术咨询服务的要求：提供免费服务热线，提供7×24小时免费的远程技术咨询服务。 5、其它服务要求：（1）成交供应商需每月向采购人相关人员反馈大屏的使用现状，并提交大屏检修状态书面报告；（2）成交供应商由于工作过失或蓄意破坏所造成采购人经济和信誉损失的，应承担全部经济损失和法律责任。 6、维保期间，成交供应商提供技术支持的维保人员需具备厂商认证或相关资质证书； 7、维保期内发生设备故障，成交供应商应在采购人要求的响应时间内予以解决（不限于维修或提供同档次产品应急使用），产生的相关费用包含在此次报价中。 |

8、视频会议系统维保服务要求

| 名称 | 运维服务范围 | 运维服务内容 | 运维服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频会议系统 | 1、 徐州市税务局（含派出机构、县市区局）共33个会场的宝利通视频会议设备 2、 云视讯106个会场的视频会议设备 | 1、高清视频会议系统设备运维服务（Polycom产品）：多点控制单元MCU RMX2000 1台、MCU RMX1800 1台、高清录播服务器 RSS4000 1台、高清终端设备 HDX8000 32台、高清终端设备 GROUP5500 32台、IP电话 IP650 1台、IP电话 IP550 7台日常维护、保养保障。 2、云视讯（中国移动）：多点控制单元MCU S9000-128 1台、视频会议信令服务器S9000-M 1台、普及型云视讯套件C21及桌面视讯终端D31日常维护、保养保障 | 1、技术支持：采购人通过中标人客户经理或者客户服务热线获得技术支持。技术支持包括设备使用指导、故障排除、技术咨询等。 2、现场支持：（1）中标人必须安排1名工程师常驻现场，负责每次视频会议市局主会场的联调工作和会议的技术保障工作。县市区局分会场视频会议系统出现技术故障，中标人按采购人要求及时派出客服工程师到现场处理；（2）采购人有权在问题解决不了时，要求原厂工程师到现场进行服务，中标人必须配合。 3、移机服务：采购人需要核心设备搬迁时，中标人安排工程师现场配合，提供设备移机技术保障服务。 4、设备巡检和技术支持服务要求：（1）中标人提供巡检服务，并出具巡检报告；（2）每次巡检服务对设备例行检查，重点在于硬件设备及与之相关的各种环境信息、系统日志的检查，发现并设法消除可能的隐患，保证用户了解其自身系统的实际运行状况，便于在今后的运维工作中采取相应的预防措施。检查须出具书面报告，包括以下内容：场地环境检查：包括机房环境温度和电源状况等的检测；主机硬件检查：包括主机设备操作面板LCD显示、设备电源、风扇系统工作状况、控制卡的状态指示、设备的电缆连接，并对设备进行保洁，保持良好的运行状态；系统日志检查；系统配置检查；系统和数据备份检查；系统总体性能评估。 5、其他要求及说明：（1）如未能在承诺时间内解决故障或恢复系统运行，采购人有权请第三方进行处理，所有费用由中标人支付；（2）因中标人技术问题或服务管理问题造成采购人设备损坏或故障未能按期排除或未能完全排除的，中标人应赔偿采购人设备的全部损失及因此给采购人造成的其他损失；（3）如若采购人原因造成设备损坏或故障由采购人自行采购设备，中标人提供技术服务。 6、维保期内发生设备故障，成交供应商应在采购人要求的响应时间内予以解决（不限于维修或提供同档次产品应急使用），产生的相关费用包含在此次报价中。 |

注：运维服务内容及运维服务要求中涉及到的硬件设备及更换的备品配件的购置费用全部由响应供应商承担，且响应供应商提供的上门服务、系统维保、系统日常巡检、设备更换等服务费用全部包含在投标报价中。

（二）响应文件要求：

1.响应文件中提供《维保服务方案》；

2.《维保服务方案》对照以上“（一）维保服务内容及维保服务具体要求”编制。

3.《维保服务方案》包括但不限于以下内容：

（1）机房UPS不间断电源系统维保服务方案；

（2）机房精密空调维保服务方案；

（3）机房动环监控维保服务方案；

（4）防雷及智能电源安全净化系统维保服务方案；

（5）机房消防设施维保服务方案；

（6）机房主机存储系统维保服务方案；

（7）会议显示屏维保服务方案；

（8）视频会议系统维保服务方案。

三、项目实施要求

（一）项目实施具体要求

1.项目组织要求

本项目拟派的所有维保工作人员必须签订保密协议，不得泄露工作中接触到的需要保密的信息。(供应商须提供书面承诺函，并加盖供应商公章，不承诺作无效响应文件处理)；

为本项目实施配备专门技术队伍：（1）项目经理1名。项目经理具体负责维保综合管理工作，负责维保团队的日常管理，包括召开例会、落实工作纪律等，例会至少每月召开一次；负责全部维保事项的总体协调，包括合理安排维保工作和人员调配；负责与采购人保持良好的沟通，及时反馈、跟踪、解决问题，定期对维保工作进行汇总，形成书面报告；负责维保团队日常工作计划的制定和管理，人员的职责分工；负责制定维保团队培训计划，负责组织维保团队成员的培训及考核；负责协调处理维保工作中出现的突发事件，制定应急预案；组织维保巡检、审核维保文档，定期向采购人汇报维保工作情况及存在的问题。（2）技术负责人1名。技术负责人主要职责是统筹技术方案落地、把控维保质量与安全、解决关键技术问题，确保机房供电、制冷、服务器、消防等设施稳定运行。确保所有维保工作符合国家及行业技术标准，避免因违规操作导致合规风险。定期分析机房设施运行数据（如设备故障率、能耗变化），识别潜在技术风险（如UPS 电池寿命接近阈值、空调管道老化），提前制定应对措施。（3）其他项目维保服务人员不少于10名。其他项目成员是维保工作的直接执行者，核心职责是按技术标准完成具体维保任务、记录数据并配合解决基础问题，确保个人负责的设施模块稳定运行。故障发生时（如断电、空调停机），按应急预案听从指挥，协助完成基础操作。故障修复后，配合技术负责人进行设施复机测试，确认分工内的设施恢复正常运行。严格遵守机房安全操作规程。

成交供应商派至我局服务的技术人员需符合采购人和维保服务的要求。

提供具体的项目组织方案，除以上项目经理的职责外，还要含组织架构（包括项目人员保证、岗位设置、岗位职责）等。确保在维保期间各个阶段实施过程中项目团队的稳定性，保障项目实施和技术保障。

2.响应时间要求：

提供7*24*365天维护（即每周7个工作日，每天24小时，一年365天）技术支持服务。

系统发生故障时，10分钟响应；如果确定不能通过远程方式解决，成交供应商应立即安排技术人员30分钟到达采购人现场进行软硬件系统的恢复，非严重硬件故障要求2小时恢复，保证系统能够正常运行；其它软硬件故障必须在24小时恢复，保证系统能够正常运行。

3.文档管理要求

建立专门的系统维护档案。每月提供巡检报告，要求用户及相关人员签字确认；现场巡检时，要做出保修设备的详细配置清单、所使用的操作系统、版本号、系统的使用情况及系统的配置参数。每次巡检为每台保修设备填写巡检表，记录设备的运行情况、出现过的问题和解决的办法、设备的配置变动等情况。在故障处理过程中，要详细记录故障的现象、处理的过程、更换设备的情况、记录更换设备的原型号和现型号等内容。巡检报告和巡检表，故障处理记录表应双方签字确认。

4.咨询服务要求

在现有设备范围内，成交供应商应对采购人信息类设备进行定期的维护管理和配置优化，确保采购人整个信息系统运转的高效、稳定和安全，减少和避免系统性能瓶颈，杜绝信息系统安全事故，并且能根据采购人需要，提供信息系统运行的合理化建议和方案。

5.维保衔接要求

根据维保情况，制定交接流程、提供维保交接的说明、税收业务测试范围等，确保税收业务尽早恢复。

6.应急服务要求：

供应商需根据采购人维保要求制定专项应急预案，应急预案要贴合采购人维保工作实际，此预案必须具有可操作性。在上级要求的重要保障情况（包括重大节假日、国家军事、政治活动等期间）下，根据采购人要求，供应商需指定技术支持工程师到现场实施保障服务。此服务按照现场服务标准，供应商不再另行收取费用。

（二）响应文件要求

1.响应文件中提供《项目实施方案》

2.《项目实施方案》对照以上“（一）项目实施具体要求”编制。

3.《项目实施方案》包括但不限于以下内容：

（1）《项目组织方案》；

（2）《响应时间方案》；

（3）《文档管理方案》；

（4）《咨询服务方案》；

（5）《业务衔接方案》；

（6）《应急服务方案》。

四、培训需求

（一）培训具体要求

1、供应商为采购人提供现场培训服务。

2、培训内容：各系统运行维护及常见故障排除、提供有关文档。

3、培训讲师：供应商派出的培训人员，应具有一定的资质和课程教学经验，且在培训前获得采购人的同意。

4、培训人数：不低于2人

5、培训时间: 不低于5工作日。

6、培训费用：免费。

（二）响应文件要求

1、响应文件中提供《培训方案》。

2、《培训方案》对照以上“（一）培训具体要求”编制，内容包括但不限于详细培训计划、培训人数、培训方式、培训地点、培训教师、培训内容及培训效果。

五、其他要求：见《磋商文件》附件：6、《合同草案条款》。

3、磋商报价表

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-C2025-0182

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写）： |
| --- | --- | --- |
| 2025年机房基础设施、主机存储、视频会议、显示大屏维保项目 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

格式详见苏采云系统。

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

3、偏离说明：详见《偏离表》。

供应商（电子签章）：

日期：

4、分项价格表

本次为首次报价

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-C2025-0182

项目名称：国家税务总局徐州市税务局2025年机房基础设施、主机存储、视频会议、显示大屏维保项目

格式自拟

供应商（电子签章）：

日期：

注：

1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以总价为准。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。

3. 供应商对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-C2025-0182

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

日期：

6、合同草案条款

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

项目名称：国家税务总局徐州市税务局2025年机房基础设施、主机存储、视频会议、显示大屏维保项目项目编号：JSZC-320300-ZJZB-C2025-0182

政

府

采

购

合

同

采  购  人：国家税务总局徐州市税务局

成交供应商：

合同签订日期：     年     月     日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：国家税务总局徐州市税务局

乙方：

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-C2025-0182

项目名称：国家税务总局徐州市税务局2025年机房基础设施、主机存储、视频会议、显示大屏维保项目甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，本着诚信和平等自愿的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款，共同遵守。

- 维保服务内容及服务地点

维保服务内容：包括机房UPS不间断电源系统维保服务、机房精密空调维保服务、机房动环监控维保服务、防雷及智能电源安全净化系统维保服务、机房消防设施维保服务、机房主机存储系统维保服务、会议显示屏维保服务、视频会议系统维保服务。

服务地点：采购人指定地点（设备坐落地址）。

- 信息化基础设施维保服务期限

自合同签订生效之日起1年，即     年    月   日至      年    月   日。

- 价格

合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

1.支付方式

（1）合同价款的百分之九十五（95%）即￥         ，大写：人民币       元整，在双方签订合同后10个工作日内，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的95%）由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方，作为项目启动资金。

（2）合同价款的百分之五（5%）即￥，大写：人民币元整，在乙方履行维保服务期限满1年，达到甲方服务要求，并经甲方确认合格后，甲方自收到发票（发票金额为合同总价的5%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

本合同服务总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用(包括但不限于与本次考古勘探服务项目相关的设备费、食宿费、资料整理费、录入费、评审费等)。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的正式发票

甲方出具的验收合格证明。

第五条 维保服务质量要求

（一）机房UPS不间断电源系统维保服务要求

1.建立维护档案，每年提供4次预防性维护服务。预防性维护服务包含系统健康检查和评估、系统版本（微码）内容包括检查内容、评估结果、变更内容、维护建议等。升级、切换演练、特殊时间保障服务、参数优化等，服务后提供服务报告；

2.提供必要的技术指导，保证采购人技术人员能正确、安全、有效地使用UPS电源系统；

3.维保期间，成交供应商提供技术支持的维保人员需具备厂商认证或相关资质证书；

4.维保期内发生设备故障，成交供应商应在采购人要求的响应时间内予以解决（不限于维修或提供同档次产品应急使用），产生的相关费用包含在此次报价中。

（二）机房精密空调维保服务要求

1.由于机房空调24小时不停机，机房洁净度及温度湿度要求高，所以风道送风、回风过滤网及室外机每月进行全面清洗一次，4-6月根据实际情况增加清洗次数，过滤网每半年全部更换一次；

2.成交供应商所派维保人员在维保服务期内全天24小时手机处于开机状态，确保最短停机时间，由于维保人员工作过失或超时响应所造成的经济损失，由成交供应商承担全部经济损失和法律责任；

3.针对运行存在的问题提供专业意见和改善方案，并在服务期内提供两次设备运行评估报告；

4.必要时更换制冷机冷冻机油、油滤芯、干燥过滤器等；

5.在设备故障时，成交供应商应负责全部维修工作；

6.紧急性维修：根据采购人的需求，7*24小时提供紧急维修服务，完善的服务网络和高素质的服务人员队伍确保快速排除故障，确保最短停机时间；

7.每次换季前对设备进行一次全面检查，对查出问题设备及时修复；

8.局部保温损坏，绝热损坏及时更换；

9.每次维保后提供详细的维保报告；

10.维保期间，成交供应商提供技术支持的维保人员需具备厂商认证或相关资质证书；

11.维保期内发生设备故障，成交供应商应在采购人要求的响应时间内予以解决（不限于维修或提供同档次产品应急使用），产生的相关费用包含在此次报价中。

（三）机房动环监控维保服务要求

1.每天对机房内所有设备进行巡检，并通过动环监控平台确认设备状态，发现问题及时处理和反馈，并做好台账记录，详细写明报修时间、到达现场时间、故障恢复时间、维修服务内容等，并留存备查；

2.当机房动力环境监控及智能网络一体柜设备出现故障、错误等非正常情况时，提供专业人员进行故障、错误等的排除和修复，使设备恢复正常运行；

3.每季度对整体系统进行一次检修工作，包括数据采集工作站及外围传感器的检修、除尘、清理；

4.智能一体化机柜、智能安全盾系统、智能安全帽系统的监测是新增维保内容，成交供应商需提供相应平台满足采购人维保要求，所使用的平台需和原有动环监控平台整合，且实现远程统一维护与管理；

5.除王陵路中心机房、中山路中心机房外其他办公地点每月巡检不少于1次，巡检内容包括物理环境、信息设备及附属设备运行状态；

6.配电设备部分要完成以下巡检要求：低压电缆及低压配电屏上的各部分连接点有无过热现象，有无异声、异味，三相负荷是否平衡，三相电压是否相同；低压绝缘子有无损伤和歪斜，母线固定卡子有无松动和脱落，接地线接地连接是否良好；进线电流表、电压表检查，指示仪表的检查，做好检修保养记录；运行前设备检修、运行中故障处理、停机后设备保养；现场指导操作人员，讲解涉及机组运行、保养的实用技术；

7.遇突发事件，成交供应商应第一时间响应，并按照采购人要求加班（包含节假日）；

8.每次维保后需提供详细的维保报告；

9.每年进行一次中山路机房停电应急演练；

10.维保期间，成交供应商提供技术支持的维保人员需具备厂商认证或相关资质证书；

11.维保期内发生设备故障，成交供应商应在采购人要求的响应时间内予以解决（不限于维修或提供同档次产品应急使用），产生的相关费用包含在此次报价中。

（四）防雷及智能电源安全净化系统维保服务要求

1.防雷装置周期性维护的周期为一年，应在每年的雷雨季节前进行一次全面检测；日常性维护应在每次雷击之后进行；

2.检测外部防雷装置的电气连续性，若发现有脱焊、松动和锈蚀等，应进行相应的处理，特别是在接地测试点，应对地网接地电阻进行测量，若测试值不符合规定，应立即采取有效措施进行整改；

3.检查避雷带、引下线、避雷针的腐蚀情况及机械损伤，包括由于雷击放电所造成的损伤。若有损伤，应及时修复；锈蚀部位超过截面的三分之一时，应更换；

4.检查室内防雷设施和金属外壳、机架等电位连接的电气连续性，若发现连接出松动或断路，应及时修复；

5.检查各类电涌保护器的质量，有故障指示、接触不良、漏电流过大、发热、绝缘不良、积尘等情况时应及时处理；

6.运行智能电源安全盾，详细检验每个子功能参数；查看CT是否正常；

7.运行智能电源安全M，详细检验每个子功能参数；

8.每次维保后需提供详细的维保报告；

9.维保期间，成交供应商提供技术支持的维保人员需具备厂商认证或相关资质证书；

10.维保期内发生设备故障，成交供应商应在采购人要求的响应时间内予以解决（不限于维修或提供同档次产品应急使用），产生的相关费用包含在此次报价中。

（五）机房消防设施维保服务要求

1.每月、每季度维护、保养：

（1）检查压力讯号器活塞是否复位；

（2）阀驱动装置更换新膜片,恢复原工作状态；

（3）更换密封膜片,使容器阀恢复工作状态；

（4）检查单向阀是否复位；

（5）瓶体称重检查,外观检测,密封检查,粘贴充装合格证；

（6）保持灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘;

（7）检查启动瓶组上手动手柄,灭火剂瓶组上先导阀手启动手柄的保险销,及铅封应完整无损;

（8）检查选择阀上手动开启手柄无损、位置正确、无松动;

（9）检查系统牌、警示牌,无损、清洁可视；

（10）检查启动瓶组压力,压力表示值应在绿区内;

（11）逐个对灭火剂瓶组进行压力检测,压力表示值应在绿区内；

（12）逐个对灭火剂瓶组和启动瓶组进行检查,瓶体表面应无严重腐蚀、裂纹、变形(凸瘤等),如有上述问题,应及时更换并释放瓶内气体。

2.年度维护、保养：

（1）对灭火设备进行全面检查:瓶组架稳固,各部件连接可靠无松动,并全面做好清洁工作;

（2）对系统进行报警和启动模拟试验,火灾探测、报警、灭火控制按其产品说明书进行;灭火设备检查电磁驱动装置(脱离被启动瓶组),经自动、手动(包括紧急启动、紧急停止试验),应动作正常;延时时间,现场声光报警等应正常;

（3）对压力信号反馈装置进行检查,卸下该装置,人工推动活塞(模拟灭火剂喷放受压),喷放指示灯应亮,信号应正常反馈;并能自动复位;

（4）对灭火剂输送管网及其附件进行检查,连接可靠、安装稳固,表面无严重锈蚀,并全面做好清洁工作；

（5）对极早期系统进行日常巡检及维护。

3.其他：如遇特殊情况，按照采购人要求进行加班（包括节假日）；

4.每次维保后需提供详细的维保报告；

5.维保期间，成交供应商提供技术支持的维保人员需具备厂商认证或相关资质证书；

6.维保期内发生设备故障，成交供应商应在采购人要求的响应时间内予以解决（不限于维修或提供同档次产品应急使用），产生的相关费用包含在此次报价中。

（六）机房主机存储系统维保服务要求：

1.成交供应商负责建立服务档案，负责技术文档管理，为采购人技术人员提供服务记录查询服务。在对维保和巡检范围内的软硬件进行日常现场维护和检测，并提交《每周系统运行报告》，每月度提交一次《月度系统维护报告》，每半年提交一次《半年维护总结报告》，年底提交《全年维护总结报告》。以上文档应包括但不限于以下内容：用户设备应用情况、系统软件补丁安装情况、系统变更记录、维保各个设备的损坏、维修统计记录汇总；

2.采购人发生系统调整改造、软件系统上线或升级时，成交供应商应当按照规定的时间和技术要求提供现场保障服务、制定技术方案，按照指定的工程师资质和人数安排现场服务工程师。不论系统改造是否涉及其他合作单位，只要涉及合同规定的维保设备或软件，成交供应商必须为在其方案指导下造成的问题无条件承担一切责任，并按规定时限解决；

3.成交供应商必须根据采购人实际情况和具体要求来定制专门的维护计划和方案，并按照方案实施维护工作，保证维保设备范围内的软硬件系统正常运行。协助采购人技术人员进行系统升级、切换等工作。每月安排一次合作双方的信息交流，就具体维护工作中的问题及时协调解决；

4.成交供应商应对维保期间内新增的同类设备提供同等的免费维保服务；

5.成交供应商能够免费提供采购人提出的其他更多延伸维保服务；

6.对于采购人临时安排的各项工作，成交供应商需按照要求积极予以配合；

7.维保期内发生设备故障，成交供应商应在采购人要求的响应时间内予以解决（不限于维修或提供同档次产品应急使用），产生的相关费用包含在此次报价中。

(七)会议显示屏维保服务要求

1.硬件故障处理和修复的要求：

（1）成交供应商需提供专业工程师的现场服务响应，现场修复故障设备；

（2）具体责任要求:当大屏设备出现故障、错误等非正常情况时，应免费提供专业人员进行故障、错误等的排除和修复，使设备恢复正常运行。

2.预防性定期检修服务要求：

（1）服务期内至少每月进行一次巡检；

（2）成交供应商为大屏设备提供每季度一次的专项巡检服务，提供设备使用环境和日常维护的改善建议，提高设备使用寿命，减少设备在一年中报修次数和改善其运行情况。每次完成检修保养服务之后，填写统一格式的服务工单，详细写明定期检修保养服务时间、设备恢复时间、备件更换等内容，交由采购人技术人员签字确认，并留存备查。成交供应商每次预防性维护结束后需提供详细的预防性维护服务报告。

3.服务反馈要求：每次完成报修服务之后，填写统一格式的服务单据，详细写明报修时间、到达现场时间、故障恢复时间、维修服务内容等，交由采购人相关人员签字认可，并留存备查。

4.技术咨询服务的要求：提供免费服务热线，提供7×24小时免费的远程技术咨询服务。

5.其它服务要求：

（1）成交供应商需每月向采购人相关人员反馈大屏的使用现状，并提交大屏检修状态书面报告；

（2）成交供应商由于工作过失或蓄意破坏所造成采购人经济和信誉损失的，应承担全部经济损失和法律责任。

6.维保期间，成交供应商提供技术支持的维保人员需具备厂商认证或相关资质证书；

7.维保期内发生设备故障，成交供应商应在采购人要求的响应时间内予以解决（不限于维修或提供同档次产品应急使用），产生的相关费用包含在此次报价中。

（八）视频会议系统运维服务要求

1.技术支持：甲方通过乙方客户经理或者客户服务热线获得技术支持。技术支持包括设备使用指导、故障排除、技术咨询等。

2.现场支持：

（1）乙方必须安排1名工程师常驻现场，负责每次视频会议市局主会场的联调工作和会议的技术保障工作。县市区局分会场视频会议系统出现技术故障，乙方按甲方要求及时派出客服工程师到现场处理；

（2）甲方有权在问题解决不了时，要求原厂工程师到现场进行服务，乙方必须配合。

3.移机服务：采购人需要核心设备搬迁时，乙方安排工程师现场配合，提供设备移机技术保障服务。

4.设备巡检和技术支持服务要求：

（1）乙方提供巡检服务，并出具巡检报告；

（2）每次巡检服务对设备例行检查，重点在于硬件设备及与之相关的各种环境信息、系统日志的检查，发现并设法消除可能的隐患，保证用户了解其自身系统的实际运行状况，便于在今后的运维工作中采取相应的预防措施。检查须出具书面报告，包括以下内容：场地环境检查：包括机房环境温度和电源状况等的检测；主机硬件检查：包括主机设备操作面板LCD显示、设备电源、风扇系统工作状况、控制卡的状态指示、设备的电缆连接，并对设备进行保洁，保持良好的运行状态；系统日志检查；系统配置检查；系统和数据备份检查；系统总体性能评估。

5、其他要求及说明：

（1）如未能在承诺时间内解决故障或恢复系统运行，甲方有权请第三方进行处理，所有费用由乙方支付；

（2）因乙方技术问题或服务管理问题造成甲方设备损坏或故障未能按期排除或未能完全排除的，乙方应赔偿采购人设备的全部损失及因此给甲方造成的其他损失；

（3）如若甲方原因造成设备损坏或故障由采购人自行采购设备，乙方提供技术服务。

第六条 双方责任

1.甲方责任：

甲方有义务监督和督促乙方日常工作，并为乙方现场修复设备提供场地。为乙方工作人员的技术水平、维护质量进行评价，提高乙方工作人员的服务水平。按合同约定按时支付乙方维保费用。

2.乙方责任：

应主动接受甲方的监督和督促，严格履行本合同项目响应文件中乙方承担的义务和责任。当乙方巡检设备发生故障时，应在第一时间通知甲方并及时响应，应根据甲方设备的具体配置，储备足够的易损和常用备件，保证及时对甲方设备进行维护服务。现场疑难问题解答。

第七条 维保服务方案：详见合同附件3。

第八条 项目实施方案：详见合同附件4。

第九条 培训方案：详见合同附件5。

第十条 验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求

乙方履约每满三个月，向甲方提供履约情况的相关资料，甲方对乙方维保服务的履约情况进行确认。

验收标准：具体要求见《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）文件及其附件《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

若乙方提供的设备或者服务不符合要求，未通过验收，则甲方有权依据《合同通用条款》和《合同专用条款》中关于“索赔”和“合同的终止”条款的约定要求乙方承担违约责任。

其他验收标准详见本合同第五条《维保服务质量要求》及乙方响应文件。

第十一条 保密条款

乙方在提供服务时涉及的系统数据及其他有关资料和数据等，乙方应负责保密，不得以任何方式向第三方泄露或提供。乙方所派的所有人员必须签订保密协议，不得泄露工作中接触到的需要保密的信息。

第十二条 违约责任

1.根据合同要求，满足下列条件之一视为甲方违约：a.甲方无故单方面取消或终止项目；b.甲方在乙方按期完成服务工作并经甲方验收测试合格后，甲方借口拖延不按合同约定的比例和金额付款。发生以上两种情况之一，甲方应按合同总价的10%赔偿乙方；

2.根据合同要求，满足下列条件之一视为乙方违约：a.项目正式实施后乙方不能在双方约定的时间内开始服务；b.运行维护服务要求达不到甲乙双方的约定。发生以上两种情况之一，乙方应按合同总价的10%赔偿甲方。

3.其他违约责任依据《中华人民共和国民典法》相关条款确定。

4.本合同任何一方不履行或不全面履行或迟延履行本合同项下其承担的义务，均构成违约，应承担违约责任，向对方赔偿因此遭受的经济损失；如前述违约致使本合同无法继续履行或履行不必要时，另一方有权解除本合同，并要求违约方赔偿因合同解除而遭受的经济损失。

第十三条 其他约定

1.本合同在双方加盖公章或合同专用章后生效。

2.合同一式 叁 份，具有同等法律效力，甲方一份，乙方一份，招标代理机构一份备案。

3.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-C2025-0182]为准。

4.如遇合同纠纷双方协商解决，协商解决不成，由合同履约地人民法院裁决。

5.按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同（ ）部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同（ ）部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

甲方：

单位签章：

单位地址：

联系人：

联系电话：

签字日期：     年     月     日

乙方：

开户银行：

银行帐号：

代表人：

联系电话：

签字日期：    年     月     日

合同附件

合同附件1：维保服务范围及内容：见磋商文件附件2.《项目要求》（采购需求）；

合同附件2: 服务地点（要求见磋商文件附件2.《项目要求》（采购需求））；

合同附件3: 维保服务方案（要求见磋商文件附件2.《项目要求》（采购需求）；合同见乙方响应文件中《维保服务方案》)；

合同附件4: 项目实施方案（要求见磋商文件附件2.《项目要求》（采购需求）；合同见乙方响应文件中《项目实施方案》）；

合同附件5: 培训方案（要求见磋商文件附件2.《项目要求》（采购需求）；合同见乙方响应文件中《培训方案》）。

7、承诺书

致国家税务总局徐州市税务局：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-C2025-0182）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下：

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

九、采购人或采购代理机构有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与国家税务总局徐州市税务局2025年机房基础设施、主机存储、视频会议、显示大屏维保项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-C2025-0182]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年  月    日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后)

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料扫描件）

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明：本单位具备履行合同（项目名称：                 ，项目编号：                  ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商：         （电子签章）

日期： 年 月 日

10、中小企业声明函

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-C2025-0182

项目名称：国家税务总局徐州市税务局2025年机房基础设施、主机存储、视频会议、显示大屏维保项目项目编号：JSZC-320300-ZJZB-C2025-0182

本公司          （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（国家税务总局徐州市税务局）的（2025年机房基础设施、主机存储、视频会议、显示大屏维保项目）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（2025年机房基础设施、主机存储、视频会议、显示大屏维保项目），属于（软件和信息技术服务业）行业；承建（承接）企业为（    企业名称    ），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于其他未列明的行业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。 “中小企业声明涵” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加国家税务总局徐州市税务局2025年机房基础设施、主机存储、视频会议、显示大屏维保项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-C2025-0182）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商（电子签章）：

日期：

12、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号： JSZC-320300-ZJZB-C2025-0182

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应供应商（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

13、代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000万元-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额按100万元计算。

6.有分包(分标段)的以一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

行号：314303000180

14、税务信息化供应链安全管理承诺书

国家税务总局徐州市税务局：

为确保国家税务总局徐州市税务局税务信息化供应链安全，我单位郑重承诺：

1.配合开展背景审查工作。遵守国家网络安全政策法规和税务机关各项网络安全规章制度，与局方签订保密协议，提交单位网络安全承诺书，项目实施人员及驻场人员提交个人网络安全承诺书及包括无犯罪记录证明在内的背景审查材料。定期对聘用离职税务人员情况进行排查，建立相关资料档案，确保人员安全可信。

2.设置网络安全负责人。建立网络安全负责人制度，为本项目配备一名具备独立决策能力并保持相对稳定的负责人，在项目实施的全过程负责网络安全工作，组织落实各项网络安全要求。

3.加强安全意识和技能考核。项目实施前，确保对参与人员开展了网络和数据安全法律法规、税务系统网络和数据安全相关规定要求、安全技能、保密常识等方面的教育培训并考核合格；项目开展期间，配合局方检查我单位对项目参与人员开展相关安全培训、考核及警示教育情况，确保通过教育培训不断提高我单位项目参与人员的网络和数据安全意识及保密意识。

4.及时报告重大事项。及时向局方报告我单位发生的可能影响网络安全的重大事项，包括负责人及重要工作人员变更、业务转型、合并重组、投资并购等。

5.建立应急响应机制。项目开发建设前，我单位将编制并提交基于项目场景的供应链安全事件应急响应预案，明确相关职责和应急处置流程；根据应急响应预案定期进行应急演练；配合局方定期检查我单位开展应急演练的记录等情况，确保快速有效处置供应链安全事件。

6.开发场所安全管理。配合局方核查我单位的软件研发工作场所及开发测试环境，保证搭建专用的开发测试环境，配置安全可信的开发管理工具，设置可靠的权限管理策略，确保项目研发安全可控、开发场所安全可控可信。

7.局方开发环境安全管理。在局方开展软件开发测试工作的现场工作人员，将严格遵守局方供应链厂商管理规范，未经批准不使用自带电脑和移动存储介质，不变更办公场所和办公设备，不安装非必要的应用程序和组件，不擅自复制、使用和修改文档、数据以及其他开发测试资料。

8.产品和服务安全管理。我单位提供的产品及服务满足国家认可的网络安全规范和认证要求，我单位负责的定制开发软件将配合局方开展网络安全“三同步”测评，我单位在项目中使用的重要供应链产品将按照局方要求形成供应链产品清单提交局方审核。我单位承诺，采用安全可控的方式、渠道，进行产品交付或开展服务等。

9.第三方组件安全管理。我单位将在局方统一管理下定期对提供的产品进行安全风险评估和漏洞扫描，做好漏洞评估、漏洞修复和版本升级工作，形成第三方组件（含自行开发且多项目共用的基础框架及组件）清单和安全分析报告，及时更新第三方组件相关信息并报送局方。我单位将采取有效措施保障第三方组件安全，原则上禁用存在高风险隐患或已停止维护的第三方组件。我单位确保产品中使用的开源代码符合开源许可协议要求。

10.代码平台安全管理。项目开发建设时，如需设立代码管理平台，我单位将配置独立的、不与互联网连接的内部代码管理平台，搭建具备权限管控功能的统一版本控制系统，将全部源代码纳入管理，并制定安全编码规范，严禁开发人员未经授权或越权访问和违规开发。我单位将配合局方开展安全审查，严禁将源代码上传第三方平台，严禁使用互联网代码托管平台，防止代码泄露和后门植入。

11.源代码安全自查。我单位将设置专用代码审计场所，采用工具与人工核查相结合的方式开展工作，形成源代码审计报告提交局方。我单位将采取必要的手段确保源代码不外泄，对审计中发现的问题及时解决。

12.测试数据安全管控。为保障测试数据安全，我单位将明确脱敏字段需求，规范测试数据使用权限，切断数据拷出途径，根据局方规定申请用于测试的税务脱敏数据，并确保测试数据安全。

13.安全“三同步”管理。应用系统开发上线前，我单位将配合局方安全管理要求，形成供应链产品清单、第三方组件使用清单、源代码审计报告等相关内容，汇总至系统安全“三同步”材料一并提交局方审核。

14.系统变更管理。我单位承诺，在发生应用系统小版本升级更新且不涉及发布互联网新接口链接情况时，将认真做好系统安全性测试，报局方相关系统业主和运营主管部门审批同意后发布。在发生应用系统重大功能变更、新功能模块上线、在互联网发布新接口链接等情况时，除报局方业主、运营部门审批同意外，还将报请局方安全主管部门审批同意后发布。

15.权限和数据安全管理。我单位工作人员遵从局方最小化授权要求，按照工作所需向局方提前申请各类账户，不试图获取超范围权限，获得批准后使用。我单位工作人员遵从局方运维规范，未经同意不擅自访问、修改或删除税费数据，不私自截留涉税相关数据，不变更涉税相关数据用途、用法，不公开、转让或向第三方提供涉税相关数据，配合局方做好税费数据操作全程记录和留痕工作。

16.基础设施安全管理。我单位工作人员遵从局方日常运维行为安全管理要求，未经局方批准不进入基础设施场地，未经授权不访问、维护、维修基础设施，运维期间不携带个人电脑、U盘、未授权软件安装包等工具，不向第三方提供基础设施场地设计图、设备部署图等有关信息。

17.风险隐患管理。我单位将及时向局方报告发现的网络安全漏洞、缺陷、数据泄露或其他重大网络安全风险，不公开或向第三方提供。我单位将定期检查所使用产品及第三方组件，存在高危漏洞的及时通过限制访问、更新补丁、版本升级、设备防护等措施进行加固处置；对于停止维护的产品及第三方组件，评估是否存在高危漏洞，如存在无法修复的高危漏洞，将考虑升级版本或更换产品及第三方组件。

18.自查报告要求。我单位将配合局方严格落实供应链厂商在风险控制、审计巡查、应急处置等方面的工作要求，根据各项要求的落实情况，撰写年度供应链安全自查报告并提交给局方。

19.履约履职要求。我单位将严格遵守采购合同、项目采购需求说明书、协议、承诺书等文件中的安全相关条款，若履行网络安全责任不到位、造成安全事件或产生不良影响的行为，依照相应条款处理。

20.安全审查要求。我单位按照《网络安全审查办法》的要求，承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取数据、非法控制和操纵设备，无正当理由不中断产品供应或必要的技术支持服务等，否则依照法律规定处理。

21.项目验收要求。我单位将落实局方供应链安全管理各项规定，按照国家相关法律法规开展安全审查、安全评估、渗透测试等，并将落实情况作为项目验收材料提交局方审核。

我单位承诺遵守相关法律法规及本承诺书有关规定。若违反相关规定，贵单位有权对我单位及工作人员的违规违纪行为按签订合同、协议、承诺书等相关条款进行处理。涉嫌违法犯罪的移交有关部门依照相应法律法规处理。

响应供应商（电子签章）：

日期：