江 阴 市 政 府 采 购

公 开 采 购

采 购 文 件

采购编号：JSZC-320281-HCCG-G2025-0030

采购项目名称：隧道连接两路（江阴大道、海港大道）监控通信系统维护项目

采购单位：江阴市公路事业发展中心

代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

二○二五年四月

目     录

一、投标邀请函

二、投标人须知

三、项目要求和有关说明

四、评标方法和评标标准

五、合同书（格式）

六、投标文件的组成和格式

- 第一章　投标邀请函

编号：JSZC-320281-HCCG-G2025-0030

项目概况：

隧道连接两路（江阴大道、海港大道）监控通信系统维护项目JSZC-320281-HCCG-G2025-0030的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025-05-22  14:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320281-HCCG-G2025-0030

2、项目名称：隧道连接两路（江阴大道、海港大道）监控通信系统维护项目

3、本项目预算金额：57.75万元/年。

4、最高限价：57.75万元/年。

5、采购需求：本项目为隧道连接两路（江阴大道、海港大道）监控通信系统维护项目。主要包括江阴大道、海港大道的监控通信系统及监控中心设备的维护。主要维护项目：隧道连接两路（江阴大道、海港大道）（含监控通信网络传输设备、通讯线路、供电线路、供配电设施设备、遥控摄像机、固定摄像机、悬臂式可变情报板、车辆检测器、防雷设备等）所有相关的系统软硬件定期巡检、维护、维修工作；监控中心设备（大屏显示系统、视频监控设备、视频会议设备、网络防火墙、交换机等）软硬件定期巡检、维护、维修工作；与江阴市公路事业发展中心通信、监控系统有关的技术咨询服务；与路网通信、监控系统相关升级改造项目的配合工作；与相邻路段监控通信系统的衔接配合工作；负责对一些损坏的设备按业主要求送生产厂家或代理处进行维修的相关工作。

6、合同履约期限：三年，合同一年一签，具体起止时间合同中约定。

7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目是否专门面向中小企业：是。

9、本项目标的所属行业：其他未列明行业。

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业，供应商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“江苏政府采购网”

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-05-22   14:00 （北京时间）

地点：苏采云平台

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1.供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2.供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、本次招标联系事项：

江阴市公路事业发展中心

联 系 人：周先生

联系电话：0510-80603117

联系地址：江阴市滨江中路207号

江苏鸿成工程项目管理有限公司

统一社会信用代码：913202827293299437

联系人： 张亚利   居丽萍       联系电话：0510-80627633   15190346483

传真电话：0510-80627600      邮箱：499022870@qq.com

联系地址：江阴市滨江路534号嘉年华广场十楼

2025年 4 月 30 日

第二章　 投标人须知

一、遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式提出，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），送至采购代理机构（江阴市滨江中路534号嘉年华广场十楼1002代理部）

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的组成

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*项目服务方案；

（5）*投标偏离表；

（6）*投标人综合实力；

（7）*资格证明文件：

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

文件3：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件4：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（8）评分标准中对应的其它所需证明材料

（9）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前六个月内。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承

诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要

求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

9、提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格、资信证明文件等）；

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装；

14、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由采购代理机构主持。

2、开标过程由采购代理机构工作人员负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、采购人依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。

2、采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

3、资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标投标单位是否具备投标资格。

资格审查小组将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（www.jscredit.gov.cn）对投标单位是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标单位是否具备参加投标的资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

4、符合性检查：依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5、在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

（1）投标文件没有投标单位法定代表人或授权代表签字和加盖公章

（2）投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

（3）投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

（4）投标文件附有采购人不能接受的商务条件

（5）不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，采购人将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

6、评标办法：投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体办法和标准详见招标文件第五章《评标方法和评标标准》。

7、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

8、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

9、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10、比较和评价：评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

11、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 九、确定中标单位：

- 1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定综合得分排序前三名为中标候选单位，并依法确定排名第一的为中标人。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

- 2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

- 3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

- 4、采购人不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

- 十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

- 投标单位提出质疑，提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7）质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心（http://www.jiangyin.gov.cn/ggzy/）网站的“政府采购——＞资料下载”中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）采购人有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至代理机构，邮寄递交质疑函（收件地址江阴市滨江中路534号10楼1002办公室，收件电话：15190346483）的应当在快递寄出后联系代理机构告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，将不予承担责任。

6、潜在投标单位依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

- 9、采购人及采购代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

注：如投标人只有两家的，采购人时间紧急，经评标委员会认证且出具了“投标单位资格条件和项目指标等没有歧视性和倾向性”意见的，报经财政部门批准同意，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：

本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；

（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

（七）投标文件有下列情形之一的视为未能对招标文件做出实质性响应，属重大偏差，视投标文件为无效标。

1）合同签订后7日内不能确保进入现场完成交接工作的。

2）投标文件中有明显不符合国家、行业标准和本次采购实质性技术要求的。

3）投标总报价大于财政预算价格的为无效投标报价，无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

（八）中标单位有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

放弃中标资格的；

中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的

（1）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

（2）拒绝履行合同义务的。

（3）投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

- 十四、签订合同：

1、采购中心宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同需在江阴市政府采购中心档案留存。

2、签订合同时，中标方须向采购人提供2份与网上投标文件一致的纸制打印投标文件及投标文件扫描件1份。

3、履约保证金的收取：合同签署并见证前，中标方向采购人缴纳中标金额的10%作为履约保证金。采购单位需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。收取履约保证金的，采购人应当允许中标方自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标方在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。该采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标方出具有效的履约保证金收款凭证。

根据《无锡市财政局关于在全市政府采购领域进一步推行电子履约保函的通知》，为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发(政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案(2024-2026年)〉的通知》(国办发〔2024〕33号)精神，提升政府采购便利度，持续优化政府采购营商环境，全面推广政府采购电子履约保函。

江苏省财政厅通过政府采购流程确定开鑫科技有限公司为“政府采购电子履约保函(保险)平台”提供系统技术服务。该平台可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问(首次使用需注册)。供应商在线完成电子履约保函申请和办理，对于要求缴纳履约保证金的政府采购项目，中标(成交)供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函(保险)平台”，选择第三方机构并提交保函(保险)申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函(保单)信息、理赔信息和开具发票。电子履约保函与履约保证金、纸质保函具有同等法律效力，是我市优化政府采购营商环境的重要措施。供应商可通过江苏政府采购网下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册”，具体地址为：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/

3、履约保证金退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后（货物类）或有效期结束后（服务类），采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

4、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

5、合同履行期间，中标人若被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为信息记录名单或者具有其他违反政府采购法第二十二条规定的情形，将被取消其中标资格。

十五、付款方式：

见项目要求。

十六、政策功能：

1、小型、微型企业参加本项目，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的小型、微型企业，应当提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

如果产品和服务属于小、微型企业产品和服务，需要提供采购产品生产企业以及供应商《中小企业声明函》。

2、监狱企业视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加采购的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4、同一供应商，上述三项价格扣除优惠不得重复享受。

5、若为联合体采购，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、供应商对提供证明文件的真实性负责，监管机构、采购代理机构有权将相关内容进行公示。

7、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

8、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品参加，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、中标供应商可根据自身情况，在江阴市公共资源交易中心金融服务支撑平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照转发江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（澄财购〔2025〕1 号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、中标服务费：

本项目中标服务费由招标代理费和评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准92%计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取（另行计取税金）。中标人须在领取中标通知书之前，向代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元-500万元（含）以下部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元-1000万元（含）以下部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元-5000万元（含）以下部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

二十、监督：

有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

二十一、未尽事宜：

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章　项目要求和有关说明

(以下均为实质性要求)

一、项目用途和概述:

隧道连接两路（江阴大道、海港大道）监控通信系统日常维护项目，主要包括江阴大道、海港大道的监控通信系统及监控中心设备的维护。维护内容：隧道连接两路（江阴大道、海港大道）（含监控通信网络传输设备、通讯线路、供电线路、供配电设施设备、遥控摄像机、固定摄像机、悬臂式可变情报板、车辆检测器、防雷设备等）所有相关的系统软硬件定期巡检、维护、维修工作；监控中心设备（大屏显示系统、视频监控设备、视频会议设备、网络防火墙、交换机等）软硬件定期巡检、维护、维修工作；与江阴市公路事业发展中心通信、监控系统有关的技术咨询服务；与路网通信、监控系统相关升级改造项目的配合工作；与相邻路段监控通信系统的衔接配合工作；负责对一些损坏的设备按业主要求送生产厂家或代理处进行维修的相关工作。

- 维保设备清单

| 序号 | 维保内容 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控分中心 |  |  |
| 1.1 | 计算机系网络子系统 |  |  |
| 1.1.1 | 工作站 | 12套 | HP 8300Elite |
| 1.1.2 | 核心层交换机 | 1台 | H3C S7510E |
| 1.1.3 | 接入层交换机 | 2台 | H3C S5120-58C-HI |
| 1.1.4 | 计算机网络交换机 | 1台 | H3C S5120-58C-HI |
| 1.1.5 | 传输层交换机 | 1台 | H3C S5120-58C-HI |
| 1.1.6 | 彩色喷墨打印机 | 1台 | HP 2020HC |
| 1.1.7 | A3网络激光打印机 | 1台 | HP5200LX |
| 1.1.8 | 中心应用软件 | 1项 |  |
| 1.1.9 | 流媒体服务器 | 2台 | HP DL380 |
| 1.1.10 | 视频管理服务器 | 1台 | HP DL380 |
| 1.1.11 | 应用服务器 | 3台 | HP DL380 |
| 1.1.12 | 容错服务器 | 2台 | Stratus ft2700 |
| 1.1.13 | 磁盘阵列 | 1套 | 巨视 NVR8024 |
| 1.1.14 | 防火墙 | 1套 | H3CNS-SecPath F1000-S-EI-AC |
| 1.1.15 | 路由器 | 1套 | H3C RT-MSR3060-AC-H3 |
| 1.1.16 | 19英寸标准机柜 | 5套 | 图腾 |
| 1.1.17 | 光纤配线架 | 1项 |  |
| 1.1.18 | 网络配线架 | 1项 |  |
| 1.1.19 | 电话配线架 | 1项 |  |
| 1.1.20 | CD机 | 1套 |  |
| 1.1.21 | DSP音频处理器含切换矩阵 | 1套 |  |
| 1.2 | 指挥中心大屏幕显示子系统 |  |  |
| 1.2.1 | 55"LCD拼接屏1920*1080，含屏架 | 36套 | 大华DHL550UCM |
| 1.2.2 | Q2.0表贴三合一全彩屏 | 6.2平方 | 强力巨彩Q2.0 |
| 1.2.3 | LED框架结构及不锈钢包边装饰 | 6.2平方 |  |
| 1.2.4 | 外置视频发送一体机 | 1块 | 诺瓦NW316 |
| 1.2.5 | 接收卡 | 20张 | 诺瓦NW960 |
| 1.2.6 | 屏体布线 | 20平方 |  |
| 1.2.7 | LED会标显示屏屏体 | 3.35平方 | 泰森F4.75 |
| 1.2.8 | LED异步控制系统 | 1套 | 泰森配套 |
| 1.2.9 | 2K分布式输入节点 | 24个 | AVCIT DS3.1-HHNC-IN |
| 1.2.10 | 2K分布式输出节点 | 37个 | AVCIT DS3.1-HHNC-OUT |
| 1.2.11 | 分布式控制节点 | 1个 | AVCIT E-CP4PRONC |
| 1.2.12 | 分布式音视频控制平台软件 | 1套 | AVCIT V1.9.5 |
| 1.2.13 | 现场编程调试与界面定制 | 1项 | AVCIT 定制 |
| 1.2.14 | 加密狗8000 | 1个 | AVCIT NC1.0 |
| 1.2.15 | 数据运维软件 | 1套 | AVCIT V1.16.122 |
| 1.2.16 | 24口千兆POE交换机 | 3只 | 锐捷RG-S1920-24GT4SFP-P |
| 1.2.17 | 路由器 | 1只 | TP-LINK WDR7660 |
| 1.2.18 | IPAD控制平板 | 1只 | APPLE Ipad MINI5 |
| 1.2.19 | 6类网线 | 8箱 | 大华 DH-PFM920I-6U |
| 1.2.20 | 电源线及辅材 | 1批 | 长峰 RVV3*2.5 |
| 1.3 | 视频会议子系统 |  |  |
| 1.3.1 | 视频会议终端 | 1套 | 思科 |
| 1.3.2 | 液晶电视 | 2台 | SHARP 60英寸 |
| 1.3.3 | 高清视频终端 | 1只 | 宝利通GROUP-550 |
| 1.3.4 | 高清视频会议摄像头 | 1只 | 宝利通eagle-eye12倍镜头 |
| 1.3.5 | 全向麦 | 1只 | 宝利通全向MIC |
| 1.3.6 | 高清摄像头 | 1只 | 索尼EVI-HD1 |
| 1.3.7 | 延长线 | 1条 | 宝利通专用数据线 |
| 1.3.8 | 延长线 | 1条 | 秋叶原定制 |
| 1.3.9 | 转换器 | 1个 | 秋叶原同轴转hdmi |
| 1.3.10 | 吊架 | 1只 | 力美定制 |
| 1.3.11 | 无线投屏器 | 1个 | 大通wms-1000 |
| 1.3.12 | 投影仪 | 1台 | 索尼F431HZ |
| 1.3.13 | 混合视频矩阵 | 1台 | 德悦DY-HM12H4V |
| 1.3.14 | 无线会议话筒 | 1套 | BARE UR-9380 |
| 1.4 | 供配电子系统 |  |  |
| 1.4.1 | 配电箱 | 1套 |  |
| 1.4.2 | UPS | 1套 | 台达HPH-30K |
| 1.4.3 | 交流稳压电源40KVA | 1套 | 商宇TNS-40KVA |
| 1.4.4 | 山特C3KS UPS | 1台 | 山特C3KS 12V 120AH |
| 1.4.5 | 电源一级防雷 | 1套 |  |
| 1.4.6 | 电源二级防雷 | 1套 |  |
| 1.4.7 | 等电位铜排 | 1项 |  |
| 1.4.8 | 静电汇流网 | 1项 |  |
| 1.4.9 | 绝缘子 | 1项 |  |
| 1.4.10 | 接电体 | 1项 |  |
| 1.4.11 | 设备接地线 | 1项 |  |
| 1.4.12 | 辅助材料 | 1项 |  |
| 2 | 闭路电视监控子系统 |  |  |
| 2.1 | 单路以太网光端机 | 22对 | 欧迈特 OMATE 1100-2e-1b |
| 2.2 | 一体化球型遥控摄像机 | 17套 | 海康威视球机 |
|  | 网络硬盘录像机 | 3台 | 海康32路 |
| 2.3 | 室内红外网络高速球机 | 2台 | 海康威视DS-2DM7120I-A |
| 2.4 | 线槽(电缆槽)钢制桥架,200*100 | 20m |  |
| 2.5 | 400万高清一体球机 | 5只 |  |
| 2.6 | 高清存储一体机 | 1台 |  |
| 2.7 | 数据防雷保护器 | 17套 |  |
| 2.8 | 网络防雷器 | 37套 |  |
| 2.9 | 立柱12m | 17套 |  |
| 2.10 | 立柱5.6m | 21套 |  |
| 2.11 | 机箱 | 17台 |  |
| 2.12 | 红外枪式网络摄像机 | 21套 | 海康威视DS-2CC52A2P-IT3 |
| 2.13 | 电源防雷保护器单相 | 38套 |  |
| 2.14 | 网线 | 1200米 |  |
| 3 | 微波车辆检测器 |  |  |
| 3.1 | 微波车辆检测器 | 16套 | Smart Sensor SS105 |
| 3.2 | 立柱8m | 1套 |  |
| 3.3 | 数据防雷保护器 | 16套 |  |
| 3.4 | 电源防雷保护器单相 | 16套 |  |
| 3.5 | (I类交调)高端微波+视频 | 2套 | 武汉路安(I类交调) |
| 4 | 悬臂式可变情报板 |  |  |
| 4.1 | 悬臂式可变情报板3.2*1.92m | 4套 | 户外全彩 |
| 4.2 | 设备立柱 | 4套 |  |
| 4.3 | 数据防雷保护器 | 4套 |  |
| 4.4 | 电源防雷保护器三相 | 4套 |  |
| 5 | 门架式可变车道控制标志 |  |  |
| 5.1 | 显示板1.5*1.5m，全彩 | 3套 | 户外全彩 |
| 5.2 | 设备门架 | 1套 |  |
| 5.3 | 数据防雷保护器 | 1套 |  |
| 5.4 | 电源防雷保护器三相 | 1套 |  |
| 6 | 数据传输 |  |  |
| 6.1 | 单路数据光端机 | 4对 | 欧迈特 OMATE 1100-1D-1b |
| 6.2 | 1端口串口服务器 | 11台 | 康海时代NC-610D |
| 6.3 | 2端口串口服务器 | 2台 | 康海时代NC-602-2MD |
| 6.4 | 4端口串口服务器 | 2台 | 康海时代NC-604-4MD |
| 7 | 道路外场设备供电 |  |  |
| 7.1 | 电力电缆VV22-2×6mm2（直埋含恢复） | 2090米 |  |
| 7.2 | 电力电缆VV22-2×10 mm2（直埋含恢复） | 1450米 |  |
| 7.3 | 电力电缆VV22-2×16mm2（直埋含恢复） | 1143米 |  |
| 7.4 | 电力电缆VV22-4×35 mm2（直埋含恢复） | 1048米 |  |
| 7.5 | 泵房处监控配电箱 | 13个 |  |
| 7.6 | 室外型配电箱 | 23个 |  |
| 7.7 | 交流稳压电源三相5KVA | 6套 | 山特 TNS-5K |
| 8 | 设备基础及接地 |  |  |
| 8.1 | 遥控摄像机基础 | 18个 |  |
| 8.2 | 泵房摄像机基础 | 18个 |  |
| 8.3 | 悬臂式可变情报板基础 | 4个 |  |
| 8.4 | 门架式可变车道控制标志基础 | 1套 |  |
| 9 | 光纤数字传输系统 |  |  |
| 9.1 | 汇聚点工业以太网交换机 | 17台 |  |
| 9.2 | 隧道内变电所工业以太网交换机 | 2台 |  |
| 10 | 光缆工程 |  |  |
| 10.1 | 32芯单模光缆 | 56104.15m |  |
| 10.2 | 12芯耐火单模光缆 | 6050m |  |
| 10.3 | 光缆接头盒 | 106个 |  |
| 10.4 | 光缆终端盒 | 129个 |  |
| 10.5 | 光配线架 | 4套 |  |
| 10.6 | 尾纤 | 150条 |  |
| 10.7 | 无源分光器 | 48个 |  |
| 10.8 | 安装辅材 | 1项 |  |
| 11 | 通信管道 |  |  |
| 11.1 | 人孔（砖砌） | 61个 |  |
| 11.2 | 手孔（砖砌） | 200个 |  |
| 11.3 | 8芯φ40/33硅芯管含土方工程及铺沙 | 41739.375延米 |  |
| 11.4 | φ89×3.5钢管 | 237m |  |
| 11.5 | φ114×4.0钢管 | 3736m |  |
| 11.6 | φ90PVC管 | 422m |  |
| 11.7 | 玻璃钢管箱300×200×5mm | 6621m |  |
| 11.8 | 桥上型钢托架 | 4745套 |  |
| 11.9 | C15混凝土包封 | 229.07m3 |  |
| 11.10 | 顶管 | 3634m |  |
| 12 | 海港大道隧道应急中心弱电工程 |  |  |
| 12.1 | 周界报警系统 |  |  |
| 12.1.1 | 监控中心设备双防区脉冲主机,EH600-2 | 4台 | 优周EH600-2 |
| 12.1.2 | 监控中心设备单防区脉冲主机,EH600-1 | 1台 | 优周EH600-1 |
| 12.1.3 | 监控中心设备总线主机（含键盘）H778S | 1台 | 优周H778S |
| 12.1.4 | 避雷装置高压避雷器（含支架） | 9项 | 优周H-BL |
| 12.1.5 | 配电箱室外防水箱（不锈钢）EH-SYX | 5台 | 优周EH-SYX |
| 12.1.6 | 模块(接口)单防区地址模块,D7559 | 9只 | 优周D7559 |
| 12.1.7 | 模块(接口)联动模块,DS-32 | 1只 | 优周DS-32 |
| 12.1.8 | 报警装置声光警号 | 1台 | 优周 |
| 12.1.9 | 电气配线多股合金线,含EH-SJQ紧线器40个,EH-XXQ线线连接器92个 | 3200m | 多股合金线,含EH-SJQ紧线器40个,EH-XXQ线线连接器92个 |
| 12.1.10 | 电气配线高压绝缘线EH-GYS | 200m |  |
| 12.1.11 | 电气配管暗配,PVC25管 | 100m |  |
| 12.1.12 | 电气配线电源线FSRVV3*1.5 | 726m |  |
| 12.1.13 | 电气配线信号线RVVP2*1.0 | 726m |  |
| 12.1.14 | 终端杆(含全套配件）EH-DG | 55根 | 优周EH-DG |
| 12.1.15 | 中间杆中间杆（含全套配件） | 127根 | 优周EH-ZJG |
| 12.1.16 | 夜光警示牌夜光警示牌EH-YSB | 65个 | 优周EH-YSB |
| 12.1.17 | 模拟电子地图板模拟电子地图板2.5m*1.5m | 1块 | 定制2.5m*1.5m |
| 12.2 | 闭路电视监控系统 |  |  |
| 12.2.1 | 录像、记录设备红外网络高清枪机DS-2CD864-EI5(B),含电源DC12V/2A、防护罩、支架制安 | 28台 | 海康威视DS-2CD864-EI5(B)含电源DC12V/2A、防护罩、支架制安 |
| 12.2.2 | 录像、记录设备红外网络高清枪机DS-2CD855-EI5(B),含电源DC12V/2A、防护罩、支架制安 | 2台 | 海康威视DS-2CD855-EI5(B)含电源DC12V/2A、防护罩、支架制安 |
| 12.2.3 | 录像、记录设备室外红外网络高速球,DS-2DM7120I-A,含电源DC12V/2A、防护罩、支架制安 | 1台 | 海康威视,DS-2DM7120I-A含电源DC12V/2A、防护罩、支架制安 |
| 12.2.4 | 固定摄像机立杆固定摄像机立杆（含硂基础）2.5米 | 8根 | 固定摄像机立杆（含硂基础）2.5米 |
| 12.2.5 | 固定摄像机立杆活动球机立杆（含砼基础）3.5米 | 1根 | 活动球机立杆（含砼基础）3.5米 |
| 12.2.6 | 避雷器监控电源、网络二合一防雷器KLF-TW-2/12 | 15个 | 凯利锋KLF-TW-2/12 |
| 12.2.7 | 避雷器监控电源、网络二合一防雷器KLF-TW-2/24 | 1个 | 凯利锋KLF-TW-2/24 |
| 12.2.8 | 配电箱室外防雨设备箱 | 8台 |  |
| 12.2.9 | 交换机5口百兆网络交换机,S1505L | 7台 | H3CS1505L |
| 12.2.10 | 交换机24口全千兆网络交换机,S1224R-CN | 1套 | H3CS1224R-CN |
| 12.2.11 | 小电器百兆光纤收发器,HTB3100A/B,单模单纤百兆 | 8个;套 | NETLINKHTB3100A/B |
| 12.2.12 | 小电器8口光纤熔接盒（含耦合器） | 8个;套 |  |
| 12.2.13 | 配线架24口光纤配线架（含耦合器） | 3个 |  |
| 12.2.14 | 光纤跳线光纤跳线,3米 | 16条 |  |
| 12.2.15 | 光纤跳线光纤尾纤,1米 | 128条 |  |
| 12.2.16 | 网络存储网络存储MSA P2000,含MSA P2000 G3 FC 控制器；MSA P2000 G3 磁盘柜(LFF)；HP MSA 4TB 6G SAS 7.2K LFF 热插拔硬盘x8块，光纤卡HP StorageWorks 81E 8Gb SP PCI-e FC HBA；光纤线5 m LC-LC Multi-Mode OM3 Fibre Channel Cable | 1台 | 惠普网络存储MSA P2000,含MSA P2000 G3 FC 控制器；MSA P2000 G3 磁盘柜(LFF)；HP MSA 4TB 6G SAS 7.2K LFF 热插拔硬盘x8块，光纤卡HP StorageWorks 81E 8Gb SP PCI-e FC HBA；光纤线5 m LC-LC Multi-Mode OM3 Fibre Channel Cable |
| 12.2.17 | 电气配线电源线RVV2*1.0 | 1000m |  |
| 12.2.18 | 电气配线超五类网线,CAT5E | 1500m |  |
| 12.2.19 | 光缆8芯单模光纤 | 1500m |  |
| 12.2.20 | 电气配管暗配,PE40管,含土方开挖回填 | 1500m |  |
| 12.2.21 | 砖窨井、检查井手孔井400*400*600,含井盖 | 20座 |  |
| 12.2.22 | 接地装置接地桩5#角铁,镀锌扁铁40*4 | 1系统 |  |
| 12.2.23 | 监控管理中心设备系统调试及试运行 | 1系统 |  |
| 13 | 其他 |  |  |
| 13.1 | LED柱形筒灯 | 28只 | 飞利浦 |
| 13.2 | LED筒灯 | 75只 | 飞利浦 |
| 13.3 | LED 支架灯 | 84只 | 飞利浦 |
| 13.4 | LED平板灯 | 3只 | 飞利浦 |
| 13.5 | 立式空调 | 7台 | 格力KFR-120LW/E |

- 基本配置与功能要求

1、监控系统主要维护工作内容

（一）监控系统软硬件的维护

1）主线设备：包括摄像机、光端机、微波车辆检测器、可变情报板、供配电设备（摄像机供电）、编解码器及附属设施等；通信电缆、电力电缆的巡查，故障判断；供电设施设备（不间断电源、稳压电源、电力监控设备等）。

2）监控中心设备：拼接屏、分布式输入输出单元、电视机、监视器、显示器、顶棚LED显示屏及信息发布软件、光端机（数据、网络、音视频）、交换机、远程图像查看计算机、值机计算机（图像调看、内部办公）、视频会议设备及其他（计算机、电视机、箱式变压器电力监控管理模块、录像审看软件、可变信息发布屏软件、内部办公网络及电话线路等）。

3）机房设备：包括服务器、防火墙、核心交换机、汇聚交换机、数字硬盘录像机、稳压电源、UPS（含电池组）、数据库软件、防病毒软件等。通信、监控网络安全维护；监控光缆、设备供电电缆维护。

（二）监控系统的附属设备和设施的维护

对因监控系统设备附属设施和设备的故障，而造成监控系统运行中断或出现故障的维护。

（三）客观原因或人为造成的损坏及故障的维护

1)因市电电压过高造成设备的损坏；

2)因其它用电设备的故障所引起的监控系统设备故障；

3)因操作不小心造成线路故障或电源损坏；

4)修改、删改数据及信息而造成的故障；

5)更改系统配置，删除文件而造成的故障；

6)复位服务器及计算机而造成的系统数据有误；

7)开挖电缆沟道，铺设其它电缆造成的系统用电中断或故障；

8)拆卸系统的硬件设备而造成的设备故障；

9)值机室控制台，监视器机柜内堆放其它杂物造成设备的损坏或故障；

10)监控设备等因车辆碰撞造成的故障或损坏；

11)工作人员不严格按照操作规范说明进行操作而产生的各种数据错误。

12)监控系统升级改造或增加设备等情况提供软件升级服务。

13)监控系统升级改造或增加设备数量等情况提供软硬件安装调试服务。

14)根据业主需要，在监控管理软件（远程图像查看、可变信息发布、交通流量监测系统等）中增加相关管理功能。

15)承包人做好监控网络安全的维护工作，按业主要求，及时对监控网络进行配置及升级（包括对监控网IP地址段调整等）。

16)合同履行期间业主新增的监控软件及设备的维护（包括在缺陷责任期间内的软硬件）。

17)根据业主要求对软硬件协议、接口软件升级。

每项设备设施的具体数量、型号、分布安装位置等情况投标人可自行到现场实地考察。本项目所含设备型号、数量以现场实际为准。

2、通信系统主要维护工作内容

（一）通信系统软硬件的维护

1）通信光缆、综合光缆、通信电缆、供电电缆、硅芯管及管箱等设施设备的维护、巡查及故障判断。

2）机房通信系统：包括干线传输系统、接入网系统设备、通信电源、数据光端机、网络管理计算机等；至省通信骨干网及联网中心数据传输通道，通信管理系统软件、及其他系统软件等；

（二）通信系统的附属设备和设施的维护

对因通信系统设备附属设施和设备的故障，而造成通信系统运行中断或出现故障的维护。

（三）因客观原因或人为造成的损坏及故障的维护

1）因市电电压过高造成设备的损坏；

2）因其它用电设备的故障所引起的通信系统设备故障；

3）因操作不小心造成线路故障或电源损坏；

4）在通信系统用电电缆、插座上乱接、乱插其它用电设备，使其供电电源超载产生的故障；

5）工作人员不严格按照操作规范说明进行操作而产生的各种数据错误。

（四）通信系统升级改造或增加设备等情况提供软件升级服务。

（五）通信系统升级改造或增加设备数量等情况提供软硬件安装调试服务。

（六）根据业主需要，在通信管理软件中增加管理功能。

（七）承包人做好通信网络安全的维护工作，按业主要求，及时对通信系统配置及升级。

（八）合同履行期间业主新增的通信软件及设备的维护（包括在缺陷责任期间内的软硬件）。

（九）根据业主要求对软硬件协议、接口软件升级。

每项设备设施的具体数量、型号、分布安装位置等情况投标人可自行到现场实地考察。本项目所含设备型号、数量以现场实际为准。

3、维护单位的主要工作

（一）日常巡检

每天进行巡视检查。主要以目视设备进行测定。目的检查设备的外观有无损坏、运行状态是否正常。及时处理简单故障，无法立即修复的应进行初步处置，保证通信系统正常运行。

（二）经常性检修

以月或周为周期进行的检查维护。主要对各个系统进行功能性的检修和简单的设备保养，目的是及时发现故障隐患并修复。

（三）定期检修

以月、季度或年为周期进行的深层保养和检测。通过近距离的深度保养，为设备创造更好的运行环境。定期检测设备功能，及早发现接近寿命期或异常损耗的设备，及时进行设备更新。

4、检修主要内容及周期

（一）微波车辆检测器及情报板检修主要内容及周期：

| 序号 | 设备名称 | 维护项目 | 日常 检查 | 经常性 维护 | 定期检修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波车辆 检测器 | 设备保养：设备外表面除尘 |  | 1次/月 | 1次/年 |
|  |  | 车辆监测功能检查：正常 | 1次/日 | 1次/月 |  |
|  |  | 就地控制功能检查：正常 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 数据采集是否准确 | 1次/日 | 1次/月 |  |
|  |  | 电源检查：检查电源指示灯是否显示正常 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 机柜内部环境检查，箱内温度应≤25℃，湿度在5%至90%之间，照明正常 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 检查各接插件连接是否良好、线缆标签是否清晰 |  |  | 1次/年 |
|  |  | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  |  | 1次/年 |
|  |  | 控制软件维护与系统联动 |  |  | 1次/年 |
| 2 | (I类交调)高端微波+视频 | 设备保养：用湿布清洁传感器内外部的灰尘、昆虫尸体或异物，保证微波收发不受影响； |  |  | 1次/年 |
|  |  | 车辆监测功能检查：正常 | 1次/日 | 1次/月 |  |
|  |  | 就地控制功能检查：正常 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 数据采集是否准确 | 1次/日 | 1次/月 |  |
|  |  | 电源检查：检查电源指示灯是否显示正常 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 检查传感器内部是否有雨水进入、后盖是否旋紧、外壳是否破损或裂痕、紧固件是否松动等； |  |  | 1次/年 |
|  |  | 检查因震动或大风使传感器的角度发生变化。 |  |  | 1次/年 |
| 3 | 工控以太 网交换机 | 设备保养：设备、柜内、外表面除尘 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 电源检查：检查电源指示灯是否显示正常 | 1次/日 | 1次/月 |  |
|  |  | 设备运行检查：各类指示灯显示是否正常，远程接收数据是否正常 | 1次/日 | 1次/月 |  |
|  |  | 检查各接插件连接是否良好、线缆标签是否清晰 |  |  | 1次/年 |
|  |  | 控制软件维护与系统联动 |  |  | 1次/年 |
| 4 | 24V直流 电源 | 设备保养：设备内、外表面除尘 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 连续供电检查：正常 |  | 1次/月 | 1次/年 |
|  |  | 检查各线缆接头是否连接良好、线缆标签是否清晰 |  |  | 1次/年 |
|  |  | 供电容量：满足设备运行要求 |  |  | 1次/年 |
| 5 | 交通流量 监测软件 | 数据采集功能：能否有效采集 | 1次/日 | 1次/月 |  |
|  |  | 数据信息：实时、准确 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 设备状态信息：正确 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 时间校对：时间是否准确 | 1次/日 |  |  |
| 6 | 可变 情报板 | 外观检查：无损坏、无锈蚀氧化现象 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 整体效果检查：字迹是否完整、色彩是否均匀、有无闪屏现象 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 检查各灯点显示是否正常 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 接发信号水平测定：正常 | 1次/日 | 1次/月 |  |
|  |  | 设备保养：外表面除锈、除尘保养 |  |  | 2次/年 |
|  |  | 安装紧固性检查 |  |  | 2次/年 |
| 7 | 通信线路 | 外观保养：检查、无损伤 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 管线附件破坏性施工检查：有无 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 检查各接点光信号是否正常 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 线路保养：排除破坏性隐患 |  | 1次/月 | 2次/年 |
| 8 | 情报板 发布系统 | 控制功能：远程和就地控制有效 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 数据信息：实时、准确 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 设备状态信息：正确 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 时间校对：时间是否准确 | 1次/日 |  |  |

（二）监控系统设施检修主要内容及周期：

| 序号 | 设备名称 | 维护项目 | 日常检查维护 | 经常性 维护 | 定期检修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色 摄像机 | 外观检查：根据监控要求进行有重点的除尘和检修 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 图像质量检查：图像清晰无抖动、亮度对比度正常、无异物阻碍视线 | 1次/日 | 1次/月 |  |
|  |  | 设备保养：防护罩及设备除尘保养 |  |  | 2次/年 |
|  |  | 视角检查：图像是否明显偏移，可视范围是否正常 | 1次/日 |  | 1次/年 |
| 2 | 云台 摄像机 | 外观检查：根据监控要求进行有重点的除尘和检修 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 动作测试：变换视觉角度、远近、能灵敏的完成自动调焦对焦 | 1次/日 |  | 1次/年 |
|  |  | 设备保养：防护罩及设备除尘保养 |  |  | 2次/年 |
|  |  | 图像质量检查：图像清晰无抖动、亮度对比度正常、无异物阻碍视线 | 1次/日 | 1次/月 |  |
| 3 | 光端机 | 设备保养：设备、柜内、外表面除尘 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 检查工作温度是否过热 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 检查光纤和网线接头是否松动，数据指示灯显示是否正常 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 电源检查：检查电源指示灯是否显示正常，插头有无松动 |  | 1次/月 |  |
| 4 | 光端机箱 | 设备内、外表面除尘 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 检查门锁是否完好，能否有效上锁 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 检查封堵和防水措施是否完好 |  |  | 1次/年 |
| 5 | 硬盘 录像机 | 设备保养：设备、柜内、外表面除尘 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 检查录像存储容量：15天内所有录像 | 1次/日 |  | 1次/年 |
|  |  | 检查录像查询功能和图像抓拍功能：正常，图像清晰 | 1次/日 |  | 1次/年 |
|  |  | 检查录像回放功能：正常 | 1次/日 | 1次/月 | 1次/年 |
|  |  | 检查视频和图像下载功能：正常 | 1次/日 | 1次/月 |  |
| 6 | 以太网 交换机 | 设备保养：设备、柜内、外表面除尘 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 电源检查：检查电源指示灯是否显示正常 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 设备运行检查：各类指示灯显示是否正常，远程接收数据是否正常 | 1次/日 | 1次/月 |  |
|  |  | 检查各接插件连接是否良好、线缆标签是否清晰 |  |  | 1次/年 |
| 7 | 视频 监控软件 | 功能检查：切换、组合、搜索回放、抓拍、下载等功能正常 | 1次/日 |  | 1次/年 |

（三）电源系统设施检修主要内容及周期：

| 序号 | 设备名称 | 维护项目 | 日常检查维护 | 经常性 维护 | 定期检修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS | 外观保养：清洁、无损伤 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 风扇工作情况检查：正常 | 1次/日 | 1次/月 |  |
|  |  | 温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 接地电阻检查 |  |  | 1次/年 |
| 2 | 供电线路 | 外观保养：检查、无损伤 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 管线附件破坏性施工检查：有无 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 浸水检查：有无浸水 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 接地电阻检查 |  |  | 1次/年 |
| 3 | 配电柜 | 外观保养：清洁、无损伤 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 外观检查：铜鼻子表面有无变色，接线端子有无松动 | 1次/日 | 1次/月 | 1次/年 |
|  |  | 温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 接地电阻检查 |  |  | 1次/年 |
| 4 | 电池及其机柜 | 电池组外观检查：无污染或损伤 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 温、湿度测量：15～25℃,0%～95%, 不凝结 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 检查各项电流、电压读数 |  |  | 1次/年 |
| 5 | 接地及防雷箱 | 外观保养：清洁、无损伤 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 接地线检查：有无断线、连接部位状态、接地电阻是否正常 |  |  | 1次/年 |

（四）监控中心设施检修主要内容及周期：

| 序号 | 设备名称 | 维护项目 | 日常检查维护 | 经常性 维护 | 定期检修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接屏 | 设备保养：设备内、外表面除尘 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 发光器检查：亮 |  |  | 1次/年 |
|  |  | 温、湿度检查： 0-40℃、20-80%,无凝露 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 亮度、对比度检查 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 检查通风孔和通风槽散热性 |  |  | 1次/年 |
| 2 | 分布式输入输出节点 | 设备保养：设备、柜内、外表面除尘 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 各种接口连接检查：牢固 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 功能检查：切换画面，检查图像整体一致性 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 风扇检查：正常 |  |  | 1次/年 |
| 3 | 拼接屏控制计算机 | 设备外表面除尘 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 电源检查：检查电源指示灯是否显示正常 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 设备运行检查：正常 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 软件维护即开机检查：可正常开机，各项功能正常 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 检查设备运转有无过热现象 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 外壳漏电检查：无漏电现象 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 磁盘扫描和碎片整理 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 电源电压：输入、输出电压正常，响应时间符合设计要求 |  |  | 1次/年 |
| 4 | LED显示屏 | 外观检查：无损坏、无锈蚀氧化现象 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 显示功能检查：正常 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 温、湿度检查：0-40℃、20-80%,无凝露 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 亮度、对比度调试 |  |  | 1次/年 |
|  |  | 检查各灯点显示是否正常 |  | 1次/月 |  |
| 5 | 操作台主机 | 设备外表面除尘 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 电源检查：检查电源指示灯是否显示正常 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 设备运行检查：正常 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 软件维护即开机检查：可正常开机，各项功能正常 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 检查设备运转有无过热现象 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 磁盘扫描和碎片整理 |  | 1次/月 |  |
| 6 | 钢型屏架 | 外观检查：无损坏、无锈蚀氧化现象 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 固定结构检查：螺栓无松动、生锈 |  |  | 1次/年 |
| 7 | 中控室 | 设施外观巡检：完好、使用功能正常 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 抗静电地板外观检查：完好、平整 |  |  | 1次/年 |
|  |  | 地板保养 |  |  | 1次/年 |
|  |  | 玻璃幕墙保养 |  |  | 1次/年 |
|  |  | 设施外观检查和保养 |  |  | 1次/年 |
| 8 | 录像回放计算机 | 设备外表面除尘 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 设备运行检查：正常 | 1次/日 | 1次/月 | 1次/年 |
|  |  | 软件维护即开机检查：可正常开机，各项功能正常 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 检查设备运转有无过热现象 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 外壳漏电检查：无漏电现象 |  | 1次/月 |  |
| 9 | 彩色监视器 | 设备外表面除尘 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 设备运行显示检查：图像清晰、色彩正常 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 接插件检查：牢固、接触良好 |  | 1次/月 |  |
| 9 | 视频会议系统 | 视频会议设备运行检查：网络连接是否正常 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 传输画面图像清晰、语音是否清晰 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 扩音系统是否正常 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 无线话筒是否正常 |  | 1次/月 |  |

（五）机房综合布线系统设施检修主要内容及周期：

| 序号 | 设备名称 | 维护项目 | 日常检查维护 | 经常性 维护 | 定期检修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以太网交换机 | 设备保养：设备内、外表面除尘 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 电源检查：检查电源指示灯是否显示正常 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 设备运行检查：正常，无过热现象 | 1次/日 |  |  |
|  |  | 检查服务器所有连接件有无松动 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 外壳漏电检查：无漏电现象 |  |  | 1次/年 |
| 2 | 工作组交换机 | 设备保养：设备、柜内、外表面除尘 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 电源检查：检查电源指示灯是否显示正常 | 1次/日 | 1次/月 | 1次/年 |
|  |  | 设备运行检查：正常、无过热现象 | 1次/日 | 1次/月 |  |
|  |  | 外壳漏电检查：无漏电现象 |  |  | 1次/年 |
| 3 | 防火墙 | 设备保养：设备、柜内、外表面除尘 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 电源检查：检查电源指示灯是否显示正常 | 1次/日 | 1次/月 | 1次/年 |
|  |  | 设备运行检查：正常、无过热现象 | 1次/日 | 1次/月 |  |
|  |  | 外壳漏电检查：无漏电现象 |  |  | 1次/年 |
| 4 | 光纤配线架 | 外观保养：清洁、无损伤 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 光纤耦合器连接检查：连接良好，耦合器无损坏 |  | 1次/月 |  |
| 5 | 电缆井 | 检查是否有损坏或井盖丢失 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 清理积水 |  |  | 4次/年 |
| 6 | 标签普查 | 针对所有设备、箱柜及线缆的标签 |  |  | 1次/年 |
| 7 | 封堵情况普查 | 针对所有设备、箱柜及线缆孔洞 |  |  | 1次/年 |
| 8 | 单门联动控制器 | 设备保养：设备、柜内、外表面除尘 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 电源检查：检查电源指示灯是否显示正常 | 1次/日 | 1次/月 | 1次/年 |
|  |  | 设备运行检查：正常、无过热现象 | 1次/日 | 1次/月 |  |
|  |  | 外壳漏电检查：无漏电现象 |  |  | 1次/年 |
| 9 | 读卡器 | 设备保养：外表面除尘 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 电源检查：检查电源指示灯是否显示正常 | 1次/日 | 1次/月 | 1次/年 |
|  |  | 设备运行检查：正常、无过热现象 | 1次/日 | 1次/月 |  |
| 10 | 电磁、电插锁 | 外观检查：无损坏、变形 |  | 1次/月 |  |
|  |  | 上锁功能检测：能在刷卡后有效开启和锁闭，动作灵活顺畅 |  | 1次/月 |  |

- 维护和技术服务要求

1、承包人每天通过监控、通信软件平台，对监控摄像机、可变信息发布屏、车辆检测器、通信网连接状态进行巡检一次，做好台帐记录，并以书面报告形式上报业主，对发现的设备隐患和故障及时排除；维护单位需结合现场设施情况有针对性的建立完善的维护管理制度及工作台帐，至少包括以下内容：值班制度、岗位职责、安全注意事项、考核制度、巡视制度、运行记录、维修记录、巡视检查台帐、考勤表、周工作报表等。台帐格式需经采购人有关人员确认后实施。

2、承包人每天按巡检任务到现场对监控通信设备进行巡检，主要检查通信线路附近有无工程施工，是否影响破坏通信线路和设施，并做好记录。

3、每月对软硬件（含UPS）设备进行巡检一次，并做好相关记录。

4、在恶劣天气、专项保畅活动、重大节假日到来前安排对软硬件设备进行专项巡检，确保设备运行正常。

5、道路监控设备运行正常，运行正常率每月高于95%；

6、每月对全线可变信息发布屏门架、立柱、支架、横梁、屏体、基础、法兰、螺丝、螺栓，监控摄像机立柱、基础、法兰、螺丝、螺栓，中分带及匝道桥侧面管箱及钢管的支架、箱体、盖板、螺丝、螺栓等设施设备的固定、锈蚀情况进行专项检查一次。

7、每月对主线、监控中心、机房、服务器的通信、监控光缆利用光通信设备对各个节点的光通信损耗情况检测一次，检测范围不低于全线光缆总数的10%。

8、每季度对全线可变信息屏信号支架的固定情况进行专项检查一次。

9、设备、线缆标识清楚，设备立柱、支架安装牢固；

10、每月对机房进行清理一次，每月对服务器、计算机硬盘存储数据进行清理一次，每月对硬件设备进行行清扫、清洗、清理一次，每月对摄像机护罩清洗一次；

11、承包人在进行维修及巡检时，均需将维修及巡检前后的现场设施设备（含每套设备）照片留存，作为资料存档，最后汇总成册交付业主；

12、根据相关部门的要求及时对监控、情报板发布软件、交通流量监测软件、分布式控制系统软件进行升级；按业主要求定期对设备故障排除后，承包人在一周内要连续跟踪该维护项目的工作情况。

13、因客观原因或人为造成的损坏及故障，承包人应在4小时内到达现场，查看及损坏及故障情况并及时修复；对造成通信中断或电力中断的故障，承包人应在2小时内确定故障点，并以书面报告形式上报损坏及修复情况。

14、承包人在维修、维护过程中，开关、空开、膨胀螺丝、保险丝、连接线、数据线、接头、电源等辅材及配件由承包人提供。

15、承包人在巡检及维护过程中及时对机柜、操作台、配电箱、设备箱、桥架等区域内的机电设备连接光电缆、数据线等线缆进行整理、固定，并对未做标识的线缆做好标识工作。

16、承包人应具有提供备品备件的能力，承包人应在一天内提供相关备件（摄像机，交换机，路由器，光端机，可变信息发布屏及电源、显示模块等）。

17、承包人应全力配合业主做好机电设备的维护工作，对业主在进行设备巡检及专项检查等工作时，承包人应安排相应的维护人员及提供维护车辆。

18、故障的设备承包人应按业主要求第一时间送生产厂家或代理商进行必要的维修，不得以任何理由拖延送修时间。

19、对更换下来的设备，承包人尽量联系设备制造商进行维修，以减少设备经费的浪费，对确实无法修复的废旧、故障设备，承包人协助业主对设备进行处理。

20、承包人在维护后更换下来的设施设备应在二天内交还业主。

21、承包人配合业主完成相关机电系统升级改造，并提出方案和建议。

22、承包人负责对业主提供设备的软硬件安装及调试工作。

23、做好维护台帐工作，建立设备履历表，建立健全维护档案。

24、根据设备维护情况及车辆通行情况，承包人按业主要求对设备运行状态、车流量进行统计分析，并提供相关分析报告。

25、承包人需每月（周）提交上月（周）工作完成情况及下月维护工作计划，每月提交备品备件采购计划清单，并配合做好备品备件的验收工作。

26、承包人每月应做好机电设备的统计及数据备份工作。

27、协助业主做好员工的业务培训。

28、日常维护工作中需要使用的维护专用设备、特种车辆、专用仪表、专用软件、相关配件辅材由承包人自行解决。

29、维护过程中，承包人要加强安全管理，消除各种安全隐患，由于承包人管理不善，或因承包人职工的过失，造成的人身、设备、工程质量事故以及其他人为事故，其全部责任均由承包人负责。

30、项目实施过程中接受并服从业主的直接管理，承包人在项目部应成立应急抢险队伍，负责业主要求的应急抢险任务及现场值班工作（含高峰流量期间和特殊气象期间的现场值班）

31、认真学习和遵守国家环保法规，维护过程中对更换设备进行妥善保管和处理，防止对环境造成污染。

32、安全要求：在进行抢修作业时，抢修人员必须穿着反光背心、携带锥桶，由巡视车跟随前往。必要时应封闭部分交通，设立专门的交通维护人员，如需全线封闭交通则必须通过交管部门的审批方可执行；登高作业时，应使用登高作业车或爬梯，超过两米作业时必须配戴安全绳；所有作业不得少于两人。

33、维护单位应严格按照安全标准进行维护技术服务，采取必要的安全防护措施，若需上路作业应按规定办理相关手续，确保维护服务人员和车辆、设备的安全。维护单位在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，业主单位概不承担任何责任和费用。

- 服务期限

本项目维护期为三年。（具体起算时间合同中约定）第一期维护合同有效期为一年，待通过采购人考核及验收合格后可续签，每次续签为1年，直至维护期满为止。

- 项目团队要求

供应商应为本项目配备不少于5人的项目维护团队，包括项目经理1人、技术负责人1人、专职安全员1人、巡视检修人员2人。其中2人须提供驻场服务，签订合同时明确驻场人员名单。

- 备品备件（打“★”项为不可负偏离项，偏离为无效投标）

供应商需根据本项目的维保清单设备，购买相应备品备件并放置采购人机房，以满足采购人的维修需要，运维期满后未使用的备品备件产权归中标单位所有。

要求准备备件清单如下：

| 序号 | 备件名称 | 备件数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式KVM输出节点（2K） | 2个 | - 可设定任意一个或者多个分布式节点为整个系统提供分布式信息服务，无需服务器。运行中可断开任意分布式节点(包括提供信息服务的一个或多个节点),系统运行不受影响。 2.支持POE+供电，可使用POE供电而无需外部适配器；或POE供电与适配器供电组成供电双备份。 3.节点支持主备（双网口或者光口+网口）热备份功能，输入节点可编码输出两路信号到主备链路，输出节点具备从两个链路接收流的能力；当主链路出现故障时，自动跳转到热备份主机链路，连上主链路后自动恢复，无需人工干预，但跳转过程可以设置信息提示以便处理故障； 4.多功能光接口设置，节点光接口可以配置为以太网模式和多功能光接光纤坐席矩阵主机交换模式。以太网模式可以通过光交换机进行数传输；光纤坐席矩阵主机交换模式可以通过光纤坐席矩阵主机进行数据传输.支持通过软硬件拨码开关实现节点转换； 5.信号源由输入节点编码，经过交换机传输，由输出节点进行解码输出。编码端至解码端（端到端传输），图像传输延时≤16ms，支持输出节点直接连接LED发送卡进行拼接；拼接效果肉眼目测完全无画面撕裂，无同步误差。分布式拼接输出节点支持拼接屏的拼缝补偿功能，可精确至1像素点。 - 6.坐席和分布式输出节点具备单个屏幕开窗输出128个不同信号源的能力，可用同一套键鼠进行操作。 ★7.支持多达16个输入音频混合输出；可支持16方MIC混合、同步、输出实现多方通话。分布式输入/输出节点支持音频加嵌、解嵌功能；音频的使能（开启/关闭）、音量大小、采样率和编码模式进行详细设置，音视频可同步或分离进行切换，且平台的H.265/H.264视频码流可被第三方平台采集处理。（须提供由第三方权威检测机构出具的带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告复印件并加盖制造商公章） |
| 2 | 室内LED显示屏单元板 | 10张 | 1、像素点间距：≤2.0mm 2、像素密度：≥250000 Dots/m2 3、单元板分辨率：≥12800 Dots 4、整屏平整度：≤0.04mm 5、白平衡亮度：≥600Cd/m² 6、色温：800-18000K可调 7、为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音不大于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：“人眼视觉舒适度(VICO)1级，基本无疲劳感。 ★8、所投产品具备高光效集成线路控制系统、集成泛光灯线路控制系统（须提供相关证书复印件并加盖制造商公章） |
| 3 | 户外LED显示屏单元板 | 10张 | 1、像素点间距：≤5mm 2、单元板分辨率：≥2048Dots 3、刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项 4、白平衡亮度：0-6000cd/㎡可调 5、色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K 6、对比度≥9500：1 7、灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级，采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置 8、供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；峰值功耗≤550W/m²；平均功耗≤150W/m² ★9.本项目LED显示屏不接受ODM产品，要求LED显示屏3C认证证书中申请人（委托人）、制造商（生产者）、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业（须提供证书复印件并加盖制造商公章） |
| 4 | 监控球机 | 1套 | - 摄像机有全景摄像机和细节摄像机组成，内置8GeMMC芯片，具有1个RJ45网络接口，1个光纤接口，可同时输出全景盒细节2路视频图像 2. 设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 3.可通过布控预置位进行车辆布控操作，最多设置8个布控预置位 4、支持智能切换，当更换当前智能模式时不需要重启，新智能使能后即可生效 5.可从诊断信息中导出云台操作历史记录，包括：控制源IP、控制转动时间点信息 6.可在预览画面中标定目标点位，并能够在监控画面显示目标坐标盒经纬度信息 - 7.当设定区域内行人人脸与布控人脸库中的人脸比对结果一致时，可触发报警并进行水平360°跟踪。 ★8.具有设备抓包功能，可判断是否有磁盘和录像剩余空间是否不足。支持配置抓包时长、输出路径、网卡类型、IP、端口等，若录像剩余空间不足 50%或者磁盘不存在，弹出提示“当前选中的磁盘空间不足，请先格式化磁盘或调整抓包输出路径”;若录像剩余空间超过 50%，则停止录像功能并输出抓包文件（提供公安部认证的检测报告并加盖原厂公章） |
| 5 | 硬盘录像机 | 1套 | 1.设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA,持续时间≥5min 2.可接入、存储、转发32路分辨率为1920*1080的视频图像，支持最大接入带宽640Mbps,最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps，最大回放带宽640Mbps 3.16路报警输入，8路报警输出,可内置8个SATA接口硬盘 4.具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60模式，支持一键创建RAID5阵列功能 5.配合接入的普通IPC,支持对设置的检测区域内的非机动车进行自动侦测 6.支持远程访问IP地址黑白名单设置功能 7.支持按时间以及车辆颜色、车辆品牌等车辆属性检索车辆图片 8.支持缩略图浏览，在回放时间进度条上移动鼠标，可自动显示相应时间点前后9张缩略图 ★9.可在预览界面随意选择一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图；针对人脸比对同时显示姓名、相似度；针对车辆报警同时显示车牌；针对人体和车辆目标，可分别显示“人体”、“车辆”（提供公安部认证的检测报告并加盖原厂公章） |

- 八、考核要求及付款方式

1、在维护年度内，业主单位将根据制定的季度考核办法对维护单位进行考核，并根据考核结果按季度支付。

考核评分表如下：

隧道连接两路（江阴大道、海港大道）监控通信系统维护项目季度考核评分表

维护单位：														年月

| 项目 | 分数 | 考核内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 合同履约时间、地点、方式 | 15分 | 1、按合同要求开展日常巡检、维护工作，并做好相关台账记录。 | （1）未开展日常巡检、维护工作，每次扣1分； |
|  |  |  | （2）日常巡检、维护台账不全，每次扣1分； |
|  |  |  | （3）无日常巡检、维护台账，每次扣3分； |
|  |  | 2、按合同要求每月进行一次维护保养工作，并做好记录。 | （1）月度维护保养记录不全，每次扣1分； |
|  |  |  | （2）无月度维护保养记录，每次扣2分； |
| 二、 人员、设备配备 情况 | 15分 | 1、指派专人组成合同维护项目服务小组，明确联络人，维修电话保持畅通。 | （1）项目小组人员配备不齐，扣5分； |
|  |  |  | （2）维修电话畅通，联络人响应回复不及时，每次扣1分； |
|  |  |  | （3）维修电话不畅通，1小时以上未响应每次扣2分； |
|  |  |  | （4）联络人更换未及时通知业主，扣3分； |
|  |  | 2、配备巡检抢修车辆，常用维护、维修检测工具、设备等以及安全防护用品等。 | （1）车辆、工具、设备配备不齐全，每次扣2分； |
|  |  |  | （2）安全防护用品配备不齐全，每次扣2分； |
|  |  | 4、对影响到设备运行的关键配件，应自备一定数量的备件，以应对突发故障。 | （1）未及时补充常用备件，每项扣1分； |
|  |  |  | （2）未按要求准备备件，且影响设备运行，扣5分； |
| 三、 服务进度 | 15分 | 1、出现设备软硬件故障，应在接到通知后迅速响应并在规定时限内修复。 | （1）简单设备软硬件故障响应不及时，每次扣1分； |
|  |  |  | （2）重要设备软硬件故障响应不及时，每次扣2分； |
|  |  |  | （3）未在规定时限内修复故障，每次扣3分； |
|  |  | 2、每次维护服务后，应向业主单位进行维护服务确认。 | （1）未及时向业主确认，每次扣1分； |
|  |  | 3、建立完善的维护管理制度及设施设备维护档案资料、定期归档。 | （1）档案资料未装订成册，每次扣1分； |
|  |  |  | （2）档案资料不齐全，每次扣2分； |
|  |  |  | （3）档案资料缺失且未及时归档扣5分； |

| 四、 服务质量 | 15分 | 1、保证设备的清洁、整齐、标签清晰、布线合理。 | （1）未保持设备清洁、整齐，每次扣1分； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （2）标签不清晰，每次扣1分； |
|  |  |  | （3）线缆裸漏或者布线不合理，每次扣2分； |
|  |  | 2、施工结束后施工现场不留任何杂物，防止对环境造成污染。 | （1）施工完毕未及时处理废旧杂物，每次扣2分； |
|  |  |  | （2）施工现场脏、乱、差，造成环境污染扣5分； |
|  |  | 3、更换或新增的设备必须保证质量，不得使用“三无”产品。 | （1）使用“三无”产品，发现一次扣5分； |
| 五、 安全标准 | 30分 | 1、按要求进行安全检查，并做好安全检查记录。 | （1）未做安全检查，每次扣2分； |
|  |  |  | （2）安全检查记录不全，每次扣1分； |
|  |  | 2、坚持每月至少组织一次项目组安全会议，要有会议记录。 | （1）缺少安全会议记录每次扣1分； |
|  |  |  | （2）未召开安全会议每次扣2分； |
|  |  | 3、户外维护工作人员必须穿戴安全防护用品，上路操作符合安全操作规程。 | （1）未穿戴防护反光背心的，发现一人扣1分； |
|  |  |  | （2）违反安全操作规程，每次扣2分； |
|  |  | 4、机械、车辆等操作人员严格按安全操作规程作业。 | （1）机械、车辆操作不规范每次扣1分； |
|  |  |  | （2）机械、车辆操作人员未做安全防护的每次扣2分； |
|  |  |  | （3）未持证上岗或者驾驶未年审车辆扣5分； |
|  |  | 5、未经同意不得在服务器使用外接存储设备、安装无关程序，做好防毒查毒工作。 | （1）未做好防毒查毒工作，每次扣1分； |
|  |  |  | （2）违规使用外接存储设备，每次扣2分； |
|  |  |  | （3）未经同意，服务器上安装无关程序，每次扣5分； |
| 六、 服务承诺兑现 | 10分 | 1、考核项目整改情况 | （1）整改未完成扣1分； |
|  |  |  | （2）整改未达标，扣2分； |
|  |  |  | （3）未进行整改一项扣3分； |
| 合计: |  |  |  |
| 考核人员： |  |  |  |
| 维护单位人员： |  |  |  |

业主单位根据支付周期内考核结果进行维护费用支付：考核得分高于90分（含90分）不扣维护费用；考核得分低于90分，高于80分（含80分），扣减合同金额的10%；考核得分低于80分，高于70分（含70分），扣减合同金额的20%；考核得分低于70分，扣减合同金额的50%，并暂停合同履行进行整改，若整改无效即终止合同。

九、有关说明

1、本项目为固定总价，投标单位报价内容必须报全，不得漏项。本项目报价包括一年服务期内所发生的一切费用。

2、供应商报价时应根据现场踏勘情况及采购文件所提出的所有设备、材料、服务要求、人员配备、人员工资等各类费用组成进行综合报价。

3、报价中应包含市场价格风险和政策风险在内的一切费用，成交后，供应商由于考虑不周，漏报、少报而要求追加报价将不会被采购单位所接受。

4、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以书面文件通知为准。

5、采购人、代理机构对本次采购结果不作任何解释。

第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

- 评分标准：

| 评分项 | 序号 | 评分 因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格 部分 （20分） | 1.1 | 投标 报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20分 | 20 |
| 二、技术 部分 （53分） | 2.1 | 项目理解和现状分析 | 根据投标人对本项目提供项目理解方案：包括①对整个监控通信系统的了解、熟悉程度，②对系统组成及架构的了解、熟悉程度，③对维护设备信息与特性的了解、熟悉程度，进行综合评审：对项目做过相关调研，对整个监控通信系统结构非常熟悉，方案内容描述全面合理且符合采购需求得12分；每有一项内容缺失扣4分，每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣2分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）扣完为止。 | 12 |
|  | 2.2 | 运维服务方案 | 根据投标人提供的运维服务方案：包括①工作计划、②工作程序和步骤、③管理措施、④关键步骤思路及运维服务重点，进行综合评审：方案内容描述全面合理符合采购需求的得12分；每有一项内容缺失的扣3分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形），扣完为止。 | 12 |
|  | 2.3 | 人员组织架构及管理制度 | 根据投标人提供的针对本项目的人员组织架构及管理制度：包括①组织架构、②岗位责任、③管理规章制度、④档案管理，进行综合评审：方案内容描述全面合理符合采购需求的得12分；每有一项内容缺失的扣3分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形），扣完为止。 | 12 |
|  | 2.4 | 常见故障排查及应急方案 | 根据投标人提供的常见故障排查及应急方案，包括①各系统的常见故障的排查方法、②应急管理制度及操作规程、③故障响应时间、④重大故障应急预案及措施安排，进行综合评审：方案内容全面合理符合采购人需求的得8分；每项内容有缺失的扣2分；每有一项内容存在缺陷或不满足要求的扣1分，扣完为止。 （缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形），扣完为止。 | 8 |
|  | 2.5 | 备品备件技术参数响应 | 根据投标人提供备品备件的技术参数响应情况进行评审打分，产品技术参数完全符合招标文件要求，无负偏离得9分。非打“★”项共计36项，有一项负偏离扣0.25分，扣完为止。（未按要求提供证明材料的视为负偏离） | 9 |
| - 商务部分 （27分） | 3.1 | 综合实力 | 1、投标供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得4分。 2、投标人通过GB/T27922-2011标准要求的售后服务七星级认证且认证范围包含电子与智能化工程专业承包的售后服务相关内容的，得3分；通过GB/T27922-2011标准要求的售后服务五星级认证且认证范围包含电子与智能化工程专业承包的售后服务相关内容的，得1分。本项最高得3分。 注：提供上述证书扫描件制作进入投标文件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。 | 7 |
|  | 3.2 | 项目组成人员 | 投标人为本项目配备的运维服务团队人员中： ①项目负责人具有机电工程专业注册二级建造师证书，并承诺在维护期间不得承担其他项目的得1分；项目经理具有机电工程专业注册一级建造师证书，并承诺在维护期间不得承担其他项目的得2分；（承诺书格式自拟） ②技术负责人具有工程专业高级工程师证书的得2分，具有工程专业中级工程师证书的得1分； ③巡视检修人员有建筑电工证书的，有一个得1分，最高得2分； ④专职安全员具有安全员证书，且须承诺在维护期间不得承担其他项目的得2分；（承诺书格式自拟） 【同一人员多张证书不重复得分。】 注：项目施工期间每天进行考核，如未按承诺履行，将作为提供虚假材料谋取中标处理。 注：须提供人员名单、相关证书、所有人员的本单位连续近3个月（可不含投标当月）为其缴纳社保的证明、承诺书扫描件制作进入投标文件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。 | 8 |
|  | 3.3 | 配备车辆情况 | 投标人具有维修及巡检车辆的，自有的每有1辆得1分，租赁的每有1辆得0.5分。本项最高的4分。自有车辆须提供行驶证、购置发票、车辆保险。租赁车辆须提供行驶证、租赁协议、车辆保险。 注：标书内须按上述要求提供相关证明材料扫描件制作进入投标文件，未按要求提供或未提供证明材料的均不得分。 | 4 |
|  | 3.4 | 业绩 | 2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标供应商具有智能化系统维护项目类似案例的，有一个得3分，最高得6分。 注：提供合同原件扫描件加盖投标供应商公章制作进入投标文件，未提供或未按要求提供的均不得分。 | 6 |
|  | 3.5 | 维保期后服务承诺 | 投标人提供维保期后服务承诺和衔接计划（包括维保期满后衔接期间本项目维保服务不会因故中断，保证服务的延续性的得2分。（承诺书格式自拟） 注：标书内提供承诺书及衔接计划，未提供或未按要求提供的均不得分。 | 2 |

第五章　　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务范围：

4、服务期限：

5、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金： 。

履约保证金缴纳金额：元。

履约保证金的缴纳时间：，缴纳形式：。

履约保证金的退付时间：，退付办法：。

履约保证金不予退还的情形：。

逾期退还履约保证金的违约责任：。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证和售后服务

1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

第七条　验收

验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《关于进一步规范江阴市政府采购履约验收管理的指导意见》（澄财购〔2021〕5号）组织验收，费用由             承担。

第八条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第九条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

第十条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证。

2、本合同一式五份，甲方、乙方各执二份，采购代理机构执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 见证方：江苏鸿成工程项目管理有限公司（盖章） |  |  |
| 见证方代表： |  |  |
| 年 月 日 |  |  |

- 第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：隧道连接两路（江阴大道、海港大道）监控通信系统维护项目

项目编号：JSZC-320281-HCCG-G2025-0030

投标单位：

二○二五年  月  日

- 一、投标函

致江阴市公路事业发展中心、江苏鸿成工程项目管理有限公司

我方收到贵单位JSZC-320281-HCCG-G2025-0030招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加隧道连接两路（江阴大道、海港大道）监控通信系统维护项目的投标。

- 1、我们愿意按照招标文件的一切要求完成该项目的全部内容，我们的投标报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我方认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及配分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质、按量完成项目。

投标单位：（电子签章）

电话：                            传真：

地址：                            电子邮箱：

日期：         年         月       日

- 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-HCCG-G2025-0030 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 隧道连接两路（江阴大道、海港大道）监控通信系统维护项目 |
| 项目总价 （单位：元/年） | 以“标书制作客户端一一基本目录一一开标一览表”中 填写的金额为准。 |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 三、报价明细表

采购编号：                                                     单位：元

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 四、项目服务方案

根据采购文件要求自行拟定针对本项目的详细项目服务方案：

五、投标偏离表

投标人名称（盖章）                              采购项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有商务、技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

六、供应商综合实力

（一）投标单位情况表

单位名称（盖章）

| 一、公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金： |  |  | 3 | 公司地址： |  |  |  |
| 4 | 成立日期： |  |  | 5 | 法定代表人： |  |  |  |
| 6 | 开户银行： |  |  | 7 | 帐号： |  |  |  |
| 8 | 项目联系人： |  |  | 9 | 联系电话： |  |  |  |
| 二、公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上一年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 销售收入（万）： |  |  | 2 | 利润总额（万） |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万）： |  |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万）： |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万）： |  |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万）： |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万）： |  |  |  |
| 三、投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质认证： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司获得的荣誉信誉认证表彰等情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、提供的案例清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 合同金额（万） | 项目联系人及电话 |  |  | 实施时间 |  | 备注 |
| 五、其他投标单位综合实力证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）拟派项目组团队一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 职称、资质 | 岗位 | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

（三）类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 实施时间 | 合同内容 | 合同金额（万元） | 业主联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

（四）拟投入设备设施一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 | 品牌型号 | 设备功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

## 注：需提供相关证明材料。

## 七、资格证明文件

文件1：企业法人营业执照副本或其他有效登记证书（扫描件）。

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】。

文件3：提供格式条款《关于资格的声明函》。

文件4：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

- 部分格式

## （若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

- （一）法定代表人授权委托书

江阴市公路事业发展中心、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

特授权　　　　代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评审、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对授权委托人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权委托人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。授权委托人无转委托权。

授权委托人情况：

姓名：　　　　　　　性别：　　　　年龄：　　　　职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　电话：

通讯地址：

授权委托人签名：　　　　　　　　　单位名称（公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

| 法定代表人身份证 复印件 |  | 授权委托人身份证 复印件 |
| --- | --- | --- |

- （一）法定代表人亲自投标声明

江阴市公路事业发展中心、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

- （二）、（投标人）关于资格的声明函

江阴市公路事业发展中心、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为          ，全称为               ，统一社会信用代码为           ，法定代表人 (单位负责人) 为                ，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书) 。

二、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：。主要设备有：              。主要专业技术能力有：                              。

五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

- （三）、中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中 小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为        万元１，属于（中型 企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为          万元１，属于（中型 企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

- 日　　　　　　期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2中标、中标供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（四）、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位无需填写提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标单位（公章）：

日期：     年    月    日