常州市政府采购项目

竞争性磋商文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：经开区中德产业园区域路灯养护项目（二次）

项目编号/包号：JYKFQ 2025-52（JSZC-320413-CZMY-C2025-0035）

采 购 人：江苏金坛经济开发区管理委员会

采购代理机构：常州名源全过程工程咨询有限公司

目      录

第一章   采购邀请	3

第二章   供应商须知	7

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	21

第四章   采购需求	32

第五章   合同草案条款	32

第六章   响应文件格式	46

# 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JYKFQ 2025-52（JSZC-320413-CZMY-C2025-0035）

2.项目名称：经开区中德产业园区域路灯养护项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：198万元、项目最高限价：88万元/年（包含基础维护费用和应急保障费用，其中基础维护费用68万元，应急保障结算费用累计不超20万元），控制折扣100%（本项目按投标折扣报价，供应商的投标折扣不得高于100%。因系统模板，开标一览表中显示优惠率，折扣=1-优惠率）。

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 经开区中德产业园区域路灯养护项目 | 88万元/年 | 1 | 经开区中德产业园区域（东至G233，南至金武路，西至金宜路，北至良常路）年度路灯、景观灯养护，包括日常巡查、路灯和箱变常规维养、路灯迁改、因事故导致的路灯损坏及电缆偷盗维修等。 |

6.合同履行期限：1+1+1模式（合同一年一签），服务期内，采购人对供应商进行考核，考核合格，双方同意可续签下一年合同。

7.本项目是否接受联合体：□是  ☑否。

8.本项目是否接受进口产品响应：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向  ☑中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：___________。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求：__/__

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是   ☑否；（仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

□否

☑是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：自发布之日起至2025年12月5日，每天0:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台；

3.方式：供应商持政务CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年12月16日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、开启

时间：2025年12月16日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，响应人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：  /  。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

3.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习苏采云系统平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行苏采云系统平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    400-608-6099

3.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

3.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录苏采云系统平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过苏采云系统平台获取磋商文件的响应无效。

3.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在苏采云系统平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录苏采云系统平台进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏金坛经济开发区管理委员会

地    址：常州市金坛区鑫城大道2898号

联系方式：0519-82322650

2.采购代理机构信息

名    称：常州名源全过程工程咨询有限公司

地    址：常州市金坛区金沙科技金融中心B栋1202

联系方式：17805082350

3.项目联系方式

项目联系人：袁女士

电      话：17805082350

# 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ☑服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | - 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ☑有，具体情形：本项目采用二次报价，响应文件的磋商报价作为首次报价，在资格性及符合性评审结束后，所有符合继续参加磋商条件的供应商在规定时间内（20分钟）提交最终报价（即第二轮报价），提交的最终报价（第二轮报价）不得低于供应商的首次报价（本项目不公开报价）。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 11.2 | 履约保证金 | 是，中标供应商在合同签订前，向采购人提供合同价的5%的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金（不计息）； |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州名源全过程工程咨询有限公司、江苏金坛经济开发区管理委员会； 联系电话：17805082350、0519-82322650； 通讯地址：常州市金坛区金沙科技金融中心B座12层、常州市金坛区鑫城大道2898号。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ☑成交供应商 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，100万元（含）-500万元0.8%，不足3000元按3000元计，由中标单位在领取中标通知书时一次性支付给代理公司，各投标单位在投标报价时应综合考虑； 缴纳时间：由成交单位领取中标通知书时一次性支付给采购代理单位。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则响应无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

- 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

- 采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

- 采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

## 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

# 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 1、如本项目接受联合体响应，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目响应和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体响应，供应商不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《响应文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》，格式见《响应文件格式》（如有） |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；提供承诺书 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；除前面已提供的实质性格式文件以外，还需提供：合同条款偏离表，采购需求偏离表，格式见《响应文件格式》 |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；逐项提供相关证明材料 |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。（由磋商小组审查，无需供应商提供材料） |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价

  - 评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

  - 启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

☑无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。如是专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购： 无 。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：______。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）______。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）______。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 价格分 | - 30 | - 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： - 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×30。 | - 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第三章《评标方法和评标标准》3。 |
| 2 | 主观分 | 40 |  |  |
| 2.1 | 产品质量保证 | 6 | 响应人提供产品质量保证承诺，内容满足招标文件要求的得6分；内容基本满足采购需求得4分，内容较差或有明显缺项得2分，未提供方案得0分。 |  |
| 2.2 | 设备、人员、材料的计划安排 | 8 | 响应人提供设备、人员、材料的计划安排，内容满足招标文件要求的得8分；内容基本满足采购需求得5分，内容较差或有明显缺项得2分，未提供方案得0分。 |  |
| 2.3 | 施工方案、方法与技术措施 | 8 | 响应人提供城市与道路照明工程施工方案、方法与技术措施，内容满足招标文件要求的得8分；内容基本满足采购需求得5分，内容较差或有明显缺项得3分，未提供方案得0分。 |  |
| 2.4 | 管理体系及保证措施 | 6 | 响应人提供工程质量管理体系及保证措施，内容满足招标文件要求的得6分；内容基本满足采购需求得4分，内容较差或有明显缺项得2分，未提供方案得0分。 |  |
| 2.5 | 文明施工保证体系及环境保证措施 | 6 | 响应人提供文明施工保证体系及环境保证措施，内容满足招标文件要求的得6分；方案基本满足采购需求得4分，方案较差或有明显缺项得2分，未提供方案得0分。 |  |
| 2.6 | 维护方案 | 6 | 响应人提供维护工作所涉及的照明相关设施等制定详细的维护方案（维修、日常巡检等方案）。包含紧急抢修、应急处置方案；重大活动、节日的保障方案。内容满足招标文件要求的得6分；方案基本满足采购需求得4分，方案较差或有明显缺项得2分，未提供方案得0分。 |  |
| 3 | 客观分 | 30 |  |  |
| 3.1 | 人员配置 | 10 | 1、拟派一名项目负责人具备二级及以上注册建造师资质（机电工程专业）且具有安全生产考核合格证（B证）得2分。 2、在满足采购需求里的专业技术持证人员的基础上每多一个低压电工作业证或特种作业操作证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）或B证及以上驾驶证加1分，本项最高得8分。 | 注：提供相关证书及响应人为以上增加的专业技术人员缴纳的近三个月中任意一月社会基本养老保险的缴纳凭证【凭证包括（其中之一均可）：1）社保手册；2）该投标单位经社保机构出具的缴费清单；3）由社保机构打印出具的缴纳凭证】 |
| 3.2 | 荣誉 | 6 | 响应人近五年（投标截止时间往前推）以来以照明、景观亮化工程或照明设施养护方面获得县区级荣誉的得2分，市级及以上荣誉的得3分，本项最多得6分。 | 注：提供获奖证书或获奖文件，未提供或提供不全不得分。 |
| 3.3 | 车辆要求 | 8 | 1、响应人在满足采购需求中维修路灯专用高架车基本要求后每多增加1辆16米及以上维修路灯专用高架车的得1分，最高得2分； 2、响应人具有防撞等级70K及以上防撞缓冲车的得4分，最高得4分； 3、响应人在满足采购需求中巡检抢修车辆后每多增加1辆巡检抢修车辆的得1分，最高得2分。 | 注：1.如为自有车辆：需提供机动车登记证书、行驶证、购置发票。 如为租赁车辆：除机动车登记证书、行驶证外，还须提供租赁合同及租赁发票。 2.维修路灯专用高架车除提供以上材料，还需提供车辆信息（含最高作业高度）铭牌或提供高度证明材料。 |
| 3.4 | 企业业绩 | 6 | 响应人自近五年（投标截止时间往前推）以来承建过类似照明养护项目业绩，每项得2分，最多得6分。 | 注：提供合同、合同期间内任意月份结算发票及竣工验收证明（经建设单位、施工单位签字盖章）。时间以签订合同时间为准。以上材料缺一不可，未提供或提供不全不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：1）进场时，若有货物及相关服务参数未能满足采购文件要求而成交供应商未在偏离表中明确的情况，须无条件按采购人及采购文件要求整改，否则采购人有权解除合同，同时追究成交供应商因此造成的损失。

2）投标人按评分细则所有得分项目均视为对本次招标的承诺，成交后均作为合同的组成部分。

# 第四章   采购需求

一、采购标的

1．项目名称：经开区中德产业园区域路灯养护项目

2．预算金额：198万元

3．最高限价：88万元/年（包含基础维护费用和应急保障费用，其中基础维护费用68万元，应急保障结算费用累计不超20万元），控制折扣100%（本项目按投标折扣报价，供应商的投标折扣不得高于100%。因系统模板，开标一览表中显示优惠率，折扣=1-优惠率）

4．采购项目概况：经开区中德产业园区域（东至G233，南至金武路，西至金宜路，北至良常路）年度路灯、景观灯养护，包括日常巡查、路灯和箱变常规维养、路灯迁改、因事故导致的路灯损坏及电缆偷盗维修等。

5．合同履行期限：1+1+1模式（合同一年一签），考核合格后续签下一年合同。

第一年：合同签订之日起至2025年12月31日；

第二年：2026年1月1日至2026年12月31日；

第三年：2027年1月1日至2027年12月31日。

6．是/否接受联合体投标：否

7．是/否接受分支机构参与响应：否（一般仅当项目涉及银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、会计审计等行业有特殊情况的，可以接受分支机构参与）

8．是/否属于政府购买服务：是

9．是/否接受进口产品投标：否

10．是/否专门面向中小企业预留采购份额：是

11．本项目的特定资格要求：详见竞争性磋商公告

12．项目类别：服务类

二、商务要求

1．交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

服务期限：1+1+1模式（合同一年一签），考核合格后续签下一年合同。

地点（范围）：经开区中德产业园区域（东至G233，南至金武路，西至金宜路，北至良常路）。

2．付款条件（进度和方式）

1.结算及付款方式：

（1）基础维护费用：年度合同到期后一次性支付。

（2）应急保障费用：年度合同履约结束后按项目审定价一次性结清。应急保障结算价超过20万元按20万元计。

（3）乙方须根据甲方要求开具相应金额的增值税专用发票。

注：（1）基础维护费用为固定总价，包含但不限于巡查，路灯和箱变常规维养，线路自然老化维修的所有费用。

（2）应急保障主要包括道路事故造成的路灯损坏维修、路灯迁改和电缆被盗等不可预见费用，按实结算。

2.应急保障费用结算依据：

（1）结算时依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省市政工程计价定额》(2014版)、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《2014年费用定额》等相关计价规范中的标准进行组价，根据中标优惠率同比让利。

（2）现场安全文明施工措施费按江苏省、常州市相关文件进行动态管理，具体按常住建(2020)99号文及2020年第11号《江苏省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告》规定执行。

（3）所有涉及工程结算的签证单上必须有发包人代表、承包人等相关单位的签字，方可作为竣工结算的依据。

3.结算审核费：应急保障结算审核的核减率在8%以内(含8%)的由甲方支付全部审计费：12%>核减率>8%时，该工程所有审核费用甲乙双方各承担50%；核减率>12%时，该工程所有审核费用均由乙方承担。上述费用不为累进制。

4.合同履行期间的养护目标：亮灯率：功能照明亮灯率：≥98%、景观照明亮灯率：≥95%；功能照明设施完好率：≥96%、景观照明设施完好率：≥95%，考核标准参照《路灯养护质量标准》；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；零安全事故。

三、技术要求

- （一）维护单位项目部人员、值班人员、维修人员要求：

- ★人员基本配备一览表

| - 序号 | - 分类名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 低压电工作业人员 | - 2 |  |
| - 2 | - B证及以上的专职驾驶员 | - 1 |  |
| - 3 | - 特种作业操作证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）人员 | - 2 |  |

- 注：1、以上人员须提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月任意一月社保缴费证明材料，否则作无效标处理。

- 2、项目负责人需常驻金坛。养护期间要保持现场值班人员、养护队伍的稳定，响应文件中所承诺的项目部常驻现场人员：项目负责人、技术工人，不征得采购人同意不得变更。

- 3、该项目承担众多重大保障任务，且关系民生，维护单位值班人员的技能水平、个人素养、工作着装、责任意识、服务态度等均要符合采购人要求。基本要求如下：

- （1）统一服装、配戴胸卡、具备良好的精神风貌。

- （2）项目部常驻现场人员配有低压电工作业人员2名、B证及以上的专职驾驶员1名，特种作业操作证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）人员2名。

- （3）24小时应急抢修人员不得少于3人，报修电话24小时必须确保有1人值班。

- （4）具有良好的语言沟通能力，在涉及民生问题，能圆满处理问题。

- （5）对特殊要求的工种，上岗人员必须具备相应专业技能和从业资质。

- （6）维护单位必须配合采购人参加上级组织的各类活动，比如技能竞赛、绿色照明评价、数据收集上报等。

- （二）管理及台账要求：

- 维护单位需结合现场设施情况有针对性的建立完善的维护管理制度及工作台帐，按照《江苏省城市照明设施优质养护片》要求，至少包括以下内容：人员岗位管理、考勤值班、日常巡修、施工质量管理、服务承诺、安全生产管理、抢修应急预案、技术人员管理培训、设备材料管理、内部资料档案管理、财务管理等各项制度，台帐格式需经采购人确认后实施。

- （三）车辆、机械等设备要求：

- ★车辆基本配备一览表

| - 序号 | - 车辆型号 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 维修路灯专用高架车≧12米 | - 1 |  |
| - 2 | - 维修路灯专用高架车≧16米 | - 1 |  |
| - 3 | - 巡检抢修车辆 | - 1 |  |
| - 4 | - 运输车辆 | - 1 |  |

- 维护单位必须配备维修路灯专用高架车12米及以上1辆、16米及以上1辆、巡检抢修车辆1辆（所有巡检抢修车辆需安装GPS定位系统）、运输车辆1辆；（①如为自有车辆：须提供机动车登记证书、行驶证、购置发票。如为租赁车辆：除机动车登记证书、行驶证外，还须提供租赁合同及租赁发票。②维修路灯专用高架车除提供以上材料，还须提供车辆信息（含最高作业高度）铭牌或提供高度证明材料。）登高作业设备、电缆、灯杆灯具、电器元器件等易损易耗件、以及常用维修检测工具、电工工具、安全防护工具等（以上养护设施、备品备件需在响应文件中列清单反映并常备于养护现场，使用后应及时补充，采购人将定期检查考核）。

- （四）维护基地要求：

- 1、必须在金坛城区范围内设置维护基地，确保经开区范围发生故障均能在60分钟内到达现场，报修故障限时修复率100%。

- 2、维护基地需分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域。

- 3、为便于维护管理，配备专人24小时电话值班。

- 4、维护基地必须设置采购人材料临时堆放专用区域（免费堆放），做好进库出库台帐记录，移交时必须做好移交记录。

- 5、所有巡检抢修车辆需安装GPS定位系统，每周向采购人提供巡逻计划及路径。

- （五）照明设施的维护内容、日常操作和维护管理

- 1、维护主要内容：

- （1) 负责照明设施更换维修，确保亮灯效果，功能照明亮灯率达到98%；景观照明亮灯率：≥95%；功能照明设施完好率：≥96%；景观照明设施完好率：≥95%；

- （2）补盗、补损、迁移及零星施工任务等交办事项办理及时率100%；

- （3）负责所有路灯箱变低压室、计量箱、控制箱（含遥控终端)的检查调试维修，电气元件更换；

- （4）负责所有电缆的检测、维修、更换；

- （5）负责配合协助照明管理部门三遥控制系统的正常运行和保障；

- （6）运行值班：每天24小时安排抢修人员、车辆，做好大面积熄灯、夜间来电报修等等情况的应急处理工作。夜间来电报修、交通肇事经开区范围内必须在60分钟内赶到现场进行紧急处理；

- （7）做好防盗和防止人为破坏等管理工作：

- （8）配置人员配合采购人三遥控制系统的升级改造。配合采购人做好转供电等交办事项工作；

- （9）维护单位除正常维护外，还必须做好各项文明城市检查、重大活动及节日保障活动；

- （10)负责路灯灯杆、灯具、管线、控制箱（含遥控终端)及其它相关设备安装牢固情况、运行情况的检查及维修更换；

- （11）负责路灯箱变低压室、计量箱、控制箱及灯杆、灯具的清洁工作；

- （12）做好防盗工作，承担维护范围内发生的失窃、人为破坏等管护、修复责任；

- （13）道口开设时涉及的路灯迁移工作。

- 2、日常巡检、抢修、维修：

- （1）维护巡检人员定期对管辖内设施进行巡视检查，管理人员要保持24小时通讯畅通；

- （2）定期进行电气元件、电气设备、电缆、灯具等运行参数检测、漏电安全检测、灵敏度检测、绝缘检测、老化检测；

- （3）巡查设施运行情况、观察有无异常振动及噪声，检查电气控制柜中元件有无发黑的触点，电缆、电线是否有过热、变色、烧焦等现象；

- （4）养护期限内发生偷盗等行为必须在第一时间内向采购人反映，同时向辖区内派出所报案；

- （5）每天安排专门抢修人员配合路灯大面积熄灯抢修，经开区60分钟内必须赶到现场处理，第一时间在照明施工通讯群发布相关抢修信息，做好台帐记录；

- （6）巡查、维修频率及台帐要求：维护单位必须及时报送相关台帐资料，每月初前三个工作日内报送上月巡查台账；每周上报上周的维修台账。

- 1）设施巡查，快速路、主干路每半月全部巡查一次；次干路、支路每月全部巡查一次；小区、背街小巷、公园及楼宇景观等每月全部巡查一次。巡查台账资料包括但不限于灭灯明细数据、灯杆歪斜、灯门缺失、灯具破损等。

- 2）设施维修必须两周维修一遍，维修做好台账记录。

- 3）若遇不可抗拒的自然灾害，应增加设施巡查次数。

- 4）遇特殊情况或重大活动时，快速路、主干路应增加设施巡修次数。

- 八、故障维修说明：

- （1）制定相关应急预案，如有意外事故发生应采取紧急处理措施，防止事故扩大化；

- （2）维护单位进行维修更换作业时，应尊重原设计，尽可能原样恢复。特殊情况下，经采购人许可，方可使用替代品，但造价、品牌、质量不得低于原设计的材料设备质量标准：

- （3）现场须有足够的备品备件，备品备件使用后要立即补足；

- （4）维护单位人员均须服从采购人的管理，采购人负责对维护单位日常维护工作进行监督、检查、维修工作量审核确定等工作。

- （六）纪律约束：

- （1）采购人有权对路灯设施进行改造，维护单位须配合采购人工作，并对变更设施量继续承担养护责任；

- （2）施工现场设置明显标志和安全防护设施；

- （3）需遵守文明施工相关规定，不得擅自开挖绿地及道路，确需开挖应办理相关审批手续；

- （4）维护单位须确保路灯设施正常运行，确保现场维护人员的安全作业，要做好安全生产、文明生产工作，对所有责任事故负全责，发生人身安全等责任事故，均由维护单位均全部承担。安全应包括正常营运及养护作业时发生事故的交通组织和安全防护。在现场施工或养护时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施。每月应进行一次安全教育学习。养护作业的安全防护应包括养护作业机械、人员的安全防护。

- （七）长效管理：

- 维护区域发生长效管理案卷、居民投诉、来电报修等应急情况，维护单位必须按照时限要求完成。

- （八）其他维护说明：

- 1、新建路灯设施在保修期满后由维护单位负责维修，维护费用包含在合同价内不另行计算，维护单位单位不得拒绝维护。

- 2、文明施工：施工应注意保护建筑物及周围环境，以免造成损坏引起漏水、影响市容环境等情况；安装、维修结束后，做好现场卫生清洁工作。因不文明施工引起的后果由维护单位负全部责任。

- 3、对于维护内容、维护要求、台帐记录等要求未明细列出的，采购人有权根据《江苏省城市照明设施优质养护片》、江苏省城市道路照明技术规范DGJ32/TC 06-2011等相关行业规范、标准提出新的要求，中标单位需无条件响应采购人的要求。

- 4、事故处理时效的说明：若供应商在响应文件中书面承诺能在其他时效内到达故障现场处理的，本采购需求中所有相关时效则按承诺书中内容执行。

- （九）报价要求：

- （1）本项目按优惠率报价，0≤投标优惠率＜100%，包含维护费用和应急保障费用，其中维护费用68万元，应急保障结算费用累计不超20万元。

- （2）投标报价包括但用于照明的照明器具、电器、灯杆以及管线、线缆、智能控制设备、变配电设备（低压部分）、配电线路、监控、节能、接地等系统的设备等设施养护维修及养护、维修所涉及的路面、绿地的拆除恢复、牵引等工作及包含的井、基础、附属设施等。

- （3）全费用综合单价包括但不限于人工（包括工资和补贴）、材料（主材、辅材、配件）、安装维修调试费、办公场所及设施、车辆机械费、保险、劳保、仓储、运费、管理费、利润、相关措施费、规费、税金、安全费、风险等一切全部费用。

- （4）照明设施养护、维修时所涉及到的路面、绿地拆除恢复、井、基础、附属设施等相关费用投标人综合考虑中投标报价中，结算时不另外结算。

四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经开区中德产业园区域路灯养护项目 | 其他未列明行业 |

# 五、服务清单

| 经开区中德产业园区域主要路段路灯设施清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 | 范围 | 灯型 | 布灯方式 | 灯杆高度 | 数量(基) | 数量 (盏) | 单灯功率(瓦) |
| 1 | 南环二路东路 | S240-G233 | 双挑 | 双侧对称 | 9M | 289 | 578 | 250/150 |
| 2 | 中兴路 | S340-金武路 | 双桃 | 双侧对称 | 9M | 211 | 422 | 250/150 |
|  |  |  | 中杆灯(4火) |  | 13M | 24 | 96 | 400 |
| 3 | 复兴路 | S340-金武快速路 | 双挑 | 中间布灯 | 11M | 121 | 242 | 250 |
|  |  |  | 投光灯 |  | 13M | 11 | 62 | 400 |
|  |  |  | 庭院灯 |  | 3.5M | 213 | 213 | 100 |
| 4 | 汇福路 | S340-金武路 | 单挑 | 双侧对称 | 11M | 16 | 16 | 250 |
|  |  |  | 双挑 | 双侧对称 | 9M | 173 | 346 | 250 |
|  |  |  | 投光灯4火 | 单侧布灯 | 13M | 38 | 166 | 400 |
| 5 | 东山路 | S240-丰田路 | 单挑 | 单侧布灯 | 8M | 48 | 48 | 55 |
| 6 | 双龙路 | 河山环路-华城路 | 单桃 | 单侧布灯 | 9M | 27 | 27 | 250 |
| 7 | 云湖路 | 华城路-金武路 | 单挑 | 双侧对称 | 12M | 92 | 92 | 250 |
|  |  |  | 中杆灯4火 |  | 14M | 6 | 24 | 400 |
| 8 | 月湖路北路 | 金武路-云湖路 | 单挑 | 单侧布灯 | 10M | 15 | 15 | 60W*2 |
|  |  |  | 投光灯4火 |  | 13M | 3 | 12 | 120 |
|  |  |  | 单挑 | 单侧布灯 | 12M | 71 | 71 | 120 |
| 10 | 河山环路 | 汇福路-兴隆北路 | 投光灯4火 |  | 13M | 2 | 8 | 400 |
|  |  |  | 单挑 | 单侧布灯 | 9M | 53 | 53 | 250 |
| 11 | 龙湖路 | 晨风路-华城路 | 单挑 | 双侧对称 | 9M | 60 | 60 | 250 |
|  |  |  | 中杆灯(6火) |  | 13M | 5 | 30 | 400 |
| 12 | 兴河路 | 晨风路-兴隆北路 | 单挑 | 单侧布灯 | 9M | 33 | 33 | 250 |
| 13 | 兴明路 | 复兴路-汇福路 | 单桃 | 单侧布灯 | 9M | 37 | 37 | 250 |
| 14 | 横山路 | 金湖路-中塘路 | 单桃 | 单侧布灯 | 9M | 37 | 37 | 250 |
| 15 | 中塘路 | 横山路-晨风路 | 单挑 | 单侧布灯 | 9M | 10 | 10 | 100 |
| 16 | 华兴路 |  | 单挑 | 单侧布灯 | 9M | 48 | 48 | 55 |
| 17 | 华城路 | S240-汇福路 | 双挑 | 双侧对称 | 10M | 117 | 234 | 150/75 |
|  |  |  | 双挑 |  | 10M | 22 | 44 | 250/150 |
|  |  |  | 投光灯(6火) |  | 15M | 7 | 42 | 400 |
|  |  | 汇福路-兴隆北路 | 双挑 | 双侧对称 | 10M | 60 | 120 | 150/70 |
|  |  |  | 双挑 |  |  | 10 | 20 | 250/150 |
| 18 | 晨风路 | G233-兴隆北路 | 双挑 | 双侧对称 | 9M | 54 | 108 | 150/80 |
|  |  | 兴隆北路-中兴路 | 双挑 | 双侧对称 | 12M | 6 | 12 | 250/150 |
|  |  |  | 双挑 |  | 12M | 79 | 158 | 150/75 |
|  |  |  | 双挑 |  | 9M | 28 | 54 | 250/150 |
|  |  |  | 投光灯(6火) |  | 15M | 2 | 12 | 400 |
|  |  | 中兴路-S240 | 双挑 | 双侧对称 | 9M | 55 | 110 | 120W/70W库柏 |
|  |  |  | 投光灯(6火) |  | 15M | 2 | 12 | 120 |
| 19 | 兴辰路 | 汇锦路-汇福路 | 单桃 | 单侧布灯 | 12M | 9 | 9 | 120 |
|  |  |  | 投光灯(4火) |  | 15M | 1 | 4 | 120V |
| 20 | 兴盛路 | 兴隆路-兴河东路 | 单桃 | 单侧布灯 | 12M | 13 | 13 | 120V |
|  |  |  | 投光灯(4火) |  | 15M | 1 | 4 | 120 |
| 21 | 丰田路 | S240-复兴路 | 双挑 | 双侧对称 | 12M | 87 | 174 | 50W*3/60W |
|  |  |  | 投光灯 |  | 13M | 12 | 32 | 120 |
| 22 | 华丰路 | 华东路-S240 | 单挑 | 单侧布灯 | 9M | 59 | 59 | 250 |
| 23 | 华电路 | 晨风路-金胜东路 | 单挑 | 单侧布灯 | 9M | 22 | 22 | 70W库柏 |
| 24 | 金胜东路 | S240-龙湖路 | 单挑 | 单侧布灯 | 10M | 77 | 77 | 250 |
|  |  |  |  |  | 8M | 25 | 25 | 55 |
|  |  |  |  |  | 12M | 17 | 17 | 250 |
| 25 | 莱茵路 | 龙湖路-云湖路 | 单挑 | 单侧布灯 | 12M | 9 | 9 | 100W库柏 |
|  |  |  | 投光灯(3火) |  | 13M | 1 | 3 | 120 |
| 26 | 多瑞河路 | 龙湖路-月湖路 | 单挑 | 单侧布灯 | 12M | 9 | 9 | 100W库柏 |
|  |  |  | 单挑 | 单侧布灯 | 12M | 29 | 29 | 85 |
|  |  |  | 投光灯(3火) |  | 13M | 1 | 3 | 120 |
| 27 | 珠山路 | 汇福路-兴隆路 | 单挑 | 单侧布灯 | 10M | 32 | 32 | 100W库柏 |
|  |  |  | 单挑 | 单侧布灯 | 10M | 52 | 52 | 150 |
|  |  |  | 投光灯(6火) |  | 11M | 9 | 54 | 120 |
| 28 | 恒泰路 | 中兴路-中塘路 | 单挑 | 单侧布灯 | 8M | 16 | 16 | 100 |
| 29 | 华东路 | 华兴路-金胜东路 | 单挑 | 单侧布灯 | 9M | 10 | 10 | 55 |
|  |  |  | 投光灯(4火) |  | 11M | 1 | 4 | 120V |
| 30 | 文最路 | 珠山路-金武路 | 单挑 | 单侧布灯 | 10M | 20 | 20 | 150 |
| 31 | 良湖路 | 晨风路—东光河 | 单挑灯 | 双侧对称 | 11M | 48 | 48 | 180 |
|  |  |  | 中杆灯（4火） |  | 15M | 2 | 8 | 120 |
| 32 | 良湖路 | 晨风路—良常路 | 单挑灯 | 双侧对称 | 11M | 74 | 74 | 180 |
|  |  |  | 中杆灯（4火） |  | 15M | 7 | 28 | 120 |
| 33 | 珠山路东延 | 良湖路—兴隆路 | 单挑灯 | 双侧对称 | 7M | 22 | 22 | 60 |
|  |  |  | 中杆灯（3火） |  | 15M | 2 | 6 | 150 |
| 34 | 良湖路 | 金武路—鑫城大道 | 单挑灯 | 双侧对称 | 11M | 82 | 82 | 150 |
|  |  |  | 中杆灯（4火） |  | 15M | 6 | 24 | 150 |
| 35 | 龙湖路 | 鑫城大道—珠山路 | 单挑灯 | 双侧交替 | 11M | 18 | 18 | 100 |
|  |  |  | 中杆灯（3火） |  | 15M | 3 | 9 | 150 |
| 36 | 龙湖路 | 鑫城大道—华城路 | 单挑灯 | 双侧对称 | 11M | 56 | 56 | 100 |
|  |  |  | 中杆灯（4火） |  | 15M | 4 | 16 | 120 |
| 37 | 汇锦路 | S340—兴明路 | 单挑灯 | 单侧布置 | 7M | 21 | 21 | 60 |
| 38 | 汇业路 | S340—兴明路 | 单挑灯 | 单侧布置 | 9M | 10 | 10 | 90 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2952 | 4771 |  |
| # 附：箱变22台、台架变5台、配电柜8台 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 六、维护标准：

路灯养护质量标准

| 序号 | 检查项目 | 质量标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜（箱） | 1、配电柜（箱）门窗清洁无破损，室内整洁无异物，门锁完好，警示铭牌、箱门铭牌等齐全，且无渗漏水现象。 |
|  |  | 2、配电柜（箱）体保持完整无缺，不渗水、无积灰、无锈蚀，安装牢固；高压配电装置按电力系统要求定期进行巡修及实验。 |
|  |  | 3、柜（箱）箱内电器安装整齐牢固、无积灰积垢、线路排列整齐。 |
|  |  | 4、接触器、开关、熔断器等电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损，运行正常，无异响。 |
|  |  | 5、电器各触点、熔断器无烧热变色。 |
|  |  | 6、原则上不应安装定时控制器，如安装定时控制器应按照单位相关规定办理，且定时控制器应根据季节每周或半月进行一次开关(柜)灯时间的调整。走时误差小于5分钟。 |
|  |  | 7、配电柜仪表完好，指示正确，各部件联结紧固无松动。 |
|  |  | 8、各路出线标志清楚，并有完整负荷分配图。 |
|  |  | 9、室内配电柜及附属设施应符合消防安全规程要求，配备灭火器。 |
|  |  | 10、三相供电负荷应定期检测，不平衡度小于20%。 |
|  |  | 11、箱柜接地电阻符合相关电气规定，接地电阻≤4Ω。 |
|  |  | 12、节能器、电容补偿正常投运。 |
|  |  | 13、末端电压不低于200伏。 |
|  |  | 14、箱柜内应有配电二次图，且正确。 |
|  |  | 15、应有设施养护记录。 |
| 2 | 架空线路 | 1、电杆不歪斜，横担平直。 |
|  |  | 2、导线弧垂符合规定，无断股。 |
|  |  | 3、瓷瓶完整无缺，无裂纹，瓷瓶绑线无松脱现象。 |
|  |  | 4、拉线无锈蚀，无松驰现象。 |
|  |  | 5、导线的安全距离符合规范要求，架空线路周围无影响线路正常运行的树木。 |
|  |  | 6、所有横担、瓷瓶、抱箍、拉线等紧固螺栓无松动和锈蚀现象。 |
|  |  | 7、路灯零线禁止与供电零线共用。 |
| 3 | 电缆线路 | 1、电缆线路(穿管地埋线路)的路面上应无开挖、新的建筑打桩、植树及有可能腐蚀电缆的化学物品。 |
|  |  | 2、电缆线路在地上部分的钢带、保护管、固定设备无锈蚀，高压进线标桩完整无缺。 |
|  |  | 3、接头紧固螺母(压接管)无松动、发热现象，绝缘包带无老化线路开裂，钢带接地良好。 |
|  |  | 4、分段的绝缘电阻不低于0.5兆欧。 |
|  |  | 5、灯箱座、人孔、手孔井内干净无异物，电缆标志牌齐全、字迹清楚。巡视检查对有严重缺陷和损伤，并已无法处理的电缆（穿管导线）线路应分段或全部更新。 |
| 4 | 金属杆灯 | 1、灯臂、灯柱无断裂、脱焊、变形、锈蚀、松动和严重歪斜现象。 |
|  |  | 2、灯具清洁、无锈蚀，密封良好，安装坚固。 |
|  |  | 3、砼基础完好。 |
|  |  | 4、灯杆内电器元件固定良好，导线无过热现象。 |
|  |  | 5、灯杆接地可靠。 |
|  |  | 6、更换损坏的电器元件应与原设计规格一致。 |
|  |  | 7、周边无影响照明灯具出光的树木。 |
|  |  | 8、路灯号牌正确、完整、无破损。 |
|  |  | 9、无私自占用灯杆设施，如其他电线电缆、罗马旗等。 |
| 5 | 高杆灯 | 1、灯盘、灯具、透明罩、反光器等应符合照明器具维护要求。 |
|  |  | 2、传动机构钢丝绳无损伤，接头无松动等现象，挂脱钩机构灵活可靠无异常。 |
|  |  | 3、电动机、变速箱支架牢固可靠，变速箱无油质污染、缺油等情况，齿轮无异常。 |
|  |  | 4、限位开关触点准确、控制电器触头无电蚀、接头接点完好无损。 |
|  |  | 5、导线应无受压、受夹、受损、老化等现象，各相工作电流正常。 |
|  |  | 6、灯杆、灯盘骨架无锈蚀，保护接地装置良好，接地电阻≤4欧。 |
|  |  | 7、路灯号牌正确、完整、无破损。 |

七、考核评分表：

路灯养护日常考核评分表

养护单位：                                                                                       考核日期：      年     月     日

| 序号 | 类别 | 考核标准 |  | 评分细则 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护 单位 内部 管理 要求 （5分） | 1、有固定的办公和工作场所，具备办公室、值班室，仓库、停车场等场所。确保抢修车在1小时到达现场。 |  | 1、缺项扣1分。 |  | 若供应商在响应文件中书面承诺能在其他时效内到达故障现场处理的，此处则按承诺书中内容执行。 |
|  |  | 2、配备用于路灯维修养护工程的施工机械设备，如路灯升降车、抢修车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。 |  | 1、缺项扣1分。 |  |  |
|  |  | 3、维护单位道路照明设施维护项目部工作人员实行岗位责任制，特种作业人员持证上岗且保持稳定，熟悉所管辖区域内道路照明设施供电、控制、线路等情况，作业时统一穿工作服并配备必要的安全防护用品，能按操作规程进行维护作业。 |  | 1、缺项或未达成扣1分。 |  |  |
|  |  | 4、维护单位必须准备充足的维修材料(如灯杆、灯具、电缆、镇流器、光源、控制箱、接触器、电缆、避雷器、继电器、熔心、变压器等） |  | 1、缺项扣1分。 |  |  |
|  |  | 5、值班人员24小时保持通讯畅通，接待投诉时必须文明、热情、诚恳、语气谦和，并做好详细记录。 |  | 1、缺项或未达成扣1分。 |  |  |
| 2 | 设施整洁（4分） | 考核标准参照《路灯养护质量标准》 |  | 1、乱牵挂未及时清除的，每处扣1分； 2、设置户外广告等悬挂物未及时发现或发现后未上报的，每杆扣1分； 3、灯具、灯杆未及时清洁的，每处扣1分； 4、配电箱（柜）等设施未及时清洁的，每处扣1分。 |  |  |
| 3 | 亮灯率（20分） | 功能照明亮灯率：≥98%；景观照明亮灯率：≥95% |  | 1、亮灯率每低0.1%，扣1分。 |  |  |
| 4 | 设施完好率 （20分） | 功能照明设施完好率：≥96%；景观照明设施完好率：≥95%。考核标准参照《路灯养护质量标准》 |  | 1、设施完好率每低0.1%，扣1分。 |  |  |
| 5 | 运行故障（6分） | - 维护单位需要在白天开灯检修时，应事先经江苏金坛经济开发区管理委员会相关管理部门批准； 2、没有因维护单位原因造成的成片或成线的灭灯。 |  | 1、未经批准白天开灯，扣2分； 2、因维护单位原因造成成片或成线灭灯扣4分。 |  |  |
| 6 | 及时性（10分） | 1、如遇抢修要求60分钟内到达现场，一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复。(遇恶劣天气、工程量较大等特殊原因需向江苏金坛经济开发区管理委员会相关管理部门申请并经同意后可延长修复时间)。 2、12345、长效管理平台等案件需在规定时间内处理。 3、投诉及故障处理结束后，应立即通过微信群将处理情况报开发区相关管理部门。 4、交办的任务应按施工质量要求施工并能及时完成(如零星工程、移交验收等)。 |  | 1、抢修未能在60分钟内赶到现场每次扣2分； 2、故障未能及时修复或故障未能彻底修复引起重复投诉的每次扣2分； 3、12345、长效管理平台等案件未能在规定时间内处理每次扣2分； 4、投诉及故障处理结束后未及时告知的每次扣2分； 5、交办任务未按施工质量要求施工或未能及时完成 每次扣2分。 |  | 若供应商在响应文件中书面承诺能在其他时效内到达故障现场处理的，此处则按承诺书中内容执行。 |
| 7 | 安全生产（16分） | 制度齐全、措施落实、无生产安全责任事故 |  | 1、无安全生产方案，无应急预案，安全制度未上墙，安全措施未落实，或未按安全规程要求组织维护工作的，扣3分； 2、对安全检查中存在的问题未按时落实整改的，每次扣3分； 3、发生责任死亡事故，扣16分。 |  |  |
| 8 | 维护台账（9分） | 1、巡查、巡修、维护台帐按照规定格式要求填写，真实、完整、及时。 2、每月10日前上报上月月度维护台帐(整理成册)：巡查记录、巡修记录、安全台帐、交办事项办理台帐等。 |  | 1.各类维护台帐不完整，扣2分； 2、各类维护台帐记录不真实的，扣5分； 3、各类维护台帐未按时上交或未按时填写的，扣2分。 |  |  |
| 9 | 其他（10分） | 1、因偷盗或车损等非正常损坏的，需及时与江苏金坛经济开发区管理委员会相关管理部门联系，并立即组织修补。 2、维护单位不得擅自改变照明设施的现状，因特殊原因需要拆除现有照明设施、变更现有供电线路、变更设计电器、光源及规格品牌等均应事先报告江苏金坛经济开发区管理委员会相关管理部门批准。 3、维护单位不得在照明设施上私拉乱接其他供用电设施。 4、维护单位应注意发现下列情况并及时上报、配合处理： (1)擅自拆除、迁移道路照明设施，(2)在道路照明设施附近堆放杂物、挖坑取土、兴建建(构)筑物，(3)在道路照明灯杆上架设通信电缆和安置其他设施等违章行为，(4)巡查发现私自接用路灯电源。 5、维护单位需遵守文明施工相关规定，不得擅自开挖绿地及道路，确需开挖的应办理相关审批手续。 |  | 1、擅自改变照明设施现状的，每处扣1分； 2、擅自转供其他用电设施的，每处扣1分； 3、未能及时上报擅自拆除、迁移道路照明设施、在道路照明设施附近堆放杂物、挖坑取土、兴建建(构)筑物、在道路照明灯杆上架设通信电缆和安置其他设施等违章行为、私自接用路灯电源等危害照明设施行为的，每次扣2分； 5、未遵守文明施工相关规定，每次扣1分； 6、维护期间，由于维修不力造成管理部门受到上级批评，扣5分； 7、维护期间，由于维修不力，受媒体曝光，造成恶劣影响的，扣10分。 |  |  |
| 运维班组签名 |  |  | 考核小组签名 |  | 综合得分 |  |
| 养护单位签名 |  |  | 江苏金坛经济开发区管理委员会签名 |  |  |  |

备注：

1、采购人每月对养护单位至少考核1次。月考核得分以平均分计，年考核得分取月考核得分的平均分计。

2、本评分表满分为100分，90分（含90分）以上为优秀、80分（含80分）至90分为良好、70分（含70分）至80分为合格、70分以下为不合格。

3、一年合同期内出现2次月考核不合格，则视为本年度考核不合格，甲方有权解除本年度合同，且不再续签下一年度合同。

4、月考核优秀当月养护费用全额支付、考核良好时每低1分扣除当月养护费用300元、考核合格时每低1分扣除当月养护费用500元、考核不合格扣除当月养护费用，月考核扣款分档累计。

5、上述考核涉及扣款的，在合同到期后从合同价款中一次性扣除。

# 第五章   合同草案条款

经开区中德产业园区域路灯养护项目合同

| 项目名称： | 经开区中德产业园区域路灯养护项目 |
| --- | --- |
| 委托人（甲方）： | 江苏金坛经济开发区管理委员会 |
| 受托人（乙方）： |  |
| 签订地点： |  |
| 签订日期： | 年 月 日 |

# 常州市政府采购合同（合同编号）

项目名称：经开区中德产业园区域路灯养护项目

项目编号：

甲方：（买方）江苏金坛经济开发区管理委员会

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据经开区中德产业园区域路灯养护项目招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：经开区中德产业园区域路灯养护项目

1.2标的质量：按相关国家规范标准及采购人的要求执行

1.3 标的规模：经开区中德产业园区域（东至G233，南至金武路，西至金宜路，北至良常路）年度路灯、景观灯养护，包括日常巡查、路灯和箱变常规维养、路灯迁改、因事故导致的路灯损坏及电缆偷盗维修等。

1.4 履行时间（期限）：1+1+1模式（合同一年一签），服务期内，采购人对供应商进行考核，考核合格，双方同意可续签下一年合同。本合同期限自    年   月  日至   年   月   日。

1.5 履行地点：经开区中德产业园区域（东至G233，南至金武路，西至金宜路，北至良常路）。

1.6履行方式：现场服务

1.7 合同履行期间的养护目标：亮灯率：功能照明亮灯率：≥98%、景观照明亮灯率：≥95%；功能照明设施完好率：≥96%、景观照明设施完好率：≥95%，考核标准参照《路灯养护质量标准》；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%；零安全事故。

1.8项目内容：

（一）维护单位项目部人员、值班人员、维修人员要求：

（1）项目负责人需常驻金坛。养护期间要保持现场值班人员、养护队伍的稳定，投标文件中所承诺的项目部常驻现场人员：项目负责人、技术工人，不征得甲方同意不得变更。

（2）该项目承担众多重大保障任务，且关系民生，维护单位值班人员的技能水平、个人素养、工作着装、责任意识、服务态度等均要符合甲方要求。基本要求如下：

1）统一服装、配戴胸卡、具备良好的精神风貌。

2）项目部常驻现场人员配有项目负责人1名、低压电工作业人员    名、B证及以上的专职驾驶员    名、特种作业操作证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）人员    名。

3）24小时应急抢修人员    人，报修电话24小时必须确保有1人值班。

4）具有良好的语言沟通能力，在涉及民生问题，能圆满处理问题。

5）对特殊要求的工种，上岗人员必须具备相应专业技能和从业资质。

6）乙方必须配合甲方参加上级组织的各类活动，比如技能竞赛、绿色照明评价、数据收集上报等。

（二）管理及台账要求：

维护单位需结合现场设施情况有针对性的建立完善的维护管理制度及工作台账，按照《江苏省城市照明设施优质养护片》要求，至少包括以下内容：人员岗位管理、考勤值班、日常巡修、施工质量管理、服务承诺、安全生产管理、抢修应急预案、技术人员管理培训、设备材料管理、内部资料档案管理、财务管理等各项制度，台账格式需经甲方确认后实施。

（三）车辆、机械等设备要求：

维护单位必须配备维修路灯专用高架车12米及以上至少1辆、16米及以上至少1辆、巡检抢修车辆（安装GPS定位系统）至少1辆、运输车辆至少1辆；

登高作业设备、电缆、灯杆灯具、电器元器件等易损易耗件、以及常用维修检测工具、电工工具、安全防护工具等（以上养护设施、备品备件需在响应文件中列清单反映并常备于养护现场，使用后应及时补充，甲方将定期检查考核）。

（四）维护基地要求：

（1）必须在金坛城区范围内设置维护基地，确保城区范围发生故障均能在60分钟内到达现场。

（2）维护基地需分别设置办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区等区域。

（3）为便于维护管理，配备专人24小时电话值班。

（4）维护基地必须设置采购人材料临时堆放专用区域（免费堆放），做好进库出库台账记录，移交时必须做好移交记录。

（5）所有巡检抢修车辆需安装GPS定位系统，每周向甲方提供巡逻计划及路径。

（五）照明设施的维护内容、日常操作和维护管理

（1）维护主要内容：

1）负责照明设施更换维修，确保亮灯效果，功能照明亮灯率达到98%；景观照明亮灯率：≥95%；功能照明设施完好率：≥96%；景观照明设施完好率：≥95%；

2）补盗、补损、迁移及零星施工任务等交办事项办理及时率100%；

3）负责所有路灯箱变低压室、计量箱、控制箱（含遥控终端)的检查调试维修，电气元件更换；

4）负责所有电缆的检测、维修、更换；

5）负责配合协助照明管理部门三遥控制系统的正常运行和保障；

6）运行值班：每天24小时安排抢修人员、车辆，做好大面积熄灯、夜间来电报修等等情况的应急处理工作。夜间来电报修、交通肇事经开区范围内必须在60分钟内赶到现场进行紧急处理；

7）做好防盗和防止人为破坏等管理工作：

8）配置人员配合甲方三遥控制系统的升级改造。配合甲方做好转供电等交办事项工作；

9）乙方除正常维护外，还必须做好各项文明城市检查、重大活动及节日保障活动；

10）负责路灯灯杆、灯具、管线、控制箱（含遥控终端)及其它相关设备安装牢固情况、运行情况的检查及维修更换；

11）负责路灯箱变低压室、计量箱、控制箱及灯杆、灯具的清洁工作；

12）做好防盗工作，承担维护范围内发生的失窃、人为破坏等管护、修复责任；

13）道口开设时涉及的路灯迁移工作。

（2）日常巡检、抢修、维修：

1）维护巡检人员定期对管辖内设施进行巡视检查，管理人员要保持24小时通信畅通；

2）定期进行电气元件、电气设备、电缆、灯具等运行参数检测、漏电安全检测、灵敏度检测、绝缘检测、老化检测：

3）巡查设施运行情况、观察有无异常振动及噪声，检查电气控制柜中元件有无发黑的触点，电缆、电线是否有过热、变色、烧焦等现象；

4）养护期限内发生偷盗等行为必须在第一时间内向甲方反映，同时向辖区内派出所报案；

5）每天安排专门抢修人员配合路灯大面积熄灯抢修，中心城区30分钟内必须赶到现场处理，第一时间在照明施工通讯群发布相关抢修信息，做好台账记录。

6）巡查、维修频率及台账要求：乙方必须及时报送相关台账资料，每月初前三个工作日内报送上月巡查台账；每周上报上周的维修台账。

a设施巡查，快速路、主干路每半月全部巡查一次；次干路、支路每月全部巡查一次；小区、背街小巷、公园及楼宇景观等每月全部巡查一次。巡查台账资料包括但不限于灭灯明细数据、灯杆歪斜、灯门缺失、灯具破损等。

b设施维修必须两周维修一遍，维修做好台账记录。

c若遇不可抗拒的自然灾害，应增加设施巡查次数。

d遇特殊情况或重大活动时，快速路、主干路应增加设施巡修次数。

（六）故障维修说明：

（1）制定相关应急预案，如有意外事故发生应采取紧急处理措施，防止事故扩大化；

（2）乙方进行维修更换作业时，应尊重原设计，尽可能原样恢复。特殊情况下，经甲方许可，方可使用替代品，但造价、品牌、质量不得低于原设计的材料设备质量标准：

（3）现场须有足够的备品备件，备品备件使用后要立即补足；

（4）维护单位人员均须服从甲方的管理，甲方负责对维护单位日常维护工作进行监督、检查、维修工作量审核确定等工作。

（七）纪律约束：

（1）甲方有权对路灯设施进行改造，维护单位须配合甲方工作，并对变更设施质量继续承担养护责任；

（2）施工现场设置明显标志和安全防护设施；

（3）需遵守文明施工相关规定，不得擅自开挖绿地及道路，确需开挖应办理相关审批手续；

（4）乙方须确保路灯设施正常运行，确保现场维护人员的安全作业，要做好安全生产、文明生产工作，对所有责任事故负全责，发生人身安全等责任事故，均由乙方全部承担。安全应包括正常营运及养护作业时发生事故的交通组织和安全防护。在现场施工或养护时，应作出预测，采用必要的预防性安全措施。每月应进行一次安全教育学习。养护作业的安全防护应包括养护作业机械、人员的安全防护。

（八）长效管理：

维护区域发生长效管理案卷、居民投诉、来电报修等应急情况，乙方必须按照时限要求完成。

（九）其他维护说明：

（1）新建路灯设施在保修期满后由乙方负责维修，维护费用包含在合同价内不另行计算，乙方不得拒绝维护。

（2）文明施工：施工应注意保护建筑物及周围环境，以免造成损坏引起漏水、影响市容环境等情况；安装、维修结束后，做好现场卫生清洁工作。因不文明施工引起的后果由乙方负全部责任。

（3）对于维护内容、维护要求、台帐记录等要求未明细列出的，甲方有权根据《江苏省城市照明设施优质养护片》、江苏省城市道路照明技术规范DGJ32/TC 06-2011等相关行业规范、标准提出新的要求，乙方需无条件响应甲方的要求。

（4）事故处理时效的说明：若乙方在响应文件中书面承诺能在其他时效内到达故障现场处理的，本采购需求中所有相关时效则按承诺书中内容执行。

二、合同金额

2.1 本合同优惠率为：     %，包含维护费用和应急保障费用，其中维护费用    万元，应急保障结算费用累计不超20万元，超过20万元按20万元计。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目收取履约保证金。

6.1 乙方交纳合同价的5%作为本合同的履约保证金。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2 甲方将在终验完毕后返还乙方履约保证金（不计息）。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 结算及付款方式：

（1）基础维护费用：年度合同到期后一次性支付。

（2）应急保障费用：年度合同履约结束后按项目审定价一次性结清。应急保障结算价超过20万元按20万元计。

（3）乙方须根据甲方要求开具相应金额的增值税专用发票。

注：（1）基础维护费用为固定总价，包含但不限于巡查，路灯和箱变常规维养，线路自然老化维修的所有费用。

- 应急保障主要包括道路事故造成的路灯损坏维修、路灯迁改和电缆被盗等不可预见费用，按实结算。

- 8.2 考核

- 1）甲方每月对养护单位至少考核1次。月考核得分以平均分计，年考核得分取月考核得分的平均分计。

- 2）本评分表满分为100分，90分（含90分）以上为优秀、80分（含80分）至90分为良好、70分（含70分）至80分为合格、70分以下为不合格。

- 3）一年合同期内出现2次月考核不合格，则视为本年度考核不合格，甲方有权解除本年度合同，且不再续签下一年度合同。

- 4）月考核优秀当月养护费用全额支付、考核良好时每低1分扣除当月养护费用300元、考核合格时每低1分扣除当月养护费用500元、考核不合格扣除当月养护费用，月考核扣款分档累计。

- 5）上述考核涉及扣款的，在合同到期后从合同价款中一次性扣除。

8.3 应急保障费用结算依据：

（1）结算时依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省市政工程计价定额》(2014版)、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》、《2014年费用定额》等相关计价规范中的标准进行组价，根据中标优惠率同比让利。

（2）现场安全文明施工措施费按江苏省、常州市相关文件进行动态管理，具体按常住建(2020)99号文及2020年第11号《江苏省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告》规定执行。

（3）所有涉及工程结算的签证单上必须有发包人代表、承包人等相关单位的签字，方可作为竣工结算的依据。

8.4 结算审核费：零星任务结算审核的核减率在8%以内(含8%)的由甲方支付全部审计费：12%>核减率>8%时，该工程所有审核费用甲乙双方各承担50%；核减率>12%时，该工程所有审核费用均由乙方承担。上述费用不为累进制。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

十一、违约责任

11.1 乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

11.2 乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

11.3 乙方未按规定和承诺提供服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

11.4 违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1  合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） | 江苏金坛经济开发区管理委员会 | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 | 江苏省常州市金坛区鑫城大道2898号 | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 | 江苏省常州市金坛区鑫城大道2898号 | 通信地址 |  |
| 邮政编码 | 213200 | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 | / | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 | 11320482014139222Y | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
|  |  | 是否融资 |  |
| 备案章： |  |  |  |

附件1：

## 安全生产合同

甲方：（买方）江苏金坛经济开发区管理委员会

乙方：（卖方）_________

为在                  的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，项目实施过程中达到“零责任事故，无人员重伤、无人员死亡事故”的安全目标，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方安装现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求，接受甲方对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。乙方的主要负责人是项目的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目负责人是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是安装现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本项目的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。安装现场如发现无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6．加强安装中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有安装人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。安装负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有安装机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，安装期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．安装现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12.本项目过程中的一切安全责任全部由乙方负责并承担因此发生的全部费用。

13.乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式陆份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                               乙方：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：    年   月   日

附件2：

路灯养护日常考核评分表

养护单位：                                                                                       考核日期：      年     月     日

| 序号 | 类别 | 考核标准 |  | 评分细则 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护 单位 内部 管理 要求 （5分） | 1、有固定的办公和工作场所，具备办公室、值班室，仓库、停车场等场所。确保抢修车在1小时到达现场。 |  | 1、缺项扣1分。 |  | 若供应商在响应文件中书面承诺能在其他时效内到达故障现场处理的，此处则按承诺书中内容执行。 |
|  |  | 2、配备用于路灯维修养护工程的施工机械设备，如路灯升降车、抢修车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。 |  | 1、缺项扣1分。 |  |  |
|  |  | 3、维护单位道路照明设施维护项目部工作人员实行岗位责任制，特种作业人员持证上岗且保持稳定，熟悉所管辖区域内道路照明设施供电、控制、线路等情况，作业时统一穿工作服并配备必要的安全防护用品，能按操作规程进行维护作业。 |  | 1、缺项或未达成扣1分。 |  |  |
|  |  | 4、维护单位必须准备充足的维修材料(如灯杆、灯具、电缆、镇流器、光源、控制箱、接触器、电缆、避雷器、继电器、熔心、变压器等） |  | 1、缺项扣1分。 |  |  |
|  |  | 5、值班人员24小时保持通讯畅通，接待投诉时必须文明、热情、诚恳、语气谦和，并做好详细记录。 |  | 1、缺项或未达成扣1分。 |  |  |
| 2 | 设施整洁（4分） | 考核标准参照《路灯养护质量标准》 |  | 1、乱牵挂未及时清除的，每处扣1分； 2、设置户外广告等悬挂物未及时发现或发现后未上报的，每杆扣1分； 3、灯具、灯杆未及时清洁的，每处扣1分； 4、配电箱（柜）等设施未及时清洁的，每处扣1分。 |  |  |
| 3 | 亮灯率（20分） | 功能照明亮灯率：≥98%；景观照明亮灯率：≥95% |  | 1、亮灯率每低0.1%，扣1分。 |  |  |
| 4 | 设施完好率 （20分） | 功能照明设施完好率：≥96%；景观照明设施完好率：≥95%。考核标准参照《路灯养护质量标准》 |  | 1、设施完好率每低0.1%，扣1分。 |  |  |
| 5 | 运行故障（6分） | - 维护单位需要在白天开灯检修时，应事先经江苏金坛经济开发区管理委员会相关管理部门批准； 2、没有因维护单位原因造成的成片或成线的灭灯。 |  | 1、未经批准白天开灯，扣2分； 2、因维护单位原因造成成片或成线灭灯扣4分。 |  |  |
| 6 | 及时性（10分） | 1、如遇抢修要求60分钟内到达现场，一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复。(遇恶劣天气、工程量较大等特殊原因需向江苏金坛经济开发区管理委员会相关管理部门申请并经同意后可延长修复时间)。 2、12345、长效管理平台等案件需在规定时间内处理。 3、投诉及故障处理结束后，应立即通过微信群将处理情况报开发区相关管理部门。 4、交办的任务应按施工质量要求施工并能及时完成(如零星工程、移交验收等)。 |  | 1、抢修未能在60分钟内赶到现场每次扣2分； 2、故障未能及时修复或故障未能彻底修复引起重复投诉的每次扣2分； 3、12345、长效管理平台等案件未能在规定时间内处理每次扣2分； 4、投诉及故障处理结束后未及时告知的每次扣2分； 5、交办任务未按施工质量要求施工或未能及时完成 每次扣2分。 |  | 若供应商在响应文件中书面承诺能在其他时效内到达故障现场处理的，此处则按承诺书中内容执行。 |
| 7 | 安全生产（16分） | 制度齐全、措施落实、无生产安全责任事故 |  | 1、无安全生产方案，无应急预案，安全制度未上墙，安全措施未落实，或未按安全规程要求组织维护工作的，扣3分； 2、对安全检查中存在的问题未按时落实整改的，每次扣3分； 3、发生责任死亡事故，扣16分。 |  |  |
| 8 | 维护台账（9分） | 1、巡查、巡修、维护台帐按照规定格式要求填写，真实、完整、及时。 2、每月10日前上报上月月度维护台帐(整理成册)：巡查记录、巡修记录、安全台帐、交办事项办理台帐等。 |  | 1.各类维护台帐不完整，扣2分； 2、各类维护台帐记录不真实的，扣5分； 3、各类维护台帐未按时上交或未按时填写的，扣2分。 |  |  |
| 9 | 其他（10分） | 1、因偷盗或车损等非正常损坏的，需及时与江苏金坛经济开发区管理委员会相关管理部门联系，并立即组织修补。 2、维护单位不得擅自改变照明设施的现状，因特殊原因需要拆除现有照明设施、变更现有供电线路、变更设计电器、光源及规格品牌等均应事先报告江苏金坛经济开发区管理委员会相关管理部门批准。 3、维护单位不得在照明设施上私拉乱接其他供用电设施。 4、维护单位应注意发现下列情况并及时上报、配合处理： (1)擅自拆除、迁移道路照明设施，(2)在道路照明设施附近堆放杂物、挖坑取土、兴建建(构)筑物，(3)在道路照明灯杆上架设通信电缆和安置其他设施等违章行为，(4)巡查发现私自接用路灯电源。 5、维护单位需遵守文明施工相关规定，不得擅自开挖绿地及道路，确需开挖的应办理相关审批手续。 |  | 1、擅自改变照明设施现状的，每处扣1分； 2、擅自转供其他用电设施的，每处扣1分； 3、未能及时上报擅自拆除、迁移道路照明设施、在道路照明设施附近堆放杂物、挖坑取土、兴建建(构)筑物、在道路照明灯杆上架设通信电缆和安置其他设施等违章行为、私自接用路灯电源等危害照明设施行为的，每次扣2分； 5、未遵守文明施工相关规定，每次扣1分； 6、维护期间，由于维修不力造成管理部门受到上级批评，扣5分； 7、维护期间，由于维修不力，受媒体曝光，造成恶劣影响的，扣10分。 |  |  |
| 运维班组签名 |  |  | 考核小组签名 |  | 综合得分 |  |
| 养护单位签名 |  |  | 江苏金坛经济开发区管理委员会签名 |  |  |  |

备注：

1、采购人每月对养护单位至少考核1次。月考核得分以平均分计，年考核得分取月考核得分的平均分计。

2、本评分表满分为100分，90分（含90分）以上为优秀、80分（含80分）至90分为良好、70分（含70分）至80分为合格、70分以下为不合格。

3、一年合同期内出现2次月考核不合格，则视为本年度考核不合格，甲方有权解除本年度合同，且不再续签下一年度合同。

4、月考核优秀当月养护费用全额支付、考核良好时每低1分扣除当月养护费用300元、考核合格时每低1分扣除当月养护费用500元、考核不合格扣除当月养护费用，月考核扣款分档累计。

5、上述考核涉及扣款的，在合同到期后从合同价款中一次性扣除。

附件3：

政府采购履约验收书参考样本(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 | 服务进度 | 人员、设备 配备情况 |  | 行业、安全标准 | 项目需求、服务承诺 | 合同履约时间、 地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 按 时□ 不按时□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员 签字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见”。

# 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

### 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州名源全过程工程咨询有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

1-2 资格审查材料格式

资格审查承诺书

（采购人名称）：

贵单位组织的                   （项目名称）采购活动，我单位愿意参加，并承诺的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我单位愿意承担由此而产生的一切后果。

| 序号 | 承诺内容 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我单位具有独立承担民事责任的能力。 | 是 |
| 2 | 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 是 |
| 3 | 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 是 |
| 4 | 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 是 |
| 5 | 我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。） | 是 |
| 6 | 我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。 | 是 |

投标人承诺：我单位如在采购活动中有违法违规行为或弄虚作假材料等情形，愿意接受行政监督部门依法查处，行政处罚信息在有关行政监督网公示。

投 标 人：                        （盖单位公章）

日期：         年        月        日

说明：1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人或采购代理机构可以根据此表查询投标人承诺事项，投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

4.采购人保留核查中标供应商上表中所涉及凭证原件或复印件的权利。

### 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

### 2-1 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2-3其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

### 3-2其他特定资格要求

### 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人授权委托书（实质性格式）

本授权委托书声明：注册于            （响应人住址）的            （响应人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人代表签字或盖章：

日期：

联系电话：

身份证号码：

响应人全称：

响应人公章：

响应人代表身份证（复印件）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

### 7  开标一览表

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标折扣（%） |
| --- | --- | --- |

注：最多保留两位小数。

投标人名称（加盖公章）：____________

### 日期：_____年______月______

开标一览表

注意：1. 响应人在提交响应文件时，应按照投标工具的提示流程编制提交开标一览表。

- 2.本项目采用折扣报价，响应人根据成本自行决定报价，应包括成本、法定税费和相应的利润，应涵盖本项目采购范围和磋商文件所列的各项内容中所述的全部。因系统模板原因，系统开标一览表中显示优惠率，即：折扣=1-优惠率 ，各响应人需在开标一览表中填报优惠率（最多保留二位小数）。

- 3.例：响应人报价为10%，则在“优惠率”一栏中填报10（保留二位小数）即可，则对应折扣：1-10%=90%（9折）；

8 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

### 9 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

- 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

- 2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

10  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

12 项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）

2）

3）

### 13 磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料