以下内容请予明确：

- 车辆行驶面积为459.4平米，监控场地面积72平米，停车场面积为84平米，459.4+72+84=615.4平米，而工程量表中为665.9平米，以哪一个为准？

- 答复：答复按照615.4平方米。

- 绿化工程具体做法需明确。

- 答复：待招标后，二次优化（对于绿化，不专业，或者你那边有没有可以参考的）。

- 办公及监控室移动用房，移动措施？底面、楼面及屋面做法需明确。

答复：

| 部位 | 结构 | 材料名称及制作工艺 |
| --- | --- | --- |
| 结构 | 框架主体 | 需采用镀锌方管混合焊接方通架，材料需满足承重及使用要求。 |
|  | 顶部包边 | 需要有压槽，防止刮风下雨天出现渗雨，掉瓦，水延生锈的现象.材料需满足承重及使用要求。 |
|  | 底部框架 | 需采用镀锌方管混合焊接方通架，材料需满足承重及使用要求 |
|  | 顶部框架 | 需采用镀锌方管混合焊接方通架，需设置0.3%坡度，材料需满足承重及使用要求。 |
|  | 顶部防水 | 需采用不低于1.0mm镀锌钢板焊接满焊、周边接缝处需采用结构胶封实。 |
| 墙体 | 墙体立柱 | 需采用不低于2.5mm厚度80*160镀锌方管立柱，焊接处需抛光等处理 |
|  | 外墙板 | 需采用金属雕花板或硅酸钙板 |
|  | 内墙板 | 需采用钢结构＋阻燃挤塑板不低于4公分厚度＋固定龙骨+装饰墙板 |
|  | 窗玻璃 | 需采用双层钢化 |
|  | 门 | 采用不应小于1.0mm铝合金门 |
| 底盘 | 底座骨架 | 需镀锌方管焊接方通架，材料需满足承重及使用要求。 |
|  | 地板 | 一体式镀锌框架+水泥压力板+复合木地板 |
|  | 整体颜色 | 需要根据甲方要求调配水性氟碳漆 |
| 装饰及配置 | LED节能灯 | 需采用LED节能灯。 |
|  | 开关插座 | 根据实际要求可布置 |
|  | 配电箱 | 根据平方数布置 |
|  | 电源线 | 主线部分应不小于6平方国标电线，其余部分应不小于4平方国标电线 |
|  | 卫生间 | 吊顶墙面需含装修，地面需采用防滑瓷砖 |
|  | 楼梯 | 需采用钢结构＋围栏 |
|  | 支撑 | 过道支持柱材料需满足承重及使用要求。 |

4、水表井DN150、阀门井是砖砌，还是混凝土井？

答复：混凝土井。

- 工程量表中电缆采用YJV22-1kV，而后面设计为ZC-YJV-0.6/1kV，采用哪种需明确。

- 答复：采用ZC-YJV-0.6/1kV型电缆。

6、小型电缆井孔井（0.7*0.7*0.8）是砖砌，还是混凝土井？

答复：混凝土井。

7、室外监控摄像头规格？

- 答复：球形摄像机。防护等级不小于IP66，像素不小于400万像素。

8、钢丝网骨架聚乙烯复合管DN50壁厚？

答复：壁厚5.0mm。

- YJV22-1kV  5*10，290m，是否含引自临近建筑物电源线？如不含，引自临近建筑物电源线规格及数量请明确。

答复：YJV22-1kV型电缆改为ZC-YJV-0.6/1kV型。不含引自临近建筑物电源线，总进线电缆待后期明确具体接电位置后确定。

- 无线通信系统工程量表中未体现，是否无？

答复：无线通信本次未设计。

11、设计中沥青路面铺设5cm厚度的中粒式改性沥青混合料（AC-13）面层，而AC-13细粒式，是否修改？

答复：应为AC-13细粒式，修改。

12、路灯灯杆规格？

答复：路灯高度为4米，100W LED光源。