锡山区政府采购

公开招标文件

（全流程电子化）

- 项目名称：天一实验学校文景校区智慧校园提升项目

- 项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0052

- 采购单位：无锡市天一实验学校

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

二〇二五年六月二十七日

目    录

一、投标邀请函............................................3

二、供应商须知............................................6

三、项目要求和有关说明...................................19

四、合同书（格式）.......................................39

五、合同条款.............................................46

六、附件.................................................55

- 投标邀请函

无锡市公共资源交易中心锡山分中心受无锡市天一实验学校的委托，对天一实验学校文景校区智慧校园提升项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：天一实验学校文景校区智慧校园提升项目

2.项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0052

3.项目预算：102.66万元，投标最高限价为102.66万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应文件处理。

4.项目整体质保期：三年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。

- 5.供货期：合同签订后30天内完成全部供货、安装、调试等相关服务。

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市天一实验学校

8.本项目标的所属行业：工业（制造业）。

9.本项目是否专门面向中小企业：否

10.本项目不接受联合体投标。

（二）供应商资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：无

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目投标的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”—“用户注册”按钮进入注册界面，也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login？进入注册界面。

（2）办理并领取CA和电子签章（办理地址：无锡市观山路市民中心12号楼2楼公共资源交易大厅9号10号窗口）。

（3）“苏采云”系统供应商操作手册链接：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

（4）CA驱动下载链接（政务CA方正签章控件驱动）：

http://cz.wuxi.gov.cn/ztzl/zfcg/zlxz/scy/index.shtml

技术服务QQ：3071474382（服务时间：工作日9:00-17:00）

2. 完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。

3.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（四）获取采购文件

供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、无锡市公共资源交易中心锡山分中心将以电话咨询、发邮件（xszfcgzx@163.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2025年7月8日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320205-JZCG-G2025-0052项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前发邮件（xszfcgzx@163.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。

（六）现场踏勘：本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

（七）投标及开标、定标时间、地点：

本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。

投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2025年7月29日9:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。

开标时间：2025年7月29日 9:30

投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件。

（九）投标有效期：开标之日起90天

（十）采购方法：

本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（十一）其他

集中采购机构：无锡市公共资源交易中心锡山分中心

地址：无锡市公共资源交易中心锡山分中心（无锡市锡山区迎宾南路19号4楼）

联系人：陈中飞

电  话：0510-88213027

采购人：无锡市天一实验学校

联系人：周晋

电  话：0510-88537399

二、投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二）招标文件：

1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

3.供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次招投标使用。

5.招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人及无锡市公共资源交易中心锡山分中心。

（四）招标文件的补充或修正：

1.无锡市公共资源交易中心锡山分中心可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合投标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

（五）投标文件的组成：

1．投标函（格式见附件）

2．资格、资信证明文件：

（1）关于资格的声明函（格式见附件）；

（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件；（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）

（3）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书（法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件）；

（4）供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件（正、反面）；

（5）供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件（正、反面）（法定代表人自然人亲自参加投标的除外）；

（6）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立的公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外；

（7）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表；

（8）供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立的公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外；

（9）承诺书（格式见附件）；

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3．开标一览表（本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准）

4．报价明细表（格式见附件）

5. 服务保障承诺书（格式见附件）

6．投标偏离表（格式见附件）

7．投标供应商情况表（格式见附件）

8.提供第三章项目需求和有关要求需提供的相关证明材料

9. 服务方案（如有格式自拟并自行添加）

10.评分标准中对应的其他所需证明材料（如有自行添加）

11.中小微企业需提供《中小企业声明函》（如有，格式见附件）；如是残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函（如有，格式见附件）；如是监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；

12. 其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟并自行添加）

上述1-8项供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

（六）投标文件的要求：

1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

2.投标文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3.如无特别说明，供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

4.投标文件格式部分，应由供应商按给定格式提供，不得更改。

5.供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。

6.投标费用自理。

（七） 网上投标

1.供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，在苏采云投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

3.供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

4.供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南－供应商》。

特别提醒 ：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，投标文件无效：

1.电子投标文件未按规定期限投标的；

2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；

6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

16.供应商提交两个（含）以上不同的投标报价或项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

18.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

21.未通过符合性审查的；

22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

23.未按要求提供第三章项目要求和有关说明中须提供的相关证明材料的；

24.暗标未按招标文件要求编制的；

25.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

（九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2. 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有供应商可在线上开标大厅中看到所有供应商的投标报价。

3．投标文件的审查

(1) 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①	投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②	大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③	单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④	总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（3）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4．评标程序

评标工作由无锡市公共资源交易中心锡山分中心负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 | 格式见附件 |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件） |
| 3 | 供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权委托书 | 法定代表人亲自参与投标的除外，投标人如是自然人情形的，可不提供，格式见附件 |
| 4 | 供应商法定代表人（自然人）身份证扫描件 | 身份证应为正、反面 |
| 5 | 供应商法定代表人（其他组织或者自然人）授权代表身份证扫描件 | 身份证应为正、反面，法定代表人（自然人）亲自参加投标的除外 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外； |
| 7 | 具有依法缴纳税收的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，若供应商无需依法缴纳税收，请提供纳税申报表 |
| 8 | 具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 供应商近三个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件，新成立公司（成立不满三个自然月的公司、企业）除外； |
| 9 | 承诺书 | 格式见附件 |
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | / |
| 11 | 特定资格要求 | / |
| 12 | 信用记录 （ 由网上直接查询，无需提供证明材料） | 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 |
| 13 | 关于联合体投标 | 本项目不接受联合体投标；不允许分包、转包 |

- 资格性审查表

特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 符合性审查表

| - 序号 | - 评审点要求概况 | - 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 投标函 | - 按招标文件填写，格式见附件 |
| - 2 | - 开标一览表 | - 本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准 |
| - 3 | - 报价明细表 | - 按招标文件填写，格式见附件 |
| - 4 | - 服务保障承诺书 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 5 | - 投标偏离表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 6 | - 投标供应商基本情况表 | - 按招标文件填写 ，格式见附件 |
| - 7 | - 满足采购需求 | - 满足采购文件第三章采购需求和技术有关要求，提供相关证明材料。 |
| - 8 | - 投标文件内容 | - 不存在供应商须知第八条中的情形 |

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5．评标方法

供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个供应商获得评审排名资格，其他同品牌供应商无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

6．评标标准：详见附件。

（十）定标：

1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，无锡市公共资源交易中心锡山分中心在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。无锡市公共资源交易中心锡山分中心将在无锡市公共资源交易中心锡山分中心政府采购专栏、无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、无锡政府采购网和江苏政府采购网上发布中标公告。无锡市公共资源交易中心锡山分中心和评标委员会对未中标原因不作解释。

2．在发布中标公告的同时，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1．符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

（十二）中标无效的确认：

1.若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.1提供虚假材料谋取中标的；

1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

1.3与招标采购单位、其他供应商恶意串通的；

1.4向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

1.5在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有上述1.1至1.5项情形之一的，中标无效。有上述1.1至1.6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（十三）签订、履行合同：

1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，无锡市公共资源交易中心锡山分中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（十五）质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4。条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

5. 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

（十六）代理服务费：

本次招标，无锡市公共资源交易中心锡山分中心为中标供应商提供免费服务，不收取中标服务费。

（十七）服务（包含与服务相关的货物）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 三、采购需求和技术有关要求

本次采购为无锡市天一实验学校委托的天一实验学校文景校区智慧校园提升项目，本项目中的核心产品为触摸式终端设备，所投内容必须完全满足以下设备的参数及服务要求，不得有负偏离，若不满足视为无效投标文件，项目需求如下：

本项目属性：货物类

（一）项目基本情况

1、项目地址：无锡市天一实验学校文景校区。

2、采购范围：清单范围内的设备采购。

3、供货期：合同签订后30天内完成全部供货、安装、调试等相关服务，误期违约金1000元/天。

4、项目整体免费质保期：三年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。

5、付款方式：合同签订后采购人支付合同价款的30%预付款（供应商须提交无锡市范围内银行出具的银行保函形式的同等金额的预付款担保），供货到位，安装调试验收合格后付清余款。

（二）采购清单

本项目为货物采购，其中货物采购标的及对应的中小企业划分标准所属行业如下表。

| 序号 | 产品名称 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸式终端设备 | 详见技术参数 | 台 | 67 | 工业（制造业） |
| 2 | 触摸式终端系统 | 详见技术参数 | 套 | 67 | 工业（制造业） |
| 3 | 班级通知、家校留言自动化提示系统 | 详见技术参数 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 4 | 基于人脸识别的宿舍点名管理平台 | 详见技术参数 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 5 | 宿管边缘计算点名控制看板 | 详见技术参数 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 6 | 宿舍考勤点名终端 | 详见技术参数 | 台 | 4 | 工业（制造业） |
| 7 | 65寸班学生归寝信息屏 | 详见技术参数 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 8 | 宿舍数据看板（LED屏、显示屏等软件对接辅件） | 详见技术参数 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 9 | 基于闭环数据流的校园安全管理系统 | 详见技术参数 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 10 | 双屏二代证访客机（含嵌入式软件） | 详见技术参数 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 11 | 南门边缘计算道闸控制看板 | 详见技术参数 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 12 | 防水型闸机通道人脸识别终端（南门） | 详见技术参数 | 台 | 12 | 工业（制造业） |
| 13 | 室外标准型摆闸（南门单机芯） | 详见技术参数 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 14 | 室外标准型摆闸（南门双机芯） | 详见技术参数 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 15 | 防水型闸机通道人脸识别终端（北门） | 详见技术参数 | 台 | 6 | 工业（制造业） |
| 16 | 室外标准型摆闸（北门单机芯） | 详见技术参数 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 17 | 人脸识别终端软件 | 详见技术参数 | 套 | 1 | 工业（制造业） |
| 18 | 人脸识别门禁终端 | 详见技术参数 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 19 | 大数据可视化显示终端 | 详见技术参数 | 台 | 1 | 工业（制造业） |
| 20 | 24口交换机 | 详见技术参数 | 台 | 3 | 工业（制造业） |
| 21 | 16口交换机 | 详见技术参数 | 台 | 2 | 工业（制造业） |
| 22 | 8口交换机 | 详见技术参数 | 台 | 3 | 工业（制造业） |

- （三）技术要求

| 序号 | 产品名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触摸式终端设备 | - 1、基础参数：触摸类型：不小于十点电容触摸；拾音器组件：数字式麦克风，具有降噪优化，可进行语音识别；时钟控制：RTC时钟根据管理后台设置定时开关机；面板工艺：钢化玻璃，以防止学生误损坏，并具备防眩光，可在阳光、白炽灯、日光灯等强光照射下正常使用；边框：木质边框设计，与校园文化高度融合；工作温度：区间跨度不低于 -20°C-80°C。 2、屏幕规格：≥21.5英寸宽屏；①尺寸：超窄边框设计，宽度≤520MM，以满足学校墙面较窄的安装需要；亮度：≥500cd/㎡（典型值），以便户外状态清晰显示内容；②CPU：≥RK3128，最高频率≥1.3GHz以满足人脸识别运算要求；摄像头：人脸识别专用快速高清摄像头≥130万像素，对人脸识别功能进行曝光优化。 - 3、分辨率：≥1920*1080 ；色数：≥16.7M ；色域：≥100%的sRGB色域屏，以便校宣多样化展示；对比度：≥1000:1；可视角度：≥178°（水平）178°（垂直）；多媒体：立体声音响≥3W X 2； 4、主机系统：GPU：≥ARM Mali-T760；运行内存：≥2G; RFID：内置NFC读卡模块;网络：可支持802.11BGN无线/有线连接；接口：USB接口不能在外框出现，以满足学校使用场景需求；外接门禁：支持外接门禁（Wiegand26国际标准协议）及串口接口； | 67 | 台 |
| 2 | 触摸式终端系统 | - 1、自然语义分析服务中台，前端调用中台服务，教师使用只需“说话”就能够完成日常操作，实现人工智能减负：（1）学生请假：可通过语音录入学生请假信息，系统自动识别学生姓名及请假天数、请假原因等。（2）学生点评：可通过移动端、教室电子黑板嵌入式软件由老师语音录入学生评价，系统进行语义分析自动生成学生姓名、评价内容及分值等。（3）课后作业：可通过语音录入课后作业，自动识别语音转化为文字进行发布。（4）班级通知：可通过语音录入班级通知，自动识别语音转化为文字进行发布，也可指定学生阅读。（5）欢迎标语：可通过语音录入欢迎标语，自动识别语音转化为文字进行发布。（6）极速晨午检：可通过语音录入学生体温信息，系统自动识别学生姓名及体温等。（7）成绩录入：由老师创建单元测验并语音录入学生成绩，系统自动识别语音内容进行语义分析生成学生姓名、成绩分值自动提交入库。（提供真实系统功能截图并加盖原厂公章） 2、作业/通知：（1）课后作业：可发布课后作业至电子班牌、家长移动端、电子黑板等多终端显示，支持语音输入。（2）班级通知：可发布班级通知至电子班牌、家长移动端、电子黑板等多终端显示，语音输入。（3）教师留言：可针对学生发布教师留言，电子班牌、电子黑板等多终端显示，学生阅读后会收到阅读回执。（4）家长通知：可发布家长通知，家长会收到提醒，家长阅读后会自动提交阅读回执，班主任或管理员可查看通知到达率。 3、班级管理：（1）考勤管理：可查看学生当天及历史考勤情况并可以导出统计表格。（2）请假管理：可查看当天及历史请假信息，并可以进行回复及是否确认。（3）学生放学：可一键发起签退，家长可以收到学生离校/留校通知。（4）中途离校：可确认学生中途离校，信息会同步至家长、传达室等，后台可导出中途离校数据。（5）班级相册：可发布班级相册，电子班牌、家长移动端等多终端显示。（6）微课视频：可发布微课视频，学生在电子班牌上可随时查阅。（7）班级圈：可发布和管理班级圈内容，可评论、点赞家长发布的内容等。 4、德育评价：（1）德育点评：整合德育考核评比，老师可通过手机对本班级学生每日德育表现进行点评打分，也可以通过人脸识别本校任意学生进行点评打分。打分项由管理后台统一配置，也可由老师自行添加。打分结果实时显示在电子班牌和教室教学一体机上。（提供功能截图或软件测试报告佐证）（2）人脸识别点评：老师可对全校某学生进行人脸扫描和识别，系统自动显示学生的年级班级、姓名等基本信息，老师进行表扬或批评，点评结果实时显示在电子班牌和教室教学一体机上。（3）语音识别点评：老师可对任课班级内多个学生进行语音识别点评，系统自动识别语音中所有的学生名字以及点评内容，点评信息将自动进行统计。（4）成绩统计：可查看班级内学生的成绩汇总及历史记录。 5、校园管理：（1）校园报修：可进行维修上报，支持填写报修地点、报修内容、报修图片上传，同时展示审核、维修、归档等报修流程。管理员可导出校园报修表格。（2）投票问卷：可自定义投票问卷内容，信息同步至电子班牌、家长移动端等多终端显示，可一键提醒未填写人员。管理员可导出投票问卷表格。（3）护导安排：可展示校园护导安排情况表。（4）学期日历：可展示校园学期日历情况表。（5）校园动态：可展示校园动态/校园新闻等。（6）校园通知：可展示校园发布的通知公告等。（7）访客通知：可收到访客通知，可允许或拒绝访客进入，同时可以回复访客备注，信息将发给传达室。（8）通讯录：可查看家长、老师的联系方式，同时可以通过移动端与老师实时聊天。 6、班牌管理：（1）实时直播：利用配套的教师手机将摄像头画面与声音推送到电子班牌上进行实时直播，适用于各类临时直播等场景。（2）欢迎标语：可通过移动端发布欢迎标语，信息将在电子班牌、电子黑板等多终端显示。（3）宣传视频：可通过移动端发布宣传视频至电子班牌上。（4）开关机：可控制班牌开关机。 7、家校互动：（1）家庭留言：学生可通过电子班牌向家长留言，留言方式支持文字、语音转文字、语音、短视频等方式。（2）视频通话：学生可通过电子班牌与家长进行实时视频通话。（提供功能截图或软件测试报告佐证） - （3）家长信息：学生刷卡/刷脸后，可阅读家长给学生发的信息。 | 67 | 套 |
| 3 | 班级通知、家校留言自动化提示系统 | - 采用植入式软件，开机自动在后台静默运行，不影响正常教学。 - 自动显示老师发送的班级通知、家长留言提醒等。 - 与智慧校园电子班牌后台实时连接，课间休息时在教室电子白板中自动显示电子班牌重要的提示内容，延伸电子班牌重要内容的显示载体。 - 课堂应用模块（提供功能截图或软件测试报告佐证） - 重新计分:可以实现每堂课单独计分需求。 - (2)随机学生:可以实现随机选择几名学生，对学生进行评价。 - (3)计时器:可以实现打开计时器而面，包括“秒表”和“倒计时。 - (4)出勤情况:可以实现查看今日学生出勤情况。 - 5、班级管理模块: - (1)查看桌面:班主任和巡课老师远程查看一体机桌面内容，便于教学监控与评估。 - (2)查看画面:实时监控教室摄像机画面，保障课堂秩序和学生安全。 - (3)双向对讲:班主任和巡课老师通过手机与教室内一体机进行双向视频对讲，增强沟通效率。 | 1 | 套 |
| 4 | 基于人脸识别的宿舍点名管理平台 | 宿舍管理员可通过宿舍管理系统，掌握每个宿舍学生的归寝情况，实现归寝点名，宿舍管理智能化，摒弃传统人员逐寝逐人检查的模式。 1.宿舍管理：可设定宿舍号名称、所属校区、宿舍楼名称等； 2.宿舍人员分配：可根据学生姓名、班级名称或卡号等搜索分配； 3.管控人脸识别点名终端硬件：管理学生归寝高速人脸识别一体机或无感点名人脸识别摄像机前端识别硬件，实现人脸数据下发、实时推送等功能； 4.数据自动统计上报：实时数据汇总统计、异常数据上报等功能； 5.考勤查看：可根据宿舍楼、宿舍号查看归寝情况，包括请假、已到、未到等，也可根据早、晚切换查看； 6.异常推送：每日到达规定的时间后，未归寝的学生将会自动推送至管理员、班主任处； 7.归寝查询：班主任可查看自己班级内的学生归寝情况，管理员能够查看到全校学生归寝情况； | 1 | 套 |
| 5 | 宿管边缘计算点名控制看板 | 触摸类型：不小于十点电容触摸；屏幕尺寸：≥21.5英寸宽屏；亮度：≥350cd/㎡（典型值）；分辨率：≥1920*1080；色数：≥16.7M ；对比度：≥1000:1；可视角度：≥178°（水平）178°（垂直）；多媒体：立体声音响≥3W X 2；主板：RAM芯片，以满足人脸识别运算要求；GPU：≥ARM Mali-T760；运行内存：≥2G; RFID：内置NFC学生卡读卡模块；网络：可支持802.11BGN无线/有线连接； | 2 | 台 |
| 6 | 宿舍考勤 点名终端 | 1.≥1.8"400W像素高性能传感器，内置宿舍点名智能算法，≥10-30mm电动变焦镜头，红外补光。H.265/H.264，2560×1440，25fps。不少于以下接口：1×告警输入，1×告警输出，1× RS485。 | 4 | 台 |
| 7 | 65寸班学生归寝信息显示终端 | 1.显示屏：≥65寸显示屏；显示比例：16:9；屏幕分辨率：超高清4K；亮度：300-500尼特；响应时间：≥8ms；智能语音助手：定制；系统：Android;运行内存：≥2GB；CPU架构：≥四核A55；存储内存：≥16GB；音响功率：≥16W；电源功率：≥190W；工作电压：≥220V；语音控制：人工智能语音； 2.音频输入：支持模拟音频输入；支持蓝牙音频输入；支持无线麦克风音频输入； 3.支持音量旋钮进行音量调节；扬声器数量不少于6个; 4.声压级：1m处最大声压级不低于98dB@1KHz&1m；有效频率范围：115Hz-20KHz；前后声压级差：@1m&2KHz前后声压级差不小于23dB（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件加盖厂商或投标人公章） 5.教室、值班室、会议室等使用场所内各学生座位测量点的稳态声压级最大值与最小值差值范围为±2dB； （一）配套音箱APP（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件加盖厂商或投标人公章） 1.支持角度设置，上下角度-30°至30°可调；通过调节发声角度适用于不同环境的声场均衡； 2.支持清晰度设置，支持语音正常、清晰、超清晰调节； 3.支持啸叫抑制设置，可对啸叫进行高、中、低三档抑制调节； 4.支持设备固件升级，通过APP可一键升级固件； 5.支持音效算法升级，可在线一键升级音效算法版本； 6.支持在线修改名称； 7.支持扬声器检测，可单独检测每个扬声器声音是否正常； （二）配套无线麦克风 1.无线麦克风对频距离低于2m可自动与音箱对频； 2.能手动调节无线麦克风音量，从而控制音箱音量； 3.无线麦克风充满电后，连续工作时间不小于6H； 4.无线最大传输距离不低于10m；（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件加盖厂商或投标人公章）） 5.无线麦克风支持一键静音功能； 6.带有屏幕可显示无线麦克风调节音量； 7.传输方式：≥2.4G调频； 8.麦克风具有SRRC认证（符合无线电核准要求）。 | 2 | 台 |
| 8 | 宿舍数据看板（LED屏、显示屏等软件对接辅件） | 一、硬件参数： 1、外观尺寸：≥71CM，可贴于画屏后隐蔽安装，处理器：≥RK3288，内存：≥2G，内置存储：≥16G，接口：HDMI接口≥1、OTG USB接口≥1、SD闪存插槽≥1；视频输出： 不小于1080P/最高可达4K输出；网络连接：无线连接或有线连接，操作系统：基于linux或Android的定制化嵌入式系统。 2、支持定时开关机，在主机开关机的同时可接通/切断液晶电视机电源，无需人工管理维护。 二、软件功能： 采用微型播控主机连接公共区域画屏实现数据和多媒体播放控制，主机支持无线/有线数据传输接入信息发布网络。 | 2 | 台 |
| 9 | 基于闭环数据流的校园安全管理系统 | - 人脸出入管控模块 1.人脸录入系统：系统支持移动端和系统电脑端，录入在校学生、教职工人员、学生家长人脸等相关信息。 2.人脸考勤系统：支持学校自定义考勤时间段，自动统计师生的迟到、早退等情况。学生请假如遇到传染病或某病历过多时，系统自动通过手机和大屏进行预警，提醒管理员查看。 二、人脸出入权限管控模块 1.可对人脸识别闸机进出授权进行控制，可选择闸机进出老师、家长、学生等多种人员类型进行时间段和进出权限控制。 - 可设定迟到时间，学生通过人脸识别，自动登记学生迟到，并数据对接进入班级日检系统。 3.可通过边缘计算道闸控制看板查看各通道进出视频监控。 4.可通过边缘计算道闸控制看板根据通道名称进行闸机开关门控制。 三、中途离校管理模块 1.由班主任主动发起学生中途离校电子请假单，要求学生请假数据同步至请销假系统，同时家长能够在移动端上收到班主任同意学生提前中途离校通知。 2.请假的学生可通过校门人脸识别出入通道外出，外出时家长手机移动端收到学生离校信息。 3.如需家长必须来接学生，系统可自动打印接送凭条，家长在凭条上签字后方可完成接送留痕。 四、访客管理模块 1.家长送物提醒：家长到校送物时，由保安接取货物并进行检查，检查完毕后可通过操作牌发送家长送物通知至班主任处。 2.访客登记系统：访客通过被访人移动端确认后，下发人脸信息到人脸识别闸机设备。接待完毕后，访客刷脸离开校园。 3.访客出入管理：访客登记或预约完成后，人脸自动下发至闸机上，系统自动记录访客出入时间，同时如果访客已出校的情况下，自动删除人脸信息，访客不可再次进入，如需再次进入，需要再次登记。 4.访客预约：访客可自主通过分享的链接或者二维码完成拜访预约，预约成功后信息同步至访客机上，安保人员可通过访客机操作，预约通过的人员，可自动下发人脸信息至闸机上。 - 五、请销假系统模块 1.通过校门人脸道闸和智慧班牌签到的数据，确定师生员工到校情况。 2.学生事假要求必须填写请假事由、请假日期等，由学校班主任进行审批。 3.请假信息与班级日检系统对接，班主任可实时查看核对。 4.事假师生员工返校后可通过人脸考勤系统自动销假。 5.病假师生归校时，需在手机上完成销假工作并上传病假诊断，病假未销假的师生无法成功返校。 | 1 | 套 |
| 10 | 双屏二代证访客机（含嵌入式软件） | 摄像头分辨率:≥200万像素;光圈:≤F2.6;软件宽动态:自动;垂直广角:≥82;水平广角:≥52;红外补光灯:支持;白色补光灯:支持:操作系统:安卓Android7.1；显示屏:≥13.3寸屏WXGA(1920*1080)和≥10.1寸屏WXGA(1280*800);身份证识别:持;通讯方式:支持10/100/1000Mbps以太网;WIFI:符合IEEE802.11b/g/n标准(2.4G);USB2.0接口:支持≥2个;MicUSB接口:支持≥1个;工作温度:-20℃~60℃;工作湿度:20%至90%(在不凝结水滴状态下);静电防护级:不低于LEVEL3。 | 1 | 套 |
| 11 | 南门边缘计算道闸控制看板 | 触摸类型：不小于十点电容触摸；屏幕尺寸：≥21.5英寸宽屏；亮度：≥350cd/㎡（典型值）；分辨率：≥1920*1080；色数：≥16.7M ；对比度：≥1000:1；可视角度：≥178°（水平）178°（垂直）；多媒体：立体声音响≥3W X 2；主板：RAM芯片，以满足人脸识别运算要求；GPU：≥ARM Mali-T760；运行内存：≥2G; RFID：内置NFC学生卡读卡模块；网络：可支持802.11BGN无线/有线连接； | 1 | 台 |
| 12 | 防水型闸机通道人脸识别终端（南门） | 采用高性能工业级CPU+GPU智能芯片，采用高可靠的嵌入式操作系统，内嵌深度学习算法，稳定可靠： - 1、≥8寸LCD触控屏，分辨率≥800×1280。 - 2、设备人脸图像采集模块的分辨率≥1920×1080，图像清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级。 - 3、设备采用2片图像采集模块，每片图像传感器尺寸≥1/2.8英寸，高感光度，环境照度≥10Lux下无需开启补光灯仍能正常进行人脸识别。 - 4、设备采用不少于2个≥200万像素星光级摄像头，白光&红外补光灯，设备支持智能曝光功能，采用深度学习算法，检测人脸区域后，快速调节人脸区域的曝光权重，在逆光下人脸仍能识别通过。 - 5、≥4mm定焦镜头，识别距离约0.3m-2m，适应1.2m-1.9m身高范围。 - 6、设备支持LED白光和红外光双补光，感应到人体时能自动开启补光灯，后台能对补光灯进行亮度调节。 - 7、支持屏保功能，在没有用户使用时会自动切换到待机状态。 - 8、支持存储≥2万人脸库和≥10万卡片（IC/M1/CPU卡），并支持≥100万条事件本地存储。 - 9、设备具备活体检测功能，使用照片或视频无法识别通过，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测，支持人脸、刷卡、人脸&刷卡、远程求助开门。10、设备具备≥1×RJ45、≥1×2.4G WIFI、≥1×RS485、≥1×门锁接口、≥1×开关&门磁接口、≥2×开关量报警输入、≥1×开关量报警输出、≥1×DC12V接口、TF卡槽、内置MIC和扬声器、支持POE、 DC12V供电，功耗≥20W。 - 10、设备户外使用，整机要求防水一体式设计，可以根据户外光线智能进行亮度调节。 11、功能要求满足：①1:10000张人脸识别在100次实验下首位命中率（首位识别正确数/100*100%）实验中，首位命中率≥95%；②在1:1目标人正确接受率实验中，抓拍照100张，目标人正确接收率≥95%。在1:1非目标人错误接受率实验中，抓拍照100张，非目标人错误接受率≤3%。 | 12 | 台 |
| 13 | 室外标准型摆闸(南门单机芯) | 规格根据南门人行通道现场尺寸定制，金属边框闸机。 - 1、电源电压：AC220V±10%、50Hz；驱动电机：直流电机：≥24V/100W；通行方向：支持单向通行/双向通行；运行速度：≤0.8S；开闸信号：支持干接点信号/RS232；防护功能：支持机电防撞、红外防夹、非法闯入红外报警；寿命：≥900万次；红外数量：≥6对； - 2、机械部分：采用CNC工艺，连接件采用高温淬火工艺，长时间运行不变形； - 3、辅助功能：故障自检和报警提示功能，自带语音提示功能，支持非法闯入红外报警；声光报警功能：含非法闯入、尾随报警并关闸；机芯：单。 - 4、铝合金型材金属喷漆(塑)涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象;光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 5、①金属喷漆(塑)涂层附着力应≤3级；≥80h，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；②≥200h盐雾试验后，外观无缺陷，符合标准；抗拉强度 R/MPa≥370，断后伸长率（%）≥26。 | 2 | 台 |
| 14 | 室外标准型摆闸(南门双机芯) | 规格根据南门现场尺寸定制，金属件喷漆(塑)涂层外观、耐腐蚀性、附着力都要符合要求。 - 1、电源电压：AC220V±10%、50Hz；驱动电机：直流电机：≥24V/100W；通行方向：支持单向通行/双向通行；运行速度：≤0.8S；开闸信号：支持干接点信号/RS232；防护功能：支持机电防撞、红外防夹、非法闯入红外报警；寿命：≥900万次；红外数量：≥6对； - 2、机械部分：采用CNC工艺，连接件采用高温淬火工艺，长时间运行不变形； - 3、辅助功能：故障自检和报警提示功能，自带语音提示功能，支持非法闯入红外报警；声光报警功能：含非法闯入、尾随报警并关闸；机芯：双； - 4、铝合金型材金属喷漆(塑)涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象;光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 5、铝合金型材耐腐蚀性：①金属喷漆(塑)涂层附着力应≤3级；≥80h，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；②≥200h盐雾试验后，外观无缺陷，符合标准；抗拉强度 R/MPa≥370，断后伸长率（%）≥26。 | 2 | 台 |
| 15 | 防水型闸机通道人脸识别终端（北门） | 采用高性能工业级CPU+GPU智能芯片，采用高可靠的嵌入式操作系统，内嵌深度学习算法，稳定可靠。 - ≥8寸LCD触控屏，分辨率≥800×1280。 - 设备人脸图像采集模块的分辨率≥1920×1080，图像清晰度≥900TVL，亮度等级≥11级。 - 设备采用2片图像采集模块，每片图像传感器尺寸≥1/2.8英寸，高感光度，环境照度≥10Lux下无需开启补光灯仍能正常进行人脸识别。 - 设备采用不少于2个≥200万像素星光级摄像头，白光&红外补光灯，设备支持智能曝光功能，采用深度学习算法，检测人脸区域后，快速调节人脸区域的曝光权重，在逆光下人脸仍能识别通过。 - ≥4mm定焦镜头，识别距离约0.3m-2m，适应1.2m-1.9m身高范围。 - 设备支持LED白光和红外光双补光，感应到人体时能自动开启补光灯，后台能对补光灯进行亮度调节。 - 支持屏保功能，在没有用户使用时会自动切换到待机状态。 - 8、支持存储≥2万人脸库和≥10万卡片（IC/M1/CPU卡），并支持≥100万条事件本地存储。 - 9、设备具备活体检测功能，使用照片或视频无法识别通过，并输出语音提示，无需用户配合，即可完成真人检测，支持人脸、刷卡、人脸&刷卡、远程求助开门。10、设备具备≥1×RJ45、≥1×2.4G WIFI、≥1×RS485、≥1×门锁接口、≥1×开关&门磁接口、≥2×开关量报警输入、≥1×开关量报警输出、≥1×DC12V接口、TF卡槽、内置MIC和扬声器、支持POE、 DC12V供电，功耗≥20W。 - 10、设备户外使用，整机要求防水一体式设计，可以根据户外光线智能进行亮度调节。 - 11、功能要求满足：①1:10000张人脸识别在100次实验下首位命中率（首位识别正确数/100*100%）实验中，首位命中率≥95%；②在1:1目标人正确接受率实验中，抓拍照100张，目标人正确接收率≥95%。在1:1非目标人错误接受率实验中，抓拍照100张，非目标人错误接受率≤3%。 | 6 | 台 |
| 16 | 室外标准型摆闸(北门单机芯) | 根据学校北门现场环境，对摆闸规格尺寸进行定制。 - 1、电源电压：AC220V±10%、50Hz；驱动电机：直流电机：≥24V/100W；通行方向：支持单向通行/双向通行；运行速度：≤0.8S；开闸信号：支持干接点信号/RS232；防护功能：支持机电防撞、红外防夹、非法闯入红外报警；寿命：≥900万次；红外数量：≥6对； - 2、机械部分：采用CNC工艺，连接件采用高温淬火工艺，长时间运行不变形； - 3、辅助功能：故障自检和报警提示功能，自带语音提示功能，支持非法闯入红外报警；声光报警功能：含非法闯入、尾随报警并关闸；机芯：单。 - 4、铝合金型材金属喷漆(塑)涂层：涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象;光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； - 5、①金属喷漆(塑)涂层附着力应≤3级；≥80h，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；②≥200h盐雾试验后，外观无缺陷，符合标准；抗拉强度 R/MPa≥370，断后伸长率（%）≥26。 | 2 | 台 |
| 17 | 人脸识别终端软件 | 可实现校园定点考勤终端考勤，将专用考勤设备安装在校园定点场所，日常使用供住校留校教师，定点路过考勤打卡。出入闸机自动考勤，可使用校园安全卫士智能控制不同身份的通行权限。人脸识别闸机在人脸识别验证开闸后，检测登记人身份为教师自动完成考勤。 | 1 | 套 |
| 18 | 人脸识别门禁终端 | 1、屏幕：屏幕尺寸≥5寸LCD触控屏，分辨率≥720×1280，可视角度≥170°，支持触摸操作。 2、系统≥Android 9.0，CPU≥4核 1.5GHZ，内存≥2GB，存储≥8GB; 3、摄像头：具有不少于RGB与IR双摄像头，根据环境自动切换与白光补光，红外补光；分辨率≥200万像素，光圈≥F2.0，焦距≥4.3mm； 4、摄像头识别：人脸识别速度≤300毫秒，识别准确率≥99%，支持0.5m~1.5m识别； 5、支持屏保功能，在没有用户使用时会自动切换到待机状态； 6、识别方式：人脸识别、IC卡； 7、本地人员库≥20000人；支持设备本地存储历史纪录≥50000人； 8、检测功能：实时检测和跟踪人脸，在侧脸、半遮挡、模糊等情景下均能进行精准检测； 9、红外活体检测：防御3D打印、电子屏、视频、图片、面具、头套等非活体攻击; 10、网络模块：支持RJ45网口，100Mbps以太网通讯；WiFi网络，符合IEEE802.11b/g/n标准（2.4G）； 11、设备具备≥1xOTG接口、≥1×RJ45、≥1×2.4G WIFI、≥1×RS485、≥1×门锁接口、≥1×开关&门磁接口、≥1×开关量报警输入输出、≥1×DC12V接口、TF卡槽、内置MIC和扬声器、 DC12V供电，功耗≥20W | 1 | 台 |
| 19 | 大数据可视化显示终端 | 一、整机设计： 1、整机尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 2、嵌入式系统版本不低于Android 14，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3、采用红外触控技术，支持Windows系统中进行不小于40点或以上触控，支持在Android系统中进行不小于40点或以上触控。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件加盖厂商或投标人公章） 4、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器2个，上朝向≥20W中低音扬声器2个，额定总功率≥60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥79dB。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件加盖厂商或投标人公章） 5、整机内置非独立外扩展的≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 6、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。通过视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度B+级或以上标准。 7、整机支持不少于5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式） 8、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（提供CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件加盖厂商或投标人公章） 9、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双WiFi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 10、整机上边框内置不少于非独立式2个智能拼接摄像头，视场角≥130度且水平视场角≥125 度，可拍摄≥1500 万像素的照片。 11、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 12、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 13、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 14、在嵌入式Android操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 15、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过不少于扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。 16、设备自带地震预警软件，支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。 二、插拔式电脑模块： 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 三、教学软件 1.提供≥80T云存储空间。 2.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 3.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 4.支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 四、集控管理平台 1.设备在长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，从而达到保护显示器作用，延长设备的使用寿命。（提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检测报告） 2.冰点穿透/还原：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻；支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案 3.可一键开启全校触摸一体机设备的不良弹窗AI拦截过滤功能，实时监测弹出窗口，当有窗口弹出被判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行 4.领导视窗：支持同时查看不少于8个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面，支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。 五、智慧校园驾驶仓数据分析系统 个性化定制大数据展示模板，根据学校定制设计模板，实时展示不少于全校学生出勤情况统计、学生请假情况统计、各班日常考核评比汇总、教师到岗情况、教师值班安排、校内公示信息、校园通知信息、校园活动安排、食堂菜谱、访客信息、食堂就餐、宿舍点名等形成多图层多维度的数据展示方式。支持进行多层次的展示，包括全校、各重点区域、各班级等层次。最后形成智慧校园“一张图”。 | 1 | 台 |
| 20 | 24口 交换机 | - 外壳材质：金属；供电方式：内置电源；套装：单品；散热方式：自然散热；端口类型：电口 光口；端口数量：≥28口；下行端口：≥千兆；上行端口：≥千兆；下行接口类型：以太网交换机； | 3 | 台 |
| 21 | 16口 交换机 | 外壳材质：金属；供电方式：内置电源；套装：单品；散热方式：自然散热；端口类型：电口 光口；端口数量：≥16口；下行端口：≥千兆；上行端口：≥千兆；下行接口类型：以太网交换机； | 2 | 台 |
| 22 | 8口 交换机 | 外壳材质：金属；供电方式：内置电源；套装：单品；散热方式：自然散热；端口类型：电口 光口；端口数量：≥8口；下行端口：≥千兆；上行端口：≥千兆；下行接口类型：以太网交换机； | 3 | 台 |

供应商须承诺中标后按要求提供上述要求提供的所有证明材料，投标时提供承诺书（格式自拟），未提供承诺书的，作为无效投标处理。

注：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中的65寸班学生归寝信息显示终端是政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，供应商或所投产品的制造商需提供相关产品的有效节能产品认证证书，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

依据国家市场监督管理总局发布的《强制性产品认证目录描述与界定》，触摸式终端设备、大数据可视化显示终端属于强制性产品认证目录内产品，所投产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的CCC认证证书，报价人只能选择具有CCC认证证书的产品进行报价。按要求提供上述要求提供的证明材料，未提供的，作为无效投标处理。

- 二、其他有关说明

- 1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及免费质保期内所发生的一切费用。

- 2.通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

- 3.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，不可出现负偏离。

- 4.完工期：合同签订后30天内完成全部供货、安装、调试等相关服务。

- 5.项目整体免费质保期：三年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。供应商负责产品在使用期间内，提供三年免费保修，在产品保修期内，一旦产品发生质量问题，中标人保证在接到通知2小时内响应，4小时赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后12小时内没有答复，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

6.付款方式：合同签订后采购人支付合同价款的30%预付款（供应商须提交无锡市范围内银行出具的银行保函形式的同等金额的预付款担保），供货到位，安装调试验收合格后付清余款。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。若中标人未能按期开具发票，采购人可顺延付款。

7.本项目合同履行地点：无锡市天一实验学校文景校区，具体地点以合同书约定为准。中标供应商必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

- 8.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由中标方承担。

9.投标人所投产品必须满足以上技术参数要求，不得有负偏离。投标人在中标后，招标人有权要求中标人提供投标书内全部产品相关的报告、证书等证明材料原件复印件且加盖原厂公章给招标人，有权要求中标人对全部功能进行演示，如不能满足，招标人有权终止合同，并依法追究其责任。

10.本项目中标后，中标供应商自收到采购人通知之日起5日内提供触摸式终端设备、触摸式终端系统、班级通知家校留言自动化提示系统、大数据可视化显示终端供采购人验收，硬件招标人有权委托第三方法定检验机构进行抽检验收，并出具符合对应“主要产品相关执行标准及技术要求”中检测依据的书面检验报告；软件按相关参数及用户要求逐条提供功能演示。若检测不合格，中标人应2天内进行整改，若中标人未按时完成整改或整改后仍不合格的，视作虚假应标处理，由此造成的一切损失由中标人承担。如果双方对验收结果有异议，可委托权威机构进行检测，所产生的检测及验收费用由过失方承担。

注：

1、需求中涉及量化指标区间范围的，首个数字为该项最低标准，须完全满足，未满足的视为负偏离。

- 2、在完全满足采购需求的基础上，若采购需求中，明确要求提供相关证明材料的，必须按要求提供，未提供的视为负偏离，作为无效投标文件处理。未明确提供相关证明材料的，由供应商根据自身情况提供材料。

- 3、本项目不收取履约保证金。

附：政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

1.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

2.依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

3.采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心（中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的有效认证证书复印件。

5.本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

6.有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

8.履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函， 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

9.本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

10.根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

11.政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

12.采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

四、政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：无锡市天一实验学校（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称： 天一实验学校文景校区智慧校园提升项目

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    þ否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是       ¨否

收取履约保证金形式：以银行保函等非现金形式缴纳。

收取履约保证金金额：中标金额的10%。

履约担保期限：货物安装、调试、验收合格后10个工作日内退还。

履约保证金的缴纳时间： 乙方在签订合同后5个工作日内，向甲方提交履约保证金。

退付办法：与供方提交履约保证金的方式相同。

履约保证金不予退还的情形：①由于中标方的原因不能履约的，②在履行合同期间发生重大安全事故，给采购人造成不良影响和严重经济损失的。

逾期退还履约保证金的违约责任：承担履约保证金金额千分之二/天的违约金。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 合同签订后采购人支付合同价款的30%预付款（供应商须提交无锡市范围内银行出具的银行保函形式的同等金额的预付款担保），供货到位，安装调试验收合格后付清余款。采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。若中标人未能按期开具发票，采购人可顺延付款。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

15.5合同履行过程中发生下列情形的，需方有权变更、中止或终止合同，供方应当予以配合，但需方应当在发生相应情形后及时通知供方，并组织双方协商确定解决方案，需方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的供方直接损失：

（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；

（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；

（3）其他需方原因。

本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的终止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方终止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由终止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

六、附件

## 附件一：评分标准（100分）

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分次高的投标人为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标人为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

具体评分标准如下：

评分项目及分值

1.投标报价                                                  40分

2.综合能力评价                                               4分

3.产品演示                                                  10分

4.产品技术与质量                                             8分

5.技术方案                                                  36分

6.政策加分                                                   2分

本项目评分标准

一、投标报价（40分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（投标基准价／投标报价）×40

价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目除外。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.综合能力评价（4分）

（1）投标供应商提供自2022年1月1日以来（以签订合同时间为准）承担过的同类业绩，有1个得1分，最高得2分。【投标时需提供①合同、②验收证明（能够证明本项目已完成的证明材料）、③资金往来凭证扫描件加盖公章上传至系统中，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分。】

- 投标供应商或者生产厂家提供智能语义分析、学生课堂评价系统计算机软件著作权证书，每提供1个得1分，最高得2分。【投标时需提供软件证书扫描件上传至系统中并加盖公章】

- 3.产品演示（10分）

- 投标人自备产品、安装调试工具及其它演示所需的一切设备产品，未按要求上传演示视频的本项不得分。

- （1）触摸式终端系统（3.5分）：

- ①学生点评：可通过移动端、教室电子黑板嵌入式软件由老师语音录入学生评价，系统进行语义分析自动生成学生姓名、评价内容及分值等。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- ②人脸识别点评：老师可对全校某学生进行人脸扫描和识别，系统自动显示学生的年级班级、姓名等基本信息，老师进行表扬或批评，点评结果实时显示在电子班牌和教室教学一体机上。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- ③极速晨午检：可通过语音录入学生体温信息，系统自动识别学生姓名及体温等。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- ④教师留言：可针对学生发布教师留言，电子班牌、电子黑板等多终端显示，学生阅读后会收到阅读回执。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- ⑤成绩录入：由老师创建单元测验并语音录入学生成绩，系统自动识别语音内容进行语义分析生成学生姓名、成绩分值自动提交入库。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- ⑥学生请假：可通过语音录入学生请假信息，系统自动识别学生姓名及请假天数、请假原因等。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- ⑦视频通话：学生可通过触摸式终端与家长进行实时视频通话。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- （2）班级通知、家校留言自动化提示系统（2分）：

- ①查看桌面：班主任和巡课老师远程查看一体机桌面内容，便于教学监控与评估。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- ②查看画面：实时监控教室摄像机画面，保障课堂秩序和学生安全。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- ③双向对讲：班主任和巡课老师通过手机与教室内一体机进行双向视频对讲，增强沟通效率。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- ④与触摸式终端设备后台实时连接，开机自动在后台静默运行，课间休息时在教室智慧互动一体机中自动显示重要通知、重要提示内容等，延伸触摸式终端重要内容的显示载体。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- （3）基于闭环数据流的校园安全管理系统（1.5分）：

- ①可对人脸识别闸机进出授权进行控制，可选择闸机进出老师、家长、学生等多种人员类型进行时间段和进出权限控制。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- ②访客预约：访客可自主通过分享的链接或者二维码完成拜访预约，预约成功后信息同步至访客机上，安保人员可通过访客机操作，预约通过的人员，可自动下发人脸信息至闸机上。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- ③班主任可主动通过语音发起学生中途离校电子请假单，请假数据同步至请销假系统，同时家长能够在移动端上收到班主任同意学生提前中途离校通知，返校后可通过人脸考勤系统实现自动销假。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- （4）大数据可视化显示终端（3分）：

- ①实时展示不少于全校学生出勤情况统计、学生请假情况统计、各班日常考核评比汇总、教师到岗情况、教师值班安排、校内公示信息、校园通知信息、校园活动安排、食堂菜谱、访客信息、食堂就餐、宿舍点名等形成多图层多维度的数据展示方式。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- ②支持进行多层次的展示，包括全校、各重点区域、各班级等层次，最后形成智慧校园“一张图”。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- ③冰点穿透/还原：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻；支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- ④演示领导视窗：支持同时查看不少于8个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面，支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，完整还原课堂全貌。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- ⑤单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，支持记录所有管理员的巡视记录，方便回溯。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- ⑥自带地震预警软件，支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。演示完整得0.5分，演示不全或未提供不得分。

- 产品技术与质量（8分）

得分项目参数必须在《投标偏离表》实报内容中填写并注明为正偏离，未按要求提供证明材料和不按要求填写的，不得分。证明材料包含但不限于截图、证书、第三方检测报告等，其中检测报告必须清晰且完整含封底及封面，仅提供局部内容的检测报告视为无效，提供的检测报告上的检测项目名称与上述名称不同，但内容实际相同的视作等同。

| 采购需求中的参数要求 | 评分要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、触摸式终端设备检测依据：GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008 |  |  |  |
| ①尺寸：超窄边框设计，宽度≤520MM，以满足学校墙面较窄的安装需要；亮度：≥500cd/㎡（典型值），以便户外状态清晰显示内容；②CPU：≥RK3128，最高频率≥1.3GHz以满足人脸识别运算要求；摄像头：人脸识别专用快速高清摄像头≥130万像素，对人脸识别功能进行曝光优化。 | ①尺寸：超窄边框设计，510MM≤宽度＜520MM，以满足学校墙面较窄的安装需要；亮度：500cd/㎡＜亮度（典型值）＜600cd/㎡，以便户外状态清晰显示内容；②CPU：≥RK3188，最高频率≥1.6GHz满足人脸识别运算要求；摄像头：人脸识别专用快速高清摄像头130万＜像素＜200万，对人脸识别功能进行曝光优化。满足以上所有要求得1分 |  | ①尺寸：超窄边框设计，宽度＜510MM，以满足学校墙面较窄的安装需要；亮度：≥600cd/㎡（典型值），以便户外状态清晰显示内容；②CPU：≥RK3188，最高频率≥1.6GHz满足人脸识别运算要求；摄像头：人脸识别专用快速高清摄像头≥200万像素，对人脸识别功能进行曝光优化。 满足以上所有要求得2分，不满足或未提供不得分。 |
| 2、室外标准型摆闸铝合金型材检测依据：GB/T 6739-2022、GB/T 5237.1-2017 |  |  |  |
| ①金属喷漆(塑)涂层附着力应≤3级；≥80h，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生；②≥200h盐雾试验后，外观无缺陷，符合标准；抗拉强度 R/MPa≥370，断后伸长率（%）≥26。 | ①金属喷漆(塑)涂层附着力达到2级；80h＜时间＜100h，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，无气泡产生；②200h＜盐雾试验＜240h后，外观无缺陷，符合标准；370＜抗拉强度 R/MPa＜430，26＜断后伸长率（%）＜36。满足以上所有要求得1分 |  | ①金属喷漆(塑)涂层附着力达到1级；≥100h，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；②盐雾试验≥240h后，外观无缺陷，符合标准；抗拉强度 R/MPa≥430，断后伸长率（%）≥36。满足以上所有要求得2分，不满足或未提供不得分。 |
| 3、防水型闸机通道人脸识别终端检测依据：GA/T 1093-2023 |  |  |  |
| ①1:10000张人脸识别在100次实验下首位命中率（首位识别正确数/100*100%）实验中，首位命中率≥95%；②在1:1目标人正确接受率实验中，抓拍照100张，目标人正确接收率≥95%。在1:1非目标人错误接受率实验中，抓拍照100张，非目标人错误接受率≤3%。 | ①1:10000张人脸识别在100次实验下首位命中率（首位识别正确数/100*100%）实验中95%＜首位命中率＜99% ②在1:1目标人正确接受率实验中，抓拍照100张，95%＜目标人正确接收率＜99%，在1:1非目标人错误接受率实验中，抓拍照100张，1%<非目标人错误接受率<3%。满足以上所有要求得1分 |  | ①1:10000张人脸识别在100次实验下首位命中率（首位识别正确数/100*100%）实验中，首位命中率≥99% ②在1:1目标人正确接受率实验中，抓拍照100张，目标人正确接收率≥99%，在1:1非目标人错误接受率实验中，抓拍照100张，非目标人错误接受率≤1%。满足以上所有要求得2分，不满足或未提供不得分。 |
| 4、大数据可视化显示终端检测依据：GB/T 38120-2019、GB/T25000.51-2016 |  |  |  |
| ①视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度B+级或以上标准；②提供≥80T云存储空间。 |  | ①视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A级；②提供可扩展云存储100T＞空间＞80T。满足以上所有要求得1分 | ①视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级标准；②提供可扩展的云存储空间≥100T。 满足以上所有要求得2分，不满足或未提供不得分。 |

- 5、技术服务方案（36分）

（1）项目实施方案（10分）

①建设目标、建设内容；

②智慧校园设备安装效果图和施工布线点位图；

③项目实施进度计划。

④与兴越校区服务对接方案包括平台建设、资源整合、数据对接、驻场服务等。

⑤与锡山区智慧校园服务平台对接方案包括统一登录、数据对接、服务集成等。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得10分。

（2）组织方案（6分）

①项目组织架构设置、部门人员职权安排；

②货物生产供货、运输安排、开箱检验、安装调试计划；

③技术人员配备及安装目标管理。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得6分。

（3）质量保障措施、应急保障方案（8分）

①质量保障体系；

②质量保障目标及技术质量措施；

③突发事件应急保障预案；

④应急保障措施内容及流程。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（4）售后服务方案（8分）

①售后服务体系、售后服务承诺；

②重大活动人员技术支持服务；

③质保期外维保服务措施；

④备品备件清单。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得8分。

（5）培训方案（4分）

①针对项目日常使用人员的培训计划；

②培训人员资质、培训考核计划。

投标人针对上述内容进行阐述，要求阐述内容完整合理、可行性强。不存在瑕疵的该条得2分；存在1处瑕疵的该条得1分；未提供方案或不满足项目需求书要求或内容存在2处及以上瑕疵的该条得0分；本项最高得4分。

注：以上所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

- 6、加分因素（2分）

①投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得0.5分，最高得1分。

注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书复印件。

②依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商能够优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

- 采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0052

- 采购项目名称：天一实验学校文景校区智慧校园提升项目

- 供应商：

二○二五年  月  日

- （一）投标函（格式）：

投  标  函

致无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我方收到贵方编号JSZC-320205-JZCG-G2025-0052招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次项目的投标。

一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

二、我方愿意提供无锡市公共资源交易中心锡山分中心在招标文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

十一、我方承诺不非法转包、分包。

十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、公共资源交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购人进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

- （二）（供应商）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0052

日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

我公司（单位）愿针对本次天一实验学校文景校区智慧校园提升项目进行投标。

我公司（单位）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]

- （三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

- 法定代表人授权委托书

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0052                                         日期：

无锡市公共资源交易中心锡山分中心：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权       代表我公司（单位）全权办理针对本项目（天一实验学校文景校区智慧校园提升项目）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 供应商法定代表人身份证扫描件：

法定代表人身份证扫描件

（正面）

法定代表人身份证扫描件

（反面）

法定代表人授权代表人

法定代表人授权代表身份证扫描件：（法定代表人亲自参与投标的除外）

被授权人身份证扫描件

（正面）

被授权人身份证扫描件

（反面）

- （四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1．本公司（单位）对本项目（项目编号 JSZC-320205-JZCG-G2025-0052）所提供的货物符合招标文件要求；

2．本公司（单位）具备履行合同所必需的服务和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- （五）开标一览表（格式）：

- 开标一览表

供应商名称（盖章）

项目名称：

采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0052

分包号：采购包

| 投标货物名称 |  |
| --- | --- |
| 总价（小写） |  |
| 总价（大写） |  |
| 核心产品品牌 |  |

填写说明：

- 评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。

日期：

- 报价明细表（格式）：

报价明细表

供应商名称（盖章）                        政府采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 性能指标 | 数量 | 单位 | 产地 | 免费质保期 | 单报价（元） | 分项总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  |  | 合同签订生效之日起 个日历日内交货并安装调试完毕 |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体免费质保期 |  |  |  | 项目经最终验收合格之日起____年 |  |  |  |  |  |  |

上述报价表不限于此，结合第三章项目要求和有关说明详细清单自行编制。

- （1）投标供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （2）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（4）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

- （七） 服务保障承诺书（格式）：

服务承诺

（供应商名称）针对本次天一实验学校文景校区智慧校园提升项目在此承诺：

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。

- （八）投标偏离表（格式）：

- 投标偏离表

- 供应商名称（盖章）                采购项目编号：JSZC-320205-JZCG-G2025-0052

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

- 注：

- （1）本表不得删除；

- （2）如无任何服务偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- （4）“偏离说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，但若有任何一条负偏离或不满足第三章项目要求和有关说明中的采购需求，则按无效投标处理。

（5）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

- （九）投标供应商情况表（格式）

投标供应商情况表

单位名称：（公章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户行 |  | 银行账号 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 主营收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（十）（供应商）中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司         参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

说明：

- 根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，项目技术要求中如对本项目货物标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商，货物的制造商即货物由制造商生产且使用该制造商的商号或者注册商标。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

- （2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（十一）（供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                      单位的  （                                项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（十二）服务方案（格式）

供应商应按评分标准中的顺序编制完整的服务方案，以便评审。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（十三）（供应商）其他材料：

供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：     年    月   日