招　标　文　件

项目名称：仪征市城市生命线安全工程建设（一期）非管线专网项目

项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2025-0013

扬州市公共资源交易中心仪征分中心

2025年 7月

总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………117

- 投标文件格式………………………………123

第一章  投标邀请

受[仪征市住房和城乡建设局]的委托，扬州市公共资源交易中心就[仪征市城市生命线安全工程建设（一期）非管线专网项目](JSZC-321081-JZCG-G2025-0013)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

仪征市城市生命线安全工程建设（一期）非管线专网项目运用物联网、云计算、大数据等信息技术，打造互联互通、数据共享、业务协同的城市生命线系统，对城市燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工破坏、地下管线等城市基础设施运行状况进行实时监测、动态预警、精准溯源、协同处置，及早发现和管控风险隐患，有效防范事故发生。在仪征市本级建设范围内采用“开放账号的形式直接使用扬州市业务系统”的建设模式开展建设工作，形成“1个综合应用+7个专项应用”的仪征市城市生命线安全工程（一期）监管系统。结合仪征市城市生命线安全工程建设（一期）项目风险评估结果、监测方案及城市基础设施的特点，在仪征市市本级建设范围内对各专项开展监测设备布设。

（仪征市城市生命线安全工程建设（一期）非管线专网项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于     2025年8月5日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2025-0013

2.项目名称：仪征市城市生命线安全工程建设（一期）非管线专网项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 1472.95 |
| 2 | 53.7 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 1469.94 |
| 2 | 是 | 53.7 |

5、分包1、分包2不可兼投。

- 采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章

- 6.合同履行期限：2025年12月31日前验收合格并完成交付、交付后免费运维3年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

1.7若以联合体形式参加本项目投标，请提供《联合体协议》。

若以联合体投标，上述1-7项联合体各方均需提供。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 3 |
| 2 | 否 | / |

- 5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |
| 2 | 无 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年8月5日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称： 仪征市住房和城乡建设局

地 址： 仪征市真州西路39号

- 联系人： 吴 添

- 联系方式： 0514-83452016

2.扬州市公共资源交易中心仪征分中心

地　址：  仪征市西园北路39号

联系人：   曹 瑜

联系方式：  0514-80290190

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心仪征分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心仪征分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

25.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心仪征分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日(乙方开票日期)起10个工作日内支付合同总价30%的预付款。

8.1.2 尾款支付时间：项目通过甲方组织的竣工验收合格后，乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日(乙方开票日期)起10个工作日内支付尾款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

- 签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 一、项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有： 无 。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪征市城市生命线安全工程（一期）非管线专网项目 | 软件与信息技术行业 |
| 2 | 仪征市城市生命线安全工程（一期）非管线专网项目监理及软件测评 | 软件与信息技术行业 |

- 分包1：仪征市城市生命线安全工程（一期）非管线专网项目

# 1、项目建设目标

- 1.1.完善城市基础设施管理数据库

依托扬州市数据共享交换平台，汇集仪征市城市生命线区本级燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下综合管线等设施信息、物联感知监测数据等基础数据，以及国土空间规划、气象水文水利、应急资源等社会资源数据，建立完善的城市基础设施基础数据库。加强数据实时更新和互联共享，保障城市生命线安全工程信息要素真实准确、高效利用。

- 1.2.建设监测感知网

整合各权属单位现有资源，建设城市生命线安全运行监测物联网，覆盖全仪征市燃气、桥梁、排水内涝等重点领域并常态化运行，实现与扬州市监管系统数据实时共享，打造城市基础设施安全运行监测体系，实现生命线安全运行实时感知、在线监测、预警预测、应急处置等功能。

- 1.3.建设监管系统

整合燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工等建设成果，积极推进智能感知设施建设，全面掌握城市生命线运行状况，对城市内涝、燃气安全、桥梁垮塌等进行整体监测、及时预警和应急处置，推动跨部门、跨区域、跨层级应用。市级监管系统重点围绕8个风险场景建设“1个综合应用”+“燃气、道路、桥梁、供水、排水、第三方施工、地下管线交互”7个专项应用共8个安全运行监测智慧应用。

# 项目建设标准规范

# 2.1政务信息系统、计算机信息系统及信息安全类标准

《电子政务业务流程设计方法通用规范》GB/T19487-2004；

《电子政务系统总体设计要求》GB/T21064-2007；

《信息技术软件工程术语》GB/T11457-2006；

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》GB17859-1999；

《计算机软件文档编制规范》GB/T8567-2006；

《计算机软件需求规格说明规范》GB/T9385-2008；

《计算机软件测试文档编制规范》GB/T9386-2008；

《计算机软件测试规范》GB/T15532-2008；

《信息安全管理体系要求》ISO/IEC27001；

《信息安全技术—信息系统安全管理要求》GB/T20269-2006；

《信息系统等级保护安全设计技术要求》GB/T24856-2009；

《信息技术软件生存周期过程》GB/T8566-2007；

《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》GB/T25058-2019；

《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T28448-2019；

《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019；

《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T25070-2019；

《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》GB/T37988-2019；

《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》GB/T22240-2020；

《信息安全技术-政务信息共享-数据安全技术要求》GB/T39477-2020；

《公共信用信息交换方式及接口规范》GB/T39443-2020；

《信息安全技术-信息系统密码应用基本要求》GB/T39786-2021；

《信息安全技术-信息安全风险评估方法》GB/T20984-2022；

## 2.2行业标准

《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356-2009；

《基础地理信息要素分类与代码》GB/T13923-2022；

《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016；

《风险管理风险评估技术》GB/T27921-2011；

《智慧城市时空基础设施基本规定》GB/T35776-2017；

《智慧城市软件服务预算管理规范》GB/T36334-2018；

《管线数据标准》DB3201/T257-2020；

《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017；

《建筑基坑工程检测技术规范》50497-2019；

《城市综合地下管线信息系统技术规范》CJJ/T269-2017；

《城市综合管廊运营服务规范》GB/T38550-2020；

《城市安全风险评估导则》DB32/T4145-2021；

《城市运行管理服务平台数据标准》CJ/T545-2021；

《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2016；

《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016；

《公路桥梁结构监测技术规范》JTT1037-2022；

《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》JT/T1037-2016；

《公路桥梁抗震设计规范》JTG/T2231-01-2020；

《公路桥梁健康监测系统数据库架构设计规范》DB32/T3940-2020；

《桥梁结构健康监测系统设计规范》DB32/T3562-2019；

《建筑与桥梁结构监测技术规范》GB50982-2014；

《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017；

《城市桥梁检测与评定技术规范》CJJ/T233－2015；

《建筑信息模型施工应用标准》GB/T51235-2017；

《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016；

《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T448-2018；

《建筑信息模型存储标准》GB/T51447-2021；

《结构健康监测系统设计标准》CECS333-2012；

《江苏省地下管线探测技术规程》DGJ32/TJ186-2015；

《城镇燃气设计规范》GB50028-2020；

《城镇燃气工程项目规范》GB55009-2021；

《城镇燃气工程基本术语标准》GB/T50680-2012；

《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005；

《江苏省城镇燃气安全检查标准》DB32/T4064-2021；

《城镇燃气报警控制系统技术规范》CJJT146-2011；

《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T437-2018；

《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ207-2013；

《室外排水设计标准》GB50014-2021；

《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》GB/T51187-2016；

《城镇排水管渠与泵站运行、维护技术规程》CJJ68-2016；

《城市排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

《城市排水工程规划规范》GB50318-2017；

《结构健康监测系统设计标准》（CECS333-2012）；

《结构健康监测系统施工及验收标准》（T/CECS765-2020）；

《结构健康监测系统运行维护与管理标准》（T/CECS652-2019）；

《工程测量标准》(GB50026-2020)；

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB50168-2018）；

《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；

《城市道路交通工程项目规范》（GB55011-2021）；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）。

# 项目建设内容

# 3.1四个专项监测系统建设（含硬件、软件、服务）

- 即排水（内涝）专项、排水（污水）专项、道路专项、桥梁专项监测系统建设。

## 3.2一套数据治理实施

- 开展数据治理实施，包含现有燃气企业、供水企业、污水企业、各专项科室、气象局、水利局、自然资源和规划局、应急管理局、城市管理行政执法局、大数据发展中心等各单位、部门、企业数据资源梳理、数据汇聚、数据加工实施数据库建设、归集库建设、数据封装、数据运维服务、与扬州市之间数据对接实施等工作内容；构建数据任务调度整合平台，用于满足仪征市城市生命线相关源数据接入及数据局数据通路流转任务开发工作需求。

## 3.3一套应用软件定制开发

- 依托扬州市生命线系统开展仪征市生命线系统的定制开发和适配工作。包含生命线系统门户（政务外网门户、互联网门户、移动端门户）以及综合应用、燃气、供水、排水（防涝）、排水（污水）、道路、桥梁、第三方施工、地下市政设施和管线、照明专项应用的一张图的分辨率适配、功能适配、局部优化、上图测试调试等工作内容；以及系统软件的需求分析、软件设计、系统开发调试、试运行、验收、技术支持及售后服务等。

## 3.4一个运营监测中心

- 依托仪征市大庆北路96号建和楼东座3楼会议室开展生命线安全工程的建设，包括物理装修、大屏、会议、门禁、监控、空调等系统的建设。

## 3.5五套标准文件

- 即基于仪征市现状编制《生命线安全工程数据管理规范》、《生命线安全工程分级报警预警响应处置机制》用于明确数据的采集、存储和分析流程，设定不同级别的报警预警和相应的处置措施。并结合监管中心现状形成《生命线安全工程监测值守服务规范》、《生命线安全工程运行维护管理规范》和《生命线安全工程协同处置服务规范》，规定城市生命线监管系统的值守、运维和协同处置的具体要求。

## 3.6其他配套服务

- 包括但不限于系统软件的需求分析、数据对接、硬件设备的采购与安装、试运行、验收和人员培训、技术支持及售后服务等。

# 4、项目建设方案及技术要求

## 4.1系统总体建设方案

仪征市城市生命线业务系统的功能主要以开放账号的形式直接使用扬州市城市生命线平台，所需政务云资源复用仪征市政务云，系统总体技术架构、网络拓扑、数据流和业务流应符合扬州市城市生命线平台的技术架构、网络拓扑、数据流和业务流的要求，具体要求如下：

### 4.1.1系统架构图

- 应遵循扬州市城市生命线平台的统一架构，形成向上与省级、市级监管系统实现互联互通和业务协同，向下与各级各部门监管系统实现业务监管、数据互通、业务协同的建设体系。

- 4.1.2网络拓扑图

- 应充分考虑设备接入、政府和企业已有系统接入、政务外网、互联网等不同网络区域间的连接与安全。

### 4.1.3数据流图

- 需支撑各场景业务部门，服务省市县一体化，形成数据采集、赋能应用、反哺数据的内部闭环，并服务城市生命线相关部门业务联动，形成数据输出、赋能应用、融合回流的外部循环。

### 4.1.4业务流图

- 需贴合系统建设架构进行设计，形成数据汇聚、监管应用、共享对接的省市区三级业务流程架构图。

### 4.1.5数据资源层设计要求

- 数据资源的有效使用将贯穿城市生命线数据全生命周期，按照统一标准对多源异构城市生命线安全运行相关数据进行汇聚，转换成城市生命线数据体系，为城市生命线安全运行综合监管、智慧监测提供统一的数据“底图”，构建“用数据监管、用数据决策”的城市生命线管理新机制。

- 数据资源层应包括数据流图和业务流图、数据处理与存储系统设计（需要包含城市生命线专业数据汇聚、城市生命线专业数据质检、城市生命线专业数据清洗、城市生命线专业数据治理、城市生命线专业数据融合、城市生命线专业数据转换、城市生命线数据库建设）等。

## 4.2数据治理实施方案

本项目需提供详细的数据资源梳理、数据汇聚、数据加工实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维、管线数据脱敏等数据治理服务方案，为上层业务应用提供数据支持和服务支撑。

4.2.1数据资源梳理

制定业务数据需求模版，通过梳理、调研对接、会议评审等方式完成业务数据需求清单，需包括：业务数据需求梳理、数据来源梳理、梳理后的数据资源核对、梳理后的数据资源任务下发、数据资源梳理成果输出等工作。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务数据需求梳理 | 制定业务数据需求模板分发各业务系统，各业务系统数据对接负责人通过填报的形式完成数据需求搜集任务，通过梳理、调研对接、会议评审等实施动作完成每项业务数据需求清单，最终形成市级监管系统业务数据需求清单。 |
| 2 | 数据来源梳理 | 根据业务数据需求清单通过电话、线上会议、走访调研形式向城市生命线对接人以及相关业务处室人员确认数据是否存在，确认数据项字段、对接方式、更新周期等形成每项业务数据来源清单。 |
| 3 | 数据资源核对 | 通过业务数据需求清单、数据来源清单进行整理梳理形成数据资源映射表，然后通过邮件形式发与各业务系统数据对接人进行数据实际情况确认（每条数据资源包含字段、更新周期、对接方式），通过会议、走访等形式进行数据资源确认拉通，业务系统方通过数据实际情况调整业务数据需求。 |
| 4 | 数据资源任务下发 | 根据数据资源核对结果，起草城市数据资源提供清单以及任务书草稿，由市城市生命线项目组提交业主单位，由业务单位下发城市数据资源提供清单任务书，市级各专项按照任务书以及数据资源提供清单要求，定期把数据从相关业务系统（或填报形式）传输到市级前置机。 |
| 5 | 数据资源梳理成果 | 经过数据梳理形成如下技术成果，包括使用的行业、部门数据标准，信息系统清单，数据种类清单，针对所有数据的数据字典。 |

### 4.2.2数据汇聚

通过定义数据汇聚环节的流程、方法和流转机制，确定仪征市城市生命线汇聚数据的范围、信息分类、信息项、信息源头等数据描述，汇聚各相关部门行业监管系统，以及权属单位信息系统数据，提供数据汇聚对接方案，需包括：前置库实施、专项数据汇聚实施等。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前置库实施 | 前置库数据接入实施：根据数据资源属性，确认接入方式选择、前置库申请、前置库准备、网络接入准备、数据资源准备。将数据同步到本地前置机的前置库中，包括库表接入、消息接入、文件接入。 前置库维护：为防止数据库写入和读取效率过低，对前置库性能进行监控，调整其存储策略等内容。定期对数据库安全漏洞扫描，杜绝数据泄露的风险 |
| 2 | 专项数据汇聚实施 | 完成与生命线相关系统及相关部门的数据对接，获取相关生命线需求数据。瓶装燃气经营配送安全监管平台、燃气经营企业从业人员电子证书管理系统、燃气（GIS系统、SCADA系统、管网巡检系统、客服系统）、水务GIS管理系统GIS系统、水务工单系统、气象局、水利局、自然资源和规划局、应急管理局、城市管理行政执法局、大数据发展中心等相关单位数据。 |
| 3 | 省市级回流数据接入 | 对接江苏省太湖流域城镇污水处理信息管理系统数据、江苏省城乡统筹供水监管平台数据、江苏省城市桥梁信息管理系统、江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统数据、江苏省建筑施工安全管理系统数据、其他省市级系统数据回流数据，共计6项。 |

### 4.2.3数据开发实施

通过对数据进行加工处理，解决源头数据“多、少、乱、错、旧”等数据问题，完成对目标数据的高标准、高质量、高可用的转变，需包括：库表数据开发实施、消息数据开发实施、数据资产管理实施等。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库表数据开发实施 | 完成对接入库表数据的开发实施工作，包括数据标准梳理：通过归并整合国家、行业、省市各类数据标准，结合数据种类、数据内容、数据数量、数据安全等内容，规范、整理建成数据标准体系、信息安全保障体系。 参考数据设计：根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计。 数据探查实施：结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。 数据标准检测：结合数据标准体系构建市级监管系统的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。 数据标准落库：结合省平台发布的数据标准、对接规范及仪征市实际情况等内容进行标准数据模型落库用。 数据质量规则设计：对归集库、主题库、专题库的数据从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度进行数据检查。 数据质量任务开发：对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。 数据质量分析：根据数据质量稽任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析。 数据质量报告设计：根据数据质量稽核结果从质检规则、数据来源方、数据类型等维度对所涉数据的质量编写数据质量报告。 数据治理实施：根据数据质量报告的结论进行数据治理路径分析并选择最佳路径进行数据治理。 数据融合开发：使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。 |
| 2 | 消息数据开发实施 | 完成对接入消息数据的开发实施工作，包括数据标准梳理：通过归并整合国家、行业、省市各类数据标准，结合数据种类、数据内容、数据数量、数据安全等内容，规范、整理建成数据标准体系、信息安全保障体系。 参考数据设计：根据城市生命线所涉业务专项的业务内容，设计项目级参考数据集用以数据质量规则的设计。 数据探查实施：结合数据标准体系进行数据探查配置，对归集库的数据或者前置库的数据初步分析。 数据标准检测：结合数据标准体系构建市级监管系统的数据标准，并完成标准录入、标准映射、标准落地核检、标准定期监控等工作。 数据标准落库：结合省平台发布的数据标准、对接规范及仪征市实际情况等内容进行标准数据模型落库用。 数据质量规则设计：对归集库、主题库、专题库的数据从一致性、完整性、关联性、及时性、合理性等维度进行数据检查。 数据质量任务开发：对数据质量问题进行分析、解决，并对过程进行跟踪，解决数据质量问题，形成闭环管理，持续提升数据质量。 数据质量分析：根据数据质量稽任务的运行结果，对结果数据进行挖掘分析。 数据质量报告设计：根据数据质量稽核结果从质检规则、数据来源方、数据类型等维度对所涉数据的质量编写数据质量报告。 数据治理实施：根据数据质量报告的结论进行数据治理路径分析并选择最佳路径进行数据治理。 数据融合开发：使用数据开发加工工具，采用离线处理方式，依托任务调度工具，按照“流水线作业”的思路对数据融合开发进行分层实施。 |
| 3 | 数据资产管理实施 | 完成对接入数据资产数据管理的工作，包括数据资产目录梳理：根据数据资源目录标准规范，结合专项应用和综合应用需求，按照具体的业务场景、所属业务、主题域、专题域、数据分层分级等类型对数据资产进行编目和管理。 元数据管理实施：通过元数据梳理，采集、分析各业务系统的元数据，理清各系统间各表字段间的隐含关联关系，使用元数据管理工具进行相关元数据维护实施动作。实施内容包括元数据梳理、元数据采集、元数据更新、元数据分析、元数据监测。 指标管理实施：通过数据治理中心提供的指标管理工具对燃气、排水、第三方施工、供水、桥梁和道路等专项进行业务指标的分析和构建。 标签管理实施：针对治理后的标准数据以及业务需求把数据进行数据分类分析，使用标签管理工具快速产生城市生命线业务监管实时业务需求数据并及时形成标签画像推送数据需求方，支撑城市生命线数据资产的有效管理。 |

### 4.2.4数据资源池建设

按照数据标准要求，统一规划资源，通过对数据资源进行标准统一、流程规范的组织与挖掘，整合城市综合监管平台基础设施数据、监测数据、监管数据，依托数据治理中心工具，建设数据资源池，为综合展示、数据服务、领导决策等提供数据支撑，需包括：归集库、主题库等建设。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 归集库建设 | 归集库对不同数据源的数据进行数据沉淀，保留完整的原始业务信息，存放数据的原始形态，记录并标识来源信息。本期项目建设的归集库建设包括燃气归集库、排水归集库、供水归集库、道路归集库、桥梁归集库、第三方施工归集库、地下管线归集库、照明归集库、市级回流归集库、市级其它部门归集库等建设。 |
| 2 | 主题库建设 | 按照城市生命线基础设施安全运行监管方便管理原则，围绕数据共享、业务开展、信息发布等需求，建立安全运行监管主题数据库。按数据模型要求对归集数据库采用抽取逻辑和规则批量转换加载到主题数据库。本期项目建设的主题数据库包括：公共基础主题库、综合应用主题库、燃气主题库、排水主题库、第三方施工主题库、供水主题库、桥梁主题库、道路主题库、智慧照明主题库、地下管线主题库等建设。 |
| 3 | 专题库建设 | 按照城市生命线基础设施安全运行监管具体业务应用需求，在主题数据无法直接支撑保障系统开展的情况下，基于各专项业务模型，通过二次抽取整合的方法，建立专题应用资源库，满足专题业务应用需要。本期项目建设的专题数据库包括：桥梁倒塌专题库、道路塌陷专题库、排水防涝专题库、污水溯源专题库、供水爆管专题库等建设。 |

### 4.2.5数据服务封装实施

依托数据治理中心，开发各类数据接口并组织整合，针对外部系统和跨行业应用，提供数据资源池中的数据资源查询和下载服务。需包括：数据需求调研、数据需求定义、数据需求分析、数据接口配置、数据服务开发、数据服务编目等。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据需求调研 | 调研外部系统和跨专项应用的具体数据需求，收集交互所需的数据元素，明确数据服务的数据类型、服务周期、是否涉及敏感数据，确认数据服务的对接方式，形成数据服务方案。 |
| 2 | 数据需求定义 | 定义需求中数据的描述符、消息格式、数据标签及查询条件。 |
| 3 | 数据需求分析 | 根据数据需求的内容，对数据需求进行分析、合并、整合，并通过数据格式、查询条件等元素复用数据接口。具体数据接口分析包括：燃气数据服务接口、排水（排水防涝）数据服务接口、排水（污水）数据服务接口、第三方施工数据服务接口、供水数据服务接口、道路数据服务接口、桥梁数据服务接口、综合应用服务接口、照明数据服务接口。 |
| 4 | 数据接口配置 | 依托数据资产管理过程中建立的数据资产目录树，创建数据接口，配置每个数据接口的查询条件、数据提供方式。数据接口配置包括：燃气数据服务、排水（排水防涝）数据服务、排水（污水）数据服务、第三方施工数据服务、供水数据服务、道路数据服务、桥梁数据服务、综合应用服务、照明数据服务等接口配置。 |
| 5 | 数据服务开发 | 利用数据治理中心提供的可视化向导、脚本开发、SQL定制、代码定制等方式进行数据服务开发。数据服务开发包括：燃气数据、排水（排水防涝）数据、排水（污水）数据、第三方施工数据、供水数据、道路数据、桥梁数据、综合应用、照明数据等服务开发。 |
| 6 | 数据服务编目 | 根据项目业务专项的需求将数据服务目录化，用以支撑跨业务专项的数据资源需求，按照江苏省、扬州市、仪征市公共数据管理要求对需要对外共享数据进行数据资源编目 |

### 4.2.6数据运维

至少需包括：数据汇聚实施、数据开发实施、数据资产管理实施、数据服务封装实施等过程监控，对异常状态进行告警和处置，实现对数据治理各个环节的实时监控和管理。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 任务调度实施 | 根据项目实际数据体量、硬件资源信息等各方资源进行项目整体数据流程调度设计和实施确保数据流程稳定健康运行 |
| 2 | 数据汇聚实施监控 | 对地下管线信息综合管理系统、江苏省太湖流域城镇污水处理信息管理系统、江苏省城乡统筹供水监管平台、江苏省城市桥梁信息管理系统、江苏省燃气经营企业从业人员电子证书管理系统、江苏省建筑施工安全管理系统、自然资源部门数据、应急管理部门数据、市场监督部门数据、气象部门数据的汇聚实施任务进行监控，对这些任务的采集方式、更新频率、连接状态等进行监控。 |
| 3 | 数据开发实施监控 | 对数据探查实施任务、数据标准检测任务、数据质量稽查任务、数据融合开发任务的治理规则数量、规则频率、规则创建时间、规则使用时间进行监控，统计离线数据开发、实时数据开发涉及数据资源一周内、每天、每小时的数据更新情况，及时跟踪数据来源数据更新的整体情况。 |
| 4 | 数据资产管理实施监控 | 监控元数据、指标、标签的数据情况，包括：数据表类、信息资源类、存量数据总量、更新量、数据来源、最近更新时间、同步方式等，监控当前数据库的使用情况，监控数据库的表空间大小、表空间占用率和用户连接数情况 |
| 5 | 数据服务封装实施监控 | 对库表交换服务、文件交换服务、消息交换服务、API封装服务、视频交换服务方式进行监控，包括服务压力监控、服务总线监控及服务状态监控等。 |
| 6 | 运维服务 | 完成燃气数据、排水（排水防涝）数据、排水（污水）数据、第三方施工数据、供水数据、道路数据、桥梁数据、综合管线数据、照明数据的上报运维及市级反馈的数据质量报告处理，跟据分析处理结果定期输出数据运维报告。 |

### 4.2.7数据对接实施

根据市级考核要求，提出将仪征市城市生命线库表、消息、文件、视频等类型数据上报至扬州市级生命线监管系统的实施方案。

| 序号 | 治理工艺 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库表上报 | 将行业结构化数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理省市库表上报、排水（排水防涝）行业数据治理库表上报、排水（污水）行业数据治理库表上报、第三方施工行业数据治理库表上报、供水行业数据治理库表上报、道路行业数据治理库表上报、桥梁行业数据治理库表上报、智慧照明数据治理库表上报、综合管线数据治理库表上报 |
| 2 | 文件上报 | 将行业非结构化数据，文件类的数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业文件数据治理文件上报、排水（排水防涝）行业数据治理文件上报、排水（污水）行业文件数据治理文件上报、第三方施工行业文件数据治理文件上报、供水行业文件数据治理文件上报、道路行业文件数据治理文件上报、桥梁行业文件数据治理文件上报、智慧照明行业文件数据治理文件上报 |
| 3 | 消息上报 | 将行业实时性要求高的结构化数据，监测数据、告警数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理消息上报、排水（排水防涝）行业数据治理消息上报、排水（污水）行业数据治理消息上报、第三方施工行业数据治理消息上报、供水行业数据治理消息上报、道路行业数据治理消息上报、桥梁行业数据治理消息上报、智慧照明行业数据治理消息上报综合管线数据治理消息上报 |
| 4 | 离线拷贝 | 将行业数据量大或不能通过在线传输的方式进行共享的城市生命线数据，按照市平台数据标准，将经过数据治理后的数据，包括燃气行业数据治理离线拷贝、排水（排水防涝）行业数据治理离线拷贝、排水（污水）行业数据治理离线拷贝、第三方施工行业数据治理离线拷贝、供水行业数据治理离线拷贝、道路行业数据治理离线拷贝、桥梁行业数据治理离线拷贝、智慧照明行业数据治理离线拷贝 |
| 5 | 视频流上报 | 整合行业视频监控系统，实现对关键区域视频监控的智能分析和统一管理，按照市平台数据标准，通过视频流方式将行业视频监控数据与市平台进行对接。包括：燃气专项监控视频上报、排水（排水防涝）监控视频上报、排水（污水）监控视频上报、第三方施工监控视频上报、供水监控视频上报、桥梁监控视频上报对接 |

### 4.2.8信息资源共享

根据相关建设要求，本项目需建立政务信息资源目录，将主题库、专题库中的数据进行整理，发布到扬州市数据交换共享平台，供相关部门进行申请下载和查看，需结合本项目实际情况，提供本项目的信息资源共享方案。

### 4.2.9构建数据中台（数据任务调度整合平台）

用于满足仪征市城市生命线相关源数据接入及数据局数据通路流转任务开发工作需求，包括ETL整合工具软件、计算任务调度软件、数据库开23发工具软件、数据库在线开发调试工具软件。

| 编号 | 平台 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据中台 | 大数据整合工具软件 | 用于设计和创建ETL数据导入和融合任务的可视化工具。将分散于各个系统平台上的各种格式的数据同步或集成到大数据平台上，通过简洁、统一的可视化界面快速配置数据流转流程，实现异构平台和数据源之间的数据流转。包含但不限于以下功能： 1.基于DataX的数据库同步：通过对接DataX，支持数据库，如MySQL、Oracle、Oracle集群、SQLServer等的数据同步，支持国产数据库如达梦的数据同步； 2.支持接入kafka进行流数据的实时录入； 3.支持文件同步：支持txt、csv文件数据同步； 4.支持将txt、Word文件同步到ElasticSearch，并进行全文搜索，支持分词、拼音搜索； 5.定时自动录入，并设定执行优先级； 6.支持对录入数据按照时间或者分类进行分区存放； 7.支持多表批量录入数据表，并设置数据的全量更新或增量更新； 8.数据增量加载：支持自动识别或用户手动指定源表的增量标识列，通过增量标识列识别增量并对增量进行加载入库，省去手动填写SQL语句进行增量识别的操作步骤； 9.数据导入过程中的事务性保证：数据加载和同步支持完整的事务特征，在导入过程中遇到错误可全部回滚，保证了源端和目标端数据的一致性； 10.数据字典匹配：支持数据同步时匹配数据元、数据字典； 11.支持录入数据的信息查看，包括表信息、字段信息，支持预览导入的数据； - 支持预览已导入的数据表、下载已导入的文件； 13.支持对数据导入进行监控统计，包括更新时间、数据总量、数据更新量。 |
| 2 |  | 计算任务调度软件 | 分布式定时任务框架，其调度中心和执行器是相互分离，分开部署的，两者通过HTTP协议进行通信。 1.支持通过Web页面对任务进行CRUD操作，操作简单，一分钟上手； 3.支持动态修改任务状态、启动/停止任务，以及终止运行中的任务，都是即时生效的； 4.调度采用中心式设计，“调度中心”自研调度组件； 5.任务超时控制：支持自定义任务超时时间，任务运行超时将会主动中断任务。 6.执行器任务来源于基于Web的图形化ETL工具，主要有以下执行器可选： 1.行筛选，依据业务需求对数据集进行行级别的过滤操作，去除无效或不符合条件的数据记录； 2.导出Excel，处理前置节点之后，可以执行导出数据到Excel文件并预览； 3.排序，按照指定列的升序或降序对数据进行排序； 4.去重,移除数据集中重复的记录； 5.表关联,结合多张数据表进行关联查询，建立关联关系并整合数据； 6.分组链接,对数据进行分组后，按照组别间的关系进行连接操作； 7.列筛选,针对指定列执行筛选操作，只保留所需字段或者满足特定条件的列数据； 8.数据转换,进行数值转换、逻辑判断等复杂的数据处理，以符合分析模型的要求； 9.类型转换,对数据表中的字段类型进行调整，如将字符串转换为日期类型、数值类型等； 10.分组聚合,对数据按某一或多个字段进行分组，并计算每个组别的统计指标（如求和、平均值等）； 11.多字典转换,利用字典映射表将原始数据中的编码或标签转换为有意义的描述信息； 12.空值填充,对缺失值进行合理填充，例如使用平均值、众数或特定值填充空值； 13.表合并,将多个数据表横向或纵向合并成一张完整的数据表； 14.列合并,将多个列通过某种规则合并为一列； 15.列新增,根据现有数据创建新的衍生列，增强数据维度； 16.TOPN,在联合字段后，获取每组或整体的TOPN记录； 17.字符串替换,查找并替换数据集中指定列的特定字符串内容； 18.字段联合,将多个字段的内容拼接为一个新的字段； 19.分组去重,在分组的基础上剔除组内重复记录； 20.日期筛选,根据日期范围选择符合条件的数据记录； 21.数据采样,从数据集中随机抽取部分样本数据，用于快速验证或测试分析模型； 22.列转,实现数据透视，将宽表结构转化为长表结构或反之； 23.日期转换,标准化日期格式，或进行日期运算，如计算年龄、时间段等； 24.结果数据库,将数据输出到指定关系型数据库； 25.数据仓库，将数据输出到数据仓库； 26.SQL编辑器，集成完整的SQL编辑器到网页,包括智能提示； 27.python脚本，可以编辑python脚本直接运行一条或多条HiveQL查询语句； 28.shell脚本，可以编辑shell脚本直接运行一条或多条HiveQL查询语句。 |
| 3 |  | 数据库开发工具软件 | 为开发人员和数据库管理人员提供的SQL语句开发和调试工具。 1.支持根据数据表创建、查看、删除全文索引； - 支持全文索引创建精确到数据表字段界别，可根据字段的分词、拼音、同义词创建索引； 3.支持数据共享字段安全加密、脱敏; 4.支持可视化选择数据表及字段进行数据共享访问接口定义； 5.支持自定义数据共享访问时的调用参数及返回参数； 6.支持多种数据源连接：kafka、ftp、sftp、mysql、oracle、sqlserver、dm； 7.支持数据导出到excel、hive、mysql、oracle、sqlserver； 8.支持sql编辑、导出时间提示； 9.支持在线预览数据库表、字段、记录； 9.支持在线sql编辑执行预览结果； 10.支持SQL查询结果的导出。 |
| 4 |  | 数据库在线开发调试工具软件 | 低代码数据开发环境及SQL编辑器，提供了图形化的数据建模开发及可视化预览，SQL编辑、运行等开发功能。 1.支持图形化界面操作方式开发数据模型； 2.支持利用数据、组件进行可视化建模，支持模型的保存、删除等管理； 3.支持对建模节点进行结果数据预览及查看完整模型的运行结果； 4.支持自动定时执行模型； 5.支持SQL编辑器，包含语法、表结构智能提示； 6.支持使用Python、Shell脚本进行数据处理； 7.支持建立数据标准、管理数据元、标准表； 8.支持管理质量规则，数据库概貌剖析，支持进行数据检测； 9.支持数据智能清洗，支持清洗模型的自动化执行。 |

## 4.3基础平台技术要求

本项目部署在政务云中，依托政务云的操作系统、web中间件、消息中间件、数据库软件、分部署存储软件、大数据整合工具软件等开展系统的部署和运维等；建设物联网平台实现物联感知设备的接入和管理、建设视频平台实现视频数据的汇聚接入管理、建设数据任务调度整合平台实现监管监测检测数据融合处理。

### 4.3.1物联网平台

建设物联网平台，面向全市城市生命线安全工程7大专项场景进行物联网设备对接管理，比如燃气安全监测终端、管网漏损监测终端、城市内涝监测终端、桥梁安全监测终端等，提供设备管理、设备告警管理、用户管理、数据管理、安全管理等功能。物联网平台需满足国产化的要求，能够适配国产化服务器和操作系统等环境。

物联网平台需提供统一的开放物联接入协议，支持MQTT、HTTP(S)、Modbus等不同传输协议以及联网协议，以满足主动连接、被动连接、弱网传输、联网接入等场景；对于可能出现的物联感知设备私有协议，潜在投标人应承诺免费配合做协议开发支持，保障设备能够正常接入。

需求清单如下：

| 序号 | 模块名称 | 模块/功能 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备管理 | 接入配置 | MQTT接入协议管理 |
| 2 |  |  | HTTP（S）接入协议管理 |
| 3 |  |  | 其他私有协议接入管理 |
| 4 |  | 平台对接 | 平台对接 |
| 5 |  | 插件管理 | 插件管理 |
| 6 | 设备告警管理 | 告警信息获取 | 告警信息获取 |
| 7 |  | 告警信息通知 | 告警信息通知 |
| 8 |  | 告警信息查看 | 告警信息查看 |
| 9 | 用户管理 | 用户管理 | 用户添加 |
| 10 |  |  | 用户修改 |
| 11 |  |  | 用户删除 |
| 12 |  |  | 用户权限管理 |
| 13 | 数据管理 | 数据管理 | 数据获取 |
| 14 |  |  | 数据存储 |
| 15 |  |  | 数据查询 |
| 16 | 安全管理 | 数据安全 | 传输加密 |
| 17 |  | 系统安全 | 安全防御 |
| 18 | 可扩展性 | 可扩展性 | 负载均衡 |
| 19 |  |  | 集群支持 |

### 4.3.2视频平台

视频融合平台应满足各种类型视频终端和下级视频平台全连接，提供媒体交换、加工、存取媒体领域的原子多样性的服务。

本项目建设中支持城市生命线权属单位主管各类系统，如第三方施工、道路、桥梁、供水、排水、燃气等以及权属单位接入系统中具有视频类场景的视频接入,视频接入方式根据仪征市实际建设情况采用前端设备直接接入和平台对接接入方式。同时具备终端管理、级联管理、视频能力开放、能力开放消息接口、支持输出多种流媒体协议视频资源共享给上级监控平台的运维管理能力。

平台接入要求适配各种视频协议，支持国标GB28181、HLS、RTSP、RTMP、ONVIF以及SDK接入等，并支持IPV6、35114A/C；具备视频流直接调用查看、录像回放等；支持实时视频进行手动截图抓拍，支持单张截图和多张截图抓拍。支持FLV、RTMP、HLS、Webrtc的协议转换，1080P/720P/D1码流等码率分辨率转换；支持将H.265转码为H.264。

平台应支持视频能力（接入、流媒体、协转、转码、存储等）、管理能力、自动运维能力；通过API网关将能力中心的能力进行编排、封装、调度等开放给用户应用。

平台应具有完善的用户管理功能和严格的权限认证机制；能控制用户的访问权限；只有授权用户才能控制前端摄像机。

需求清单如下：

| 模块 | 子模块/功能 |
| --- | --- |
| 视频监控 | 视频浏览 |
|  | 场景列表 |
|  | 视频巡检 |
| 录像管理 | 录像查询 |
|  | 录像回放 |
|  | 存储策略配置 |
|  | 存储配置管理 |
|  | 存储录像统计 |
| 系统运维 | 运维管理 |
|  | 状态监控 |
|  | 设备报表 |
|  | 系统快照 |
|  | 系统拓扑图 |
|  | 运维配置 |
|  | 运营日志 |
| 子域视频 | 视频浏览 |
|  | 录像查询 |
|  | 录像回放 |

### 4.3.3数据库要求

- 应具备强大的数据安全功能、高可用性、可扩展性和容错性，能够保护数据免受未经授权的访问、篡改或丢失，并保障数据业务连续性的关键数据存储和访问组件。

- 应具备强大的数据安全功能、高可用性、可扩展性和容错性，能够保护数据免受未经授权的访问、篡改或丢失，并保障数据业务连续性的关键数据存储和访问组件。

- 提供三套集中式数据库。

## 4.4专项检测系统建设方案及技术要求：

### 4.4.1排水专项(城市内涝+污水）建设方案和技术要求

#### 4.4.1.1排水专项(城市内涝+污水）建设方案

根据三重一大监测需求分析，监测需求包含“三重 ”区域易淹易涝点 14 个点位，重要保障对象 9 个点位，重要泵站41个点位。仪征市排 水专项监测布设需求清单如下：

| 序号 | 监测类别 | 监测内容 | 监测设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易淹易涝点 | 南苑小区及粮食局职工宿舍区 | 窨井液位监测 雷达式水位监测仪 |
| 2 | 易淹易涝点 | 桑园小区 | 窨井液位监测 雷达式水位监测仪 |
| 3 | 易淹易涝点 | 城西巷周边 | 窨井液位监测 雷达式水位监测仪 |
| 4 | 易淹易涝点 | 龙泽名苑 | 窨井液位监测 雷达式水位监测仪 |
| 5 | 易淹易涝点 | 糙石巷 25 号汽车工业公司宿舍 | 窨井液位监测 雷达式水位监测仪 |
| 6 | 易淹易涝点 | 农歌新村 | 窨井液位监测 雷达式水位监测仪 |
| 7 | 易淹易涝点 | 勤丰路积水点 | 窨井液位监测 雷达式水位监测仪 |
| 8 | 易淹易涝点 | 油港路积水点 | 窨井液位监测 雷达式水位监测仪 |
| 9 | 易淹易涝点 | 文兴路积水点 | 窨井液位监测 雷达式水位监测仪 |
| 10 | 易淹易涝点 | 国民路积水点 | 窨井液位监测 雷达式水位监测仪 |
| 11 | 易淹易涝点 | 学军路积水点 | 窨井液位监测 雷达式水位监测仪 |
| 12 | 易淹易涝点 | 沿江公路与西园路交叉口 | 窨井液位监测 雷达式水位监测仪 |
| 13 | 易淹易涝点 | 边江路积水点 | 窨井液位监测 雷达式水位监测仪 |
| 14 | 易淹易涝点 | 大连路积水点 | 窨井液位监测 雷达式水位监测仪 |
| 15 | 重要保障对象 | 仪征水厂 | 视频监控 |
| 16 | 重要保障对象 | 扬州中萃 | 视频监控 |
| 17 | 重要保障对象 | 扬子学校 | 视频监控 |
| 18 | 重要保障对象 | 江苏华瑞技工学校 | 视频监控 |
| 19 | 重要保障对象 | 仪征仪华驾校 | 视频监控 |
| 20 | 重要保障对象 | 胥浦社区医院 | 视频监控 |
| 21 | 重要保障对象 | 仪城变 110KV | 视频监控 |
| 22 | 重要保障对象 | 城南变 110KV | 视频监控 |
| 23 | 重要保障对象 | 城东变 110KV | 视频监控 |
| 24 | 重要泵站 | 城东泵站 | 水位监测 |
| 25 | 重要泵站 | 健康路泵站 | 水位监测 |
| 26 | 重要泵站 | 三元沟泵站 | 水位监测 |
| 27 | 重要泵站 | 郁桥泵站 | 水位监测 |
| 28 | 重要泵站 | 红叶泵站 | 水位监测 |
| 29 | 重要泵站 | 梅套泵站 | 水位监测 |
| 30 | 重要泵站 | 横二泵站 | 水位监测 |
| 31 | 重要泵站 | 青山引河泵站 | 水位监测 |
| 32 | 重要泵站 | 五圩泵站 | 水位监测 |
| 33 | 重要泵站 | 烟灯河泵站 | 水位监测 |
| 34 | 重要泵站 | 大王泵站 | 水位监测 |
| 35 | 重要泵站 | 一心河泵站 | 水位监测 |
| 36 | 重要泵站 | 陆庄泵站 | 水位监测 |
| 37 | 重要泵站 | 朱庄泵站 | 水位监测 |
| 38 | 重要泵站 | 赵跳站 | 水位监测 |
| 39 | 重要泵站 | 沿山河西泵站 | 水位监测 |
| 40 | 重要泵站 | 陆庄西泵站 | 水位监测 |
| 41 | 重要泵站 | 乔云河泵站 | 水位监测 |
| 42 | 重要泵站 | 余云河泵站 | 水位监测 |
| 43 | 重要泵站 | 中心沟泵站 | 水位监测 |
| 44 | 重要泵站 | 巫家沟泵站 | 水位监测 |
| 45 | 重要泵站 | 唐家沟泵站 | 水位监测 |
| 46 | 重要泵站 | 梅家沟泵站（大型） | 水位监测 |
| 47 | 重要泵站 | 榕桥翡翠湾合流泵站 | 水位监测 |
| 48 | 重要泵站 | 闽泰花园合流泵站 | 水位监测 |
| 49 | 重要泵站 | 沙河小区合流 1#泵站 | 水位监测 |
| 50 | 重要泵站 | 沙河小区合流 2#泵站 | 水位监测 |
| 51 | 重要闸站 | 烟灯河闸 | 水位监测 视频监控 |
| 52 | 重要闸站 | 潘家河闸 | 水位监测 视频监控 |
| 53 | 重要闸站 | 清真寺排水沟闸 | 水位监测 视频监控 |
| 54 | 重要闸站 | 老闸口闸 | 水位监测 视频监控 |
| 55 | 重要闸站 | 东马桥闸 | 水位监测 视频监控 |
| 56 | 重要闸站 | 博览家闸 | 水位监测 视频监控 |
| 57 | 重要闸站 | 海德花园小区闸 | 水位监测 视频监控 |
| 58 | 重要闸站 | 清真寺活水闸 | 水位监测 视频监控 |
| 59 | 重要闸站 | 利民泵站闸 | 水位监测 视频监控 |
| 60 | 重要闸站 | 四中排水沟活水闸 | 水位监测 视频监控 |
| 61 | 重要闸站 | 红叶排水沟闸 | 水位监测 视频监控 |
| 62 | 重要闸站 | 马桥排水沟活水闸 | 水位监测 视频监控 |
| 63 | 重要闸站 | 大圩河闸 | 水位监测 视频监控 |
| 64 | 重要闸站 | 毛桥冲心河箱涵闸 | 水位监测 视频监控 |

#### 4.4.1.2排水专项(城市内涝+污水）技术要求

##### 4.4.1.2.1视频监控

（1）设备应具备稳定监测能力，支持4G或者5G连接，当4G或者5G网络异常后可连接设备热点进行维护；设备应支持配置低功耗休眠模式，设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图；

（2）支持全景路2560×1440 @30 fps高清画面输出，支持全彩画面；

（3）支持白光补光，有效白光不低于30米；

★（4）最低照度彩色：0.0005 lx；（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）

（5）支持SDK，开放型网络视频接口、GB/T28181等标准；

（6）支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控；

（7）内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能；内置存储不少于32 GB EMMC存储；支持扩展不少于256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；

（8）防护等级不低于IP67，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；工作温度范围不低于-20℃~70℃；

（9）潜在投标人的报价应包含设备本体、设备安装及传输通信费用、供电费用等全部费用。

4.4.1.2.2智能水位感知球

- 支持4G或者5G连接，当4G或者5G网络异常后可连接设备热点进行维护；设备应支持配置低功耗休眠模式.

★（2）设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图；（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）

★（3）设备可检测范围应不低于0.15m-15m，水位精度±1mm；水平旋转范围不低于：0°~340°，垂直旋转范围不低于：-20°~90°（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）

（4）支持全景路2560×1440 @30 fps高清画面输出，支持全彩画面；支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控；支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR；

（5）支持白光补光，有效白光不低于30米；最低照度彩色不大于0.0005lx；

（6）支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181等标准；

★（7）设备应具有不小于1/1.8英寸的靶面尺寸，支持水位超阈值自动报警，联动视频抓拍并上报；设备内置不低于1个32GB EMMC芯片，1个雷达，1个RJ45接口，1个音频输出接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个RS485接口，1个SIM卡槽；（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）

（8）内置存储不少于32 GB EMMC存储；支持扩展不少于256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；

（9）防护等级不低于IP67，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；工作温度范围不低于-20℃~70℃；

（10）设备支持自定义配置低功耗模式，低功耗模式下默认每分钟上报1次数据，功率≤1W；设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，功率≤5W；设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，补光灯开启工作，功率≤10W。

（11）潜在投标人的报价应包含设备本体、设备安装及传输通信费用、供电费用等全部费用。

4.4.1.2.3窨井液位监测终端

（1）支持全网通4G或者5G/NB-IoT网络传输，兼容3G；

（2）支持自定义配置，传输周期不低于300~65535s，采集周期不低于60~65535s，液位超阈值后支持自动唤醒报警并上传数据；

（3）测量范围不低于：0~10m；

★（4）监测准确性，压力式液位校准误差不大于：±0.5%FS；（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）

（5）工作温度不低于：-20~+70℃；IP等级不低于：IP68；

（6）支持电池供电等多种供电方式，电池寿命不低于3年；

★（7）防腐蚀特性：具备防盐雾特性检测报告，盐雾试验等级评定达到“10”级以上，测试时长不低于72h.（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传）

- 潜在投标人的报价应包含设备本体、设备安装及传输通信费用、供电费用等全部费用。

- 4.4.1.2.4河道水位监测仪

（1）支持4G或者5G连接，当4G或者5G网络异常后可连接设备热点进行维护；设备应支持配置低功耗休眠模式，设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图；

（2）设备可检测范围应不低于0.15m-15m，水位精度±1mm；水平旋转范围不低于：0°~340°，垂直旋转范围不低于：-20°~90°；

（3）支持全景路2560×1440 @30 fps高清画面输出，支持全彩画面；支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控；支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR；

（4）支持白光补光，有效白光不低于30米；最低照度彩色不大于0.0005lx；

（5）支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181等标准；

（6）设备应具有不小于1/1.8英寸的靶面尺寸，支持水位超阈值自动报警，联动视频抓拍并上报；设备内置不低于1个32GB EMMC芯片，1个雷达，1个RJ45接口，1个音频输出接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个RS485接口，1个SIM卡槽；

（7）内置存储不少于32 GB EMMC存储；支持扩展不少于256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；

（8）防护等级不低于IP67，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；工作温度范围不低于-20℃~70℃；

（9）设备支持自定义配置低功耗模式，低功耗模式下默认每分钟上报1次数据，功率≤1W；设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，功率≤5W；设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，补光灯开启工作，功率≤10W。

（10）潜在投标人的报价应包含设备本体、设备安装及传输通信费用、供电费用等全部费用。

4.4.1.2.5水位监测仪

（1）支持4G或者5G连接，当4G或者5G网络异常后可连接设备热点进行维护；设备应支持配置低功耗休眠模式，设备在定时休眠状态下，可通过下发的指令被唤醒，并进行视频预览及抓图；

（2）设备可检测范围应不低于0.15m-15m，水位精度±1mm；水平旋转范围不低于：0°~340°，垂直旋转范围不低于：-20°~90°（；

（3）支持全景路2560×1440 @30 fps高清画面输出，支持全彩画面；支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控；支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR；

（4）支持白光补光，有效白光不低于30米；最低照度彩色不大于0.0005lx；

（5）支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181等标准；

（6）设备应具有不小于1/1.8英寸的靶面尺寸，支持水位超阈值自动报警，联动视频抓拍并上报；设备内置不低于1个32GB EMMC芯片，1个雷达，1个RJ45接口，1个音频输出接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口，1个RS485接口，1个SIM卡槽；

（7）内置存储不少于32 GB EMMC存储；支持扩展不少于256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储；

（8）防护等级不低于IP67，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；工作温度范围不低于-20℃~70℃；

（9）设备支持自定义配置低功耗模式，低功耗模式下默认每分钟上报1次数据，功率≤1W；设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，功率≤5W；设备正常上电，雷达上传数据，摄像机开启工作，电机不工作，补光灯开启工作，功率≤10W。

（10）潜在投标人的报价应包含设备本体、设备安装及传输通信费用、供电费用等全部费用。

4.4.1.2.6水质监测设备（含磷）

潜在投标人的报价应包含设备本体、设备安装及传输通信费用、供电费用等全部费用。

溶解氧传感器参数要求：

（1）量程范围：≥0～20.00mg/L(0~200%饱和度，25℃)、分辨率：≥0.01mg/L，0.1℃，精度不低于±2%，±0.3℃；

（2）温度补偿：自动温度补偿(Pt1000)；

（3）输出方式：RS-485(Modbus/RTU)；

（4）工作温度：≥0～50℃、工作压力：<0.2MPa、存储温度：-5～65℃；

（5）需支持浸入式安装；

（6）防护等级不低于IP68；

（7）设备正常工作不低于3年；

氨氮传感器参数要求：

（1）量程范围：≥0～100.00mg/L，分辨率：≥0.01mg/L，精度不低于±10%或±1mg/L、±0.5℃；

（2）温度补偿：自动温度补偿(Pt1000)；

（3）输出方式：RS-485(Modbus/RTU)；

（4）工作温度：≥0～40℃、工作压力：＜0.1MPa；

（5）介质的pH范围：≥4～10pH；

（6）设备正常工作不低于3年；

总磷传感器参数要求：

（1）量程范围：≥0-50mg/L，分辨率：0.01mg/L，精度：≤±5%；

（2）设备正常工作不低于3年；

##### 4.4.1.2.7流量监测设备

（1）测量性能：量程0~10米(压力）、-6.1m/s~6.1m/s(流速)；精度土0.5%FS（压力)、士0.5%FS(流速)；

（2）环境性能：性能等级不低于IP68、传感器工作温度0-60°C、终端工作温度-20-70°C、相对温度0~-100%（无冷凝）；

（3）接口要求：支持不少于3路传感器接口

（4）工作性能：设备正常工作不低于3年 (默认5分钟，采集2小时上报)；待机功耗<50μa /7.2V

（5）潜在投标人的报价应包含设备本体、设备安装及传输通信费用、供电费用等全部费用。

### 4.4.2道路专项建设方案及技术要求

因项目待检道路受实际检测条件（如道路改造）影响，本项服务采用固定单价方式，投标价应包括投标人完成检测计划所有工作量的费用，中标价一经确认，不作调整，费用支付按照实际检测工作量经验收及审计后支付。

本项目道路地质雷达检测按照每公里计价，道路包含机动车道、非机动车道、人行道等，对于检测车道数量各潜在投标人可根据检测清单自行踏勘，采购人不组织集中踏勘，潜在投标人应结合现场和自身技术水平综合考虑投标报价，对计划范围内全部道路按照实际情况进行道路雷达探测，对检测出的病害位置及范围进行确定，并出具塌陷隐患检测成果报告，中标后不得以任何理由增加费用。

道路检测计划清单

| 序号 | 道路 | 单位 | 公里数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万年大道1 | 公里 | 0.59 |
| 2 | 万年大道2 | 公里 | 1.576 |
| 3 | 万年大道3 | 公里 | 1.096 |
| 4 | 万年大道4 | 公里 | 1.246 |
| 5 | 西园路1 | 公里 | 2.2 |
| 6 | 西园路2 | 公里 | 0.946 |
| 7 | 真州路1 | 公里 | 0.95 |
| 8 | 真州路2 | 公里 | 1.773 |
| 9 | 解放路1 | 公里 | 1.306 |
| 10 | 解放路3 | 公里 | 2.177 |
| 11 | 沿山河路1 | 公里 | 0.72 |
| 12 | 新河路1 | 公里 | 0.681 |
| 13 | 解放东路 | 公里 | 3.196 |
| 14 | 国民路 | 公里 | 2.065 |
| 15 | 八一路 | 公里 | 2.1 |
| 16 | 红旗路 | 公里 | 1.9 |
| 17 | 建安南路 | 公里 | 3.3 |
| 18 | 建安北路 | 公里 | 1.4 |
| 19 | 胥浦路 | 公里 | 2.154 |
| 20 | 江城路 | 公里 | 1.9044 |

检测工作要求

对计划范围内城市道路进行道路塌陷隐患地质雷达检测，对检测出的隐患位置及范围进行确定，并评定风险等级,为整治、维修提供科学依据。

（1）检测工作应至少包含下列内容：

① 现场踏勘与资料收集；

② 制定切实可行的检测方案；

③ 数据采集及解译；

④ 疑似点定位与复测；

⑤ 成果钻探验证；

⑥ 成因分析及处置建议；

⑦ 对其他异常情况进行检测；

⑧ 检测报告编写与提交。

（2）检测工作基本要求

① 该项目采用地质雷达检测方法为主，其他检测方法作为辅助手段；采用地质雷达检测道路下方5米范围内是否存在塌陷隐患，如脱空、空洞、疏松体和富水体等；

② 中标人必须对检测道路红线内范围进行全面覆盖，重点检测区域或普查异常区域应加密测线布设或交叉布设；

③ 在检测过程中如查明已形成严重塌陷风险的隐患时，立即以电话与书面形式通知采购人，并配合进行应急处置；

④ 中标人须每周上报项目实施情况，并对采购人就检测成果提出的质疑进行复测或解答；

⑤ 形成检测结果（判明检测道路存在的基础疏松和空洞等塌陷隐患情况，探测隐患大小和埋深，并对隐患的位置进行定位测量，对隐患严重区域配以影像资料，对形成原因进行初步分析）；

⑥ 分析现存隐患可能产生的影响程度，提出相应的处理和维修方案，对道路土体不良地质进行验证，配合采购人采取有效处理措施消除安全隐患，确保道路安全运行。

⑦ 道路塌陷隐患探测成果信息表

为满足城市生命线安全工程建设风险评估工作需求，探测结果需包含以下信息：

技术要求

（一）成果应符合国家、地方及行业相关法规、规范，包括但不限于以下规定，若有新的规定（包括实施中），以新的规定执行。

（1）《江苏省城市道路塌陷风险评估技术指南》(试行)

（2）《城镇道路养护技术规范》CJJ 36-2016

（3）《城市地下病害体综合探测与风险评估技术标准》JGJ/T 437-2018

（4）《城镇地下空间探测与检测应用技术标准》（T/CMEA8-2020）

（5）《道路塌陷隐患雷达检测技术规范》（T/CMEA 2-2018）

（6）《城市工程地球物理探测规范》（CJJ 7-2017）

（7）《工程测量标准》（GB 50026-2020）

（8）《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73-2019）

（二）安全文明作业

（1）在现场检测工作开展前必须由项目负责人组织检测方面的安全知识培训，并对参加检测人员进行安全技术交底。

（2）中标人要根据现场特点，按照国家相关规范规定，加强检测现场安全管理、文明作业，否则造成一切不良后果或人身伤害由中标人自行承担或赔偿。

（3）中标人在检测过程中需做好与相关政府职能部门协调工作。

成果要求

（1）塌陷总体风险评估成果报告应至少包含下列内容：

① 项目概况、总体评估的技术依据、目的和要求；

② 评估区域概况；

③ 已有资料的收集和利用情况；

④ 评估过程和工作方法；

⑤ 评估成果；

⑥ 相关附图和附表。

（2）塌陷隐患检测成果报告应具体包含下列内容：

① 项目概况、检测工作的技术依据、目的和要求；

② 检测区域概况；

③ 已有资料的收集和利用情况；

④ 技术方案及安全专项方案；

⑤ 检测成果；

⑥ 成果钻探验证；

⑦ 隐患成因初步分析；

⑧ 结论及处置建议；

⑨ 质量保障措施及服务承诺；

⑩ 相关附图和附表。

（3）塌陷隐患检测应遵循解译正确、定位准确、科学有据、结论明确、易于处置的原则。检测结果必须与检测数据相互印证，其中关于隐患疑似点的排除要理由充分，且有足够证据支撑。

（4）为满足城市生命线安全工程建设风险评估工作需求，根据塌陷隐患检测结果动态更新总体风险评估成果，为仪征市城市道路塌陷防控计划和仪征市城市生命线安全工程道路塌陷场景建设提供充足依据。

（5）提供道路塌陷总体风险评估报告、道路塌陷隐患检测报告文本各4套，电子文件1套（PDF格式）。

### 4.3.3桥梁专项建设方案及技术要求：

### 4.3.3.1桥梁倒塌专项建设方案

根据《江苏省城市生命线安全工程桥梁智慧监测技术指南(试行)》、风险评估结果、桥梁三重一大要求，并结合监管部门需求综合考虑，选取以下桥梁作为监测对象：

| 序号 | 名称 | 区管 | 全长（m） | 结构类型 | 养护类别 | 风险等级 | 选取备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沿山河桥 | 市直 | 48 | 整体现浇梁 | IV 类 | Ⅱ级（ 一般风险） | 一般风险常规桥梁 |
| 2 | 长江路桥 | 市直 | 87 | T 梁 | IV 类 | Ⅱ级（ 一般风险） | 特殊结构桥梁 |
| 3 | 胥浦桥 | 市直 | 86 | 桁架拱 | Ⅴ类 | Ⅰ级（低 风险） | 特殊结构桥梁 |
| 4 | 八里铁路桥 | 市直 | 70 | 空心板梁 | Ⅲ类 | Ⅱ级（ 一般风险） | 一般风险常规桥梁 |
| 5 | 建安路跨仪泗河桥3 | 市直 | 33 | 空心板梁 | Ⅲ类 | Ⅱ级（ 一般风险） | 一般风险常规桥梁 |
| 6 | 建安路跨仪泗河桥2 | 市直 | 24.2 | 空心板梁 | Ⅲ类 | Ⅱ级（ 一般风险） | 一般风险常规桥梁 |
| 7 | 盐津大桥 | 市直 | 158 | 预制箱梁 | IV | Ⅱ级（ 一般风险） | 一般风险常规桥梁 |

具体针对不同类型桥梁：

（1）针对“三特 ”桥梁，即特大桥、特殊结构桥梁、特别重要桥梁，通过布设 标准化监测设施，采集运营过程中的环境激励、结构响应、 自身特性等数据,设置报 警监测阈值，对桥梁安全状态进行全方位监测与诊断，实时掌控桥梁安全运营状况在 桥梁病害发生初期及时预警，并新建、完善 BIM 模型；

监测指标：风向、温度、湿度、交通荷载、竖向变形、支座位移、跨中水平位移、 应变、监测风速、振动、震动加速度等指标，对桥梁安全状态进行全方位监测与诊断。

（2）对高风险常规桥梁（安全状况差、运营风险大的桥梁）采取“一桥一策 ” 的轻量化监测，根据每座桥的实际情况，合理设计监测方案；

监测指标：

1）独柱墩桥、弯桥、斜桥、坡桥等，应进行支座偏位监测和视频抓拍监测；

2）单孔跨径 60 米以上的桥梁（包括预应力混凝土连续箱梁桥等），应进行竖向 位移监测；

3）多片梁结构体系桥梁，应进行相邻多片梁的竖向位移监测和裂缝监测；

4）重载交通桥梁（大于49t）应进行竖向位移监测和视频抓拍监测等。

（3）对超限超载、货车流量大的城市桥梁，通过在路网典型路段上设置超载监 控和预警系统，一方面监控路段交通量，另一方面通过监测重载车辆及轴重分布，分 析超载情况，为路段桥梁的技术状况变化及超载治理提供直接的数据依据，并且对超 载车辆进行提前预警和劝阻。对于严重危害桥梁的超载行为，及时移交执法部门进行 处罚。

（4）对通航桥梁增加防撞设施，完善标识标牌，增加桥下监控，及时预警和发 现桥梁被撞问题。

#### 4.4.3.2桥梁倒塌专项技术要求

| 监测类别 |  | 设备名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位移 | 主梁竖向位移 |  | 测量距离：不低于0~500米 采样率：≤25Hz 测量方向：同时测量目标物的二维变形(竖向挠度和横向位移) 精度：≤10 米（≤±0.2mm）；≤100 米（≤±2mm）； 功耗：<6W； 防护等级：IP68；工作温度：-40℃~+85℃ ； ★主机支持485接口传感器采集功能，根据预设配置参数，可采集所有485接口传感器（温湿度、风速风向、拉绳、激光）；并将采集数据解析打包自动上发至服务器；（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 主机支持本地数据存储。断网数据续传功能，保证数据连续不丢失; 主机可预设靶标热点区域； 设备应具备抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验； |
|  |  | 靶标 | 光源：LED 光源； 功耗：＜4W ； 输入电压：DC12V~24V； 防护等级：IP68； |
|  |  | 工控机 | CPU：PM2.8G 内存：DDR8G 硬盘：MT146G 网口：10/100M |
|  | 拱顶偏位 | 倾角仪 | 数字输出：RS485 量程：±5° 分辨率：0.001° 精度：0.003° 灵敏度：0.025%FSR 工作温度：-40℃～85℃ ★采用高等级全密封防护设计，外壳防护等级达到IPX8；具备抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |
| 应变 | 应变、温度 | 应变计 | ★性能参数：非线性度≤0.16%FS；分辨力≤0.06%FS；不重复度≤0.25%FS；滞后≤0.36%FS；综合误差≤0.34%FS；在2MPa 的压力水中保持60min后，测量仪器绝缘电阻大于50MΩ；（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |
| 振动 | 加速度 | 加速度计 | 灵敏度：0.3V·s²/m 最大量程 (加速度)：20m/s² 通频带：0.2~80Hz 输出负荷电阻：1000kΩ 分辨率：10-6m/s² 防护等级：IP67 |
| 视频抓拍 | 桥面设施状况 | 高清摄像机 | 像素：≥200万 帧率：≥25 FPS 动态范围：≥55dB 应具备自动光圈、变焦镜头、昼/夜自动转换功能、防护罩 |
|  |  | 硬盘录像机 | 输入带宽：40Mbps 输出带宽：60Mbps 接入能力：4路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持4×1080P 显示能力：最大支持1080P输出 |
| 采集 |  | 综合采集站-机箱 | 钢型材机柜，尺寸定制。 装配件包括：机柜主体、气流管理单元、线缆管理单元、电力分配单元、安装固定配件等；户外防水，具有温控系统。 |
|  |  | 综合采集站-供电模块 | 额定容量：1kVA 电池电压：24V DC 输出额定电压：208Vac/220Vac/230Vac/240Vac 输出电压稳压精度：±1% 输出电流峰值系数：3:1 运行温度：0~40℃ 相对湿度：0%~95%（无冷凝） |
|  |  | 综合采集站-通讯模块 | 传输速率：10/100/1000Mbps 产品内存：内存DRAM：不小于128MB 闪存：不小于64MB ★在温度环境:-40~85℃通电工作2小时存储转发速率100%；（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） IP40防护等级； 交换方式：存储-转发 |
|  |  | 综合采集站-主控模块 | CPU：PM2.8G 内存：DDR8G 硬盘：MT146G 网口：10/100M 前置的USB及键盘接口 工作湿度：10～85%无凝霜 |
|  |  | 综合采集站-板卡 | （弦式） 通道数量：8/20/32 仪器类型：振弦、电压、电流、差阻、485 数据传输：4G或者5G/RS485 功耗电源：待机 0.6mA 在线 3mA 电源：12.6V@16Ah 锂电池 供电系统：DC12~24V太阳能板 /AC110~120 尺寸：300x270x130mm 工作温度：具备高低温工作能力，在-20~60℃的极限状态下，可正常工作；具备抗扰能力，通过静电放电抗扰度试验；单模块通道数：4通道或8通道可选； 信号类型：模拟电压； 信号形式：单端，输入阻抗1MΩ； 电压量程：±10V； 输入噪声：≤5μVrms； 动态范围：≥120dB； 采样方式：每通道独立ADC并行同步采集； AD位数：24bits； 采样速率：最高1000Hz/通道，多档可设； （静态） 传输速率：300bps-115.2Kbps； 传输介质：双绞线 |
| 裂缝计 | 混凝土结构裂缝 | 裂缝计 | 量程：25mm；精度：0.1%FS；分辨力：0.025%FS；温度范围：-20℃~80℃； |

## 4.5应用软件定制化开发方案

## 4.5.1应用软件开发需求

## 4.5.1.1门户

门户功能提供一个共同的工作界面、业务视图和访问地址，使得用户能够方便地获取信息通知、管理门户导航以及查看日志管理等关键功能模块。此次项目的门户模块依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行仪征市市级使用，并根据仪征市的实际需求开展定制开发和适配工作。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网门户 | 统一展现 | 通过集成城市生命线安全运行相关的各类系统和应用，建设包括各系统和应用的入口、通知通告、时间信息等内容的统一门户系统，使门户系统成为城市生命线监管工作人员工作的第一入口。 |
| 2 |  | 信息通知 | 为城市生命线监管系统用户提供对应的信息发布和任务通知等功能。登录门户系 统，可对通知消息进行阅读和检索，支持文字通知、图片、视频播放等展示方式。 |
| 3 |  | 门户导航管理 | 可查看系统权限许可范围内的系统导航。用户可根据自己的需要修改门户内各个 导航入口的位置和排序。 |
| 4 |  | 统一用户管理 | 支持用户和组织的统一创建、删除、配置和维护，可通过服务接口的方式，将仪征市住房和城乡建设局以及局属部门的行业监管系统用户信息同步到城市生命线监管系统。 |
| 5 |  | 统一角色管理 | 支持角色创建、删除、权限配置和维护，可与统一用户管理结合构建“用户-角色-权限”的管理体系。 |
| 6 |  | 统一认证管理 | 基于市级平台统一鉴权能力，提供用户访问内部门户系统的身份 认证手段，实现各个集成应用系统和门户的单点登录。 |
| 7 |  | 系统日志管理 | 包含登录日志和系统日志，可记录用户登录痕迹以及系统异常信息，在门户系统的日志中可以根据不同的条件类型进行检索和筛选。 |
| 8 |  | 日志审计管理 | 针对应用程序的某些操作作为审计对象进行监视和实时记录并据记录结果判断此应用程序是否被修改和安全控制，是否在发挥正确作用；判断程序和数据是否完整；依靠使用者身份、口令验证终端保护等办法控制应用程序的运行，方便系统发生事故后的溯源和恢复，主要有日志采集、日志存储、日志分析、日志信息展示等。 |
| 9 | 互联网门户 | 统一登录 | 基于市级平台的统一鉴权能力，提供仪征市市级相关行业监管系统以及生命线监管系统互联网区的部分子系统的身份认证，实现用户全应用系统的单点登录。 |
| 10 |  | 统一门户导航 | 登录用户免登陆直接跳转进入权限许可范围内的仪征市市级相关行业监管系统以及生命线监管系统互联网区的部分子系统。 |
| 11 |  | 统一信息通知 | 支持用户通知消息查看、通知消息状态更新等功能。 |
| 12 |  | 统一信息填报 | 为城市生命线互联网用户提供对应的信息填报功能，可对填报任务进行检索，支 持在线填报与提交。 |
| 13 | 移动端门户 | 信息填报 | 提供填报入口模块，集成各专项的填报应用，支持用户免登陆直接进入具体的专项应用填报模块进行数据的填报录入。 |
| 14 |  | 信息通知 | 用来接收系统发出的各类通知信息，支持查看通知详情。提供通知消息查询，支持多条件的通知消息查询。 |
| 15 |  | 填报记录 | 提供用户查看历史填报信息，支持查看单条填报记录的详情。提供填报记录查询功能，支持多条件进行查询。 |
| 16 |  | 个人中心 | 提供用户登录密码修改、注销功能。 |
| 17 |  | 对接门户 | 根据省标准规范将城市生命线公众服务业务输出到“我的扬州”、苏服办。对接门户包括：公共安全服务（民众门户）、第三方施工破坏问题上报（企业门户）、巡检养护移动端信息管理（企业门户、内部门户）、地下市政设施和地下管线供图申请和更新监管（企业门户、内部门户）。 |

#### 4.5.1.2综合应用

综合应用依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行仪征市市级使用，并根据仪征市的实际需求开展定制开发和适配工作。主要面向城市生命线安全运行总体态势把握，实现仪征市城市生命线底数一图概览以及综合监管，以及风险隐患监测报警、预警等业务需求。基于政务云建设，使用扬州市政务云、仪征政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

1、城市生命线底数概览，掌握仪征市城市基础设施建设情况，通过汇聚仪征市基础设施专题数据，建设综合监管“一图览”，从仪征市监管视角展示燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、智慧照明等各行业基础设施的建设底数信息和行业管理薄弱领域。

2、城市生命线综合监管需求，整合燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、地下管线、智慧照明等各行业基础设施、风险隐患处置、巡检养护等数据，通过系统内通知消息、公告、督办催办流程及报表等信息化手段，对城市生命线日常工作进行监督落实，协助各级部门落实安全生产主体责任，加强风险管控及隐患治理，打通突发事件处置和应急处置的信息通道，提升城市生命线综合监管水平。

3、城市生命线综合监测需求，需要汇聚燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、智慧照明等各行业基础设施的监测结果数据，结合地理信息等数据，形成城市生命线运行监测时空图，协助监管科室掌握城市生命线风险专项监测报警、预警及处置情况，为监管科室的日常管理及事件决策提供有效的数据支撑。

4、城市生命线在综合监管需求，需要汇聚燃气、供水、排水、道路、桥梁、第三方施工、智慧照明等各行业的上图适配需求，需结合管理人员需求进一步定制化开发。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市综合概览总图 | 智慧监测 | 展示监测设备概况、设备接入总数、在线率、接入设备种类、实时预等信息。 |
| 2 |  | 模型预警 | 使用地图和图表等可视化手段，直观展示模型运行结果，帮助用户快速理解复杂数据。 |
| 3 |  | 视频AI预警 | 利用人工智能技术分析视频数据来提供实时预警的系统。 |
| 4 |  | 综合监管总览 | 包括风险隐患展示、突发事件统计、日常监管数据、运行效率指标、老旧管网改造等功能。 |
| 5 | 风险隐患子图 | 风险处置 | 将城市生命线风险评估结果监测方案进行呈现，从燃气、供水、排水、道路、地下管线维度，分别统计各专项III-IV级风险总数、风险已管控总数，以数值形式展示。支持根 据年月、不同区县、不同专项进行切换。 |
| 6 |  | 地图 | 以四色聚合图/撒点形式展示当前城市生命线风险/隐患分布情况，在地图上展示当前风险/隐患分布情况。 |
| 7 |  | 隐患排查 | 统计城市生命线隐患排查情况，从燃气、桥梁、道路、排水等维度，分别以数值和饼图形式统计展示各专项各等级的隐患数级总数，支持按月年维度切换展示对应的内容。 |
| 8 |  | 隐患整改 | 统计城市生命线隐患整改情况，隐患整改趋势；按专项维度，以曲线图形式展示近12月A类、B类隐患整改率；按专项维度，以双柱图形式展示各区县A类、B类隐患整改率。 |
| 9 | 运行监测子图 | 监测设备接入 | 统计设备监测的情况，以数值展示各专项接入设备数量和在线率以及设备明细。 |
| 10 |  | 智慧监测覆盖范围 | 统计各专项设备监测覆盖情况，包括智慧监测覆盖范围、监测覆盖数据统计、详细设备明细等。 |
| 11 |  | 设备在线率与分布 | 统计设备在线率和设备分布情况，按专项维度，以柱状图形式展示设备在线率、设备分布数量 |
| 12 |  | 热力图 | 四色聚合图展示城市生命线预警信息，支持按专项筛选展示对应的专项四色聚合图；下钻具体的预警项，以弹框形式展示相应的地理位置、详情信息等内容。 |
| 13 |  | 实时预警 | 统计实施情况预警情况，展示燃气、雨水、污水、供水、桥梁、第三方施工各类型预警数量和处置率；支持时间维度切换，支持根据当日/当月/当年切换。 |
| 14 |  | 预警处置 | 预警处置情况分析，支持按专项维度，以双柱图形式展示预警总数和处置数；支持按专项维度，以双趋势图形式展示近12月预警处置率。 |
| 15 | 巡检养护子图 | 巡检概览 | 从燃气、排水、桥梁、道路、第三方施工等角度，展示当前完成进度，以数值展示巡检养护总数、完成数。以环形图形式展示专项的巡检问题分类及数量。 |
| 16 |  | 巡检问题上图 | 撒点聚合图形式对巡检问题进行呈现，默认展示巡检问题撒点聚合图。 |
| 17 |  | 养护情况 | 从各专项维度展示养护情况，支持专项养护进度分析，以数值和进度条形式展示雨水管网、泵站、附属设施、河道的养护计划数和完成率；污水管网、泵站养护计划数和完成率；以数值和饼图的形式展示桥梁和道路养护数量。 |
| 18 |  | 养护计划完成 | 从专项维度展示养护计划完成情况，养护计划完成趋势分析，支持按专项维度，以柱状图展示近12月养护计划完成数量；以柱状图展示养护计划完成数量。 |
| 19 | 老旧管网子图 | 老旧管网现状 | 从专项维度展示老旧管网现状，以数值形式展示老旧管网总长和占比；展示燃气、雨水、污水、供水老旧管网长度与占比；以环状图形式展示各专项老旧管网材料分布和管龄分布。 |
| 20 |  | 老旧管网占比分布 | 统计老旧管网占比分布情况，按专项维度，以柱状图形式展示老旧管网占比。 |
| 21 |  | 老旧管网地图 | 以二维地图形式展示当前老旧管网分布情况，默认展示地下管线分布，支持按专项分类展示管网地图。 |
| 22 |  | 老旧管网改造 | 展示老旧管网改造计划完成进度，以数值和进度条形式展示燃气、雨水、污水、供水老旧管网改造计划总长、已改造总长、改造完成率。展示老旧管网改造完成率趋势，从燃气、雨水、污水、供水维度切换展示近5年老旧管网改造完成率趋势图。展示城市老旧管网改造进度，从燃气、雨水、污水、供水维度，以折线柱图展示改造总长和完成率。 |
| 23 | 应急资源子图 | 应急事件 | 通过列表的方式展示各类型生命线相关应急资源事件列表，显示事故类型、事件地址、事件基本信息，可与地图进行联动，通过地图落点展示当前突发事件发生地点和事件详情。点击具体事件，通过弹窗形式展示事件详情信息。 |
| 24 |  | 应急资源查询 | 支持对城市基础设施应急资源数据进行检索和筛选，地图落点展示应急资源、地下管线、和视频；搜索关键字列表弹窗展示各类型应急资源。点击搜索出的应急资源列表中查看地图定位到具体位置展示。 |
| 25 |  | 应急资源储备 | 通过指标形式展示当前避难场所、医疗卫生机构、救援队伍和应急专家的总数。统计应急专家情况，以数值形式展示燃气、内涝、供水、桥梁应急专家总数。统计应急救援队伍情况，以数值形式分类展示骨干、专业、综合、志愿者类型救援队伍数量。统计应急避难场所情况，以柱状图形式展示各区域应急避难所数量。 |
| 26 | 基础设施子图 | 基础设施现状 | 从燃气、排水、桥梁、道路、供水、照明等维度，以数值和饼图形式展示行业重点基础设施建设现状。 |
| 27 |  | 基础设施地图 | 专项基础设施地理位置展示，按专项类型筛选基础设施，展示相应的基础设施地理位置分布情况，弹窗展示基础设施详情。 |
| 28 |  | 基础设施规划 | 展示各专项重点项目规划情况，从燃气、雨水、污水、供水维度，以数值和进度条形式展示年度重点项目数量、投资规模、已完成数、完成进度；五年规划项目数量、投资规模、已完成数量、完成进度。从道路、桥。梁维度、以数值形式展示在建项目数、计划项目数量 |
| 29 | 城市指挥调度子图 | 指挥体系 | 通过列表方式可获取到区属应急指挥中心值班领导信息，可对区属应急指挥中心进行指导联系指挥调动。 |
| 30 |  | 应急指挥 | 可对区属应急指挥大屏进行现场连线发起会议，可对区属应急指挥中心进行指导联系指挥调动。 |
| 31 |  | 指挥调度 | 包含事件一览表、事件接报、信息汇聚、指令调度、视频指挥、协同会商等功能。 |

#### 4.5.1.3燃气爆炸专项

燃气爆炸专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行仪征市市级使用，并根据仪征市的实际需求开展定制开发和适配工作。基于政务云建设，使用扬州市政务云、仪征市政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

1、在监管方面，整合燃气场站、管线等基础设施信息，形成燃气“一张图”，监督燃气企业对于风险隐患、突发事件、燃气设施老化评估结果的信息管理及处置执行情况；监督燃气设施的巡检巡查情况、燃气用户入户安检服务情况、燃气设施项目管理情况、燃气行业基本信息管理情况，定期开展城市生命线安全运行工作评价。对于燃气用户，接入扬州瓶装燃气经营配送安全监管平台，对入户安检等情况进行汇总分析。

2、在监测方面，通过接入燃气场站、管线以及管线相邻空间等燃气设施的压力、流量、可燃气体浓度等监测设备，监测燃气设施的运行状况；掌握燃气设施监测报警预警等信息及处置情况。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气监管一张图 | 燃气总览子图 | 对城市燃气要素进行集中展示，突出关键指标（如燃气储气能力、燃气风险隐患、监测报警预警情况等），通过系统首页功能模块可快速了解城市燃气各要素的基本数据信息。 |
| 2 |  | 风险隐患子图 | 汇聚仪征市燃气风险信息和AB类隐患信息，主要包括城市风险隐患数量及整治完成结果展示，监督城市燃气风险隐患整治进展，将风险数量、隐患总数、隐患统计等进行分类管理。 |
| 3 |  | 运行监测子图 | 汇聚仪征市燃气监测数据，通过前端物联感知设备对燃气运行设施运行特征进行实时监测，掌握重点燃气监管对象安全运行监测报警信息，对城市燃气监测、报警处置效率等进行统计分析。 |
| 4 |  | 老旧管网子图 | 汇聚仪征市燃气老旧管网信息，主要包括城市燃气老旧管网运行情况、分布区域、改造进展等内容展示。 |
| 5 |  | 基础信息子图 | 汇聚仪征市燃气管网、场站、重点用气餐饮场所等基础设施基本信息，包括类型、位置、年代等信息，总体展示燃气设施覆盖情况。 |

#### 4.5.1.4供水爆管专项

供水爆管专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行仪征市市级使用，并根据仪征市的实际需求开展定制开发和适配工作。基于政务云建设，使用扬州市政务云、仪征政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

1、在监管方面，督促各供水企业按计划开展供水管网等设施更新改造和信息系统建设，做好供水设施普查并形成准确有效的供水行业档案数据库；整合既有供水监测平台，密切关注水源地、出厂水、管网末梢的水质、水量变化，及时发现异常情况，开展联动预警及应急处置；督促供水企业落实安全生产主体责任，加强管网风险管控，实现供水安全运行监测及处置跟踪闭环管理；加强供水安全保障工作监督评价等。

2、在监测方面，接入已有供水相关的流量计、压力计、水质计等监测设备，及时获取供水流量、水质、水压等监测数据，及时全面地掌握供水设施运行状况，快速响应报警并及时处置，提高监测报警预警能力；接入二次供水水质在线监测数据，对入户水质进行监控；同时，应根据监测及监管需求，科学布设监测设备。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供水一张图 | 总览子图 | 对城市供水要素进行集中展示，突出关键指标（如年供水量、管网漏损率、水质合格率等），通过系统首页功能模块可快速了解城市供水各要素的基本数据信息，更加科学、有效、精准地参与管理工作，全面掌握供水行业现状及态势。主要包含智慧监测模块、综合监管模块、地理信息图模块等内容。 |
| 2 |  | 管网风险子图 | 聚仪征市供水管网风险隐患信息，主要包括城市风险隐患数量及整治完成结果展示，监督城市功能供水管网风险隐患整治进展，将风险数量、隐患总数、隐患统计等进行分类管理，具体包含管网风险统计模块、管网风险管控模块、地理信息图模块。 |
| 3 |  | 运行监测子图 | 汇聚仪征市供水监测数据，通过前端物联感知设备对供水运行设施和运行特征进行实时监测，掌握供水监管对象安全运行监测报警信息，对城市供水监测、报警处置效率等进行统计分析，掌握城市功能供水安全运行效率，实现从设施层面到管理机制运行层面的全方位把控城市供水运行状态。宏观上掌握区域报警数量，微观上掌握报警分布和处置进展。具体包含预警监测统计模块、预警事件处置模块、地理信息图模块。 |
| 4 |  | 老旧管网子图 | 汇聚仪征市供水老旧管网信息，主要包括城市供水老旧管网分布情况、改造情况等内容展示，宏观上展示老旧管网风险隐患的空间分布和详细信息，对仪征市老旧管网改造工作的落实提供数据参考。具体包含老旧管网分布模块、老旧管网改造模块、地理信息图模块。 |
| 5 |  | 基础设施子图 | 汇聚仪征市供水厂站、供水管网、增压泵站等基础设施基本信息，包括类型、位置、年代等信息，总体展示供水基础设施覆盖情况以及各类供水设施项目的数量与规模。具体包含供水基础设施模块、供水设施项目信息模块、地理信息图模块。 |

#### 4.5.1.5排水专项

##### 4.5.1.5.1排水防涝

排水防涝专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行仪征市市级使用，并根据仪征市的实际需求开展定制开发和适配工作。基于政务云建设，使用扬州市政务云、仪征市政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

1、在监管方面，提醒排水防涝主管部门按计划开展排水防涝设施的更新改造和信息系统建设，做好排水防涝设施普查并形成准确有效的排水防涝行业档案数据库；辅助排水防涝主管部门落实安全生产主体责任，加强风险管控及隐患治理，实现排水防涝风险隐患处置跟踪闭环管理；督促排水防涝设施巡检养护管理工作的落实，做好城市地下管网第三方施工破坏防控工作；加强排水防涝主管部门对关键用户及关键设施的应急保障工作（如医院、学校等用户，立交、地铁、地下二次供水、变电、通讯等设施）；加强对各区域排水防涝安全保障工作监督评价等。

2、在监测方面，各区域根据需求，科学布设监测设备，并接入各区域已有排水防涝设施相关的液位计、智能井盖等监测设备，及时获取雨量、水位等监测数据，及时全面地掌握排水防涝设施运行状况，快速响应报警并及时处置，科学分析研判城市内涝等安全隐患事件，提高监测报警预警能力。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水防涝一张图 | 排水总览子图 | 对城市排水行业要素进行集中展示，突出关键指标（包括易淹易涝点、风险隐患、监测报警预警情况等），全面掌握排水行业现状及态势。系统首页主要含总体情况、风险评估、隐患治理、告警预警、监测设备等内容。 |
| 2 |  | 风险隐患子图 | 汇聚仪征市城市内涝风险评估和隐患信息，主要包括城市风险隐患数量及整治完成结果展示，监督城市内涝风险隐患整治进展，将风险数量、隐患总数、隐患统计等进行分类管理，主要包含风险模块、隐患模块、地理信息图模块等。 |
| 3 |  | 运行监测子图 | 汇聚仪征市排水监测数据，通过前端物联感知设备对排水行业运行设施运行特征进行实时监测，掌握重点保障对象安全运行状态，对城市排水监测、报警处置效率等进行统计，主要包含报警监测模块、报警处置模块、地理信息图模块等。 |
| 4 |  | 老旧管网子图 | 汇聚仪征市雨水老旧管网信息，主要包括城市雨水老旧管网运行情况、分布区域、改造进展等内容展示，查找风险隐患领域，完善老旧管网安全监测。具体包含现状评估模块、老化改造模块、地理信息图模块等。 |
| 5 |  | 基础信息子图 | 汇聚仪征市雨水管网、泵站、调蓄设施等基础设施基本信息，包括类型、位置、年代等信息，总体展示排水防涝设施覆盖情况。具体包含基础信息模块、行业信息模块、地理信息图模块等。 |
| 6 |  | 巡检养护子图 | 汇聚仪征市城市生命线排水防涝设施巡检养护计划及执行情况相关数据，展示全市城市生命线排水防涝设施巡检养护计划及执行情况关键指标和数据。具体包含巡检巡查模块、养护管理模块、地理信息图模块等。 |

##### 4.5.1.5.2污水监管

污水监管专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行仪征市市级使用，并根据仪征市的实际需求开展定制开发和适配工作。基于政务云建设，使用扬州市政务云、仪征市政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

1、在监管方面，提醒各属地污水企业按计划开展污水管网等设施更新改造和信息系统建设，做好污水设施普查并形成准确有效的污水行业档案数据库；辅助各属地污水公司落实安全生产主体责任，加强隐患治理，实现污水设施隐患处置跟踪闭环管理；督促污水设施巡检养护管理工作的落实，做好城市地下管网第三方施工破坏防控工作，为污水治理提质增效提供分析材料；加强对各区域污水安全保障工作监督评价等。

2、在监测方面，各区域根据监测及监管需求，科学布设监测设备，同时接入各区县已有污水设施相关的流量计、水质计、液位计等监测设备，及时获取进出水流量、水质等监测数据，及时全面地掌握污水设施运行状况，快速响应报警并及时处置，提高监测报警预警能力。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水一张图 | 总览子图 | 对城市污水要素进行集中展示，突出关键指标（如年重点排水户、污水厂负荷率、水质达标率等），全面掌握污水排水行业现状及态势。主要包含综合监管模块、智慧监测模块、地理信息图模块等内容。 |
| 2 |  | 运行监测子图 | 汇聚仪征市污水监测数据，通过前端物联感知设备对污水运行设施和运行特征进行实时监测，展示仪征市城市生命线污水报警监测、报警处置关键指标和数据。宏观上掌握区域报警数量，微观上掌握报警分布和处置进展。具体包含报警监测模块、报警处置模块、地理信息图模块。 |
| 3 |  | 老旧管网子图 | 汇聚仪征市污水老旧管网信息，主要包括城市污水老旧管网分布情况、改造情况等内容展示，宏观上展示老旧管网风险隐患的空间分布和详细信息，对老旧管网改造工作的落实提供数据参考。具体包含现状评估模块、老化改造模块、地理信息图模块。 |
| 4 |  | 基础设施子图 | 汇聚仪征市重点排水户、泵站、管网、污水处理厂等基础设施基本信息，包括类型、位置、数量等信息，总体展示污水基础设施覆盖情况以及污水基础设施的数量与规模。具体包含基础信息模块、行业信息模块、地理信息图模块。 |

#### 4.5.1.6道路塌陷专项

道路塌陷专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行仪征市市级使用，并根据仪征市的实际需求开展定制开发和适配工作。基于政务云建设，使用扬州市政务云、仪征市政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

1、监管方面：仪征市目前道路监管较为完善，已完成监管业务梳理和划分，业务权责清晰，基本资料齐全，管理制度和流程完善，日常养护和检测工作在轨。针对城市生命线道路塌陷专项需求，需对道路监管信息化智慧化水平进行提高。需建立道路监管全流程的信息化，并在满足监管部门监管需求的前提下完成与省市平台的数据共通。

2、检测方面：道路塌陷专项的主要风险来源于道路长期沉降或者道路地下空洞的形成。另外对道路路面病害的生成和开展也需要智慧化手段进行降本增效提升。仪征市道路专项目前暂无检测手段，也未建设检测系统。因此需要通过各类检测设备和技术手段对道路进行检测，并汇集检测数据，建立检测系统，实现对市管道路的状态的检测、塌陷隐患的识别和处理。提升地下空间感知和处置能力，提升路域巡检能力智慧化，增加重点路段视频监控能力。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市政道路及附属设施管理 |  |  |  |
| 1 | 道路及附属设施管理一张图 | 市政道路基础信息子图 | 汇聚道路基础数据、道路等级、养护等级、在建道路数据进行展示，主要包括道路基础信息管理模块、附属设施管理模块、地理信息图模块。 |
| 2 |  | 市政道路检查养护子图 | 汇聚城市道路检查养护信息，展示城市道路检查养护关键指标和数据，主要包括检查检测模块、养护维修模块、地理信息图模块等。 |
| 道路塌陷管理 |  |  |  |
| 1 | 道路塌陷管理一张图 | 总览子图 | 汇聚城市道路智慧监测、综合监管相关数据，展示城市风险评估、隐患排查整治关键指标和数据。主要包括智慧监测模块、综合监管模块、地理信息图模块等。 |
| 2 |  | 总体风险评估子图 | 汇聚仪征市总体风险评估、专项风险评估相关数据，展示总体风险等级、隐患风险等级关键指标和数据。展示仪征市城市道路开展风险评估情况。主要包括总体风险评估模块、专项风险评估模块、地理信息图模块等。 |
| 3 |  | 道路塌陷隐患子图 | 汇聚仪征市道路塌陷隐患、道路塌陷事故相关数据，展示塌陷隐患整治、塌陷事故关键信息。主要包括道路塌陷隐患整治模块、道路塌陷事故监管模块、地理信息图模块等。 |

#### 4.5.1.7桥梁倒塌专项

桥梁倒塌专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行仪征市市级使用，并根据仪征市的实际需求开展定制开发和适配工作。基于政务云建设，使用扬州市政务云、仪征市政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

1、监管方面：目前线下监管业务权责清晰，基本资料齐全，管理制度和流程完善，日常养护和检测工作在轨。建议通过监管流程信息化，提升巡检的效率和质量，提高平台采集数据的可靠性；提供标准化模板提高桥梁结构健康监测报告的深度，增加现有信息化系统缺少批后监管。

2、监测方面：现有的监测手段及功能不够完备，以传感器、视频监控为主。应针对不同结构类型及养护现状，采取以下监测手段：优先选取“三特”桥梁进行标准化监测，对桥梁安全状态进行全方位监测与诊断，实时掌控桥梁安全运营状况，在桥梁病害发生初期及时预警。选取高风险常规桥梁进行轻量化监测，对桥塔、桥面、主梁、支座、桥墩、车道等重点部位重点指标，及时预测预警。选取重要桥梁快速路，利用公安交管、城管等视频监控设备，远程掌控重要桥梁的实时视频数据。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁一张图 | 桥梁总览子图 | 汇聚仪征市桥梁智慧监测、综合监管相关数据，展示仪征市城市生命线桥梁智慧监测、综合监管关键指标和数据。主要包括智慧监测模块、综合监管模块、地理信息图模块等。 |
| 2 |  | 桥梁技术状况子图 | 汇聚仪征市技术状况等级、专项整治数据,展示仪征市城市生命线桥梁技术状况等级、专项整治关键指标和数据。主要包括技术状况模块、专项整治模块、地理信息图模块等。 |
| 3 |  | 桥梁运行监测子图 | 汇聚仪征市城市生命线桥梁报警监测、报警处置相关数据，展现仪征市城市生命线桥梁报警监测、报警处置关键指标和数据。主要包括监测报警模块、报警处置模块、地理信息图模块等。 |

#### 4.5.1.8第三方施工管控专项

第三方施工管控专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行仪征市市级使用，并根据仪征市的实际需求开展定制开发和适配工作。基于政务云建设，使用扬州市政务云、仪征市政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

1、在监管方面，针对影响城市地下管线安全的第三方施工全过程进行管控。在施工前重点做好项目施工许可审批核对、四方交底落实情况监督，施工期间做好对工地内的人员、设备、环境的监管，做好管线现场旁站监护，及时发现第三方施工破坏事件并通知管线权属单位进行处置。另外，强化对施工单位的信用约束和联合惩戒，加强对第三方施工项目的监管和信息共享。

2、在监测方面，地块内施工重点关注施工现场的监控视频，通过视频监控发现人员异常行为、大型机械设备的实时行动、施工环境状况，当发现异常时及时干预；路域施工则通过道路视频监控，及时发现道路临时开挖而导致的管线异常振动，分析出异常振动的具体信息推送给相应的监管部门进行处置。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三方施工监管一张图 | 第三方施工项目子图（综合监管） | 动态接入仪征市第三方施工项目基础信息、四方交底情况、管线破坏事件基础信息、破坏事件处置情况、工程巡检巡查情况、联合惩戒公示信息等。 |
| 2 |  | 第三方施工项目子图（智慧监测） | 光纤振动监测数据、监测预警数据、管线异常振动原因分析、异常监测事件数实时展示，如有需要可调用监控视频（地块内及路域）。 |
| 3 |  | 第三方施工项目子图（地理信息图） | 统计仪征市在建项目数量、管线破坏事件信息、监测设备信息等，在地图中展示相关的基本信息和点位；支持下钻查看项目详情和管线破坏事件详情。 |
| 4 |  | 第三方施工管线破坏事件子图 | 地图中间展示该项目基本信息、红线范围、相关监测设备实施点位、巡查巡检情况等，左侧地图展示该项目附近的相关项目或管线破坏事件，点击可查看其他项目详情或管线破坏事件详情。采集第三方施工项目位置信息,基于GIS一张图，在地图上分类展示施工项目空间分布，可通过相应操作查看单个项目项目信息，按照行政区划统计项目信息。 |

#### 4.5.1.9地下市政设施和管线综合管理专项

地下市政设施和管线综合管理专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行仪征市市级使用，并根据仪征市的实际需求开展定制开发和适配工作。基于政务云建设，使用扬州市政务云、仪征市政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下市政设施和地下管线一张图 | 管线信息一张图 | 展示管线、管点在地理空间分布，以图表形式展示管线长度、管点 数量。地下管线一张图汇聚整合生命线安全工程示范区域内的燃气、雨水、污 水、供水等全量管线数据及市辖区部分管线数据，提供对地下管线基础信息展示、周边查询、地图工具等功能。 |
| 2 |  | 安全监测一张图 | 在地理信息底图上会叠加燃气、雨水、污水、供水、路灯等地下管线的监测设备，结合不同图层、不同颜色、不同标识，通过一张图的方式展示这些设备的空间位置、运行状态等。支持查看各监测设备的属性信息，实时展示监测设备的运行状态，设备异常、故障或工况超限等报警信息等 |
| 3 |  | 交互风险一张图 | 对管线安全间距不足、管线交叉穿越、建（构）筑物占压等管网交互风险隐患进行一张图可视化展示，直观展示交互风险的空间分布情况。支持查看交互风险隐患详细信息，如：隐患类型、位置等。输入搜索信息和搜索条件，显示所有查询结果。 |
| 4 |  | 风险隐患一张图 | 对地下管线相关评估确定的风险隐患进行一张图可视化展示，显示隐患风险的空间分布情况。支持查看风险隐患详细信息，如隐患类型、位置等。输入搜索信息和搜索条件，显示所有查询结果。 |
| 5 |  | 老旧管线一张图 | 对老旧管线的分布情况通过一张图的方式进行可视化展示，显示老旧管线的空间分布情况。可以通过查询快速获取查询目标的空间信息及属性信息，以列表形显示查询结果，要素在地图上高亮显示。同时可查看城市老旧管线改造计划、管线改造内容、管线改造进度等相关工程信息。 |
| 6 |  | 更新监管一张图 | 展示综合管廊分布情况，以图表形式展示综合管廊长度、监测设备 数量。 |

#### 4.5.1.10智慧照明专项

智慧照明专项依托“扬州市城市生命线安全监管系统”开通的账号进行仪征市市级使用，并根据仪征市的实际需求开展定制开发和适配工作。基于政务云建设，使用扬州市政务云、仪征市政务云进行计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

需求清单如下（最终交付功能须结合实际需求进行完善和调整）：

| 序号 | 系统功能 | 系统子功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明一张图 | GIS总览一张图 | 通过一张图的方式实现对照明基础设施、安全隐患、运行监测等信息空间分布状况的查阅，又可按照数据类型、区划、主管单位、更新状态等行业指标进行统计分析。支持实现查看具体照明资产、监测设备空间地理信息、运行信息等功能。 |
| 2 |  | 点位及实时数据整合分析 | 将道路照明设施静态理论数据（含资产数据）与设施实时数据整合归集，在照明一张图上进行风险预警的可视化管理，分析与远程控制。 |
| 3 |  | 单点设备信息管理 | 对于一张图上的单一在线监测设备，整合后台各类该设备信息数据，并可对在线的单灯及集控设备的监测数据、报警预警、处置等运行信息进行单点查看及修改操作。 |
| 4 |  | 漏电监测统计分析 | 对于照明设施的漏电监测状况进行统计分析。 |

### 4.5.2应用系统定制化开发内容

结合仪征市实际情况对系统功能及展示的实用性进行定制化功能的开发核心内容。包含根据分辨率适配：根据屏幕尺寸和分辨率，确定采用何种适配策略，如等比缩放、流式布局等；根据不同的一张图展示内容及大屏的屏幕尺寸和分辨率，制作合适的设计稿。设计稿应包含所有需要展示的元素，如文字、图表、图片等。核心包含功能开发适配、测试与优化、持续迭代；

| 系统上图适配 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 系统功能 | 备注 |
| 1 | 政务外网门户-统一展现 | 分辨率适配：根据屏幕尺寸和分辨率，确定采用何种适配策略，如等比缩放、流式布局等；根据不同的一张图展示内容及大屏的屏幕尺寸和分辨率，制作合适的设计稿。 设计稿应包含所有需要展示的元素，如文字、图表、图片等。 功能开发适配：根据不同的一张图及需求 1、实现缩放功能： 2、动态调整布局： 3、使用前端框架： 测试与优化： 1、功能测试： 验证所有功能是否在不同屏幕尺寸下都能正常工作。 2、视觉测试： 检查关键视觉元素是否突出，字体字号字间距是否与原型一致。 观察页面动画效果是否正常展示，图表是否有错位或变形。 3、和美观度。 特别注意测试大屏拼接和跨屏显示的效果。 4、用户测试： 邀请真实用户在不同设备上使用可视化产品，并收集他们的反馈。 根据用户反馈进行进一步的调整和优化。 |
| 2 | 政务外网门户-信息通知 |  |
| 3 | 政务外网门户-门户导航管理 |  |
| 4 | 政务外网门户-统一用户管理 |  |
| 5 | 政务外网门户-统一角色管理 |  |
| 6 | 政务外网门户-统一认证管理 |  |
| 7 | 政务外网门户-系统日志管理 |  |
| 8 | 政务外网门户-日志审计管理 |  |
| 9 | 互联网门户-统一登录 |  |
| 10 | 互联网门户-统一门户导航 |  |
| 11 | 互联网门户-统一信息通知 |  |
| 12 | 互联网门户-统一信息填报 |  |
| 13 | 移动端门户-信息填报 |  |
| 14 | 移动端门户-信息通知 |  |
| 15 | 移动端门户-填报记录 |  |
| 16 | 移动端门户-个人中心 |  |
| 17 | 移动端门户-对接门户 |  |
| 18 | 城市综合概览总图-智慧监测（静态） |  |
| 19 | 城市综合概览总图-智慧监测（动态） |  |
| 20 | 城市综合概览总图-模型预警 |  |
| 21 | 城市综合概览总图-视频AI预警 |  |
| 22 | 城市综合监管子图-综合监管总览 |  |
| 23 | 风险隐患子图-风险处置 |  |
| 24 | 风险隐患子图-地图 |  |
| 25 | 风险隐患子图-隐患排查 |  |
| 26 | 风险隐患子图-隐患整改 |  |
| 27 | 运行监测子图-监测设备接入 |  |
| 28 | 运行监测子图-智慧监测覆盖范围 |  |
| 29 | 运行监测子图-设备在线率与分布 |  |
| 30 | 运行监测子图-热力图 |  |
| 31 | 运行监测子图-实时预警 |  |
| 32 | 运行监测子图-预警处置 |  |
| 33 | 巡检养护子图-巡检概览 |  |
| 34 | 巡检养护子图-巡检问题上图 |  |
| 35 | 巡检养护子图-巡检概览-养护情况 |  |
| 36 | 巡检养护子图-巡检概览-养护计划完成 |  |
| 37 | 老旧管网子图-老旧管网现状 |  |
| 38 | 老旧管网子图-老旧管网占比分布 |  |
| 39 | 老旧管网子图-老旧管网地图 |  |
| 40 | 老旧管网子图-老旧管网改造 |  |
| 41 | 应急资源子图-应急事件 |  |
| 42 | 应急资源子图-应急资源查询 |  |
| 43 | 应急资源子图-应急资源储备 |  |
| 44 | 基础设施子图-基础设施现状 |  |
| 45 | 基础设施子图-基础设施地图 |  |
| 46 | 基础设施子图-基础设施规划 |  |
| 47 | 城市指挥调度子图-指挥体系 |  |
| 48 | 城市指挥调度子图-应急指挥 |  |
| 49 | 城市指挥调度子图-指挥调度 |  |
| 50 | 燃气一张图-燃气综合概览 |  |
| 51 | 燃气一张图-风险隐患子图 |  |
| 52 | 燃气一张图-运行监测子图 |  |
| 53 | 燃气一张图-老旧管网子图 |  |
| 54 | 燃气一张图-基础设施子图 |  |
| 55 | 全市监管一张图-总览子图 |  |
| 56 | 全市监管一张图-管网风险子图 |  |
| 57 | 全市监管一张图-运行监测子图 |  |
| 58 | 全市监管一张图-老旧管网子图 |  |
| 59 | 全市监管一张图-基础设施子图 |  |
| 60 | 排水防涝监管一张图-总览子图 |  |
| 61 | 排水防涝监管一张图-风险隐患子图 |  |
| 62 | 排水防涝监管一张图-运行监测子图 |  |
| 63 | 排水防涝监管一张图-老旧管网子图 |  |
| 64 | 排水防涝监管一张图-基础信息子图 |  |
| 65 | 排水防涝监管一张图-巡检养护子图 |  |
| 66 | 全市监管一张图-总览子图 |  |
| 67 | 全市监管一张图-运行监测子图 |  |
| 68 | 全市监管一张图-老旧管网子图 |  |
| 69 | 全市监管一张图-基础设施子图 |  |
| 70 | 道路及附属设施管理一张图-市政道路基础设施子图 |  |
| 71 | 道路及附属设施管理一张图-市政道路检查养护子图 |  |
| 72 | 道路塌陷管理一张图-总览子图 |  |
| 73 | 道路塌陷管理一张图-总体风险评估子图 |  |
| 74 | 道路塌陷管理一张图-道路塌陷隐患子图 |  |
| 75 | 桥梁一张图-桥梁总览子图 |  |
| 76 | 桥梁一张图-桥梁技术状况子图 |  |
| 77 | 桥梁一张图-桥梁运行监测子图 |  |
| 78 | 第三方施工监管一张图-项目子图（综合监管） |  |
| 79 | 第三方施工监管一张图-项目子图（智慧监测） |  |
| 80 | 第三方施工监管一张图-项目子图（地理信息图） |  |
| 81 | 第三方施工监管一张图-管线破坏事件子图 |  |
| 82 | 地下市政设施和管线综合应用-管线信息一张图 |  |
| 83 | 地下市政设施和管线综合应用-安全监测一张图 |  |
| 84 | 地下市政设施和管线综合应用-交互风险一张图 |  |
| 85 | 地下市政设施和管线综合应用-风险隐患一张图 |  |
| 86 | 地下市政设施和管线综合应用-老旧管线一张图 |  |
| 87 | 地下市政设施和管线综合应用-更新监管一张图 |  |
| 88 | 照明一张图-GIS总览一张图 |  |
| 89 | 照明一张图-点位及实时数据整合分析 |  |
| 90 | 照明一张图-单点设备信息管理 |  |
| 91 | 照明一张图-漏电监测统计分析 |  |

## 4.6.1管线数据处理方案

- 管线数据处理

依据江苏省及扬州市的相关要求开展管线相关的处理工作；

本项目应具体由专业人员进行涉敏数据的脱敏工作。

按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》、《江苏省城市地下管线数据标准》要求，采用“先规范化、标准化治理、再依规则脱敏”的方式对仪征市地下管线数据属性表进行脱敏，建立地下管线数据库，并建立制度保障管线及时更新。对原始管线数据中的各类信息进行规范化处理及标准化治理。对治理后的管线、管点属性数据及管径压力等属性字段按照脱敏规则进行处理，与脱密后空间数据进行挂接，并按照数据标准及脱敏脱密方案要求分类输出标准的脱敏脱密成果。

## 4.7运行管理方案

本项目主要面向仪征市燃气、供水、排水、道路、桥梁、地下管线等行业管理单位、相关权属单位及管养单位。

仪征市城市生命线业务系统主要以开放账号的形式直接使用扬州市城市生命线平台、同时结合市级各监管部门需求对系统中一张图内容进行定制化开发上图使用，并基于仪征市政务云建设，复用市政务云计算、存储、网络、安全等基础设施资源。

系统应依托政务云保障：

1、系统持续运行时间：应能够连续7×24小时不间断工作，出现故障应能及时告警。

2、系统故障恢复时间：应具备自动或手动恢复措施，以便在发生错误时能够快速地恢复正常运行。软件系统故障时，自动恢复时间<15分钟，手工恢复时间<2小时。

## 4.8标准规范制度设计方案

基于仪征市现状编制《生命线安全工程数据管理规范》、《生命线安全工程分级报警预警响应处置机制》用于明确数据的采集、存储和分析流程，设定不同级别的报警预警和相应的处置措施。并结合监管中心现状形成《生命线安全工程监测值守服务规范》、《生命线安全工程运行维护管理规范》和《生命线安全工程协同处置服务规范》，规定城市生命线监管系统的值守、运维和协同处置的具体要求。

## 4.9监测中心及配套设施建设方案、

### 4.9.1监测中心及配套设施建设内容

- 运营监测中心建设内容有：室内装修建设、监测中心大屏改造、门禁系统建设、监控系统建设、会议系统建设、暖通系统建设、扩音系统建设、音响系统建设以及配套设施等内容。

监测中心及配套设施建设要求

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 绿色数据中心需求 | 1、项目清单中交换机、防火墙、服务器及存储设备必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）的通知中关于服务器及存储设备、以太网交换机、网络防火墙政府采购需求标准；【投标人需按绿色数据中心需求标准技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】 2、采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。 |
| 通用服务器、工作站及数据库要求 | - 业务展示工作站必须满足【财库〔2023〕32号】财政部工业和信息化部关于印发《工作站政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的工作站政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】，符合安全可靠测评要求。 - 业务服务器必须满足【财库〔2023〕33号】财政部工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的通用服务器政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】，符合安全可靠测评要求。 - 服务器操作系统必须满足【财库〔2023〕34号】财政部工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的操作系统政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】，符合安全可靠测评要求。 4、数据库必须满足【财库〔2023〕35号】财政部工业和信息化部关于印发《数据库政府采购需求标准（2023年版）》的通知中的集中式数据库政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】，符合安全可靠测评要求。 |

- 1、服务器及存储设备技术指标要求（绿色数据中心）

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% | 根据GB/T 32355.2及附录C要求进行判定 |
| 2 | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% | 检测方法按照HJ 2507附录B要求执行 |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |

2、以太网交换机技术指标要求（绿色数据中心）

|  | 指标 |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口以太网交换机能效比值（TEER） |  | ≥300 | 检测方法依据附录E中要求 |
| 2 | 单路电源输出效率 | 20%负载 | ≥88% | 检测方法依据HJ2507附录B要求 |
|  |  | 50%负载 | ≥92% |  |
|  |  | 100%负载 | ≥88% |  |
| 3 | 单路电源最低功率因数（50%负载下的） |  | ≥0.90 |  |
| 4 | 多路电源输出效率 | 20%负载 | ≥85% |  |
|  |  | 50%负载 | ≥89% |  |
|  |  | 100%负载 | ≥85% |  |
| 5 | 多路电源最低功率因数（50%负载下的） |  | ≥0.90 |  |
| 6 | 噪声发射 | 有人值守 | ≤7.6 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求 |
|  |  | 无人值守 | ≤8.1 Bels |  |

3、网络防火墙技术指标要求（绿色数据中心）

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口防火墙产品轻量化指标要求 | 吞吐量档位40G以上 | 体积上限 | 36 dm3 | 1．体积指产品长高深（不含挂耳、走线齿） 2．吞吐量采用IPV4协议类型 3. 附录F要求 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤5 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位30G以上～40G | 体积上限 | 18 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤6 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位20G以上～30G | 体积上限 | 18 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤16 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位10G以上～20G | 体积上限 | 12 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤23 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位1G以上～10G | 体积上限 | 12 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤25 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位1G及以下 | 体积上限 | 10 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤65 W/Gbps |  |
| 2 | 固定端口防火墙外部电源 |  | 能耗 | GB20943的节能评价值 | 检测方法依据GB 20943要求执行 |
| 3 | 内部电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% | 检测方法依据HJ 2507附录B要求执行 |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |  |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |  |
| 4 | 单路电源最低功率因数（50%负载下的） |  |  | ≥0.90 |  |
| 5 | 噪声发射 |  | 有人值守 | ≤7.6 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求执行 |
|  |  |  | 无人值守 | ≤8.1 Bels |  |

（一）业务服务器采购需求

| 序号 | 指标分类 | 一级 指标1 | 二级指标 1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品规格 | CPU 规格 | CPU 信息 | CPU信息：配置≥2颗CPU，基频≥2.5GHz；每CPU核心≥32核 单 CPU 末级缓存容量：≥24MB 电源能耗：符合 GB/T 9813.3 的有关规定、 内存速率：≥3200MT/s |
| 2 | 产品规格 | 主板 规格 | 主板支持 的 CPU 和内 存情况 | 主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于24个 |
| 3 | 产品规格 |  | 主板内存 槽数量 | 非板载内存的可扩展插槽数量应不 少于 4 个 |
| 4 | 产品规格 |  | 主板存储 接口 | 至少支持 SATA、SAS、M.2、U.2 等 存储接口中的 1 种 |
| 5 | 产品规格 |  | PCIe 插槽 接口 | 符合 PCIe3.0 或以上的高速串行计 算机扩展总线标准，PCIe 的接口速 率与位宽需保证向下兼容 |
| 6 | 产品规格 |  | 主板 PCIe 插槽数量 及规格 | a) 高度大于44.45mm 双路或以上服 务器 PCIe 插槽或接口应不少于 5 个； b) 单路服务器 PCIe 插槽或接口应 不少于 4 个，可通过扩展卡进行插 槽扩展 |
| 7 | 产品规格 | 内存 规格 | 内存数量 | ≥4 |
| 8 | 产品规格 |  | 内存规格 | ≥DDR4 |
| 9 | 产品规格 |  | 内存通道 | 支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC 时，印制电路板上应具备插槽的序 号标识，具体通道数应在随机文件 中明确 |
| 10 | 产品规格 | 存储规格 | 硬磁盘实配容量 | 服务器产品至少要配备一款存储设备 a)若配备硬磁盘，服务器提供的实 配硬磁盘可用容量应不小于 600GB b)若配备固态盘，实配固态盘单盘 可用容量不小于 480GB，NVMe SSD 容量不小于 960GB |
| 11 | 产品规格 |  | 硬盘实配数量 | a)若配备硬磁盘，服务器提供的实 配硬磁盘数量应不小于 2 块，可实现互为备份； b)若配备固态盘，实配盘数应不小 于 1 块 |
| 12 | 产品规格 |  | 硬盘插槽数量及规格 | a) 供应商应给出配置的硬盘尺寸， 如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘；b) 机箱高度为 88.9mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 8 块，机箱高度为 44.45mm 的服务器可支持的硬盘数量应不少于 4 块。c) 存储型服务器可支持硬盘数量 应不少于 24 块 |
| 13 | 产品规格 | 网络 规格 | 网口速率和数量 | 配备网口数量不少于1个，且网口速率不少于 1GE |
| 14 | 产品规格 | 外部 接口 规格 | 显示接口 | 显示接口类型应不少于 1 种，如：VGA、DP、HDMI 等 |
| 15 | 产品规格 |  | USB接口 | 配备 USB 接口，如 USB2.0、USB3.0等 |
| 16 | 产品规格 | 电源规格 | 电源模块数量 | ≥1 |
| 17 | 产品规格 |  | 电源功率 | 电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 |
| 18 | 产品规格 | 整机规格 | 外观和结构 | - 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； - 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； - 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； - d) 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件 中明确具体含义； e) 机架、机箱的尺寸应符合通用机 柜的安装要求，插入总线插座的电 路板接口外形尺寸应符合有关总线 标准的规定，将机箱固定在机柜上， 机箱底面最大下垂变形不得干涉相 邻机体； f) 高密度服务器应给出 CPU 个数与 机柜高度； g) 服务器尺寸具体要求在随机文 件中明确 |
| 19 | 产品规格 |  | 尺寸（高 ×宽×深） | 尺寸（长×宽×高）：不大于【820mm(长)×480mm(宽)×87.5mm(高)】；设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安 装需要 |
| 20 | 产品规格 |  | 环境适应性 | 气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃ ; 工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ; 大气压86～106kPa |
| 21 | 产品规格 |  | 机械环境适应性 | 机械环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定 |
| 22 | 产品规格 |  | 噪声 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB |
| 23 | 产品规格 | 机柜 规格 | 机柜尺寸 | 尺寸（长×宽×高）：不大于【820mm(长)×480mm(宽)×87.5mm(高)】 |
| 24 | 功能要求 | 主板功能 | 主板外部 接口种类 | 支持 USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、BMC 管理端口 |
| 25 | 功能要求 | 网络功能 | 网络功能 | 支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 |
| 26 | 功能要求 | CPU功能 | 计算处理 | 支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 |
| 27 | 功能要求 |  | 密码算法实现 | CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 28 | 功能要求 | 电源功能 | 电源热插拔 | 整机电源模块应具备热插拔功能 |
| 29 | 功能要求 |  | 电源过流保护 | 支持过流及短路保护的功能 |
| 30 | 功能要求 | 整机功能 | 散热方式 | 支持风冷或液冷等散热方式 |
| 31 | 功能要求 | 管理系统功能 | BMC 固件基础功能 | 1) 支持 DHCP设置网络功能； 2)支持静态IP设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限 于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能 |
| 32 | 功能要求 |  | BIOS 固件基础功 能 | a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能 |
| 33 | 功能要求 |  | 远程控制 | 支持远程关机和重新启动功能 |
| 34 | 功能要求 | 操作 系统 及驱 动功 能 | 操作系统 及驱动的 升级 | 支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 |
| 35 | 功能要求 |  | 操作系统 功能 | a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加的指标要求 |
| 36 | 功能要求 | 中文 信息 处理 功能 | 中文信息 处理 | 符合 GB 18030 的有关规定 |
| 37 | 安全要求 | 关键 部件 安全 要求 | 关键部件 安全要求3 | CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 38 | 安全要求 | 固件 安全 要求 | 故障检测 | 支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 |
| 39 | 安全要求 | 系统安全要求 | 弱口令字 典检查 | 支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 |
| 40 | 安全要求 |  | 白名单访 问控制 | 支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 |
| 41 | 安全要求 |  | 二次鉴别 | 支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 |
| 42 | 安全要求 |  | 密码证书 安全加密 存储 | 支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全 的密码算法 |
| 43 | 安全要求 |  | 敏感信息 安全加密 传输 | 支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 |
| 44 | 安全要求 | 信息 安全 要求 | 研发过程 安全 | 供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开 发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 |
| 45 | 安全要求 | 物理 安全 | 物理安全 | 安全要求应符合 GB 4943.1 的规定 |
| 46 | 安全要求 | 限用 物质 的限 量要 求 | 限用物质 的限量要 求 | 限用物质的限量应符合GB/T 26572 的要求 |
| 47 | 性能要求 | CPU 性能 | CPU 主频 | ≥1.8GHz |
| 48 | 性能要求 |  | 单 CPU 核 数 | ≥4 |
| 49 | 性能要求 |  | 单 CPU 末 级缓存容 量 | ≥8MB |
| 50 | 性能要求 | 内存性能 | 内存速率 | ≥2666MT/s |
| 51 | 性能要求 | 电源 能耗 | 电源能耗 | 符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 52 | 兼容要求 | 部件 兼容 性要 求 | 内存兼容 性 | 适配 3 种及以上厂商的内存产品,且均不低于产品支持的内存规格 |
| 53 | 兼容要求 |  | 固态存储 兼容性 | 适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存 储设备规格 |
| 54 | 兼容要求 |  | 网卡兼容 性 | 网卡应适配两种或以上厂商产品 |
| 55 | 兼容要求 |  | 功能卡兼 容性 | 内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如:网络功能卡、存储功能卡及图形显 示功能卡 |
| 56 | 兼容要求 | 外设 兼容 性 | 外设兼容 性 | 兼容多种主流生产商的外部设备， 包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、 移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求 使用不同厂商的外部设备时，系统 均能正常识别和安装驱动 |
| 57 | 兼容要求 | 软件 兼容 性 | 数据库兼 容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 58 | 兼容要求 |  | 中间件兼 容 | 兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 |
| 59 | 兼容要求 |  | 平台软件 兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 |
| 60 | 可靠性要 求 | 整机 可靠 性要 求 | 整机可靠 性 | m1值（MTBF 的不可接受值）不得低于30000h |
| 61 | 可靠性要 求 |  | 风扇可靠 性 | 风扇寿命应不低于40000h |
| 62 | 可靠性要 求 |  | 部件可靠 性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置 风扇除外) |
| 63 | 包装及运 输要求 | 包装 及运 输要 求 | 标志、包 装、运输和 贮存 | 符合GB/T 9813.3 和商品包装政府 采购需求标准的相关规定 |
| 64 | 服务要求 | 服务 响应 | 服务响应 | a) 提供电话、电子邮件、远程连接 等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应 服务，2 个工作日解决问题，对于未 能解决的问题和故障应提供可行的 升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求， 提供原厂中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换 件和升级服务 |
| 65 | 服务要求 |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、 培训视频等培训相关内容 |
| 66 | 服务要求 | 服务 周期 | 服务周期 | #### a) 产品免费服务周期（含换件和维 修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障 服务（含备品备件），服务终止时 间与最后一批设备交付时间间隔不 低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前 1 年告 知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中明确 |
| 67 | 服务要求 | 服务 工具 要求 | 工具要求 | 供应商提供设置服务器硬件、辅助 操作系统安装等功能的辅助工具和 管理软件。且随附软件应具有合法 授权或版权 |
| 68 | 服务要求 |  | 驱动安装 升级指引 | 供应商提供出厂安装的配件所需的 驱动程序，形式包括但不限于驱动 光盘、驱动下载链接等。其他配件 应提供指引 |
| 69 | 服务要求 |  | 管理软件 | 具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 |
| 70 | 服务要求 | 增值 服务 | 厂家升级 产品软件 与扩容服 务 | 供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 |
| 71 | 服务要求 |  | 提供上门 服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 |
| 72 | 供保要求 | 供应 链质 量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产 品的服务保障，必要时应停止相关 受影响产品的销售 |
| 73 | 供保要求 |  | 供应能力 证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳 定供货 |

（二）业务展示工作站采购需求

| 序号 | 指标 分类 | 一级 指标1 | 二级指标1 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 规格 | CPU 规格 | CPU信息 | CPU信息：配置≥2颗CPU，基频≥2.3GHz；每CPU核心≥20核 单 CPU 末级缓存容量：≥30MB 内存速率：≥2666MT/s 电源能耗：符合 GB/T 9813.3 的有关规定 |
| 2 | 产品 规格 | 内存 规格 | 内存配 置容量 | ≥16GB |
| 3 | 产品 规格 |  | 内存类型 | 支持 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 及以上内 存类型 |
| 4 | 产品 规格 |  | 内存条配置数量（板载内存不涉 及） | ≥1 |
| 5 | 产品 规格 | 主板 规格 | 主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |
| 6 | 产品 规格 |  | 主板支持的 CPU和内存情况 | 主板支持的 CPU 和内存情况：至少支持2颗处理器，内存配置容量不低于512GB |
| 7 | 产品 规格 |  | 主板其他内置接口 | 主板存储接口：至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种 USB 接口：配备 USB 接口，USB3.0≥3个 |
| 8 | 产品 规格 |  | 单内存插槽最大可支持容量（板载 内存不涉 及） | ≥16GB |
| 9 | 产品 规格 | 主板 规格 | 内存插槽满配时提供的最高内存总 容量 | ≥32GB |
| 10 | 产品 规格 | 存储 设备 规格 | 固态盘数量 | ≥1个 |
| 11 | 产品 规格 |  | 固态存储容量 | ≥240GB |
| 12 | 产品 规格 |  | 机械硬盘数量 | ≥1个 |
| 13 | 产品 规格 |  | 机械硬盘总容量 | ≥1TB |
| 14 | 产品 规格 |  | 机械硬盘转速 | ≥7200rpm |
| 15 | 产品 规格 |  | 固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2 或mSATA等标准尺寸和接口定义 |
| 16 | 产品 规格 |  | 存储设备其他参数要求 | a）固态盘应符合 SJ/T 11654 相关规定； b）机械硬盘准备时间应不大于30s； 侧面固定螺丝孔数量可为 4 孔或 6 孔；工作状态环境温度应满足 5℃~55℃ ; 其它参数应符合GB/T 12628 的相关规定 |
| 17 | 产品 规格 | 显卡 规格 | 显卡类型 | 独立显卡 |
| 18 | 产品 规格 |  | 独立显卡显存类型 | 若配置独立显卡，显存类型应为 DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |
| 19 | 产品 规格 |  | 独立显卡显存位宽 | 若配置独立显卡，显存位宽≥64位 |
| 20 | 产品 规格 |  | 独立显卡显存容量 | 若配置独立显卡，显存容量≥1GB |
| 21 | 产品 规格 | 显示 设备 规格 | 显示屏屏占比 | ≥80% |
| 22 | 产品 规格 |  | 显示屏分辨率 | ≥2560×1440 |
| 23 | 产品 规格 |  | 显示屏尺寸 | ≥23 英寸 |
| 24 | 产品 规格 |  | 显示屏屏幕比例 | 16:9/3:2/21:9/16:10 等 |
| 25 | 产品 规格 |  | 显示器外观颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
| 26 | 产品 规格 |  | 显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/( ·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度） |
| 27 | 产品 规格 |  | 显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |
| 28 | 产品 规格 |  | 显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |
| 29 | 产品 规格 | 外设规格 | 鼠标数量 | ≥1个 |
| 30 | 产品 规格 |  | 键盘数量 | ≥1个 |
| 31 | 产品 规格 |  | 摄像头数量 | ≥1个 |
| 32 | 产品 规格 |  | 键盘按键数目 | 61 键/86 键/101 键/104 键等 |
| 33 | 产品 规格 |  | 摄像头像素 | ≥50万 |
| 34 | 产品 规格 |  | 摄像头分辨率 | ≥800×600 |
| 35 | 产品 规格 |  | 扬声器功率 | ≥1 瓦/个 |
| 36 | 产品 规格 |  | 扬声器频率范围 | 不低于（100Hz-8kHz）范围 |
| 37 | 产品 规格 |  | 键盘连 接方式 | 有线或无线 |
| 38 | 产品 规格 |  | 键盘键程 | 2.3mm ~ 4.0mm |
| 39 | 产品 规格 |  | 键盘按键压力 | 按键压力应在 0.54 N±0.14N |
| 40 | 产品 规格 |  | 有线键盘连接线 | ≥1.5 米 |
| 41 | 产品 规格 |  | 键盘颜色 | 黑色/白色/银色等商务色系 |
| 42 | 产品 规格 |  | 键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、 安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T 14081 的相关规定 |
| 43 | 产品 规格 |  | 鼠标连接方式 | 有线或无线 |
| 44 | 产品 规格 |  | 有线鼠标连接线 | ≥1.5 米 |
| 45 | 产品 规格 |  | 鼠标DPI 分辨率 | 800~1600 |
| 46 | 产品 规格 |  | 鼠标其 他要求 | 其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定 |
| 47 | 产品 规格 | 网络 设备 规格 | 有线网卡数量 | ≥1 |
| 48 | 产品 规格 | 外部 接口 规格 | USB接口数量 | ≥8，机箱前板至少包括 2 个 USB3.0及以上接口 |
| 49 | 产品 规格 |  | 视频接口数量 | ≥1 |
| 50 | 产品 规格 |  | 音频接口数量 | ≥1 |
| 51 | 产品 规格 | 整机 基础 规格 | 整机外观 | a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无 锈蚀及其它机械损伤； b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固； c) 宜在产品显著位置提供运行状态指 示功能，并由生产厂商提供详细参数 |
| 52 | 产品 规格 |  | 整机结构 | a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246 的相关规定； b) 产品内部结构应符合通用部件的安 装需要； c) 所有输入输出接口应符合相关国家 或行业标准； d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔 部件应可靠连接，开关、按钮和其它控 制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部 位应预留用户操作空间，方便插拔解锁 与插拔线缆； f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属 尖角部位应做防划伤处理，以保证安 全； h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统 各主要部件组装和拆卸； i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆 装需避免相互干扰； m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定 |
| 53 | 产品 规格 |  | 机箱防护要求 | 机箱应符合 GB/T 4208 中 IP20 防护要求 |
| 54 | 产品 规格 |  | 整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过 4.5 Bel |
| 55 | 产品 规格 |  | 整机散热 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求： a) 出风口在机箱后面板情况下，出风 口温度不高于55℃ ; b) 可触及面温度小于45℃ ; c) 显示器表面温度：显示屏温度不高于 38℃ , 显示屏上下灯带位置温度（如 涉及）不高于40℃ , 出风口温度不高 于 45℃ |
| 56 | 产品 规格 |  | 整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 2 级及以上 |
| 57 | 产品 规格 |  | 机身颜色 | 一般选用灰色/黑色等商务色系 |
| 58 | 产品 规格 |  | 机箱尺寸容量 | 机箱体积应不大于 40L |
| 59 | 性能 要求 | CPU 性能 | CPU物理核数 | 核数或线程数≥ 8 |
| 60 | 性能 要求 |  | CPU主频 | ≥2.2GHz |
| 61 | 性能 要求 |  | CPU末级缓存容量 | ≥8MB |
| 62 | 性能 要求 |  | CPU支持的内存最高速率 | ≥2666MT/s |
| 63 | 性能 要求 | 内存 性能 | 内存读写速率 | ≥2666MT/s |
| 64 | 性能 要求 | 显卡 性能 | 显示分辨率 | ≥2560×1440 |
| 65 | 性能 要求 |  | 显卡显示芯片核心频率 | ≥800MHz |
| 66 | 性能 要求 |  | 显存等效频率 | ≥1600MT/s |
| 67 | 性能 要求 |  | 显卡可支持多屏同时显示数量 | 支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于2560×1440 |
| 68 | 性能 要求 | 显示 设备 性能 | 显示屏刷新率 | ≥60Hz |
| 69 | 性能 要求 |  | 显示屏位深 | ≥8 位 |
| 70 | 性能 要求 |  | 显示屏色域 | ≥99% sRGB |
| 71 | 性能 要求 |  | 显示屏色准 | △E ≤ 3 |
| 72 | 性能 要求 |  | 显示屏响应时间 | ≤6ms |
| 73 | 性能 要求 |  | 显示屏亮度 | ≥300 尼特 |
| 74 | 性能 要求 |  | 显示屏亮度一致性 | ≥70% |
| 75 | 性能 要求 |  | 显示屏对比度 | ≥500：1 |
| 76 | 性能 要求 |  | 显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定 |
| 77 | 性能 要求 | 网络 设备 性能 | 有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适 应 |
| 78 | 功能 要求 | 主板 功能 | 内存扩 展接口(板载内存不涉 及) | ≥4 |
| 79 | 功能 要求 |  | 主板USB 瞬间过流保护 | 支持瞬间过流保护功能 |
| 80 | 功能 要求 |  | 主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |
| 81 | 功能 要求 |  | I/O 接口功能 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产 品进行增容功能等。工作站 I/O 接口应 具备外接标准 USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |
| 82 | 功能 要求 | 显卡 功能 | 显卡外接显示接口 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器 接口相匹配 |
| 83 | 功能 要求 | 显示 设备 功能 | 显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |
| 84 | 功能 要求 |  | 显示器支架 | 显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等 |
| 85 | 功能 要求 |  | 显示器参数调节 | a) 提供 OSD 选单按钮用于调节色彩、 模式等； b) 支持色温、亮度、对比度调节 |
| 86 | 功能 要求 | 存储 功能 | 存储功能 | 通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储 /UFS固态存储/SATA 硬磁盘等存储部 件提供存储功能 |
| 87 | 功能 要求 | 网络 设备 功能 | 网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能； b)支持访问网络和数据交换功能 |
| 88 | 功能 要求 |  | 数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |
| 89 | 功能 要求 |  | 有线网卡接口类型 | 支持 RJ45 接口 |
| 90 | 功能 要求 |  | 网络设备拆装 | 若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等 |
| 91 | 功能 要求 | 外部 接口 功能 | 音频接口类型 | 支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口 |
| 92 | 功能 要求 |  | 视频接口类型 | 至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中 1 种显示接口 |
| 93 | 功能 要求 |  | HDMI、DP、 Type-C显示接口 要求 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |
| 94 | 功能 要求 | 电源 功能 | 电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T 15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求 |
| 95 | 功能 要求 | 操作 系统 及软 件功 能 | 中文信息处理要求 | 符合 GB 18030 的相关规定 |
| 96 | 功能 要求 |  | 操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |
| 97 | 功能 要求 |  | 固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |
| 98 | 功能 要求 |  | 操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |
| 99 | 功能 要求 |  | BIOS 支持关闭通讯接口 | 支持BIOS 关闭以太网及 USB 接口功能 |
| 100 | 功能 要求 |  | 固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |
| 101 | 功能 要求 |  | 固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |
| 102 | 功能 要求 |  | 固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |
| 103 | 功能 要求 |  | 固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |
| 104 | 可靠 性要 求 | 存储 设备 可靠 性 | 固态存储寿命 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |
| 105 | 可靠 性要 求 |  | 机械硬盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 |
| 106 | 可靠 性要 求 | 显示 设备 可靠 性 | 显示屏屏幕失效点 | 符合 GB/T 9813.2 的要求 |
| 107 | 可靠 性要 求 | 外设 可靠 性 | 键盘按键寿命 | ≥1000 万次 |
| 108 | 可靠 性要 求 |  | 鼠标按键寿命 | ≥500 万次 |
| 109 | 可靠 性要 求 |  | 键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60 °弯折不低于3000 次，功能、外观完好 |
| 110 | 可靠 性要 求 |  | 风扇寿命 | ≥4 万小时 |
| 111 | 可靠 性要 求 | 整机 可靠 性要 求 | 电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合 GB/T 9254.2的规定 |
| 112 | 可靠 性要 求 |  | 环境条件要求的气候环境适应性 | 符合 GB/T 9813.1中规定 |
| 113 | 可靠 性要 求 |  | 环境条件要求的振动适应性 | 符合 GB/T 9813.1中规定 |
| 114 | 可靠 性要 求 |  | 环境条件要求的冲击适应性 | 符合 GB/T 9813.1中规定 |
| 115 | 可靠 性要 求 |  | 环境条件要求的碰撞适应性 | 符合 GB/T 9813.1中规定 |
| 116 | 可靠 性要 求 |  | 环境条件要求的运输包装件跌落适 应性 | 符合 GB/T 9813.1 中规定 |
| 117 | 可靠 性要 求 |  | MTBF 测 试 | MTBF(m1)≥3 万小时 |
| 118 | 兼容 要求 | 兼容 要求 | 常用软件兼容 | 应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |
| 119 | 兼容 要求 |  | 数据库兼容 | 兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 |
| 120 | 兼容 要求 |  | 中间件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商中间件产品 |
| 121 | 兼容 要求 |  | 平台软件兼容 | 兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台 |
| 122 | 包装 及运 输要 求 | 包装 及运 输要 求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 123 | 服务 要求 | 服务 要求 | 配置检查工具 | 供应商提供经自检测试工具 |
| 124 | 服务 要求 |  | 服务响应 | a）提供产品3 年维保及上门服务（满足同城4 小时、异地 12 小时响应要求）； b）提供政企专线 724 在线服务； c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100% |
| 125 | 服务 要求 |  | 服务周期 | 支持产品延保≥3 年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6 年（自购买之日起） |
| 126 | 服务 要求 |  | 预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |
| 127 | 服务 要求 |  | 培训服务 | 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |
| 128 | 服务 要求 |  | 典型问题解决手册 | 供应商提供典型问题解决说明文档或视频 |
| 129 | 服务 要求 |  | 厂家升级软件与扩容服务 | 供应商提供上门升级部件/软件的增值服务 |
| 130 | 服务 要求 |  | 整机质量服务要求 | 免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
| 131 | 服务 要求 |  | 合格证书要求 | 供应商提供产品合格证 |
| 132 | 服务 要求 |  | 开箱组装/使用指导要求 | 供应商提供开箱组装/使用指导 |
| 133 | 服务 要求 |  | 驱动下载服务要求 | 供应商提供驱动光盘或下载方式 |
| 134 | 服务 要求 |  | 兼容适配软件下载服务要求 | 供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站） |
| 135 | 供应 保障 要求 | 供应 链合 规性 | 产品部件保障 | 保障产品主要部件提供 6 年的备件服 务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 |
| 136 | 供应 保障 要求 | 供应 链质 量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |
| 137 | 供应 保障 要求 |  | 供应能力证明 | 供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |
| 138 | 安全 要求 | 关键 部件 安全 要求 | 关键部件安全要求3 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |
| 139 | 安全 要求 | 整机 安全 性要 求 | 密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或 GM/T 0028 的相关规定 |
| 140 | 安全 要求 |  | 信息安全基本要求 | a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序 等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |
| 141 | 安全 要求 |  | 固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程 中只有通过启动校验才能正常启动 |
| 142 | 安全 要求 |  | 限用物质的限量要求 | 符合 GB/T 26572 中规定 |

（三）服务器操作系统采购需求

| 序号 | 分类 | 一级指标4 | 二级指标 4 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 要求 | 操作系统支持 多 CPU 架构 | 同源兼容多 CPU 平台架构 | 操作系统支持同源兼容 ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86 架构的 CPU |
| 2 | 功能 要求 | 操作系统支持 CPU 内置功能 | 多核支持 | 操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度 |
| 3 | 功能 要求 |  | CPU 虚拟化支 持 | 操作系统支持 CPU 虚拟化技术 |
| 4 | 功能 要求 |  | 动态调节 CPU 运行频率 | 操作系统根据负载情况，自动调节 CPU 的运行频率 |
| 5 | 功能 要求 |  | 支持多 CPU | 支持跨路内存访问，支持 CPU 间负载均 衡，支持并优化 NUMA 体系架构 |
| 6 | 功能 要求 |  | 支持 CPU 内置 安全功能 | 操作系统支持 CPU 硬件密码运算与随机 数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用CPU 指令，实现自旋锁 |
| 7 | 功能 要求 | 安装部署 | 安装方式 | 操作系统支持光盘安装、USB 闪存盘安装、网络安装和无人值守安装 |
| 8 | 功能 要求 |  | 安装模式 | 操作系统支持图形或文本安装模式 |
| 9 | 功能 要求 |  | 安装过程配置 | 操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置（如 LVM）、自定义分区设置、安装组件设置、时区设置、键盘布局设 置、初始用户设置、计算机名设置和网 络设置，支持通过 USB 闪存盘等方式加 载硬件驱动、支持设置加密文件系统 |
| 10 | 功能 要求 |  | 系统引导 | a)操作系统应支持UEFI2.0 及以上规范 固件引导，当计算机以UEFI模式启动 安装时，安装程序应分配 ESP，并在 ESP 中放置启动引导文件，使系统能以UEFI 模式引导； b)支持 bootloader 引导，支持 MBR 及 GPT |
| 11 | 功能 要求 |  | 引导修复 | 操作系统安装媒体提供系统引导修复功能，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导 |
| 12 | 功能 要求 |  | 引导参数编辑 | 操作系统支持用户编辑引导参数，支持 GRUB 口令保护 |
| 13 | 功能 要求 |  | 数据保护 | 安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出/取消功能，当用户取消安装时，不改变硬 盘上已有数据 |
| 14 | 功能 要求 |  | 分辨率自适应 | 操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率(文本模式除外) |
| 15 | 功能 要求 |  | 安装配置正确 性校验 | 操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会影响系统启动或正常使用，予以明确提示 |
| 16 | 功能 要求 | 系统内核 | 内核要求 | a)若操作系统是基于Linux 内核的服务器操作系统应兼容 4.19 版内核 b)若操作系统属于其他类型内核不做 要求 |
| 17 | 功能 要求 | 进程、线程调 度 | NUMA | 操作系统支持基于 NUMA 的亲和调度 |
| 18 | 功能 要求 |  | 多核轮询 | 操作系统支持 CPU 多核轮询调度 |
| 19 | 功能 要求 |  | 进程调度 | 操作系统具备进程优先级动态调整能力，允许在进程运行时对优先级进行调整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查 |
| 20 | 功能 要求 | 内存管理 | 内存容量 | 操作系统支持最大内存不小于 4TB |
| 21 | 功能 要求 |  | 内存大页管理 | 操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换 |
| 22 | 功能 要求 |  | NUMA | 操作系统支持 NUMA 近节点优化 |
| 23 | 功能 要求 |  | 内存超分 | 操作系统支持虚拟内存超分，提升内存的使用率 |
| 24 | 功能 要求 | 存储管理 | RAID 支持 | 操作系统支持硬 RAID 和软 RAID，支持软 RAID 级别 0、1、5、6、10 |
| 25 | 功能 要求 |  | 虚拟文件系统 | 操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备 |
| 26 | 功能 要求 |  | 文件管理 | 操作系统支持文件存储、检索和共享 |
| 27 | 功能 要求 |  | 可移动存储 | 操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等 |
| 28 | 功能 要求 |  | 外部独立存储 | 操作系统支持使用外部独立存储设备 |
| 29 | 功能 要求 |  | 多路径聚合 | 操作系统支持存储多路径聚合及 I/O 动态负载均衡 |
| 30 | 功能 要求 |  | 故障检测 | 操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集 |
| 31 | 功能 要求 |  | 虚拟内存 | 操作系统支持将硬盘的特定分区或文 件作为虚拟扩展内存用于存放内存数 据，支持虚拟内存压缩 |
| 32 | 功能 要求 |  | 网络块设备挂 载 | 操作系统支持 FCoE、iSCSI，支持将 Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个目录并作为标准文件系统使用 |
| 33 | 功能 要求 | 网络管理 | 网络链路检测 | 操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询 |
| 34 | 功能 要求 |  | TCP 卸载引擎 | 操作系统支持运行 TCP 协议卸载引擎的网卡 |
| 35 | 功能 要求 |  | 网络协议 | 操作系统支持 IPv4、IPv6 |
| 36 | 功能 要求 |  | 多网卡绑定 | 操作系统支持多网卡绑定 |
| 37 | 功能 要求 | 文件系统 | 文件系统支持 | 操作系统支持 XFS、EXT3、EXT4、NTFS、 FAT32 等文件系统，支持相应格式分区 创建、删除、格式化等 |
| 38 | 功能 要求 |  | 日志式文件系 统 | 操作系统支持日志式文件系统 |
| 39 | 功能 要求 |  | 文件处理能力 | 操作系统支持最大文件不小于 4TB，最大分区与文件系统不小于10PB，最大文件名长度不小于 255 字节 |
| 40 | 功能 要求 |  | 分区大小调整 | 操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变 |
| 41 | 功能 要求 | 应用开发运行 环境 | 集成开发环境/ 开发框架 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光 盘等方式提供开发环境，包括Qt、Eclipse、VSCode 等 |
| 42 | 功能 要求 |  | 开发工具库 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光 盘等方式提供开发库，包括 GNU C、GNU C++、Java、Qt 、Gtk+、Cairo、OpenGL、 Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、 JS 等 |
| 43 | 功能 要求 |  | 编译器开发工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括 GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake 等 |
| 44 | 功能 要求 |  | 文本编辑工具 | 操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具，包括 Emacs、Vim 等 |
| 45 | 功能 要求 |  | 软件包管理 | 操作系统支持查询软件包描述和包含文件，以及软件包依赖；支持在安装时自动提示并下载安装缺 失的依赖软件包 |
| 46 | 功能 要求 |  | 开发文档 | 供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API 文档 |
| 47 | 功能 要求 | 服务支持 | 网络服务 | 操作系统支持 TCP/UDP |
| 48 | 功能 要求 |  | 网络共享 | 操作系统支持基于 NFS、SMB、FTP、CIFS 等协议的数据网络共享服务 |
| 49 | 功能 要求 |  | WEB 服务 | 操作系统支持基于 HTTP、HTTPS、 FastCGI 等协议 WEB 服务 |
| 50 | 功能 要求 |  | 加密传输服务 | 操作系统支持基于 IPSec 和 SSL 协议的 隧道加密传输服务 |
| 51 | 功能 要求 |  | 数字证书服务 | 操作系统支持基于PKI体系的数字证书服务 |
| 52 | 功能 要求 |  | 访问控制服务 | 操作系统支持基于 RBAC(基于角色的访问控制)机制的访问控制服务 |
| 53 | 功能 要求 |  | 网络管理服务 | 操作系统支持基于 SNMP、NETCONF、 RESTCONF 等协议的网络管理服务 |
| 54 | 功能 要求 |  | 时间同步服务 | 操作系统支持基于 NTP 协议网络时间同步服务 |
| 55 | 功能 要求 |  | 远程连接服务 | 操作系统支持 RPC、rsync、SSH 等远程服务 |
| 56 | 功能 要求 |  | 邮件服务 | 操作系统支持基于 SMTP、POP3、IMAP 等的邮件服务 |
| 57 | 功能 要求 |  | 身份鉴别服务 | 操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务 |
| 58 | 功能 要求 |  | 数据存储和查 询服务 | 操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务 |
| 59 | 功能 要求 |  |  | 操作系统支持块、文件、对象等类型的数据存储服务 |
| 60 | 功能 要求 |  |  | 操作系统支持 SQL、NoSQL、键值等类型的数据库 |
| 61 | 功能 要求 |  | 存储服务 | 操作系统支持多种传输速率和存储协议的 SAN 和 NAS 存储 |
| 62 | 功能 要求 |  | 集群支持 | 操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式 |
| 63 | 功能 要求 |  |  | 操作系统支持服务基于分布式通信协议的分布式集群、高可用集群的部署模式 |
| 64 | 功能 要求 |  |  | 操作系统支持基于虚拟路由器冗余协议的高可用集群部署模式 |
| 65 | 功能 要求 |  | 分布式服务 | 操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务 |
| 66 | 功能 要求 |  | 负载均衡模式 | 操作系统支持基于OSI模型的 4/7 层和链路层的负载均衡模式 |
| 67 | 功能 要求 |  |  | 操作系统支持基于不同调度算法的负载均衡模式 |
| 68 | 功能 要求 |  | 高可用服务 | 操作系统提供对 HA 的支持，支持多种集群配置模式，包括主主模式、主备模 式、N+1 模式和 N+M 模式，支持资源及 节点故障检测 |
| 69 | 功能 要求 | 虚拟化 | 虚拟化部署 | 操作系统支持在 KVM、Xen、Hyper-V 虚拟机上安装部署操作系统 |
| 70 | 功能 要求 |  | 内核虚拟化 (KVM) | 操作系统支持 KVM 虚拟化：对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚 拟机硬盘做快照并从快照恢复；兼容 qemu、libvirt 标准接口；支持 UEFI 或 legacy BIOS 方式启动；支持虚拟时钟 arch-timer；支持虚拟鼠标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、CDROM、串口 pty/p ipe/file 等设备； 支持 Virtio 协议下的虚拟设备，包括 串口、blk 驱动硬盘、SCSI 驱动硬盘、 不同后端控制器类型的 Virtio 网卡(包 括内核态、用户态、qemu)、GPU、vsock 设备等；支持硬盘和网卡选择类型VF IO 设备；支持虚拟机 CPU、内存、网卡、 硬盘等离线调整；支持虚拟机网卡、硬盘、USB 设备热插拔；支持 PCI/PCIE 设备直通；支持虚拟机热迁移和加密传输；支持虚拟机远程访问；支持虚拟机 CPU 和 I/O 线程绑定 |
| 71 | 功能 要求 |  | KVM 虚拟机管理 | 操作系统支持虚拟机对主机的访问控制；虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页 内存运行虚拟机；支持三种 CPU 型号模 拟模式，包括直通、宿主模型、自定义；支持虚拟机资源调配控制，包括Numa、 CPU、内存、I/O、网卡；支持 CPU 拓扑 模拟和透传 |
| 72 | 功能 要求 | 容器 | 容器虚拟化 | 操作系统支持OC I ；支持进程命名空间 隔离技术包括不限于 mnt、pid、 ipc、 uts、user、network 等；支持在同 CPU 指令架构下的不同规格硬件上无缝分发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展；支持面向容器的独立逻辑文件管理，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能；支持 日志查询功能；支持通过控制终端对容 器内主进程的标准输入输出对接交互； 支持通过控制终端对容器内新建进程的标准输入输出对接交互；支持容器存 储卷管理（新增、删除、卷容量配置、自动回收）、卷共享；支持面向容器的网络设备资源分配和使用；支持CN I；支持容器获取物理节点资源信息 |
| 73 | 功能 要求 |  | 容器镜像和存 储管理 | 操作系统支持容器镜像导入、导出；支持容器镜像分层保存、导入 |
| 74 | 功能 要求 |  | 容器资源隔离 和调配 | 操作系统支持容器资源在线调整，包括 CPU 资源、内存资源、I/O 资源等；支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级 I/O 控制能力；支持面向容器的网络带宽调度策略，实 现容器级网络带宽分配、使用量监控等 机制；支持面向容器的存储空间使用监 控、分配机制；支持容器 CPU 核独占； 支持面向容器的 CPU 时间片资源按需划 分机制；支持面向容器的内存分配和回 收机制，实现内存使用量跟踪和管理；支持同一集群在线、离线业务混合部 署；支持对容器的编排、负载均衡、调度等能力；支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率 |
| 75 | 易用 性要 求 | 中文支持 | 字符编码集 | 操作系统应符合 GB 18030 的要求 |
| 76 | 易用 性要 求 |  | 中文帮助文档 | 操作系统内置中文帮助文档 |
| 77 | 易用 性要 求 | 管理工具 | 系统信息查看 工具 | 操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU 型号等信息 |
| 78 | 易用 性要 求 |  | 网络管理工具 | 操作系统支持多网口自动连接、网络地 址（常被称为“ IP 地址”）设置、DNS 设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询、主备、 802.3AD 动态链路聚合 |
| 79 | 易用 性要 求 |  | 日期和时间管 理工具 | 操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置 |
| 80 | 易用 性要 求 |  | 日志服务管理 工具 | 操作系统支持收集系统日志 |
| 81 | 易用 性要 求 |  | 帐户管理工具 | 操作系统支持帐户添加、删除、属性修改等 |
| 82 | 易用 性要 求 |  | 用户操作审计 工具 | 操作系统支持用户操作痕迹查询 |
| 83 | 易用 性要 求 |  | 存储管理工具 | 操作系统支持 EXT、XFS、NTFS、FAT、 SWAP 等多种格式的分区管理 |
| 84 | 易用 性要 求 |  | SNMP 协议工具 包 | 操作系统支持 SNMP 设备和操作信息检索 |
| 85 | 易用 性要 求 |  | 文本终端连接 工具 | 操作系统支持多终端协同管理 |
| 86 | 易用 性要 求 |  | 服务管理工具 集 | 操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系 |
| 87 | 易用 性要 求 |  | 配置管理工具 | 操作系统提供配置管理工具，可以简化任务配置及服务管理 |
| 88 | 易用 性要 求 |  | 监控管理工具 | 操作系统支持监控系统资源使用情况，包含 CPU、内存、存储 I/O、网络 I/O 等 |
| 89 | 易用 性要 求 |  | 守护进程 | 操作系统支持按需启动守护进程，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载，实现应用持续运行 |
| 90 | 兼容 性要 求 | 基础组件兼容 | 版本兼容 | 操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备 |
| 91 | 兼容 性要 求 |  | 兼容周期 | 操作系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于 5 年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等 |
| 92 | 兼容 性要 求 | 运行环境 | 文件系统层次 结构 | 供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构 |
| 93 | 兼容 性要 求 |  | 运行库 | 供应商应给出长期兼容支持的运行库 |
| 94 | 兼容 性要 求 |  | 命令 | 供应商应给出长期兼容支持的常用命令 |
| 95 | 兼容 性要 求 | 软件兼容 | 集群软件 | 供应商提供兼容的集群软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 96 | 兼容 性要 求 |  | 虚拟化云平台 | 供应商提供兼容的虚拟化平台软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 97 | 兼容 性要 求 |  | 容器云 | 供应商提供兼容的容器云软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 98 | 兼容 性要 求 |  | 存储软件 | 供应商提供兼容的存储软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 99 | 兼容 性要 求 |  | 数据库管理系 统 | 供应商提供兼容的数据库软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 100 | 兼容 性要 求 |  | 中间件 | 供应商提供兼容的中间件软件清单，且至少兼容三款产品 |
| 101 | 兼容 性要 求 |  | 运维平台 | 供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 102 | 兼容 性要 求 |  | 备份软件 | 供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 103 | 兼容 性要 求 |  | 大数据平台 | 供应商提供兼容的大数据平台软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 104 | 兼容 性要 求 |  | 终端防护及杀 毒 | 供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 105 | 兼容 性要 求 |  | 网络防护 | 供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 106 | 兼容 性要 求 |  | 身份认证 | 供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品 |
| 107 | 兼容 性要 求 | 硬件兼容 | 服务器整机 | 供应商提供兼容的服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 108 | 兼容 性要 求 |  | A I 服务器 | 供应商提供兼容的A I服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 109 | 兼容 性要 求 |  | 存储 | 供应商提供兼容的存储服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品 |
| 110 | 兼容 性要 求 |  | 部件兼容 | 供应商提供兼容的系统总线、HBA卡、RAID 卡、网卡、光纤卡、A I 加速卡、 GPU、NPU 等品牌及型号清单 |
| 111 | 可靠 性要 求 | 稳定性 | 操作系统连续 运行 168 小时 | 操作系统高负载下连续常态运行 168 小时无故障 |
| 112 | 可靠 性要 求 | 备份还原 | 备份还原 | 操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态 |
| 113 | 可靠 性要 求 | 内存纠错 | 内存纠错 | 操作系统支持 DDR3、DDR4 等内存上的ECC 查错、纠错 |
| 114 | 可靠 性要 求 | 热插拔 | 硬盘热插拔 | 硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔 |
| 115 | 可维 护性 要求 | 维护工具 | 远程维护 | 操作系统提供远程控制管理工具，支持 RDP、SSH、SPICE、VNC 等协议，方便用 户进行文本或图形化形式的远程连接 及维护 |
| 116 | 可维 护性 要求 |  | 文件完整检查 | 操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复 |
| 117 | 可维 护性 要求 |  | 内核分析 | 操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架，支持对内核函数层面进 行分析；提供内核探测工具，支持对内 核及用户态程序动态追踪 |
| 118 | 可维 护性 要求 | 日志管理 | 日志记录与存 储 | 操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的 记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持配置远程日志功能，可将指定日志内容 归档到日志服务器；支持对日志功能进 行访问控制，防止未经授权的访问 |
| 119 | 可维 护性 要求 |  | 日志处理与分 析 | 操作系统提供系统错误问题回溯分析工具，对系统崩溃问题及错误问题进行 回溯；支持日志切分、一键收集、转储、 同步机制 |
| 120 | 可维 护性 要求 | 脆弱性管理 | 脆弱性管理 | 操作系统提供故障管理框架，内置故障分析专家系统，可与外部同类型系统互 联；具备故障响应、故障警告功能，提 供用户接口，支持故障响应、警告信息 分发；支持故障管理守护进程，使用统 一的传输信道或机制上报故障信息；具 备硬件故障信息捕获、紧急处理功能， 包括 CPU、内存及 PCIe 设备等硬件的故 障；支持诊断/响应组件动态加载机制； 提供或支持第三方远程诊断框架及调 测工具集，实现远程诊断及调试断点功能； 支持物理机、虚拟机中操作系统的故障恢复 |
| 121 | 可维 护性 要求 | 热补丁 | 热补丁 | 操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号；支持增量修 复以及回滚机制；提供热补丁合法性和 一致性校验功能；提供热补丁管理机制 和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、 移除；提供热补丁升级和回滚系统日志，便于查询或回溯 |
| 122 | 可维 护性 要求 | 系统升级 | 升级内容 | 操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级 |
| 123 | 可维 护性 要求 |  | 升级方式 | 操作系统支持在线升级和离线升级 |
| 124 | 可维 护性 要求 |  | 数据保护 | 操作系统升级不得修改破坏用户数据 |
| 125 | 可维 护性 要求 |  | 兼容性 | 操作系统升级不得影响原有软硬件兼 容性，如有影响应显式的提示告知用户 |
| 126 | 可维 护性 要求 |  | 回退 | 操作系统提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式 的提示告知用户 |
| 127 | 服务 要求 | 交付方式 | 交付方式 | 供应商提供光盘、USB 闪存盘、镜像文 件（下载）等交付方式 |
| 128 | 服务 要求 | 服务周期 | 产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 |
| 129 | 服务 要求 |  | 产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等） 之日止≥5 年 |
| 130 | 服务 要求 |  | 产品延伸安全服务周期 | ≥3 年 |
| 131 | 服务 要求 |  | 售后服务最小保障期 | ≥8 年 |
| 132 | 服务 要求 | 售后服务 | 原厂服务 | 服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供 |
| 133 | 服务 要求 |  | 服务热线电话 | 操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务 热线 |
| 134 | 服务 要求 |  | 技术服务标准 | 操作系统厂商提供工作日每日不少于 8h 技术支持服务 |
| 135 | 服务 要求 |  | 技术服务时效 | 操作系统厂商满足同城4h、异地 12h 响 要求，两个工作日解决问题，对于未能 解决的问题和故障提供可行的升级方案 |
| 136 | 服务 要求 |  | 技术服务保障 | 发生非人为因素故障，在七日内由操作 系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换 |
| 137 | 服务 要求 | 现场交付与安 装调试 | 现场安装调试 | 操作系统厂商提供产品安装与现场调试，并提供安装与调试所需的工具和设备 |
| 138 | 服务 要求 |  | 配套资料 | 交付产品时操作系统厂商提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等 |
| 139 | 服务 要求 | 系统更换 | 系统更换 | 服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期） |
| 140 | 服务 要求 | 厂商能力要求 | 服务团队 | 操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务 |
| 141 | 供应 保障 要求 | 数据安全保障 | 数据收集安全保障 | 除用户授权采集的信息外不采集其他 数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内 |
| 142 | 供应 保障 要求 |  | 数据供给安全保障 | 涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等 |
| 143 | 供应 保障 要求 | 代码无风险 | 代码无风险 | 操作系统厂商提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构 |
| 144 | 安全 要求 | 基本要求 | 基本要求6 | 操作系统应当符合安全可靠测评要求 |
| 145 | 安全 要求 | 密码算法支持 | 密码算法实现 | 操作系统支持 GM/T 0002 、GM/T 0003 和 GM/T 0004 规定的密码算法运算 |
| 146 | 安全 要求 |  | 随机数生成 | 操作系统随机数质量符合 GM/T 0005《随机性检测规范》或 GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》 |
| 147 | 安全 要求 |  | 内置数字证书 | 操作系统内置国家电子认证根 CA 的根证书 |
| 148 | 安全 要求 |  | 密码协议实现 | 操作系统支持符合 GB/T 38636—2020 的 TLCP |
| 149 | 安全 要求 | 安全管理 | 防火墙 | 操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控 制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止 ARP 欺骗攻击 |
| 150 | 安全 要求 |  | 安全框架 | 操作系统提供统一访问控制安全框架 |
| 151 | 安全 要求 | 身份鉴别 | 身份鉴别服务 | 用户标识使用帐户名和帐户 ID，在操作系统的整个生存周期内用户标识具有 唯一性；支持用户口令复杂度校验及强 口令管理；支持用户口令有效期配置； 支持口令鉴别失败控制；支持口令加密 算法配置，用户口令进行加密后以不可 逆的密文形式保存；支持禁止根帐户 （root）远程登录设置 |
| 152 | 安全 要求 | 访问控制 | 自主访问控制 | 允许客体拥有者以普通帐户决定并控 制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问；普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制 的粒度控制在单个用户，对系统中的每 一个客体，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予 |
| 153 | 安全 要求 |  | 强制访问控制 | 操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制 |
| 154 | 安全 要求 |  | 安全审计 | 操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的 用户、事件成功或失败等字段；支持审 计日志查询和导出功能 |
| 155 | 安全 要求 | 漏洞管理 | 漏洞管理 | 操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用 NVDB、CNVD 或 CVE 编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息 时，通过系统推送、电子邮件或官方网 站等方式通知用户；漏洞修复，对已发 现的安全漏洞通过补丁等方式对系统 漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版 本已修复的漏洞列表，提供命令或网页 等方式方便用户查询漏洞及其修复情况 |

- （四）数据库采购需求

| 序号 | 指标 分类 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 要求 | 安装与升级 | 数据库安装 | a) 支持命令行或图形化的安装； b) 支持命令行或图形化的可配置安装能力； c) 依据安装环境提供相应的初始化参数配置值； d) 提供图形化软件组件管理向导工具 |
| 2 | 功能 要求 |  | 数据库重启 | a) 支持命令行或图形化的方式关闭和启动服务； b) 关闭服务后，再启动服务，服务正常 |
| 3 | 功能 要求 |  | 安装配置日志 | a) 提供软件安装的日志记录功能； b) 记录的软件安装信息完整正确； c) 提供安装配置操作的日志记录功能； d) 记录的配置操作信息完整正确 |
| 4 | 功能 要求 |  | 升级维护 | a) 支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性； b) 厂商提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件的支持情况 |
| 5 | 功能 要求 | 数据配置 | 参数配置 | a) 依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力 b) 修改数据库配置参数后，配置参数立即生效或数据库重新启动生效，立即生效的配置参数和需要数据库重新启动方可生效的配置参数在相关文档中明确 |
| 6 | 功能 要求 | SQL 功能 | 基础数据类型 | a) 支持数值类型； b) 支持字符类型； c) 支持二进制类型； d) 支持日期和时间类型； e) 支持布尔类型； f) 支持（大）文本类型； g) 支持大对象类型 |
| 7 | 功能 要求 |  | 数据存储基础功能 | 支持基础数据类型 |
| 8 | 功能 要求 |  | 数据检索基础功能 | 支持基础数据类型 |
| 9 | 功能 要求 |  | 核心SQL能力 | a) 支持左外连接； b) 支持右外连接； c) 支持内连接； d) 支持全连接 |
| 10 | 功能 要求 |  | 字符集 | 中文字符集符合 GB 18030 的要求 |
| 11 | 功能 要求 |  | 常用操作符 | a) 支持逻辑操作符及相关运算； b) 支持比较操作符及相关运算； c) 支持算术运算符及相关运算 |
| 12 | 功能 要求 |  | 条件表达式 | a) 支持对比条件表达式； b) 支持逻辑条件表达式； c) 支持空值条件表达式； d) 支持等于条件表达式； e) 支持模式匹配条件表达式； f) 支持区间条件表达式； g) 支持 IN 条件表达式； h) 支持存在条件表达式； i) 支持以上条件表达式的复合表达式 |
| 13 | 功能 要求 |  | SQL 执行计划 | 支持 SQL 计划，使 SQL 按照指定的语句执行，并实现预期结果 |
| 14 | 功能 要求 | 数据库对象 | 基础对象类型 | a) 支持用户的创建、删除、修改； b) 支持角色的创建、删除、修改； c) 支持存储过程的创建、删除、修改； d) 支持表操作功能； e) 支持自增序列； f) 支持主键约束、外键约束、唯一性约束、检查约束和联合主键约束； g) 支持游标功能； h) 支持视图的创建、删除、修改； i) 支持数值计算函数、字符处理函数、日期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、位运算函数、聚合函数、格式化、系统信息等常用函数 |
| 15 | 功能 要求 |  | 基础表分区管理 | a) 哈希分区方式； b) 范围分区方式； c) 列表分区方式 |
| 16 | 功能 要求 |  | 对象变更 | a)支持数据库的创建、删除、更新以及数据库属性的查询； b)支持在线变更表结构、索引； c)支持数据的增加、删除、修改和查询 |
| 17 | 功能 要求 | 事务能力 | 事务基础特性 | 支持事务的ACID |
| 18 | 功能 要求 |  | 死锁检测与处理 | a) 在并发执行过程中，能检测到死锁； b) 提供解决全局死锁的机制； c) 具备死锁处理能力； d) 具备死锁超时回滚的能力； e) 具备死锁检测与处理记录功能 |
| 19 | 功能 要求 | 运维 | 运行时统计信息基础功能 | a）数据库慢 SQL 统计： 1）支持统计 SQL 语句； 2）支持统计用户名； 3）支持统计数据库名； 4）支持统计执行时长； b）数据库性能状态统计： 1）支持统计每秒事务数和查询数； 2）支持统计 SQL 平均响应时间； 3）支持统计高频 SQL |
| 20 | 功能 要求 | 运维 | 日志 | a) 具备对各类事件进行日志记录的功能，可通过日志查看操作内容、执行过程和结果； b) 具备提示和警告功能，提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作； c) 日志完整正确，并且提供可读文本的形式； d) 支持中文日志 |
| 21 | 功能 要求 |  | 远程运维 | 具备远程维护功能 |
| 22 | 功能 要求 |  | 报警 | a) 厂商提供通知管理员的方法或工具； b) 支持设置报警基线，数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，通知管理员； c) 提供报警 API； d) 报警发生时，支持报警信息的实时展示 |
| 23 | 功能 要求 | 迁移 | 数据迁移 | a) 提供元数据、数据库、数据库对象、表数据快速迁移的功能； b) 支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移； c) 支持全量数据迁移、增量数据持续同步等迁移模式； d) 在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性； e) 支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步； f) 支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移 |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 | 功能 要求 |  | 数据比对基础功能 | 对源数据库和目标数据库之间的数据 进行比对，支持数据一致性，并提供一 致性比对报告 |
| 26 | 功能 要求 | 备份恢复 | 数据备份 | a) 运行状态下支持对数据库进行全库备份 b) 运行状态下支持对数据库进行部分备份 c) 运行状态下支持对数据库进行增量备份 |
| 27 | 功能 要求 |  | 多种存储媒体备份、还原 | 支持多种备份存储媒体,支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力 |
| 28 | 功能 要求 |  | 备份还原 的一致性校 验 | 提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具 |
| 29 | 功能 要求 | 集群管理 | 集群构建与管理 | a) 支持集群的运行环境； b) 支持创建并配置数据库集群； c) 配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等 |
| 30 | 功能 要求 | 工具 | 数据库开发调试工具 | a) 具备图形化功能，提高易用性； b) 具备导入、编辑、保存、执行 SQL语句和 SQL 脚本功能； c) 具备复制、编辑现有数据库对象功能； d) 具备关键词显示标记、动态语法提示的 SQL 编辑器功能 |
| 31 | 功能 要求 |  | 用户、角色管理工具 | a) 支持创建、修改、删除用户的功能； b）提供定义用户的功能； c) 支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能 |
| 32 | 功能 要求 |  | SQL 执行计划查看工具 | a) 提供与数据库管理系统进行 SQL 交互的工具，方便运维工作； b) 支持查看 SQL 语句查询执行计划与统计信息 |
| 33 | 功能 要求 |  | 数据库对象工具 | a) 支持创建、修改、删除表的功能，支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能； b) 支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能； c) 支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能； d) 支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能 |
| 34 | 功能 要求 |  | 导入导出工具 | a) 支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中； b) 支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能； c) 支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入； d) 支持 SQL 脚本进行导入导出 |
| 35 | 功能 要求 |  | 数据库运维工具 | a) 支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护； b) 支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护； c) 支持数据库任务自动化调度作业管理； d) 支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括模式、非模式数据字典信息 |
| 36 | 功能 要求 | 图形化管理 | 图形化的开发工具 | 厂商提供图形化的开发工具 |
| 37 | 功能 要求 |  | 图形化运维工具 | 厂商提供图形化的运维工具 |
| 38 | 可靠 性要 求 | 稳定运行 | 稳定运行 | a) 支持连续稳定运行； b) 支持数据库管理系统运行风险的报警能力 |
| 39 | 可靠 性要 求 | 故障切换 | 快速切换 | 支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行 |
| 40 | 可靠 性要 求 |  | 恢复无断点 | 支持无断点恢复能力 |
| 41 | 可靠 性要 求 | 容灾能力 | 主备备份 | a) 支持多副本，支持主副本与从副本之间的数据同步，最低时延由生产厂商提供； b) 提供基于主机的数据库复制技术，包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术，并具备数据副本间的复制 能力 |
| 42 | 可靠 性要 求 |  | 实例容灾 | a) 在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用； b) 在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO 时间等于 0，RTO 时间小于 30s |
| 43 | 可靠 性要 求 |  | 容灾部署 | a)提供远程容灾部署与管理功能； b)提供生产中心与备份中心之间的容 灾部署与管理功能 |
| 44 | 可靠 性要 求 |  | 同城容灾 | a) 支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心； b) 由于网络、供电等原因造成的可用区级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO 时间等于 0，RTO 时间小于 1 分钟 |
| 45 | 可靠性要求 | 容错性 | 服务端编程稳定性 | 支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行 |
| 46 | 可靠 性要 求 |  | 网络容错 | 支持网络中断时，保障事务一致性 |
| 47 | 可靠 性要 求 |  | 检测报警 | a) 支持数据库实例启动时错误检测能力； b) 支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力； c) 支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力； d) 支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力 |
| 48 | 可靠 性要 求 |  | 故障恢复 | a) 系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性； b) 支持完全媒体故障恢复的能力； c) 提供基于时间点故障恢复功能 |
| 49 | 可靠 性要 求 |  | 不同级别故障可恢复 | 支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力 |
| 50 | 兼容 要求 | 硬件兼容 | 硬件平台兼容 | a) 同源支持以下至少三种 CPU 平台架构： 1) ARM； 2) LoongArch； 3) MIPS； 4) SW64； 5) x86； b) 支持 SMP 和 NUMA 的运行环境 |
| 51 | 兼容 要求 | 标准兼容 | ODBC | 支持 ODBC |
| 52 | 兼容 要求 |  | JDBC | 支持 JDBC |
| 53 | 服务 要求 | 交付方式 | 交付方式 | 以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在线下载等交付方式提供产品交付物 |
| 54 | 服务 要求 | 服务周期 | 产品维护周期 | 产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年 |
| 55 | 服务 要求 |  | 产品延伸服务周期 | 产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4 年 |
| 56 | 服务 要求 |  | 产品延伸安全服务周期 | 产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年 |
| 57 | 服务 要求 |  | 售后服务最小保障期 | 自销售之日起，产品售后服务周期≥6年 |
| 58 | 服务 要求 | 供应链与服务保障 | 供应链与服务保障基础要求 | a) 提供多种形式支持服务，包含电话、电子邮件、远程连接等； b) 提供技术支持服务，支持同城4h、异地 12h 响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案； c) 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； d) 建立全国技术服务体系和服务团队，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务； e) 服务周期内支持版本免费升级； f) 开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理； g) 提供数据库参数、慢SQL 语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等 |
| 59 | 安全 要求 | 基本要求 | 基本要求 | 数据库应当符合安全可靠测评要求 |
| 60 | 安全 要求 | 基础安全 | 漏洞管理 | 建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复 |
| 61 | 安全 要求 |  | 身份鉴别及访问控制 | 提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合GM/T0028 的相关规定 |

### 4.9.2运行监测智慧中心升级改造及配套设施清单

| 运行监测智慧中心升级改造及配套设施清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| A、扩声系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 1.阻抗≤8Ω | 只 | 6 |  |
|  |  | 2.频响等同或优于 70Hz~20KHz |  |  |  |
|  |  | 3.额定功率≥120W |  |  |  |
|  |  | 4.灵敏度≥95dB/W/M |  |  |  |
|  |  | 5.水平覆盖角≥120°，垂直覆盖角≥60° |  |  |  |
|  |  | 6.高音：≥3"锥形高音单元×2 |  |  |  |
|  |  | 7.低音：≥6.5"低音×1 |  |  |  |
| 2 | 专业功放 | 1.标准≤1U 机箱设计，采用 D 类数字功放设计方案。 | 台 | 3 |  |
|  |  | 2.标准 XLR 输入接口，和 LINK 输出口。 |  |  |  |
|  |  | 3.电源采用开关电源技术，效高，有效的抑制电源谐波。 |  |  |  |
|  |  | 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 |  |  |  |
|  |  | 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 |  |  |  |
|  |  | 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 |  |  |  |
| 3 | 支架 | 音箱支架 | 只 | 6 |  |
| 4 | 调音台 | 1.支持≥8 路麦克风输入兼容 6 路线路输入接口，支持≥2 路立体声输入接口，≥4 路 RCA 输入，话筒接口幻象电源：+48V。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.具有≥1 组立体声输出、≥4 路编组输出、≥4 路辅助输出、≥1 个耳机监听输出、≥1 个效果输出、≥1 组控制室输出、≥1 组主混音断点插入、≥6 个断点插入。 |  |  |  |
|  |  | 3.内置≥24 位 DSP 效果器，提供≥100 种预设效果。 |  |  |  |
|  |  | 4.具备≥13 个 60mm 行程的高精密碳膜推子。 |  |  |  |
|  |  | 5.内置 USB 声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置 MP3 播放器，支持≥1个 USB 接口接 U 盘播放音乐。 |  |  |  |
| 5 | 音频处理器 | 1.可以同时使用 FIR 和 IIR 这两种滤波器来生成校正需要的系数。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.全矩阵可变增益混音：输入矩阵≥4×8，输出矩阵≥8×8，可将任何的输入通道发送到输出通道，将几个不相邻输出通道叠加混音至物 |  |  |  |
|  |  | 理输出，并且每混音通道输入输出均可进行范围-72db 到 12db 的增益调节。 |  |  |  |
|  |  | 3.输入延时器可调范围≥2000ms，输出延时器可调范围≥2000msVN.39949WS。 |  |  |  |
|  |  | 4.在最小相位 FIR 的处理全功能开启条件下，输入音频到输出音频延时≤388us；输入参量均衡器≥31 段，输出参量均衡器≥8 段，滤波器类型≥16 种，可以调节峰值滤波器，一阶/二阶/可变 Q 高架/低架滤波器、陷波、一阶/二阶/可变 Q 高通/低通滤波器以及一阶/二阶可变 Q全通滤波器。 |  |  |  |
|  |  | 5.设备具有客户端软件，软件可以一键定位局域网内设备，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息；软件支持集中控制≥999 台设备； |  |  |  |
|  |  | 可以安装在 Windows7/10/11 操作系统中。 |  |  |  |
| 6 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48 个可编程陷波点。 | 台 | 1 |  |
|  |  | ★2.前面板具有≥48 个 LED 灯陷波状态指示灯（具有≥2×12 个静态点和≥2×12 个动态点）、≥2 英寸 IPS 真彩显示屏、≥1 个编码旋钮；后面板具有≥1 个船形开关、≥2 路 XLR 母座+2路 TRS 母座模拟输入、≥2 路 XLR 母座+2 路 TRS母座模拟输出、≥1 个 RJ45 接口。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |  |  |  |
|  |  | 3.设备具有编码旋钮和≥2.0 英寸 IPS 屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS 屏幕能够显示 IP 地址，输入和输出通道的实时电平。 |  |  |  |
|  |  | 4.具有设备定位，PC 客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 |  |  |  |
|  |  | 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 |  |  |  |
|  |  | 6.支持多客户端数据同步，≥2 个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 |  |  |  |
|  |  | ★7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件 IP 地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） |  |  |  |
| 7 | 无线话筒 | 1.基于数字 U 段的传输技术，pi/4-DQPSK 调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80 米，接收机具有≥4 路平衡输出、≥1 路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 2.具有≥1 台接收主机、≥4 台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于 470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 四个频段使用。 |  |  |  |
| 8 | 电源管理器 | 1.支持不小于≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 |  |  |  |
|  |  | 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率不小于6000W。输出连接器：多用途电源插座。 |  |  |  |
|  |  | 4.具有≥一路及以上USB输出接口。 |  |  |  |
| B、视频会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清视频终端+高清视频会议终端嵌入软件+视频解码器 | 1.采用分体式结构，内置硬件视频处理单元，采用嵌入式 Linux 操作系统，非 Windows/安卓操作系统。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.支持 ITU-T H.323、SIP 标准协议，具有良好的兼容性；支持 H.239、BFCP 双流协议，主辅流皆可达到优于或等同于1080P。 |  |  |  |
|  |  | 3.主屏支持输出 4K 分辨率信号，单屏支持≥25路视频画面，支持单屏双显、双屏双显应用功能，可实现多画面布局，支持画中画等多种常用布局类型。 |  |  |  |
|  |  | 技术参数： |  |  |  |
|  |  | 1.远程视频会议终端嵌入式软件，内嵌于设备，实现设备各项基本功能的运行。 |  |  |  |
|  |  | 2.兼容 SIP 协议。 |  |  |  |
|  |  | 3.支持 H.264HP 等视频编解码技术、G7.11、G.722 等音频编解码技术。 |  |  |  |
|  |  | 4.支持“主流+辅流”双流方式传输视频会议画面。 |  |  |  |
|  |  | 5.支持高清 1080P/60 帧视频处理能力。 |  |  |  |
|  |  | 6.支持 WEB 管理，符合不同用户的使用习惯。 |  |  |  |
|  |  | 解码参数： |  |  |  |
|  |  | 1.支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI |  |  |  |
|  |  | 2.最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达4096点 |  |  |  |
|  |  | 3.最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 |  |  |  |
|  |  | 4.支持6路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 |  |  |  |
|  |  | 5.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 |  |  |  |
|  |  | 6.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 |  |  |  |
|  |  | 7.支持独立音频输入和音频输出，支持HDMI音频解析析 |  |  |  |
|  |  | 8.支持RS232串口协议控制 |  |  |  |
|  |  | 9.支持HDCP 高带宽数字内容保护技术 |  |  |  |
|  |  | 10.支持亮度和色温调节 |  |  |  |
|  |  | 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 |  |  |  |
|  |  | 12.支持预制16场景，直接调用，方便使用 |  |  |  |
| 2 | 会议视频摄像机+高清视频会议专用摄像头内嵌软件 | 1.高清摄像机具备≥20 倍光学变倍镜头，并支持≥16 倍数字变焦；采用 1/2.8 英寸、≥207万有效像素的高品质 HD CMOS 传感器。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 2.镜头焦距 f4.42mm ~ 88.5mm, 光圈系数 F1.8~ F2.8 。 |  |  |  |
|  |  | 3.支持 HDMI、SDI、USB、网络四路视频同时输出。 |  |  |  |
|  |  | 4.水平视场角：60.7°～3.36°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：水平：1.7°~ 100°/s，俯仰：1.7° ~ 69.9°/s。 |  |  |  |
|  |  | 5.支持先进的 2D、3D 降噪技术。 |  |  |  |
|  |  | 6.内置 AI 技术和行人重识别技术，实现自动识别目标人形并跟踪、自动框选功能。 |  |  |  |
|  |  | 7.支持 AAC 音频编码，音质更佳，带宽占用更小。 |  |  |  |
|  |  | 8.支持 PoE 供电。 |  |  |  |
|  |  | 9.具备≥1 路 HDMI 输出接口、≥1 路 3G-SDI输出接口、≥1 路 USB3.0 输出接口，具备≥1路 3.5mm 音频输入接口和≥1 路 3.5mm 音频输出接口。 |  |  |  |
| C、辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 根 | 8 |  |
| 2 | 音频连接线 | 5米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 根 | 2 |  |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 根 | 2 |  |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 根 | 2 |  |
| 5 | 音频线 | RVS22.5 | 米 | 100 |  |
| 6 | 音箱线 | 音响线音频线喇叭线带神经线主音箱线 | 米 | 50 |  |
|  |  | 300 芯蓝色透明 100 米 QS2208T100S |  |  |  |
| 7 | 视频线 | HDMI线材质: 纯铜 | 条 | 6 |  |
| D、监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘录像机 | 支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可切换； | 台 | 1 |  |
|  |  | 支持12路1080P解码（开启解码增强后，可提升至16路1080P解码） |  |  |  |
|  |  | 支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC |  |  |  |
|  |  | 2个千兆网口 |  |  |  |
|  |  | 16进4出报警口 |  |  |  |
|  |  | 2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置） |  |  |  |
| 2 | 监控级硬盘 | 4T | 块 | 1 |  |
| 3 | 高清半球摄像机(含电源) | 400W 像素 | 台 | 2 |  |
|  |  | 支持移动侦测与异常侦测 |  |  |  |
|  |  | 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 |  |  |  |
|  |  | 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30m |  |  |  |
|  |  | 1个内置麦克风 |  |  |  |
|  |  | 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 |  |  |  |
| E、综合布线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息模块 | 六类 | 个 | 6 |  |
| 2 | 信息面板地插 | 86型 | 个 | 6 |  |
| 3 | 网线 | CAT6 | 箱 | 3 |  |
| 4 | 桥架 | 镀锌 100100 | 米 | 20 |  |
| 5 | 机柜 | 6008002000 | 台 | 2 |  |
| 6 | PDU电源 | 8位，防雷 | 套 | 4 |  |
| 7 | 理线架 | 1U | 项 | 1 |  |
| 8 | 配线架 | 24口，六类满配模块 | 项 | 1 |  |
| 9 | 高清线 | 15米 | 根 | 4 |  |
| 10 | 辅材 | 标签、水晶头、绝缘胶布等 | 项 | 1 |  |
| F、网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 业务服务器器 | 见业务服务器采购需求 | 台 | 1 |  |
| 2 | 核心交换机 | 1、交换容量≥100Tbps，包转发率≥76000Mpps，如有多称值，以官网最小值为准，要求提供官网截图及链接证明； 2、支持主控板、风扇、电源冗余，主控板主备切换无丢包；所有单板支持热插拔； ★3、支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔，（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 4、支持标准和扩展ACL，支持基于VLAN的ACL； 5、支持OSPF/BGP/IS-IS等路由协议； 6、支持256位全端口MACSEC加密， 7、要求提供冗余双主控，冗余双交换网板，冗余双交流电源，整机提供不低于48个千兆电口，不低于48个千兆光口； | 台 | 1 |  |
| 3 | 汇聚交换机 | L2以太网交换机主机,支持不少于48个10/100/1000BASE-T电口,支持不少于4个1000BASE-X SFP端口,支持AC，交换容量不低于：336Gbps/3.36Tbps，包转发率不低于：126/144Mpps | 台 | 3 |  |
| 4 | POE交换机 | 1、交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps， 2、10/100/1000Base-T电口≥24个，千兆SFP口≥4个； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥170W； 4、支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； | 台 | 1 |  |
| 5 | 防火墙 | 1、设备支持路由模式、透明模式以及混杂模式部署； 2、整机同时支持防火墙、服务器负载均衡）、入侵防御、防病毒、应用识别和web应用防护（WAF）、威胁情报等功能； 4、支持不低于15000种特征的攻击检测和防御； 5、支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。 ★6、防火墙吞吐量≥10Gbps，并发连接数≥200w，新建连接数（/秒）≥6w，全威胁应用层吞吐(IPS+AV+应用识别)≥1.2Gbps，（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） 7、提供≥2个千兆电口，≥4个bypass口，≥4个千兆光接口，3年AV/IPS特征库升级服务。 | 项 | 1 |  |
| 6 | AC | 1500M 802.11ax 千兆Wi-Fi 6无线接入点 | 台 | 1 |  |
| 7 | AP | WAN口：2个10/100/1000Base-T以太网端口，LAN口：3个10/100/1000Base-T以太网端口（其中1个WAN口和2个LAN口支持LAN/WAN自由切换），硬件拨码开关，路由及纯AC模式一键切换，内置无线AC功能，带机量100-150台 | 台 | 2 |  |
| 8 | 业务展示工作站 | 见业务展示工作站采购需求 | 台 | 4 |  |
| G、室内装修改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 两联操作台 | 1406076CM | 套 | 2 |  |
| 2 | 三联操作台 | 2106076cm | 套 | 4 |  |
| 3 | 座椅 | 办公椅 | 把 | 4 |  |
| 4 | 静电地板 | 抗静电地板，600600，20公分 | 平 | 120 |  |
| F、配套设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频存储 | 1、双控Active-Active架构，SAN构采用SAN统一集成的控制器架构 本次配置控制器数量≥2，可以横向扩展到8控制器 2、控制柜支持2U12，2U25，3U48形态结构，扩展柜支持2U12, 2U25, 3U48，5U92形态结构 3、本次配置系统缓存64G或者5GB纯硬件缓存，非SSD、非高速Flash充当缓存或者非PC服务器内存 支持16Gb FC、8Gb FC、1/10Gb iSCSI、10Gb FCoE等多协议主机接口 本次配置4个16Gbps主机FC接口+ 8个1Gbps主机iSCSI接口+4个10Gbps iSCSI接口（含万兆模块） 4、本次实际配置≥40块HDD_4T_SAS_12Gbps_7.2Krpm_3.5硬盘 最大可扩展到4600块以上硬盘 硬盘类型应同时支持SAS、NL-SAS、SSD固态硬盘 5、支持不同容量和转速的同类型磁盘的混插扩容 6、配置基于存储阵列的安全控制管理软件，以保证在SAN环境下，不同主机系统对存储阵列访问的安全性，配置无限制分区数 7、配置路径冗余管理软件，以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能，确保在通道发生故障的情况下，仍可以连续访问信息。 8、支持基于控制器的远程磁盘镜像功能，存储远程镜像软件应具备与主机平台无关性、应用透明性，以充分支持今后主机平台的更换、应用的更换、数据库的更换。镜像方式支持同步和异步两种，支持以上两种模式之间的在线转换 9、配置自动精简配置功能，采用瘦供给的磁盘分配方式，可灵活分配存储空间，避免磁盘资源分配失调，精简粒度32K、64K、128K、256K可调节 10、配置数据快照功能，支持快照数≥4096，支持对卷进行快照和克隆功能 11、支持四层数据分层，可以将热点数据在不同存储介质之间进行在线迁移，且数据可在同层之间动态均衡，实现存储成本和性能的平衡，提高投资回报率. 12、具备独特的混合云存储能力，提供云缓存，云容灾，云备份等功能，无需购买备份软件即可实现数据到云端的备份，降低备份复杂程度，有效保护客户的数据安全。全面对接阿里云、Openstack等云厂商。将云存储的高性价比和可扩展性与本地数据中心架构相结合，轻松实现数据在本地数据中心和公有云之间的无缝流动。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 中间件 | - 通过JavaEE 7、JavaEE 8、JakartaEE 9.0、JakartaEE 9.1标准认证， 2、支持国产化环境。 3、支持通过应用Web接口的QPS、并发数等指标对应用请求进行限流，限流包括快速失败、预热启动、排队等待等；支持通过应用Web接口的慢请求比例、异常比例、异常数等阈值，熔断Web接口请求。 4、中间件所有标准功能完善并且成熟。 - 支持EJB集群，EJB集群需要支持多种负载管理算法（支持简单轮转、加权轮转、随机、备份等负载均衡策略等）和故障EJB自动隔离功能。 6、提供完善的集群技术与 Session 管理，内置分布式会话管理方案，支持 Session 数据配置接入分布式缓存实现 Session 数据的独立管理。 7、产品具备应用运行时自我保护安全防御机制，支持依据上下文及关键函数的参数等信息动态判断恶意攻击，实时进行安全阻断，内置常见安全漏洞防御选项，灵活配置防御策略，实现对多种攻击手段如SQL注入、命令注入、文件目录列表等进行检测和拦截，并记录攻击的细节信息备查，同时根据攻击事件，发现应用存在的安全漏洞，并提出修复意见。 8、支持拦截多种web安全攻击，包括命令注入、SQL注入、任意文件下载和读取、文件目录列出、任意文件上传、SSRF、文件包含、Struts OGNL代码执行、远程命令执行、XXE、反序列化漏洞、反射型XSS、WebShell。支持安全防护统计功能。包含攻击次数、攻击类型、Top10攻击来源、Top10被攻击URL等信息。 9、为保障产品安全性，应对产品进行安全功能测试和渗透测试。 ★10、为保证系统稳定运行，提供在全国产环境下满足至少五十万在线用户访问能力，平均响应时间低于300毫秒，事务通过率≥98%。（提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告，原件扫描上传） - 11、需要具备传统环境(非容器)和容器环境生产案例，在单用户同时实现非容器环境150台服务器以上、容器环境8000个Pod节点以上规模。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 服务器操作系统 | 见：服务器操作采购需求 | 套 | 25 |  |

# 5、性能要求

仪征市城市生命线业务系统基于复用的仪征市政务云及扬州市政务云计算、存储、网络、安全等基础设施资源，在政务云整体性能基础上，本次主要考虑新建应用系统的性能需求。

## 5.1总体性能需求

1、系统支持从数据层面到业务层面高可用，满足系统可用性；

2、系统易于扩展，支持海量数据存储，支持业务集群和存储集群，满足高可靠性需求；

3、系统具备充分的数据冗余，数据容错能力；

4、系统在存储节点损坏时（包括硬盘，机柜的故障），不会丢失数据；

5、系统在发生数据损坏时，有数据自愈能力；

6、系统具备完善的数据加密，数据传输的安全机制，保障数据安全；

7、系统具备专业的认证体系和数据访问机制，保障数据安全；

8、确保系统具有高度的安全性，提供安全的登录和访问措施，防止系统被攻击；

9、系统组件选择要支持7×24小时连续长时间高负荷工作。

## 5.2计算性能需求

1、可用性

系统可用性≥99.95%。

## 5.3应用性能需求

1、具备良好的并发响应能力，整体响应性能在3秒以内。

2、系统应满足用户的要求，稳定、可靠、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。

3、根据业务处理类型的不同，把作业划分为交互类业务、查询类业务和统计分析类业务，分别给出响应时间要求的参考值，包括峰值响应时间和最大响应时间。

## 5.4系统性能需求

1、性能基本要求：

正确性：要求达到正确的计算和控制精度，数据查询统计准确。

健壮性：要求高的执行效率，满足实时监控的要求，数据有容错机制。

可靠性：要求系统高可靠性，能够稳定运行，不影响业务使用。

易用性：要求系统的易用性，界面直观，操作简便，易于学习。

安全性：要求系统使用过程中的安全性以及数据传输的安全性，数据传输采用加密解密算法。

可扩展性：要求以组件方式实现模块扩展，保证了系统的可扩展性和可移植性。

兼容性：要求达到系统级和操作级，保持系统兼容性，支持的浏览器和操作系统。

数据性能：系统数据应完整、准确和及时。汇总统计、制表制图、分析计算、模型测算等功能比较齐全，保证计算结果准确。本系统不仅数据量大，而且数据类型多样，包括图像、多媒体等信息类型，因此，对处理系统的计算能力有比较高的要求，并且保证大容量数据库的可操作性。

可移植性：要求以组件方式实现平台移植，保证系统的可移植性，便于在不同系统、不同平台移植。

系统维护性能：提供系统正常运行所必需的管理和维护功能，包括：数据备份与恢复、应用系统管理、信息内容管理、用户权限管理、代码维护等。

2、关键性能指标：

连续7X24小时运行，功能正常使用率≥95%；

界面友好，符合操作习惯，布局一致美观。

# 6、项目管理及服务要求

（1）、接口兼容性：项目管理团队需要确保各个生命线场景之间的接口兼容性，以实现无缝的数据交换和协同工作。

（2）、数据完整性：项目管理团队需要确保数据的完整性和准确性。任何数据传输和转换过程中的错误都应该能够被及时检测和纠正。

（3）、功能一致性：项目管理团队需要确保各个生命线场景的功能一致性，以实现预期的系统行为和用户体验。

（4）、安全性：项目管理团队需要考虑到数据的安全性和保密性。必须采取适当的措施来防止未经授权的数据访问和篡改。

（5）、测试和验证；项目管理团队需要针对系统进行充分的测试和验证，以确保系统的功能和性能符合预期。

（6）、故障处理：项目管理团队需要提供有效的故障处理机制，能够快速识别和修复任何可能出现的故障。

（7）、监控和性能优化：项目管理团队需要根据需求优化功能，以确保系统的稳定性和高效性。

（8）、文档和培训：项目管理团队需要需求针对本项目所涉及的技术和操作流程，提供清晰的文档和培训资源，以便用户能够理解和操作系统。

（9）、中标人应具备完善的项目管理体系，本项目相应的规范文件，由采购人统一管理。同时中标人须具备良好的软件质量保证机制，能够对进度、质量、变更进行全面的控制，对代码、文档进行完备的版本管理，并保证项目过程中的沟通顺畅。

（10）、中标人应有严格的质量控制管理体系，系统的需求分析、系统设计及开发、测试、安装、调试过程中相关的技术文档必须按照采购人的要求，提交相对项目各个阶段的质量进行控制。

（11）、中标人应积极配合采购人及其委托监理单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目，积极落实采购人和监理单位提出的整改要求。

（12）、对于因中标人原因造成项目质量不合格、项目延期等问题，采购人有权利依照合同对中标人进行经济处罚。

（13）、中标人应严格遵循本项目省市复用建设要求（满足省级平台对接要求、省市县三级贯通建设架构）。（提供承诺函并加盖投标人公章，扫描上传，格式自拟）

（14）、中标人应根据采购人要求完成地下管线相关数据脱敏脱密工作，并做好上图验证。（提供投标人承诺函并加盖公章，扫描上传，格式自拟）。

（15）、投标人需承诺在本项目建设及运维期内完成与扬州市城市生命线监管系统及其他行业管理平台数据对接工作。（提供承诺函并加盖投标人公章，扫描上传，格式自拟）。

# 7、项目团队要求

（1）为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由1名项目经理、1名技术负责人、4名项目实施其他团队成员组成。需要明确提供的人员角色，满足项目的建设需求。

（2）投标人须建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目负责人和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。

（3）项目负责人须具有丰富的项目管理及运营服务工作经验，项目负责人全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。

（4）实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。投标人保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。

# 8、服务质量要求

服务有效期内，投标人根据采购人需求，对平台进行正常运行的保障服务。投标人应具备与本项目匹配的服务能力，明确做出服务承诺，详细阐述实施的组织保障、技术保障、时间保障等。

1、为保证响应时间及服务质量，明确提供服务的组织体系和人员角色配置。

2、为保证服务质量，应具备必要技术人员和技术服务能力，以响应采购人的技术服务要求。

3、本项目开发、试运行、运维期等期间需要提供驻场服务。

# 9、项目培训要求

投标人需免费向本项目中所涉及的用户提供培训，保证用户能够进行系统的运行管理、操作、日常维护与故障分析处理等工作。具体培训要求包括：

1、仪征市住房和城乡建设人员培训

培训对象为扬州市仪征市住房和城乡建设相关业务工作人员，培训目标是让业务人员掌握平台功能，具备平台正常运行管理，常见故障分析、判断和处理能力，达到熟练掌握功能操作、使用和维护的目的。培训形式为项目现场面授、在线培训两种。

2、一般用户培训

培训对象主要是涉及平台服务能力的使用人员，一般用户培训采用集中分批培训的方式，在集中的时间段内、集中的地点，完成对平台使用人员的培训活动。培训形式为现场面授、在线培训两种。

# 10、保密要求

- （1）中标人应对采购人提供的规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

- （2）同时，中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（3）中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。

# 11、验收要求

（1）验收标准：：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。供应商要接受采购人确认的具有客观、公平、公正、具有良好职业操守的监理单位的监督管理。

（2）验收程序：合同约定的履约验收条件达到时，采购人在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。合同约定的履行验收条件达到时，供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。

（3）验收小组：验收小组由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。采购人可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。

(4）验收材料：项目履约验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果等资料作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁

# 12、售后服务要求

（1）、服务有效期内，投标人根据采购人需求，对平台进行正常运行的保障服务。投标人应具备与本项目匹配的服务能力，明确做出服务承诺，详细阐述实施的组织保障、技术保障、时间保障等。

（2）、运维期内所提供运维、技术服务涉及的费用含在本次报价中。运维期内，支撑响应系统各类故障及日常服务器巡检与维护、设备布设、数据开发、系统运行等运行维护要求。至少提供10分钟响应，30分钟到达现场服务并提供承诺函，系统上线后系统运维期内配备人员值班值守实现7*24小时电话值守。

（3）、为保证响应时间及服务质量，明确提供服务的组织体系和人员角色配置。

（4）、为保证服务质量，应具备必要技术人员和技术服务能力，以响应采购人的技术服务要求。

（5）、供应商应为采购人提供系统技术咨询服务,主要包括系统使用培训､系统故障分析等服务,并对采购人今后应用软件的开发和运行提供咨询和配合｡

（6）、根据本项目的需求和特点，提供合理可行的售后服务方案。

# 13、其他要求

（1）在交付完成后，提供至少软件（含数据开发）免费运维3年、设备免费运维3年，且3年运维期间发生的任何异常故障和损坏(不可抗因素除外)引起的费用应由中标人负责。（提供承诺函并加盖投标人公章，扫描上传，格式自拟）

（2）投标人提供所投硬件、成品软件产品以及定制开发软件源代码所有权属于仪征市住房和城乡建设局。（提供承诺函并加盖投标人公章，扫描上传，格式自拟）

（3）中标人必须保证投标所涉及的软件不涉及版权问题，否则一切后果由中标人承担。（提供承诺函并加盖投标人公章，扫描上传，格式自拟）

# 14、演示要求

招标文件的采购需求，供应商提供真实软件的视频展示。为体现演示真实性，演示视频须在真实场景下全景拍摄（演示者须根据投标内容进行讲解演示，演示者须同步出镜，视频帧须保持前后连续性，不得使用剪辑嫁接后期制作而成）。

1.燃气安全专项演示：

①演示依据相关标准制定检查计划并下发企业进行移动端填报，演示企业填报过程中可以通过燃气专业知识进行智能问答；

②演示燃气一张图：展示计划数、完成数、超期情况统计信息，结合GIS地图展示隐患类型统计、整改数量、整改进度及具体位置；

③演示将安全专项检查结果关联至隐患，并能够对隐患整改进度进行实时跟踪，对超期未整改隐患进行督办提醒；

④演示通过选择燃气泄露朔源分析：展示设备信息、监测曲线以及可能泄露的燃气管段、燃气阀门、燃气接头以及燃气管段三通数量，点击对应数量，地图展示所在位置；

⑤演示选择燃气扩散范围分析：展示影响范围和影响管网的窨井、排水管线、电力管线、地下空间数量，击对应数量，地图展示所在位置和基础信息，并支持展示周边1公里的危险源、防护目标以及应急资源信息。

2.排水专项演示：

①演示排水防涝大屏：展示内容包含风险隐患、巡检养护情况，结合GIS地图进行监测点位、监测设备图层管理；

②演示巡检管理：演示通过建立巡检计划，自动生成巡检任务，并可以对巡检任务完成情况进上报；

③演示监测设备管理：包含对雨水管网、泵站、河道、污水管网、污水泵站、污水厂等设施所使用的液位计、电磁流量计、氨氮监测仪的监测设备进行管理和查询以及阈值信息管理；

④演示监测报警管理：演示通过对接前端监测设备，获取实时报警数据，并对现场核查情况进行反馈；

⑤演示监测预警管理：演示预警信息发布管理，形成预警事件清单，对规定时间内未完成事件进行提级督办；

⑥演示风险隐患管理：演示对管网风险进行分级，制定隐患排查计划，进行整改通知，整改反馈。

3.第三方破坏专项演示：

①演示项目信息管理：展示项目信息、五方人员信息（建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师），项目地图定位、施工进度信息；

②演示危大工程安全监管：

展示塔吊监测：演示通过传感器实时采集包括了驾驶员信息、设备信息、塔吊/龙门吊基本信息以及（传感器）监测信息；

高支模监测：演示高支模实时监测水平位移、模板沉降、立杆轴力、杆件倾角数据。

③演示深基坑监测：演示深基坑实时监测立柱变形、地表沉降、水平位移、轴力、内力、水位、水土压力数据；

- ④演示视频智能识别：演示安全帽未佩戴抓拍、陌生人进场识别、堆场火灾预警，车辆未冲洗抓拍四个场景应用（实现视频取证）。

- 分包2：仪征市城市生命线安全工程（一期）非管线专网项目监理及软件测评

# 项目概况

（一）项目背景及建设内容

仪征市城市生命线安全工程（一期）非管线专网项目在仪征市本级建设范围内采用“复用扬州市业务系统”的建设模式开展建设工作，形成极具仪征特色的“1个综合应用+7个专项应用”的仪征市城市生命线安全工程基础设施监管系统。结合仪征市城市生命线安全工程建设项目风险评估结果及城市基础设施的特点，在市本级建设范围内对各专项开展监测设备布设。主要面向仪征市城市生命线安全工程（一期）非管线专网项目提供项目监理服务、系统评测服务。

项目监理服务主要对仪征市城市生命线安全工程（一期）非管线专网项目的全部工程实施准备期、实施期、缺陷责任服务期和质保期等各阶段提供监理服务及相关协调工作。

系统评测服务主要是依据国家标准及系统需求规格说明书等的要求，检验城市生命线安全监管平台是否满足用户需求，对系统功能、性能、可靠性、易用性、维护性、文档审查、验收测试、回归测试等方面进行专业的测试，全面保障信息化建设质量，测试内容主要包括功能测试、性能测试。

（二）服务范围

本次服务范围为：仪征市城市生命线安全工程（一期）非管线专网项目全过程咨询。

# 监理服务要求

本监理服务项目主要采购服务内容如下：

### 监理范围

应对项目建设全过程进行质量、进度、投资、变更的全面控制，进行合同、信息/文档、安全、知识产权、风险的全面管理。按照相关信息化、工程建设标准规范，提供专业的监理服务，并负责项目建设的全过程监督，协调各有关单位间的工作关系和工程进度，保证项目的顺利完成，协助采购人对项目进行验收。

### 监理工作内容

按照“四控制、三管理、一协调”的原则，根据本项目实际情况，保证项目在规定时间内完成，并实现建设目标。具体内容包括：

- （1）项目组织及总体实施方案确认

①审核和确认承建单位的总体设计方案；

②审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案；

③审核和确认承建单位的组织和实施方案，和供应商提交的《项目计划》；

④审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系(含质量控制的关键性节点）；

⑤审核和确认承建单位的源代码管理方案；

⑥审核和确认承建单位的测试计划、测试方案；

⑦审核和确认承建单位的进度计划和进度控制节点。

⑧审核和确认各承建单位的基础数据准备计划、安装调试计划、试运行计划、正式运行计划等；

⑨辅助采购人负责多家承建单位之间的工作协调安排。

- （2）项目总体质量控制

协助采购人制定项目质量目标，提出质量控制的措施。审核并协助采购人确认承建单位的技术工作方案，并监督执行。包括但不限于：

①系统综合管理质量的控制：系统综合管理方案的审核和确认；审核关键设备；审核项目计算资源需求方案的合理性；对采购的软硬件设备的质量进行检验、测试和验收，保证交付产品合格；对设备安装、系统软件的安装调试进行验收；针对承建单位的建设和交付服务进行全过程质量控制，并对项目进行总体验收。

②应用软件开发质量的控制：应用软件开发的阶段性计划的审核和确认；在对项目建设详细了解的基础上，协助项目设计单位、系统综合管理单位和建设单位，对各个分系统、子系统应用软件的详细需求分析、详细设计、编码测试、系统安装调试、系统试运行进行把关；对承建单位的开发质量进行审核；对源代码、开发文件进行移交验收。

③人员培训的质量控制：审核确认承建单位的培训计划；监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；监督审查考核工作，评估培训效果；审核确认承建单位的培训总结报告。

- （3）项目进度控制

按照项目建设进度目标和要求，遵循国家、省、市信息项目建设监理的有关文件及规范，采用先进、科学和适合本项目特点和项目管理技巧等手段，对项目进度进行全面控制，包括但不限于：

①审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

②对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

③当项目建设期目标偏离时，应及时指出，并组织采购人和承建单位进行分析讨论，提出合理有效的对策及建议，同时督促承建单位尽快采取措施追赶工期。

- （4）项目投资控制

通过对实施中方案及设计的优化，有效控制投资预算。协助采购人做好支付预算的现金流量表，将付款进度与工程质量和工程进度结合起来，控制项目的投资不偏离预期。

- （5）项目变更控制

对需要进行变更的内容进行合理性评估并提出监理意见，协助开展变更控制流程。包括但不限于：1）对变更控制，明确界定项目变更的目标，防止变更范围的扩大化，加强变更风险以及变更效果的评估；2）对变更申请及时响应，任何变更都应在实施前进行评估，选择影响最小的变更方案；3）任何变更都要得到三方（采购人、监理单位和承建单位）的书面确认。

- （6）项目合同管理

合同管理是建设项目管理的重要内容之一，建设项目合同的管理是一项复杂全面的系统工程，具有涉及面广、个体差异突出的特点，其管理范畴包括规划管理、投资管理、质量管理、进度管理、安全管理、人员管理等等，合同管理是贯穿整个建设工程项目的管理模式。

要求明确合同管理的总体任务，项目合同的管理措施、方法、控制流；明确信息管理的任务、配套信息管理的方法和措施、为项目建设各阶段配套专项信息管理方案与控制流程。建立完善、合理、信息化、便捷化、现代化的项目信息管理机制与模式。

重点跟踪检查相关合同的执行情况，对合同规定工期的延误和延期、合同变更、索赔等事宜进行审核确认，并根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

- （7）项目信息/档案管理

对相关的会议纪要、项目周报、项目各类实施技术文档、阶段性项目总结等原始技术文档进行整理和审核，配合采购人做好档案资料的归档工作，确保通过上级部门组织的档案验收。

信息管理是建立与建设单位的信息沟通协调机制，提供各类法律、法规、政策等信息咨询和意见建议，指导承建方编制各类项目资料，妥善保管和严格保密各阶段的项目资料（文档、视频、数据、图表等）。

- （8）项目安全管理

确保整体施工、实施过程达到国家安全规范要求，监督和管理过程中的安全、保密。

监理工作中要做到“六必”（必审、必督、必查、必纠、必记、必报）制度，施工组织设计必审，必须符合强制性条文要求；对承建单位的行为必督（督促承建单位按照强制性标准条文及施工组织设计中安全管理和安全生产技术措施、规章制度施工）；危险性较大的工程作业、施工现场安全标记和安全防护措施必查；

监理过程中检查发现存在较大的安全问题，必须要求承建单位整改纠正，发现严重安全隐患必须发《工程暂停令》，要求其暂停施工；审、查、报的情况必记，日记中必有，周报中必有，总结中必有；发现较大安全事故苗头或事故隐患、发生安全事故必及时报，也包括正常情况下每日报、每周报。

- （9）项目知识产权管理

对建设过程中所产生成果的知识产权进行保护，负责建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证不出现违反知识产权的行为。

- （10）项目沟通及风险管理

经采购人委托，负责协调本项目所涉及的相关承建单位之间的工作关系，对于项目实施过程中出现的可能影响项目建设目标的情况，及时予以通报并召开相关会议，协调解决项目建设过程中的各类纠纷，并主要针对全过程的各类风险进行风险评估并提出监理意见。

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

①现场会；

②监理交底会

③周例会

④监理协调会

⑤专题讨论会

⑥专家论证会

⑦阶段工作总结会

⑧问题通报会

⑨阶段及最终验收会

（11）项目保密管理

投标人须建立健全保密管理制度，采取保密管理措施，实现工程的安全保密。具体要求有：

①依据国家保密法律法规，根据工程具体情况，协助采购人划定保密范围和保密内容，并制定相应的保密措施和保密控制流程；

②所有参与监理项目的人员应签订正式保密协议，并在工作中坚持保密原则，严格规范执行各项保密制度，对在项目招标、建设、质保各阶段取得采购人各类信息进行保密管理，杜绝任何泄密事件的发生。

③审查承建单位所采取的保密措施是否有效，检查保密制度落实情况；

④制定相应实施细则并协助采购人采取具体措施，防止实施人员未经批准接触或带出工程中涉密信息。做好工程资料的安全保密管理工作，严格控制接触涉密资料的人员范围。

- 监理工作重点和难点分析

①数据治理跨系统整合难:需对接燃气、供水等多种异构协议，数据标准化率要求高，多源数据清洗与实时同步存在兼容性风险。

③隐蔽工程设备安装风险大:线缆暗埋占比大，传感器安装精度要求毫米级，传统验收难覆盖。

④多线协同管理复杂:涉及市政、应急、环保、城管等多部门，设备安装与软件开发进度交叉，资源冲突率高。

### 监理依据

①《国家政务信息化项目建设管理办法》；

②信息系统监理国标《信息技术服务监理第一部分：总则》GB/T19668.1以及相关分则；

③有关国家、省、市和行业的信息技术标准；

④采购人与项目承建单位签订的合同；

⑤采购人与监理单位签订的服务合同；

### 监理大纲要求

1、要求投标人具有丰富的监理经验，了解政务信息化的业务特点，提供科学完整、合理可行的监理大纲。监理大纲内容应全面覆盖质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调等监理方案。

2、监理大纲应包含对项目建设的理解，并根据项目特点提出合理化建议。投标人应结合项目建设内容，并运用自身经验和知识结合业务特点，编写对项目的理解，同时对项目提出切实可行的合理化建议。

3、监理大纲应包含针对重难点的分析，并有针对性地提出相应的监理措施。重难点分析及监理措施应具有针对性，不应仅仅从项目管理、沟通协调、知识产权等方面通用的描述，应根据建设内容的特点较准确地识别出建设的重难点进行分析。

4、监理大纲中的质量控制措施、进度控制措施、投资控制措施、变更控制措施、安全管理方案、合同管理方案、信息管理方案和组织协调方案，各方案应科学合理完整、可行性强、有针对性。

### 验收标准或者交付成果：

采购人根据国家有关规定、采购文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收，以项目通过竣工验收为标准，验收期间发生的一切费用由中标人承担。

投标人交付成果包括但不限于在项目开展过程中产生的监理规划、监理细则、会议纪要、开工令、支付证书、专题监理报告、工作周报、联络单、巡视记录等。

### 软件测试服务

本项目软件测试服务总体依据参照GB/T 38634-2020 系统与软件工程软件测试系列国家标准，参照项目招投标文件、需求说明文档、系统设计文档和用户使用手册等要求，开展验收测试。测试范围包括系统功能、性能、可靠性、易用性、维护性、文档审查、验收测试、回归测试等方面进行专业的测试，判定该系统是否满足用户需求。所有软件测试内容完成后，出具第三方软件测试报告。

（一）要求及原则

1.测试总体要求和原则：

软件测试服务遵循中国合格评定国家认可委员会及省、市信息项目建设软件测试服务的有关文件及规范，对被测试信息系统功能、性能、可靠性、易用性、维护性、文档审查、验收测试、回归测试等方面进行评估，为系统评审验收提供客观依据；并做好项目竣工后的服务。项目测试服务全面覆盖各功能点、各分项系统及最终整体系统。

2.测试的主要要求：

1）规范各系统文档资料，协调测试计划时间安排，组织完成测试业务需求分析、编写测试方案计划，并组织实施测试。根据测试结果，编写并提交测试报告，保证测试内容与测试方案一致；

2）严格管理项目参加人员，把控方案、计划、实施工作，确保测试工作按时保质完成；根据各信息系统上线和部署要求，合理安排软件测试计划。

3）根据信息系统需求、系统设计编写测试方案、测试计划、测试用例、测试报告等相关文档，确保文档质量；

4）在测试过程中报告发现的缺陷并实时提出优化建议；在承建单位完成整改后进行回归测试，验证缺陷和优化建议已得到正确处理且未引入新的缺陷；要求每次测试至少含一轮回归测试；

5）通过实施软件测试，发现和找出系统开发阶段未满足项目设计要求并且影响上线使用的开发设计缺陷，对被测试系统进行评估，为系统上线并最后总体验收使用提供质量保证；

6）根据项目各系统建设情况和系统测试目标,需将《软件需求规格说明书》、《系统详细设计文档》、建设单位能够出具的相关行业标准和其他具体要求列为测试依据，避免漏测部分功能；

3.测试应遵循的原则：

1）公平原则：实施方应遵循“面向应用、保证质量、客观公正、诚信守诺”的原则开展软件测试工作。

2）标准性原则：实施方应依据相关国家标准、行业标准开展测试工作。本测试要求所使用的标准和规范如与实施方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

3）优质服务原则：本测试要求实施方提供的是最低限度的要求，实施方应保证提供符合本测试要求和有关标准的优质服务，并确保测试报告符合项目验收的所有要求。

4）保密原则：对测试服务过程中接触到的各种信息，不得泄漏给任何单位和个人，未经允许不得利用这些信息从事与服务无关的活动。

4.工作目标

通过软件测试工作的开展，保障各被测试项目的功能开发质量和数据准确性，确保相关需求和工作标准、要求在项目实施过程当中得到严格贯彻，保证各被测试项目的平稳运行。

5.软件测试难点及应对措施

难点一：数据兼容性验证

需对接燃气、供水等类基础设施的多种物联设备协议，实测数据格式转换准确率要求高。

应对措施：构建协议适配中间件库，采用容器化仿真测试环境模拟多终端并发接入场景。

难点二：复杂业务场景全覆盖测试

涉及塌陷、爆炸多种风险研判算法，需验证风险组合的预警准确率。

应对措施：开发智能测试机器人，通过知识图谱自动生成测试用例，实现风险推演路径全覆盖。

难点三：高并发应急响应性能测试

要求实时视频流并发处理时，预警信息生成延时≤3秒。

应对措施：搭建分布式压力测试平台，采用流量镜像技术模拟峰值1.2倍业务负载，实施全链路性能调优。

（二）测试内容

依据国家标准及系统需求规格说明书等的要求，检验系统是否满足用户需求，保证信息系统建设质量、维护用户和被测试项目开发方双方利益。通过评估系统的需求符合性，对系统功能、性能、可靠性、易用性、维护性、文档审查、回归测试等方面进行专业的测试，全面保障信息化建设质量，为项目验收提供重要依据。为了保证软件质量，投标人应从应用系统的功能、性能、可靠性、易用性、维护性、文档审查、验收测试、回归测试等特性方面开展软件测试，测试内容及描述具体如下：

1功能测试

功能测试的目的是在系统集成之后，通过设计测试用例、执行用例、获取结果，对系统的功能、可靠性、易用性、业务流程、用户文档等分别进行测试，保证系统功能符合用户的业务需求；

功能、性能、可靠性、易用性、维护性、文档审查、验收测试、回归测试根据系统《软件需求规格说明书》和《系统详细设计文档》，分析各功能点测试的优先级别。用户经常使用、关系到系统核心功能、优先级别较高的功能点应予以重点关注，尤其在回归测试时应优先执行；

分析信息系统业务需求，对业务流程进行数据流向测试，确保关键业务流程正确执行；必须既包括正常输入和正常业务流程测试，也包括对非法数据输入和异常处理的测试，对系统非正常操作的测试用例一般应占到总数的20%-30%。同时要求测试内容覆盖整个业务周期；

分析信息系统数据处理需求，对系统业务数据进行严格的正确性测试（包括数据是否超出正常的值范围、报表数据准确性等），确保系统即时数据和历史数据准确无误。

信息系统遵循可维护性原则，具备监控运行状态和故障诊断的能力，能够通过维护向导或监控指标快速判断故障发生点，系统故障易分析、易定位、易修复性和可测试性，并能够出具真实可验证的依据；

依据用户视觉感受和使用习惯，信息系统人机交互友好，界面风格一致，简洁美观，有关系统执行过程中的各种中断操作的问题、提示消息和操作结果都有相应的提示信息，并且信息内容易理解。

2性能测试

使用先进的性能测试工具，对系统进行压力负载、疲劳强度、大数据量等测试，验证系统的性能是否满足用户的业务需求。

各信息系统的数据存储能力、存储周期、并发访问量、性能指标根据《软件需求规格说明书》和《系统详细设计文档》确定。

时间特性和资源利用特性

分析系统用户行为，依据性能需求验证分级部署的信息系统支持高并发处理业务的能力；

系统的关键业务，诸如数据采集、数据同步、数据统计等，具备快速响应能力；

系统数据容量在设计值范围内，响应时间满足用户性能需求；

系统资源利用在合理的数值范围，不超过资源指标的预警值；

测试在大用户量、大并发量、大数据量和长时间连续运行等条件下，系统的响应时间和稳定运行情况。

确认信息系统软件与相关的各种硬件设备、操作系统、相关支撑软件以及其他相关信息系统的兼容性。

# 其他要求

1、中标人须按照项目建设目标和要求，遵循国家、江苏省政务信息化项目建设、监理的相关标准规范，依据项目建设合同和用户需求，对项目的各个层面进行先进、科学、合理的管理、控制和协调。

2、中标人对项目所有信息负有保密义务，不得侵害、外泄或以任何直接或间接的方法使任何第三人知悉或使用。

3、中标人须保证信息介质的使用安全，做好介质的管理工作，不能随意摆放。

4、中标人须保证参与采购人工作过程中严格遵守关于信息安全的相关规定。所使用的电脑软、硬件设施都满足采购人的安全要求。

5、中标人在结束采购人委托的工作时，要销毁工作期间使用的相关纸质文件和电子文档，不得保存相关文件。

6、投标人须具有完善的质量管理体系、信息安全管理体系和信息技术服务体系，能够按照受国家相关部门认可的IT服务领域的标准和方法提供监理服务。同时，投标人应具有较强的风险评估能力，能够在监理服务过程中提供专业的信息安全服务。

7、投标人须具有丰富的政务信息化监理经验，熟悉政务信息化项目流程，特别对云平台、大数据平台建设有较深的理解。

8、项目运维阶段，须派遣监理人员跟踪运行情况并监督承建单位优化、完善系统缺陷。项目质保期阶段，须派遣监理人员定期对巡检情况、问题处理情况等进行检查、跟踪。（提供承诺函加盖公章，扫描上传）

9、监理工程师须能够进行全过程管理，并有较强的安全服务意识和服务能力，特别是能够识别并降低所涉及的网络和数据等安全风险。同时，监理工程师应能够对项目建设中的投资进行精准控制，对于可能存在的变更能够进行造价评估，并提供相应意见和建议。

10、监理服务团队成员专业须搭配须合理，配置项目管理、信息安全等方面的专业监理工程师开展日常的监理工作，并且有专职的监理工程师按照国家相关信息技术服务标准要求对监理过程进行监控，确保监理合法合规，所有的监理输出物和工作流程满足相关信息技术服务要求。

11、投标总报价包括一切相关费用，采购人不在支付额外费用。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

分包1

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价 格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 | 10分 |
| 2 | 技术性能 （15分） | 根据招标文件详细技术要求，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得15分，加“★”的技术指标有一项负偏离的扣1分。 （投标人需按照本招标文件的技术指标要求，在“技术参数响应偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并提供有效的证明材料，不提供的视为不满足） | 15分 |
| 3 | 技术方案 （30分） | 1、投标人需结合我市实际情况，从系统架构层面提出满足我市城市生命线监测监管需求的技术架构方案，提供6层系统架构图、网络拓扑图、数据流图和业务流图。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 2、根据招标文件中要求，对投标人提供的数据治理方案的内容（包括数据资源梳理、数据汇聚、数据开发实施、数据资源池建设、数据服务封装实施、数据运维），其中需明确地下管线脱敏脱密及视频数据对接内容。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 3、根据招标文件中要求，投标人需对排水专项监测设备布设提出具有针对性和可行性的施工建议及方案。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 4、根据招标文件中要求，投标人对特殊化结构桥梁监测布设提出具有针对性和可行性的施工建议及方案。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 5、根据招标文件中要求，并分析企业数据对接工作中的重点和难点，提出合理化实施方案。（包括但不限于建设范围内所有燃气公司和供水公司的数据内容上传的网络方案、系统接口方案及配套的终端改造方案）。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 6、投标人提供售后服务方案，从售后服务体系、服务内容、服务方式、服务承诺、响应能力方面对售后服务方案内容阐述。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
| 4 | 业务系统演示 (15分) | 为体现演示真实性，演示视频须在真实场景下全景拍摄(演示者须根据投标内容进行现场讲解演示，演示者须同步出镜，视频帧须保持前后连续性，不得使用剪辑嫁接后期制作而成)，时长不超过 15分钟。如不按以上要求摄录，视频演示不得分。 |  |
|  |  | 1、燃气安全专项演示： （1）演示依据相关标准制定检查计划并下发企业进行移动端填报，演示企业填报过程中可以通过燃气专业知识进行智能问答； | 1分 |
|  |  | （2）演示燃气一张图：展示计划数、完成数、超期情况统计信息，结合GIS地图展示隐患类型统计、整改数量、整改进度及具体位置； | 1分 |
|  |  | （3）演示将安全专项检查结果关联至隐患，并能够对隐患整改进度进行实时跟踪，对超期未整改隐患进行督办提醒； | 1分 |
|  |  | （4）演示通过选择燃气泄露朔源分析：展示设备信息、监测曲线以及可能泄露的燃气管段、燃气阀门、燃气接头以及燃气管段三通数量，点击对应数量，地图展示所在位置； | 1分 |
|  |  | （5）演示选择燃气扩散范围分析：展示影响范围和影响管网的窨井、排水管线、电力管线、地下空间数量，击对应数量，地图展示所在位置和基础信息，并支持展示周边1公里的危险源、防护目标以及应急资源信息。 （以上1-5项每提供一个功能点且全部满足要求的得1分；未提供或演示不完整的不得分。） | 1分 |
|  |  | 2、排水专项演示： （1）演示排水防涝大屏：展示内容包含风险隐患、巡检养护情况，结合GIS地图进行监测点位、监测设备图层管理； | 1分 |
|  |  | （2）演示巡检管理：演示通过建立巡检计划，自动生成巡检任务，并可以对巡检任务完成情况进上报； | 1分 |
|  |  | （3）演示监测设备管理：包含对雨水管网、泵站、河道、污水管网、污水泵站、污水厂等设施所使用的液位计、电磁流量计、氨氮监测仪的监测设备进行管理和查询以及阈值信息管理； | 1分 |
|  |  | （4）演示监测报警管理：演示通过对接前端监测设备，获取实时报警数据，并对现场核查情况进行反馈； | 1分 |
|  |  | （5）演示监测预警管理：演示预警信息发布管理，形成预警事件清单，对规定时间内未完成事件进行提级督办； | 1分 |
|  |  | （6）演示风险隐患管理：演示对管网风险进行分级，制定隐患排查计划，进行整改通知，整改反馈。 （以上1-6项每提供一个功能点且全部满足要求的得1分；未提供或演示不完整的不得分。） | 1分 |
|  |  | 3、第三方破坏专项演示： （1）演示项目信息管理：展示项目信息、五方人员信息（建设单位项目负责人、勘察单位项目负责人、设计单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师），项目地图定位、施工进度信息； | 1分 |
|  |  | （2）演示危大工程安全监管： 展示塔吊监测：演示通过传感器实时采集包括了驾驶员信息、设备信息、塔吊/龙门吊基本信息以及（传感器）监测信息； 高支模监测：演示高支模实时监测水平位移、模板沉降、立杆轴力、杆件倾角数据。 | 1分 |
|  |  | （3）演示深基坑监测：演示深基坑实时监测立柱变形、地表沉降、水平位移、轴力、内力、水位、水土压力数据； | 1分 |
|  |  | （4）演示视频智能识别：演示安全帽未佩戴抓拍、陌生人进场识别、堆场火灾预警，车辆未冲洗抓拍四个场景应用（实现视频取证）。 （以上1-4项每提供一个功能点且全部满足要求的得1分；未提供或演示不完整的不得分。） | 1分 |
| 5 | 企业实力（15分） | 1、投标人具有 CCRC 信息安全服务资质认证，一级得3分，二级得2分，三级得1分，其他不得分，满分3分。 | 3分 |
|  |  | 2、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准认证证书，一级得3分，二级得2分，三级得1分，其他不得分，满分3分。 | 3分 |
|  |  | 3、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书CS五级，得3分，四级得2分，三级得1分，其他不得分，满分3分。 | 3分 |
|  |  | 4、投标人具有信息系统业务安全服务资质CCIA一级得3分，CCIA二级得2分，CCIA三级得1分，其他不得分，满分3分。 | 3分 |
|  |  | 5、投标人具有国产化信息系统集成和服务能力LS4等级证书得3分，LS3等级证书得2分，LS2等级证书得1分，其他不得分，满分3分。 （提供以上1-5项证书，原件扫描上传，未提供不得分。） | 3分 |
| 6 | 项目团队（11分） | 项目经理： 具有信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书、ITSS信息技术应用创新服务经理证书、信息系统业务安全服务工程师证书；每提供一个得1分，满分4分。 - （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传） | 4分 |
|  |  | 项目技术负责人： 具有IT服务项目经理证书、数据库系统工程师证书、注册信息安全工程师 （CISP）证书；每提供一个得1分，满分3分。 - （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传） | 3分 |
|  |  | 项目组成员（不含项目经理、项目技术负责人） 具有用户研究工程师证书、系统架构设计师证书、软件设计师证书、具有软件测试工程师证书；每提供一个得1分，满分4分。 （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，一人多证不重复计分。） | 4分 |
| 7 | 业绩 （4分） | 投标人提供2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今承接过类似项目业绩；每提供一个业绩得2分，满分4分。 （提供合同，原件扫描上传） | 4分 |

分包2

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价 格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分。其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×10×100％ | 10分 |
| 2 | 监理服务方案 （35分） | 1、投标人提供针对本项目监理工作重点和难点分析及应对方案。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 2、投标人应根据招标文件及项目特点，提供质量控制方案。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 3、投标人应根据招标文件及项目特点，编制项目实施进度控制方案。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 4、投标人应根据招标文件及项目特点，编制项目投资控制方案和变更控制方案。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 5、投标人应根据招标文件及项目特点，编制详细的合同管理方案。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 6、投标人应根据招标文件及项目特点，编制详细的安全管理和信息管理方案。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 7、投标人应根据招标文件及项目特点，编制详细的保密管理方案。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
| 3 | 软件测评方案 （10分） | 1、投标人提供针对本项目软件测评工作重点和难点分析及应对方案。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 2、投标人提供针对项目的测试方案，方案包括功能、性能、安全、可靠性、易用性、维护性、代码检测、文档审查、回归测试方面。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
| 4 | 服务响应（5分） | - 投标人提供售后服务方案，从售后服务体系、服务内容、服务方式、服务承诺、响应能力方面对售后服务方案内容阐述。优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
| 5 | 企业实力 （13分） | - 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，有1个证书得1分，最高得3分。 - （提供证书，原件扫描上传） | 3分 |
|  |  | - 2、投标人具有ITSS信息技术服务标准符合性证书的得2分。 - （提供证书，原件扫描上传） | 2分 |
|  |  | - 3、投标人具有工程监理项目管理系统得2分。 - （投标人提供管理系统截图材料，扫描上传） | 2分 |
|  |  | - 4、投标人具有工程监理项目管理系统或测评类相关软件著作权证书（质量控制类、造价控制类、工程监理管理类、安全管理类、软件测试类、数据管理类著作权证书），有一类得1分，满分6分。 - （提供证书，原件扫描上传） | 6分 |
| 6 | 综合实力（13分） | 1、总监理工程师： - 拟投入总监理工程师持有信息系统监理师证书，在此基础上具有下列证书的： - （1）信息系统项目管理师证书得1分； - （2）系统集成项目管理工程师得1分； - （3）注册信息安全工程师证书（CISP）得1分； - （4）注册咨询工程师（投资）的得1分。 - （5）住建部门颁发的国家注册监理工程师（市政公用工程）证书的得1分； - （6）自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来担任过类似项目总监理工程师的，有1个得1分，满分2分。 - （提供证书、合同（相关证明材料）及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传） | 7分 |
|  |  | 2、监理团队成员（不含总监理工程师） - 拟投入监理人员持有信息系统监理师证书，在此基础上具有下列证书的： - （1）信息系统项目管理师证书得1分； - （2）网络工程师证书得1分； - （3）系统规划与管理师证书得1分； - （4）注册信息安全工程师证书（CISP）证书得1分； - （5）住建部门颁发的国家注册监理工程师证书（市政公用工程）得1分； - （6）住建部门颁发的国家注册监理工程师证书（机电安装工程）得1分。 - （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，一人多证不重复计分。） | 6分 |
| 7 | 业绩 （14分） | - 投标人提供2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今承接过类似监理项目业绩；每提供一个业绩得2分，满分14分。 （提供合同，原件扫描上传） | 14分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2

分包1分项报价表：

1.总费用组成情况如下：

| 序号 | 费用名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 数据治理费用 |  |  |
| （二） | 监测系统相关费用 (含主材、辅材、施工、相关软件、网络通讯及维保) |  |  |
| 1 | 排水防涝场景（内涝）监测 |  |  |
| 2 | 排水防涝场景（污水）监测 |  |  |
| 3 | 道路专项检测 |  |  |
| 4 | 桥梁专项监测 |  |  |
| 5 | 监测中心建设费用 (含主材、辅材、施工、相关软件及维保) |  |  |
| 6 | 配套设施费用 (含主材、辅材、施工、相关软件及维保) |  |  |
| （三） | 运行机制规范费用 |  |  |
| （四） | 应用系统定制化开发费用 |  |  |
| 总计 |  |  |  |

2.详细费用明细情况如下：

| 序号 | 费用类别 | 费用明细 | 备注 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | （元） |  |
| 1 | 数据治理 | 数据资源梳理 |  | 1 | 项 |  |  |
| 2 |  | 数据汇聚 |  | 1 | 项 |  |  |
| 3 |  | 数据脱敏 |  | 1 | 项 |  |  |
| 4 |  | 数据加工实施 |  | 1 | 项 |  |  |
| 5 |  | 数据建库实施 |  | 1 | 项 |  |  |
| 6 |  | 数据服务封装实施 |  | 1 | 项 |  |  |
| 7 |  | 市级数据对接实施 |  | 1 | 项 |  |  |
| 8 |  | 数据中台 |  | 1 | 项 |  |  |
| 9 |  | 物联网平台 |  | 1 | 项 |  |  |
| 10 |  | 视频平台 |  | 1 | 项 |  |  |
| 11 |  | 数据库建设 |  | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 排水 （内涝） | 视频监控 |  | 26 | 套 |  |  |
| 13 |  | 液位监测设备 |  | 26 | 套 |  |  |
| 14 |  | 水位监测仪 |  | 33 | 套 |  |  |
| 15 |  | 窨井液位监测终端 |  | 14 | 套 |  |  |
| 16 |  | 辅材 |  | 1 | 批 |  |  |
| 17 |  | 安装服务费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 18 |  | 维保费(三年) |  | 1 | 项 |  |  |
| 19 |  | 网络通讯费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 排水 （污水） | 视频监控 |  | 12 | 套 |  |  |
| 21 |  | 液位 |  | 6 | 套 |  |  |
| 22 |  | 流量 |  | 12 | 套 |  |  |
| 23 |  | 水质 |  | 6 | 套 |  |  |
| 24 |  | 辅材 |  | 1 | 批 |  |  |
| 25 |  | 安装服务费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 26 |  | 维保费(三年) |  | 1 | 项 |  |  |
| 27 |  | 网络通讯费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 28 | 道路 | 雷达探地服务 | 万年大道1 | 0.59 | 公里 |  |  |
| 29 |  | 雷达探地服务 | 万年大道2 | 1.576 | 公里 |  |  |
| 30 |  | 雷达探地服务 | 万年大道3 | 1.096 | 公里 |  |  |
| 31 |  | 雷达探地服务 | 万年大道4 | 1.246 | 公里 |  |  |
| 32 |  | 雷达探地服务 | 西园路1 | 2.2 | 公里 |  |  |
| 33 |  | 雷达探地服务 | 西园路2 | 0.946 | 公里 |  |  |
| 34 |  | 雷达探地服务 | 真州路1 | 0.95 | 公里 |  |  |
| 35 |  | 雷达探地服务 | 真州路2 | 1.773 | 公里 |  |  |
| 36 |  | 雷达探地服务 | 解放路1 | 1.306 | 公里 |  |  |
| 37 |  | 雷达探地服务 | 解放路3 | 2.177 | 公里 |  |  |
| 38 |  | 雷达探地服务 | 沿山河路1 | 0.72 | 公里 |  |  |
| 39 |  | 雷达探地服务 | 新河路1 | 0.681 | 公里 |  |  |
| 40 |  | 雷达探地服务 | 解放东路 | 3.196 | 公里 |  |  |
| 41 |  | 雷达探地服务 | 国民路 | 2.065 | 公里 |  |  |
| 42 |  | 雷达探地服务 | 八一路 | 2.1 | 公里 |  |  |
| 43 |  | 雷达探地服务 | 红旗路 | 1.9 | 公里 |  |  |
| 44 |  | 雷达探地服务 | 建安南路 | 3.3 | 公里 |  |  |
| 45 |  | 雷达探地服务 | 建安北路 | 1.4 | 公里 |  |  |
| 46 |  | 雷达探地服务 | 胥浦路 | 2.154 | 公里 |  |  |
| 47 |  | 雷达探地服务 | 江城路 | 1.9044 | 公里 |  |  |
| 48 | 桥梁 | 光电挠度仪 | 长江路桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 49 |  | 靶标 | 长江路桥（轻量化） | 10 | 台 |  |  |
| 50 |  | 工控机 | 长江路桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 51 |  | 应变计 | 长江路桥（轻量化） | 7 | 个 |  |  |
| 52 |  | 裂缝计 | 长江路桥（轻量化） | 2 | 个 |  |  |
| 53 |  | 高清摄像机 | 长江路桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 54 |  | 光电-视频联动算法 | 长江路桥（轻量化） | 1 | 项 |  |  |
| 55 |  | 硬盘录像机 | 长江路桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 56 |  | 综合采集站-机箱 | 长江路桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 57 |  | 综合采集站-供电模块 | 长江路桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 58 |  | 综合采集站-通讯模块 | 长江路桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 59 |  | 综合采集站-主控模块 | 长江路桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 60 |  | 综合采集站-板卡（弦式） | 长江路桥（轻量化） | 13 | 通道 |  |  |
| 61 |  | 轻量化机箱及模块 | 长江路桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 62 |  | 电源线 | 长江路桥（轻量化） | 800 | 米 |  |  |
| 63 |  | 信号线 | 长江路桥（轻量化） | 800 | 米 |  |  |
| 64 |  | 桥架 | 长江路桥（轻量化） | 240 | 米 |  |  |
| 65 |  | 镀锌钢管 | 长江路桥（轻量化） | 160 | 米 |  |  |
| 66 |  | 特种设备租赁 | 长江路桥（轻量化） | 8 | 台班 |  |  |
| 67 |  | 交通组织 | 长江路桥（轻量化） | 12 | 台班 |  |  |
| 68 |  | 网络专线 | 长江路桥（轻量化） | 3 | 年 |  |  |
| 69 |  | 光电挠度仪 | 胥浦桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 70 |  | 靶标 | 胥浦桥（轻量化） | 4 | 台 |  |  |
| 71 |  | 工控机 | 胥浦桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 72 |  | 应变计 | 胥浦桥（轻量化） | 2 | 个 |  |  |
| 73 |  | 高清摄像机 | 胥浦桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 74 |  | 光电-视频联动算法 | 胥浦桥（轻量化） | 1 | 项 |  |  |
| 75 |  | 硬盘录像机 | 胥浦桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 76 |  | 综合采集站-机箱 | 胥浦桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 77 |  | 综合采集站-供电模块 | 胥浦桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 78 |  | 综合采集站-通讯模块 | 胥浦桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 79 |  | 综合采集站-主控模块 | 胥浦桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 80 |  | 综合采集站-板卡（弦式） | 胥浦桥（轻量化） | 7 | 通道 |  |  |
| 81 |  | 轻量化机箱及模块 | 胥浦桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 82 |  | 电源线 | 胥浦桥（轻量化） | 800 | 米 |  |  |
| 83 |  | 信号线 | 胥浦桥（轻量化） | 800 | 米 |  |  |
| 84 |  | 桥架 | 胥浦桥（轻量化） | 960 | 米 |  |  |
| 85 |  | 镀锌钢管 | 胥浦桥（轻量化） | 320 | 米 |  |  |
| 86 |  | 特种设备租赁 | 胥浦桥（轻量化） | 8 | 台班 |  |  |
| 87 |  | 交通组织 | 胥浦桥（轻量化） | 12 | 台班 |  |  |
| 88 |  | 网络专线 | 胥浦桥（轻量化） | 3 | 年 |  |  |
| 89 |  | 光电挠度仪 | 沿山河桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 90 |  | 靶标 | 沿山河桥（轻量化） | 2 | 台 |  |  |
| 91 |  | 工控机 | 沿山河桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 92 |  | 裂缝计 | 沿山河桥（轻量化） | 6 | 个 |  |  |
| 93 |  | 高清摄像机 | 沿山河桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 94 |  | 光电-视频联动算法 | 沿山河桥（轻量化） | 1 | 项 |  |  |
| 95 |  | 硬盘录像机 | 沿山河桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 96 |  | 综合采集站-机箱 | 沿山河桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 97 |  | 综合采集站-供电模块 | 沿山河桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 98 |  | 综合采集站-通讯模块 | 沿山河桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 99 |  | 综合采集站-主控模块 | 沿山河桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 100 |  | 综合采集站-板卡（弦式） | 沿山河桥（轻量化） | 7 | 通道 |  |  |
| 101 |  | 轻量化机箱及模块 | 沿山河桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 102 |  | 电源线 | 沿山河桥（轻量化） | 190 | 米 |  |  |
| 103 |  | 信号线 | 沿山河桥（轻量化） | 190 | 米 |  |  |
| 104 |  | 桥架 | 沿山河桥（轻量化） | 130 | 米 |  |  |
| 105 |  | 镀锌钢管 | 沿山河桥（轻量化） | 100 | 米 |  |  |
| 106 |  | 特种设备租赁 | 沿山河桥（轻量化） | 4 | 台班 |  |  |
| 107 |  | 交通组织 | 沿山河桥（轻量化） | 5 | 台班 |  |  |
| 108 |  | 网络专线 | 沿山河桥（轻量化） | 3 | 年 |  |  |
| 109 |  | 光电挠度仪 | 盐津大桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 110 |  | 靶标 | 盐津大桥（轻量化） | 6 | 台 |  |  |
| 111 |  | 工控机 | 盐津大桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 112 |  | 应变计 | 盐津大桥（轻量化） | 6 | 个 |  |  |
| 113 |  | 振动加速度计 | 盐津大桥（轻量化） | 9 | 个 |  |  |
| 114 |  | 高清摄像机 | 盐津大桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 115 |  | 光电-视频联动算法 | 盐津大桥（轻量化） | 1 | 项 |  |  |
| 116 |  | 硬盘录像机 | 盐津大桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 117 |  | 综合采集站-机箱 | 盐津大桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 118 |  | 综合采集站-供电模块 | 盐津大桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 119 |  | 综合采集站-通讯模块 | 盐津大桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 120 |  | 综合采集站-主控模块 | 盐津大桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 121 |  | 综合采集站-板卡（弦式） | 盐津大桥（轻量化） | 11 | 通道 |  |  |
| 122 |  | 综合采集站-板卡（动态） | 盐津大桥（轻量化） | 9 | 通道 |  |  |
| 123 |  | 轻量化机箱及模块 | 盐津大桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 124 |  | 电源线 | 盐津大桥（轻量化） | 240 | 米 |  |  |
| 125 |  | 信号线 | 盐津大桥（轻量化） | 240 | 米 |  |  |
| 126 |  | 桥架 | 盐津大桥（轻量化） | 160 | 米 |  |  |
| 127 |  | 镀锌钢管 | 盐津大桥（轻量化） | 80 | 米 |  |  |
| 128 |  | 特种设备租赁 | 盐津大桥（轻量化） | 4 | 台班 |  |  |
| 129 |  | 交通组织 | 盐津大桥（轻量化） | 3 | 台班 |  |  |
| 130 |  | 网络专线 | 盐津大桥（轻量化） | 3 | 年 |  |  |
| 131 |  | 光电挠度仪 | 西园桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 132 |  | 靶标 | 西园桥（轻量化） | 2 | 台 |  |  |
| 133 |  | 工控机 | 西园桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 134 |  | 应变计 | 西园桥（轻量化） | 6 | 个 |  |  |
| 135 |  | 高清摄像机 | 西园桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 136 |  | 光电-视频联动算法 | 西园桥（轻量化） | 1 | 项 |  |  |
| 137 |  | 硬盘录像机 | 西园桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 138 |  | 综合采集站-机箱 | 西园桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 139 |  | 综合采集站-供电模块 | 西园桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 140 |  | 综合采集站-通讯模块 | 西园桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 141 |  | 综合采集站-主控模块 | 西园桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 142 |  | 综合采集站-板卡（弦式） | 西园桥（轻量化） | 7 | 通道 |  |  |
| 143 |  | 轻量化机箱及模块 | 西园桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 144 |  | 电源线 | 西园桥（轻量化） | 240 | 米 |  |  |
| 145 |  | 信号线 | 西园桥（轻量化） | 240 | 米 |  |  |
| 146 |  | 桥架 | 西园桥（轻量化） | 160 | 米 |  |  |
| 147 |  | 镀锌钢管 | 西园桥（轻量化） | 80 | 米 |  |  |
| 148 |  | 特种设备租赁 | 西园桥（轻量化） | 4 | 台班 |  |  |
| 149 |  | 交通组织 | 西园桥（轻量化） | 3 | 台班 |  |  |
| 150 |  | 网络专线 | 西园桥（轻量化） | 3 | 年 |  |  |
| 151 |  | 光电挠度仪 | 大庆桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 152 |  | 靶标 | 大庆桥（轻量化） | 2 | 台 |  |  |
| 153 |  | 工控机 | 大庆桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 154 |  | 应变计 | 大庆桥（轻量化） | 6 | 个 |  |  |
| 155 |  | 高清摄像机 | 大庆桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 156 |  | 光电-视频联动算法 | 大庆桥（轻量化） | 1 | 项 |  |  |
| 157 |  | 硬盘录像机 | 大庆桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 158 |  | 综合采集站-机箱 | 大庆桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 159 |  | 综合采集站-供电模块 | 大庆桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 160 |  | 综合采集站-通讯模块 | 大庆桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 161 |  | 综合采集站-主控模块 | 大庆桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 162 |  | 综合采集站-板卡（弦式） | 大庆桥（轻量化） | 7 | 通道 |  |  |
| 163 |  | 轻量化机箱及模块 | 大庆桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 164 |  | 电源线 | 大庆桥（轻量化） | 240 | 米 |  |  |
| 165 |  | 信号线 | 大庆桥（轻量化） | 240 | 米 |  |  |
| 166 |  | 桥架 | 大庆桥（轻量化） | 160 | 米 |  |  |
| 167 |  | 镀锌钢管 | 大庆桥（轻量化） | 80 | 米 |  |  |
| 168 |  | 特种设备租赁 | 大庆桥（轻量化） | 4 | 台班 |  |  |
| 169 |  | 交通组织 | 大庆桥（轻量化） | 3 | 台班 |  |  |
| 170 |  | 网络专线 | 大庆桥（轻量化） | 3 | 年 |  |  |
| 171 |  | 应变计 | 解放路桥（轻量化） | 6 | 个 |  |  |
| 172 |  | 高清摄像机 | 解放路桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 173 |  | 光电-视频联动算法 | 解放路桥（轻量化） | 1 | 项 |  |  |
| 174 |  | 硬盘录像机 | 解放路桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 175 |  | 综合采集站-机箱 | 解放路桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 176 |  | 综合采集站-供电模块 | 解放路桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 177 |  | 综合采集站-通讯模块 | 解放路桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 178 |  | 综合采集站-主控模块 | 解放路桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 179 |  | 综合采集站-板卡（弦式） | 解放路桥（轻量化） | 6 | 通道 |  |  |
| 180 |  | 轻量化机箱及模块 | 解放路桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 181 |  | 电源线 | 解放路桥（轻量化） | 240 | 米 |  |  |
| 182 |  | 信号线 | 解放路桥（轻量化） | 240 | 米 |  |  |
| 183 |  | 桥架 | 解放路桥（轻量化） | 160 | 米 |  |  |
| 184 |  | 镀锌钢管 | 解放路桥（轻量化） | 80 | 米 |  |  |
| 185 |  | 特种设备租赁 | 解放路桥（轻量化） | 4 | 台班 |  |  |
| 186 |  | 交通组织 | 解放路桥（轻量化） | 3 | 台班 |  |  |
| 187 |  | 网络专线 | 解放路桥（轻量化） | 3 | 年 |  |  |
| 188 |  | 光电挠度仪 | 工农桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 189 |  | 靶标 | 工农桥（轻量化） | 2 | 台 |  |  |
| 190 |  | 工控机 | 工农桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 191 |  | 应变计 | 工农桥（轻量化） | 6 | 个 |  |  |
| 192 |  | 裂缝计 | 工农桥（轻量化） | 6 | 个 |  |  |
| 193 |  | 高清摄像机 | 工农桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 194 |  | 光电-视频联动算法 | 工农桥（轻量化） | 1 | 项 |  |  |
| 195 |  | 硬盘录像机 | 工农桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 196 |  | 综合采集站-机箱 | 工农桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 197 |  | 综合采集站-供电模块 | 工农桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 198 |  | 综合采集站-通讯模块 | 工农桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 199 |  | 综合采集站-主控模块 | 工农桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 200 |  | 综合采集站-板卡（弦式） | 工农桥（轻量化） | 14 | 通道 |  |  |
| 201 |  | 轻量化机箱及模块 | 工农桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 202 |  | 电源线 | 工农桥（轻量化） | 240 | 米 |  |  |
| 203 |  | 信号线 | 工农桥（轻量化） | 240 | 米 |  |  |
| 204 |  | 桥架 | 工农桥（轻量化） | 160 | 米 |  |  |
| 205 |  | 镀锌钢管 | 工农桥（轻量化） | 80 | 米 |  |  |
| 206 |  | 特种设备租赁 | 工农桥（轻量化） | 4 | 台班 |  |  |
| 207 |  | 交通组织 | 工农桥（轻量化） | 3 | 台班 |  |  |
| 208 |  | 网络专线 | 工农桥（轻量化） | 3 | 年 |  |  |
| 209 |  | 光电挠度仪 | 红旗河桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 210 |  | 靶标 | 红旗河桥（轻量化） | 6 | 台 |  |  |
| 211 |  | 工控机 | 红旗河桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 212 |  | 应变计 | 红旗河桥（轻量化） | 6 | 个 |  |  |
| 213 |  | 拉绳位移计 | 红旗河桥（轻量化） | 2 | 个 |  |  |
| 214 |  | 磁致位移计 | 红旗河桥（轻量化） | 2 | 个 |  |  |
| 215 |  | 高清摄像机 | 红旗河桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 216 |  | 光电-视频联动算法 | 红旗河桥（轻量化） | 1 | 项 |  |  |
| 217 |  | 硬盘录像机 | 红旗河桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 218 |  | 综合采集站-机箱 | 红旗河桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 219 |  | 综合采集站-供电模块 | 红旗河桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 220 |  | 综合采集站-通讯模块 | 红旗河桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 221 |  | 综合采集站-主控模块 | 红旗河桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 222 |  | 综合采集站-板卡（弦式） | 红旗河桥（轻量化） | 18 | 通道 |  |  |
| 223 |  | 轻量化机箱及模块 | 红旗河桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 224 |  | 电源线 | 红旗河桥（轻量化） | 240 | 米 |  |  |
| 225 |  | 信号线 | 红旗河桥（轻量化） | 240 | 米 |  |  |
| 226 |  | 桥架 | 红旗河桥（轻量化） | 160 | 米 |  |  |
| 227 |  | 镀锌钢管 | 红旗河桥（轻量化） | 80 | 米 |  |  |
| 228 |  | 特种设备租赁 | 红旗河桥（轻量化） | 4 | 台班 |  |  |
| 229 |  | 交通组织 | 红旗河桥（轻量化） | 3 | 台班 |  |  |
| 230 |  | 网络专线 | 红旗河桥（轻量化） | 3 | 年 |  |  |
| 231 |  | 光电挠度仪 | 国民路大华河桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 232 |  | 靶标 | 国民路大华河桥（轻量化） | 2 | 台 |  |  |
| 233 |  | 工控机 | 国民路大华河桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 234 |  | 应变计 | 国民路大华河桥（轻量化） | 2 | 个 |  |  |
| 235 |  | 高清摄像机 | 国民路大华河桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 236 |  | 光电-视频联动算法 | 国民路大华河桥（轻量化） | 1 | 项 |  |  |
| 237 |  | 硬盘录像机 | 国民路大华河桥（轻量化） | 1 | 台 |  |  |
| 238 |  | 综合采集站-机箱 | 国民路大华河桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 239 |  | 综合采集站-供电模块 | 国民路大华河桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 240 |  | 综合采集站-通讯模块 | 国民路大华河桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 241 |  | 综合采集站-主控模块 | 国民路大华河桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 242 |  | 综合采集站-板卡（弦式） | 国民路大华河桥（轻量化） | 6 | 通道 |  |  |
| 243 |  | 轻量化机箱及模块 | 国民路大华河桥（轻量化） | 1 | 个 |  |  |
| 244 |  | 电源线 | 国民路大华河桥（轻量化） | 240 | 米 |  |  |
| 245 |  | 信号线 | 国民路大华河桥（轻量化） | 240 | 米 |  |  |
| 246 |  | 桥架 | 国民路大华河桥（轻量化） | 160 | 米 |  |  |
| 247 |  | 镀锌钢管 | 国民路大华河桥（轻量化） | 80 | 米 |  |  |
| 248 |  | 特种设备租赁 | 国民路大华河桥（轻量化） | 4 | 台班 |  |  |
| 249 |  | 交通组织 | 国民路大华河桥（轻量化） | 3 | 台班 |  |  |
| 250 |  | 网络专线 | 国民路大华河桥（轻量化） | 3 | 年 |  |  |
| 251 |  | 施工费 | 施工费 | 1 | 项 |  |  |
| 252 |  | 维保费(三年) | 维保 | 1 | 项 |  |  |
| 253 | 监测中心及配套 | 专业音箱 |  | 6 | 只 |  |  |
| 254 |  | 专业功放 |  | 3 | 台 |  |  |
| 255 |  | 支架 |  | 6 | 只 |  |  |
| 256 |  | 调音台 |  | 1 | 台 |  |  |
| 257 |  | 音频处理器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 258 |  | 抑制器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 259 |  | 无线话筒 |  | 1 | 套 |  |  |
| 260 |  | 电源管理器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 261 |  | 高清视频终端+高清视频会议终端嵌入软件+视频解码器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 262 |  | 会议视频摄像机+高清视频会议专用摄像头内嵌软件 |  | 1 | 台 |  |  |
| 263 |  | 音频连接线 |  | 8 | 根 |  |  |
| 264 |  | 音频连接线 |  | 2 | 根 |  |  |
| 265 |  | 音频连接线 |  | 2 | 根 |  |  |
| 266 |  | 音频连接线 |  | 2 | 根 |  |  |
| 267 |  | 音频线 |  | 100 | 米 |  |  |
| 268 |  | 音箱线 |  | 50 | 米 |  |  |
| 269 |  | 视频线 |  | 6 | 条 |  |  |
| 270 |  | 硬盘录像机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 271 |  | 监控级硬盘6T监控级硬盘 |  | 1 | 块 |  |  |
| 272 |  | 高清半球摄像机(含电源) |  | 2 | 台 |  |  |
| 273 |  | 信息模块 |  | 6 | 个 |  |  |
| 274 |  | 信息面板地插 |  | 6 | 个 |  |  |
| 275 |  | 网线 |  | 3 | 箱 |  |  |
| 276 |  | 桥架 |  | 20 | 米 |  |  |
| 277 |  | 机柜 |  | 2 | 台 |  |  |
| 278 |  | PDU电源 |  | 4 | 套 |  |  |
| 279 |  | 理线架 |  | 1 | 项 |  |  |
| 280 |  | 配线架 |  | 1 | 项 |  |  |
| 281 |  | 高清线 |  | 4 | 根 |  |  |
| 282 |  | 辅材 |  | 1 | 项 |  |  |
| 283 |  | 业务服务器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 284 |  | 核心交换机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 285 |  | 汇聚交换机 |  | 3 | 台 |  |  |
| 286 |  | POE交换机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 287 |  | 防火墙 |  | 1 | 台 |  |  |
| 288 |  | AC |  | 1 | 台 |  |  |
| 289 |  | AP |  | 2 | 台 |  |  |
| 290 |  | 业务展示工作站 |  | 4 | 台 |  |  |
| 291 |  | 两联操作台 |  | 2 | 套 |  |  |
| 292 |  | 三联操作台 |  | 4 | 套 |  |  |
| 293 |  | 座椅 |  | 4 | 把 |  |  |
| 294 |  | 静电地板 |  | 120 | 平 |  |  |
| 295 |  | 安装服务费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 296 |  | 视频存储 |  | 1 | 套 |  |  |
| 297 |  | 中间件 |  | 1 | 套 |  |  |
| 298 |  | 服务器操作系统 |  | 25 | 套 |  |  |
| 299 | 机制 | 《生命线安全工程数据管理规范》 |  | 1 | 套 |  |  |
| 300 |  | 《生命线安全工程分级报警预警响应处置机制》 |  | 1 | 套 |  |  |
| 301 |  | 《生命线安全工程监测值守服务规范》 |  | 1 | 套 |  |  |
| 302 |  | 《生命线安全工程运行维护管理规范》 |  | 1 | 套 |  |  |
| 303 |  | 《生命线安全工程协同处置服务规范》 |  | 1 | 套 |  |  |
| 304 | 软件开发 | 政务外网门户-统一展现 |  | 1 | 项 |  |  |
| 305 |  | 政务外网门户-信息通知 |  | 1 | 项 |  |  |
| 306 |  | 政务外网门户-门户导航管理 |  | 1 | 项 |  |  |
| 307 |  | 政务外网门户-统一用户管理 |  | 1 | 项 |  |  |
| 308 |  | 政务外网门户-统一角色管理 |  | 1 | 项 |  |  |
| 309 |  | 政务外网门户-统一认证管理 |  | 1 | 项 |  |  |
| 310 |  | 政务外网门户-系统日志管理 |  | 1 | 项 |  |  |
| 311 |  | 政务外网门户-日志审计管理 |  | 1 | 项 |  |  |
| 312 |  | 互联网门户-统一登录 |  | 1 | 项 |  |  |
| 313 |  | 互联网门户-统一门户导航 |  | 1 | 项 |  |  |
| 314 |  | 互联网门户-统一信息通知 |  | 1 | 项 |  |  |
| 315 |  | 互联网门户-统一信息填报 |  | 1 | 项 |  |  |
| 316 |  | 移动端门户-信息填报 |  | 1 | 项 |  |  |
| 317 |  | 移动端门户-信息通知 |  | 1 | 项 |  |  |
| 318 |  | 移动端门户-填报记录 |  | 1 | 项 |  |  |
| 319 |  | 移动端门户-个人中心 |  | 1 | 项 |  |  |
| 320 |  | 移动端门户-对接门户 |  | 1 | 项 |  |  |
| 321 |  | 城市综合概览总图-智慧监测（静态） |  | 1 | 项 |  |  |
| 322 |  | 城市综合概览总图-智慧监测（动态） |  | 1 | 项 |  |  |
| 323 |  | 城市综合概览总图-模型预警 |  | 1 | 项 |  |  |
| 324 |  | 城市综合概览总图-视频AI预警 |  | 1 | 项 |  |  |
| 325 |  | 城市综合监管子图-综合监管总览 |  | 1 | 项 |  |  |
| 326 |  | 风险隐患子图-风险处置 |  | 1 | 项 |  |  |
| 327 |  | 风险隐患子图-地图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 328 |  | 风险隐患子图-隐患排查 |  | 1 | 项 |  |  |
| 329 |  | 风险隐患子图-隐患整改 |  | 1 | 项 |  |  |
| 330 |  | 运行监测子图-监测设备接入 |  | 1 | 项 |  |  |
| 331 |  | 运行监测子图-智慧监测覆盖范围 |  | 1 | 项 |  |  |
| 332 |  | 运行监测子图-设备在线率与分布 |  | 1 | 项 |  |  |
| 333 |  | 运行监测子图-热力图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 334 |  | 运行监测子图-实时预警 |  | 1 | 项 |  |  |
| 335 |  | 运行监测子图-预警处置 |  | 1 | 项 |  |  |
| 336 |  | 巡检养护子图-巡检概览 |  | 1 | 项 |  |  |
| 337 |  | 巡检养护子图-巡检问题上图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 338 |  | 巡检养护子图-巡检概览-养护情况 |  | 1 | 项 |  |  |
| 339 |  | 巡检养护子图-巡检概览-养护计划完成 |  | 1 | 项 |  |  |
| 340 |  | 老旧管网子图-老旧管网现状 |  | 1 | 项 |  |  |
| 341 |  | 老旧管网子图-老旧管网占比分布 |  | 1 | 项 |  |  |
| 342 |  | 老旧管网子图-老旧管网地图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 343 |  | 老旧管网子图-老旧管网改造 |  | 1 | 项 |  |  |
| 344 |  | 应急资源子图-应急事件 |  | 1 | 项 |  |  |
| 345 |  | 应急资源子图-应急资源查询 |  | 1 | 项 |  |  |
| 346 |  | 应急资源子图-应急资源储备 |  | 1 | 项 |  |  |
| 347 |  | 基础设施子图-基础设施现状 |  | 1 | 项 |  |  |
| 348 |  | 基础设施子图-基础设施地图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 349 |  | 基础设施子图-基础设施规划 |  | 1 | 项 |  |  |
| 350 |  | 城市指挥调度子图-指挥体系 |  | 1 | 项 |  |  |
| 351 |  | 城市指挥调度子图-应急指挥 |  | 1 | 项 |  |  |
| 352 |  | 城市指挥调度子图-指挥调度 |  | 1 | 项 |  |  |
| 353 |  | 燃气一张图-燃气综合概览 |  | 1 | 项 |  |  |
| 354 |  | 燃气一张图-风险隐患子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 355 |  | 燃气一张图-运行监测子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 356 |  | 燃气一张图-老旧管网子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 357 |  | 燃气一张图-基础设施子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 358 |  | 全市监管一张图-总览子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 359 |  | 全市监管一张图-管网风险子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 360 |  | 全市监管一张图-运行监测子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 361 |  | 全市监管一张图-老旧管网子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 362 |  | 全市监管一张图-基础设施子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 363 |  | 排水防涝监管一张图-总览子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 364 |  | 排水防涝监管一张图-风险隐患子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 365 |  | 排水防涝监管一张图-运行监测子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 366 |  | 排水防涝监管一张图-老旧管网子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 367 |  | 排水防涝监管一张图-基础信息子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 368 |  | 排水防涝监管一张图-巡检养护子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 369 |  | 全市监管一张图-总览子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 370 |  | 全市监管一张图-运行监测子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 371 |  | 全市监管一张图-老旧管网子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 372 |  | 全市监管一张图-基础设施子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 373 |  | 道路及附属设施管理一张图-市政道路基础设施子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 374 |  | 道路及附属设施管理一张图-市政道路检查养护子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 375 |  | 道路塌陷管理一张图-总览子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 376 |  | 道路塌陷管理一张图-总体风险评估子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 377 |  | 道路塌陷管理一张图-道路塌陷隐患子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 378 |  | 桥梁一张图-桥梁总览子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 379 |  | 桥梁一张图-桥梁技术状况子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 380 |  | 桥梁一张图-桥梁运行监测子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 381 |  | 第三方施工监管一张图-项目子图（综合监管） |  | 1 | 项 |  |  |
| 382 |  | 第三方施工监管一张图-项目子图（智慧监测） |  | 1 | 项 |  |  |
| 383 |  | 第三方施工监管一张图-项目子图（地理信息图） |  | 1 | 项 |  |  |
| 384 |  | 第三方施工监管一张图-管线破坏事件子图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 385 |  | 地下市政设施和管线综合应用-管线信息一张图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 386 |  | 地下市政设施和管线综合应用-安全监测一张图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 387 |  | 地下市政设施和管线综合应用-交互风险一张图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 388 |  | 地下市政设施和管线综合应用-风险隐患一张图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 389 |  | 地下市政设施和管线综合应用-老旧管线一张图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 390 |  | 地下市政设施和管线综合应用-更新监管一张图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 391 |  | 照明一张图-GIS总览一张图 |  | 1 | 项 |  |  |
| 392 |  | 照明一张图-点位及实时数据整合分析 |  | 1 | 项 |  |  |
| 393 |  | 照明一张图-单点设备信息管理 |  | 1 | 项 |  |  |
| 394 |  | 照明一张图-漏电监测统计分析 |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

分包2投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心仪征分中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件与信息技术）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（（软件与信息技术））行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

- 中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。