南京林业大学

淮安校区学生公寓空气能热水运营维保服务项目

（二次）

招标文件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2025-0158

采购人：南京林业大学

招标代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二五年八月

- 第一章 投标邀请

项目概况

南京林业大学淮安校区学生公寓空气能热水运营维保服务项目（二次） JSZC-320000-SNZX-G2025-0158 招标项目的潜在投标人应在南京市中山路99号12楼1212室获取招标文件，并于2025年9月12日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2025-0158

项目名称：南京林业大学淮安校区学生公寓空气能热水运营维保服务项目（二次）

预算金额：180万元

最高限价（如有）：180万元（其中：①空气能热水供应系统维保最高限价为84.03万元；②淋浴设施设备维修更换最高限价为95.97万元），投标报价超过最高限价的为无效投标。

采购需求：南京林业大学淮安校区学生公寓所有空气能热水供应运营的维保服务，项目包含但不限于空气源热泵热水系统所有设施设备、保温水箱、热水增压泵、热水循环泵、控制系统、智能刷卡计费系统、卡机（含电源）、淋浴间花洒、水阀以及淋浴间的防水处理等所有软硬件的维修及更换所需的维保服务，均由供应商负责解决。具体详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起三年。合同执行满一年后，采购人将对供应商的履约情况进行年度考核评估，若评估结果为合格及以上等级，双方可协商续签下一年度合同。续签后的合同条款原则上保持不变，但如遇国家或地方重大政策调整，则按照最新政策规定执行。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证，提供相关证明材料复印件并加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供评审前六个月内银行出具的资信证明，或评审前六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或上一年度经审计的财务报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供相关证明材料复印件并加盖公章或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免缴的应提供相应文件说明）并提供近半年内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见采购文件第三章。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目不接受转包、分包。

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。

- 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、获取方式：网址为：https://njsnzx.cn/#/detail?id=2184；凡有意参加者，请于上述时间内登录网址（免费注册）根据平台提示完成招标（采购）文件线上支付事宜。获取者应充分考虑所需时间，获取招标（采购）文件时间截止后不再接受提交的支付购买。平台提交为一次性工作请确认信息后再提交，若有需要查询支付状态可用注册手机号登录网址：https://njsnzx.cn/查询。支付状态成功后，与采购代理机构联系至南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室领取纸质盖章版招标（采购）文件，电子版招标（采购）文件可在平台获取（电子版招标（采购）文件与纸质盖章版招标文件具有同等法律效力）。北京时间，法定节假日除外；未按照上述要求合法获取招标（采购）文件的，招标（采购）人将不予受理其投标（响应）。售价：￥500元，本公告包含的招标文件售价总和。第一次已获取招标文件的无需重复缴费，但仍需重新获取招标文件。

售价：500元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间及开标时间：2025年9月12日9时30分（北京时间）

地点：南京市中山路99号12楼1212室

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、本项目采购标的所属行业为：其他未列明行业。

2、集中勘察或答疑：采购人组织统一现场勘察。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

时间：2025年8月29日（周五）下午14：00

勘察地址：南京林业大学（淮安校区）淮安校区行政楼大厅集合。不提供机动车预约服务，请自行步行进校。

联系人（联系电话）：邓老师 0517-80838112

各潜在投标供应商需准时到达指定勘察现场，供应商代表应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书。供应商需务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

3、响应文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），（电子版须为响应文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。文件名建议修改为公司名+项目编号简写、U盘形式，随纸质正本文件一并提交）。当纸质正本文件和电子版文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于存档，投标供应商需承担前述不一致造成的不利后果。每份纸质文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

4、公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

5、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：南京林业大学

单位地址：江苏省南京市玄武区龙蟠路159号

联系人：陆老师

联系电话：025-85428503

2.采购代理机构信息（如有）

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室

联系方式：李佳蓉

联系电话：025-84200809

3.项目联系方式

项目联系人：李佳蓉

电话：025-84200809

请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加投标。

- 第二章供应商须知

- 一、总则

- 1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

- 2、定义

2.1 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “服务”指本采购文件中所述相关服务。

2.3 “采购方、采购人、用户或使用单位”是指使用服务的单位。

- 3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在磋商时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在磋商时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.4 脱贫攻坚支持政策

根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购方式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等非公开招标采购方式，采购有关物业公司提供的物业服务。

各级预算单位要按照注重实效、切实可行的原则确定采购贫困地区物业服务的需求。按上述政策优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

3.5 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革小组制定的节能产品品目政府采购清单，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家市场监督管理总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、环境保护部制定的环境标志产品品目政府采购清单，且经过认证的环境标志产品。

3.6提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.7提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择经过认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.8提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.9未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

- 二、招标文件

- 4、招标文件组成

- 4.1招标文件组成：投标邀请、供应商须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

- 4.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

- 4.3招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

- 5、招标文件的澄清、修改

- 5.1招标代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 5.2招标代理在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 5.3投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 三、投标

- 6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

  - 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

  - 投标人应用人民币报价。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

  - 投标文件应按照招标文件规定，统一用 A4 规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

  - 投标文件应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等）。

  - 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

- 7、联合投标

本次招标不接受联合体投标。

- 8、投标费用

8.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8.2采购代理机构按照以下中标代理费收取比例收取采购代理服务费，单个采购项目代理服务费按照计价格[2002]1980号文件规定的基准费率50%收取，如单个项目按上述计价方式折扣后计算的招标代理服务费用不足3000元的，按3000元计。采购代理服务费由中标（成交）供应商支付。

- 9、投标文件组成

  - 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

  - 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

  - 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

- 10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效。

- ★投标函（投标申请及声明）；

- ★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

- ★第一章投标邀请中《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

- ★第一章投标邀请中 本项目的特定资格要求（若有）；

- 《商务条款偏离表》；

- 合同主要条款及格式

- 投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

- 11、投标文件的技术部分

  - 技术部分是证明投标人提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

  - 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

  - 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

  - 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加“★”项目不得有缺失或无效：

- 《分项报价表》；

- 《技术条款偏离表》；

- 项目集成（或实施）方案；

- 服务承诺；

- 投标人认为需要提供的其他技术资料。

- 12、投标文件的价格部分

  - 价格部分是对投标服务价格构成的说明，每一项服务仅接受一个价格。

  - 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

  - 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

  - 投标人应在《开标一览表》、《分项报价表》等标明提供服务的单价、总价以及分项报价。投标人系小企业（含小型、微型企业），并由本企业提供服务，须在《开标一览表》、《分项报价表》中注明,投标人应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业优惠政策。

- 13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

- 14、投标保证金:无

- 15、投标有效期

  - 自开标之日起90天内投标有效。

  - 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标代理可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交，投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

- 16、投标文件的份数、签署

  - 投标人应严格按照招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”  或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

  - 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字和加盖投标人公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

  - 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

- 17、投标文件的密封和递交

  - 投标人应当将投标文件密封；

  - 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

- 18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

- 19、投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知招标代理。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

  - 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

- 四、开标、评标与确定中标投标人

- 20、开标

  - 招标代理将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

  - 开标时，招标代理将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件规定的其他主要内容。

  - 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

  - 开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

  - 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

  - 同时出现 20.4-20.7 中两种以上不一致的,按照 20.4-20.7 的顺序修正。修正后的报价由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

  - 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采用其他采购方式采购的，应当依法报财政部门批准。

- 21、评标

  - 评标组织

    - 评标工作由招标代理负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

（4）根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

    - 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

  - 评标程序

    - 投标文件的资格审查。

      - 采购人代表将依法对投标人的资格进行审查。

      - 资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

      - 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

      - 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定资格条件的；

（2）投标人被 “ 信用中国 ” 网站（www.creditchina.gov.cn ）、 “ 中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

    - 投标文件的符合性审查。

      - 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

      - 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求。

      - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

      - 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 投标总价高于采购预算金额或者最高限价的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

- 实质性要求未响应招标文件要求的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

- 不符合法律、法规或招标文件规定的其他无效情形。

- 21.2.2.5在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家情形的，比照 20.10 款执行。

- 21.2.2.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均高于采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

    - 投标文件的进一步评审。

      - 评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

- 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

- 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

      - 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

      - 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

      - 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

      - 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法和标准

    - 采用综合评分法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

    - 综合评分的主要因素是：价格、技术、商务等。

    - 评分标准详见文件第三章。

- 22、确定中标投标人

- 22.1 在综合比较与评价后按照得分由高到低顺序对供应商进行排序。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标（服务方案）优劣顺序排列。

- 22.2 按以下第（1）种方式确定中标供应商

- （1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

- （2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

- 按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

- 22.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

- 22.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

- 22.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

- 22.6代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

- 23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

- 24、评标过程的保密性

  - 招标代理将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

  - 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

  - 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

- 五、签订合同

- 25、签订合同

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告中的得分高低顺序，确定下一顺序投标人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 六、询问、质疑、投诉和诚实信用

- 26、询问

26.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理或采购人提出询问，招标代理或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 27、质疑

27.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达采购代理机构。

27.2 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

27.3 质疑必须以参加投标的投标人法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，采购代理机构有权不予受理。

27.4 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

27.5 质疑供应商在本招标文件规定的质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

（6）投标人委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.6 采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

- 28、投诉

28.1 质疑投标人对招标代理的答复不满意，或招标代理未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

- 29、诚实信用

  - 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

  - 投标人不得以向招标代理工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

  - 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标中标处理。

  - 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购投标人监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

- 第三章 评标标准

本次评审采用综合评标法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素详见评分标准。评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标（服务方案）优劣顺序排列。评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（30分） | 供应商根据服务内容项报出各项的综合总价（含税），价格分采用低价优先法计算，即每个服务项满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为该服务项的评标基准价，其服务项价格分为满分。其他投标人的服务项价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：服务报价得分=(服务项评标基准价／服务项投标报价)×对应该项分值权重。供应商最终得分为各服务项报价得分总和。 |  | 30 |
|  |  | 服务项 | 分值权重 |  |
|  |  | 空气能热水供应系统维保 | 14 |  |
|  |  | 淋浴设施设备维修更换 | 16 |  |
| 2 | 业绩（8分） | 自2022年6月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准），供应商承担过类似热水运营维保服务业绩的，每有一个业绩得2分，最高得8分。（提供合同证明材料包含合同首页、标的内容所在页及签字盖章页的复印件并加盖公章，未提供或未按要求提供的不得分。） |  | 8 |
| 3 | 人员配置 （8分） | 供应商拟投入本项目工作人员： 3.1本项目拟任项目主管已取得工程师职称得1分，取得高级工程师（含）以上职称得2分；具有同类项目5年及以上（以用人单位证明材料日期为准）管理经验的，得1分。（提供有效期内的证书复印件、用人单位证明材料（需带有用人单位公章或主管部门章，需体现聘用时间和职务，至少精确到月份，否则按未提供处理)以及供应商为其缴纳的近三个月（2025年4月-6月）内任意一个月的社保证明材料并加盖公章） 3.2拟派维修人员具有由应急管理部门颁发的特种作业操作证（低压电工作业），每提供1名得1分，最高得2分；具有由应急管理部门颁发的特种作业操作证（焊接与热切割作业），每提供1名得1分，最高得2分；一人多证不重复计分。（提供有效期内的证书复印件以及供应商为其缴纳的近三个月（2025年4月-6月）内任意一个月的社保证明材料并加盖公章） 3.3供应商须承诺“3.2”中所提供证书的维修人员为实际派驻现场人员，如更换人员需书面申请并得到采购人书面批准的得1分； (提供承诺书并加盖公章，格式自拟) |  | 8 |
| 4 | 增值服务 （8分） | 供应商在项目实施过程中可提供的增值服务（包括但不限于：新生入学秩序引导服务、定期开展节水节能公益宣传活动、公益性安全自救设备投放等），增值服务核心要点必须明确，每提供一项值服务得2分，本项最高得8分。（提供承诺书并加盖公章，承诺书格式自拟） |  | 8 |
| 5 | 服务方案 （42分） | 评委对供应商针对热水系统机组维护、淋浴设施维修、计费系统维护及水箱管道定期维护保养制定的总体服务方案进行评分。 （1）方案内容完整齐全、表述准确、条理清晰、内容无前后矛盾且有特色举措的的得8分； （2）方案内容齐全、条理清晰、较为符合实际操作的得5分； （3）方案内容简单、条理一般的得2分； （4）未提供方案不得分。 |  | 8 |
| 6 |  | 评委对供应商提供的水箱定期保养清洗方案、水质检测等具体服务内容、计划、保障措施等的合理性、科学性进行评分。 （1）方案内容完整、科学、表述准确、条理清晰、内容无前后矛盾且有特色举措的的得8分； （2）方案内容完整、条理清晰、较为符合实际操作的得5分； （3）方案内容简单、条理一般的得2分； （4）未提供方案不得分。 |  | 8 |
| 7 |  | 评委根据供应商提供的热水系统机组、计费系统、水管水箱等设备的节能管理服务方案的内容完整性、合理性、科学性等进行评分。 （1）方案内容完整、科学、合理可行，有针对性，得8分； （2）方案内容基本完整，具有一定的合理性、较为符合实际操作，得5分； （3）方案内容简单，可行性、针对性一般，得2分； （4）未提供方案不得分。 |  | 8 |
| 8 |  | 评委根据供应商对本项目实施过程中应急处置预案，包含但不限于常见突发情形分析及相关措施、应急保障人员工具配置、应急保障制度等进行评分。 （1）预案内容完整齐全、表述准确、条理清晰、内容无前后矛盾且有特色举措的的得9分； （2）预案内容齐全、条理清晰、较为符合实际操作的得6分； （3）预案内容简单、条理一般的得3分； （4）未提供方案不得分。 |  | 9 |
| 9 |  | 评委根据供应商提供的安全作业方案的完整性、合理性、科学性进行评分。 （1）方案内容完整齐全、表述准确、条理清晰、内容无前后矛盾且有特色举措的的得9分； （2）方案内容齐全、条理清晰、较为符合实际可操作的得6分； （3）方案内容简单、合理性一般的得3分； （4）未提供方案不得分。 |  | 9 |
| 10 | 公众责任险（4分） | 公众责任险：投标人承诺为本项目购买以下保额的： （1）保额（单个） ≥1000万元的，得4分； （2）1000万元＞保额（单个） ≥500万元的，得2分； （3）500万元＞保额（单个）＞100万元的，得1分； （4）保额（单个）≤100万元或未提供的不得分，本项最高得4分。 （投标文件中提供承诺函并加盖投标人公章。） |  | 4 |
|  | 合计 |  |  | 100 |

说明：

一、小微企业的价格扣除

1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。其中，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受10%的价格扣除。

2.价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

二、监狱和戒毒企业的价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

三、残疾人福利性单位的价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受相同的价格扣除优惠政策。

2.残疾人福利性单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

四、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

五、除评分标准中另有说明外，所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

- 第四章 招标项目要求

## 一、项目采购清单

| 序号 | 服务内容 | 完成标准 | 单位 | 数量 | 三年预算总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能热水供应系统维保 | 详见下文“三、拟采购标的需要满足的技术、商务要求” | 年 | 3 | 84.03 |
| 2 | 淋浴设施设备维修更换 | 详见下文“三、拟采购标的需要满足的技术、商务要求” | 年 | 3 | 95.97 |
| 合计 |  |  |  |  | 180 |

## 二、项目背景

南京林业大学淮安校区现有师生约6500人，校区实行2+2办学模式，即学生一、二年级在淮安校区学习，三年级开始在南京校区相应学院学习。2025年淮安校区计划招生人数约为3500人，未来在校生规模可能保持增长态势。淮安校区目前共有学生宿舍10栋,可用床位数7796张，楼区楼栋均洗浴入户，洗浴点位1902个。校区热水洗浴系统采用空气源热泵供热水，最早于2020年10月投入建成3栋、4栋、5栋、6栋、7（A、B、C）、8A、8B热水设备；2022年10月又投入增加1栋、2栋热水设备；2023年10月增加10栋，24年10月增加8C热水设备；以上空气源机组品牌为天舒和中广欧特斯，水泵品牌为南方，刷卡消费均使用凯路牌刷卡系统，按流量计费。2024年10月增加投入12栋热水设备，刷卡消费系统使用新中新牌刷卡系统，按流量计费，该设备使用权免费移交学校，由校区负责运营，厂家维保期到2026年9月。

## 三、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### ★（一）项目服务内容

负责淮安校区内学生公寓所有空气能热水洗浴系统包含但不限于空气源热泵热水系统所有设施设备、保温水箱、热水增压泵、热水循环泵、控制系统、智能刷卡计费系

统、卡机（含电源）、淋浴间花洒、水阀以及淋浴间的防水处理等所有软硬件的维修及更换所需的维保服务，均由供应商负责解决。

- ★（二）空气能热水供应系统维保清单：

| 序号 | 楼栋号 | 学生宿舍总数(间） | 空气源 |  | 水箱 | 循环泵 |  | 供水泵 |  | 计费系统 |  | 设备投入时间 | 在保设备清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌 | 数量 | 容积 | 型号 | 数量 | 型号 | 数量 | 品牌 | 数量 |  |  |
| 1 | 1 | 173 | 中广 | 2*20P | 50吨 | YE3-POS-2 功率1.5kw 2880r/min | 2 | CDMF-32-3-2FSWSC 功率：5.5KW 2900r/min | 2 | 凯路 | 172 | 2022年10月投入使用 |  |
| 2 | 2 | 171 |  |  |  |  |  |  |  | 凯路 | 172 |  |  |
| 3 | 3 | 165 | 天舒 | 2*20P 1*10P | 48吨 | PH-75IQH 功率：0.9kw 2840r/min | 1 | CDMF-15-4FSWSC 功率：4KW 2900r/min | 2 | 凯路 | 165 | 2020年10月投入使用 |  |
| 4 | 4 | 160 |  |  |  | PH-105IQH 功率：1.75kw 2860r/min | 2 |  |  | 凯路 | 160 |  |  |
| 5 | 5 | 225 | 天舒 | 3*20P 1*10P | 72吨 | PH-75IQH 功率：0.9kw 2840r/min | 1 | CDMF-15-4FSWSC 功率：4KW 2900r/min | 2 | 凯路 | 226 | 2020年10月投入使用 |  |
| 6 | 6 | 221 |  |  |  | PH-105IQH 功率：1.75kw 2860r/min | 3 |  |  | 凯路 | 222 |  |  |
| 7 | 7(A、B、C) | 210 | 天舒 | 3*10P | 30吨 | PH-75IQH 功率：0.9kw 2840r/min | 3 | CDMF-15-3FSWSC 功率：3kw 2890r/min | 3 | 凯路 | 207 | 2020年10月投入使用 |  |
| 8 | 8(A、B) | 180 | 天舒 | 3*10P | 30吨 | PH-75IQH 功率：0.9kw 2840r/min | 3 | CDMF-15-3FSWSC 功率：3kw 2890r/min | 2 | 凯路 | 179 | 2020年10月投入使用 |  |
| 9 | 8C | 70 | 天舒 | 2*10P | 18吨 | YE-2-80MI-2 功率：0.75kw 2830r/min | 2 | CDMF-3FSWSC 功率：4kw 2900r/min | 1 | 凯路 | 70 | 2024年10月投入使用 |  |
| 10 | 10 | 47 | 中广 | 2*10P | 18吨 | 32-14G/2SWHCJ 功率0.75kw 2900r/min | 2 | YE3-100L-2 功率：3kw 2890r/min | 2 | 凯路 | 91 | 2023年10月投入使用 |  |
| 11 | 12 | 280 | 四季沐歌 | 9*10P | 22.5吨*1 82.5吨*1 | YE390S-2 功率：1.5kw 2900 r/min | 2 | TD50-60G/2SW，15kw | 2 | 新中新 | 286 | 2024年10月投入使用 | 质保至2026年9月 |
|  |  |  |  |  |  | YE3-100L-2V1 功率：1.5kw 2900 r/min | 2 |  |  |  |  |  |  |

### ★（三）技术要求

淮安校区学生公寓空气能热水洗浴运营项目须确保现有计费系统正常使用，学生充值金额全额到账学校指定账户，不经过第三方，同时确保现有计费品牌系统（凯路、新中新）与学校一卡通系统的顺畅对接及平稳运行。项目要求提供24小时驻点服务，采购人报修须实时响应，每年对系统和设施设备进行至少两次全面的维护和保养。维保公司对热水洗浴系统主要设施设备，包括热泵机组，水泵及控制系统，机组配电箱，电磁阀，保温水箱，水控POS机（含电源），淋浴间花洒，专用三合一阀，系统管网（含设备连接管道、阀门及保温、防水），淋浴间防水性能等进行必要的维修和更新，确保空气源热泵热水系统的正常、安全的运行。

特别说明：采购人向供应商提供的资料和数据，仅供供应商投标时参考，供应商须自行全面、细致地考察项目情况，以充分了解任何可能会影响到投标报价的事项，并在响应中给予充分考虑。在提交响应文件之后，若供应商以误解项目情况或其他任何理由提出修改投标报价的要求，将不获考虑，由此产生的风险由供应商自行承担。

1.清洗部分要求

（1）清洗前需向校方提交消毒剂、清洗剂制造商的卫生许可证复印件和产品合格证。清洗过程中须保留相关影像资料，供校方存档；

（2）供应商需提供足够的清洗人员保质保量完成清洗任务。参与清洗人员在服务前必须向校方出具所有参与清洗人员的有效期内的健康证、有限空间作业证；

（3）清洗前需向校方提供清洗方案和进度表；

（4）清洗完成后，水质须符合国家生活用水卫生标准，由学校指定的卫生检测机构进行水质检测，检测费用由中标单位承担。

2.设施设备维保部分服务要求

（1）供应商需制定详细的项目人员配置管理制度，包括岗位类别、人数、岗位职责、出勤要求、突发处置人员安排等；

（2）供应商在协议期间，服从采购人人员的管理，遵守单位各项规章制度；

（3）供应商负责维保工作人员的安全管理，协议期内造成的安全事故、民事责任、行政责任和刑事责任一概由供应商承担，采购人不承担任何责任；

（4）维保协议期内，供应商按照要求对设施设备进行维护保养，及时排除运行隐患，并负责维修、保养后的场地清理工作，每次维保后填写维保记录，由采购人代表签字确认(此件作为合同履行、付款要件)；

（5）供应商须提供洗浴系统对应的接口文档，免费对校方开放。

3．热水供应指标

（1）在运营维保期间确保学生正常洗浴，热水系统的终端热水龙头出水水温冬天不低于48℃，其它季节不低于42℃，确保学生洗浴舒适为原则，每天供水不低于12小时。洗浴温度及热水供应时间根据校方需求，维保运营商须及时调整。

（2）专项应急预案要求：运营维保期间若因突发极端天气导致热水供应不足，供应商须立即启动应急预案，采取有效措施保障学生洗浴热水正常供应，相关应急费用及设备损耗由供应商全额承担。投标文件须提供针对本条专项应急预案的履约承诺书并加盖公章，格式自拟，未提供按照无效投标处理；

4.维保质量承诺与维修响应时间

（1）供应商须配置至少1名具有设备维护经验的专业运维人员24小时驻场值守，须实时响应采购人报修；

（2）供应商应设立24小时服务热线及监督热线，建立线上报修平台，快速响应机制；在学生公寓显眼位置张贴报修电话和二维码，方便用户快速反馈故障信息；

（3）供应商应组建2人及以上的专项服务组，包含但不限于在每年新生入学季，定期开展"热水洗浴安全使用宣传周"活动，提供设备操作图形指南及24小时人工指导服务；

5.专项应急预案要求：一般性故障应在2小时内排除，特殊故障应在1小时内响应。如无需购买配件的，应在4小时内完成；如需要供应商采购配件的，应在最短时间内完成维修（不可抗力除外），24小时内恢复运行；如不能完成，需书面形式告知采购人原因及应急预案和预计完成时间；投标文件须提供针对本条专项应急预案的履约承诺书并加盖公章，格式自拟，未提供按照无效投标处理；

6.供应商提供的更换及维修配件的质保期不得低于一年，质保期内，供应商应免费更换该配件，如果由于供应商更换的配件不当，导致采购人设施设备出现问题，由此产生的所有费用及法律责任由供应商负责；

7.供应商应确保维保范围内的所有设施设备的安全，如因供应商维保不当，导致维保范围内的设施设备造成使用者或第三方人身财产安全损失的，由此产生的所有费用及法律责任由供应商负责；

8.供应商向采购人提供的维保人员在服务期间发生人身意外伤亡等事故的，由供应商自行承担全部责任。

9.供应商的维保服务应涵盖计费系统后台数据管理、设备月度水电数据抄录统计等数据统计相关工作；

10.供应商应承诺现有计费系统的持续稳定运行，确保现有品牌计费系统与学校一卡通平台之间的数据对接顺畅、系统联调平稳。若在系统联调、接口开发或协调过程中涉及与第三方平台（如学校一卡通系统服务商）进行沟通、对接、调试等工作，均应由中标供应商负责组织协调，并承担相关费用。投标文件须提供响应承诺函并加盖投标人公章，未提供按照无效投标处理；

11.供应商须承诺所提供的热水系统维保服务中采购更换的配件为学校现有空气能和水控机设备生产厂家授权的原装配件，或与其相匹配的同档次配件。配件由供应商负责采购、安装、更换或维修，学校不支付任何费用（提供承诺书并加盖供应商公章，未提供按照无效投标处理）。

12.违约责任

（1）供应商在提供维保服务过程中，对不需要更换的设施设备部件进行更换的，供应商除恢复原状外，还应承担所更换配件总额50%的赔偿金，由此造成人身、财产损害的责任由供应商承担；

（2）因为供应商工作不当造成设施设备不能正常运行的，在24小时内未能恢复运行的，采购人按每次1000元进行扣款，一年内出现同类问题二次，采购人有权终止合同，从发生之日起不再支付合同期内剩余维保费用；

（3）供应商未按有关规定完成维修保养(包括无力修复发生的故障)时，采购人可另行委托其他公司维修，所产生的维修费用由供应商承担，年度内如出现两次类似情况，采购人有权终止合同，不再支付维保费用。

### ★（四）淋浴设施设备维修内容更换、维修清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 单年预估量 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水控POS机及电源 | 直流IC卡水控读写机； | 只 | 12 | 500元/只 |
| 2 | 水控POS机及电源 | IC卡智能热水表； | 只 | 70 | 200元/只 |
| 3 | 手持花洒 | abs材质； | 只 | 190 | 40元/只 |
| 4 | 软管 | 不锈钢双扣软管，长度不少于1.5米； | 根 | 190 | 25元/根 |
| 5 | 混水阀 | 通用型；铜质； | 只 | 190 | 120元/只 |
| 6 | 室内应急防水维修项目 | 1. 清理基层：清除瓷砖缝隙杂物，打磨管根周边，确保干燥无油污。 2. 缝隙处理：用防水填缝剂或环氧树脂填充瓷砖缝隙。 3. 管根加固：在管道根部涂刷堵漏王或专用密封胶。 4. 涂刷修复液：整体涂刷2-3遍免拆渗漏修复液，每遍间隔2-4小时。 5. 养护：72小时内避免沾水，自然固化形成透明防水膜。 | ㎡ | 338 | 300元/㎡ |
| 7 | 室内整体防水拆除维修项目 | 1. 拆除瓷砖：砸除原有瓷砖，清理基层至墙体粉刷层。确保蹲坑无损坏，可继续利用。 2. 基层处理：修补空鼓、裂缝，管根/阴阳角用堵漏王做圆弧处理。 3. 防水层施工：涂刷2-3遍柔性防水涂料（如聚氨酯或JS），所有墙面刷至至少80公分高（根据墙砖的高度）,闭水试验：48小时测试无渗漏后排水。防水材料选用 4. 恢复瓷砖：重新铺贴瓷砖（包括蹲坑）美缝处理，铺贴瓷砖（瓷砖尺寸规格与现场保持一致，地面要求防滑地砖），确保卫生间内的水管以及水箱下水管完好无损。 | ㎡ | 495 | 330元/㎡ |

防水维修材料清单：

| 序号 | 材料名称 | 性能指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | P.O 32.5级 |
| 2 | 密封胶 | 环保性能满足相关标准、规范及设计要求。 |
| 3 | 粘结剂 | 满足相关标准、规范及设计要求。 |
| 4 | 地砖 | 1、规格：300*300； 2、地面砖使用防滑砖 |
| 5 | 密封胶条 | 1、材质三元乙丙。 2、胶条、毛条最少耐用次数不小于3000次。 |
| 6 | 不锈钢板、不锈钢圆、方管材 | 1、食品级不锈钢，符合GB/T 9684-2011标准。 2、不选用薄壁不锈钢管。 |
| 7 | 防水涂料 | 强度高、延伸率大、耐水性能好 |

备注：

1. 常用淋浴设施设备维修更换内容及维修材料已列在上表，已涵盖洗浴设施常规维护需求，供应商需确保所提供材料兼容现有系统及设施维修/更换所需。若出现清单外维修/更换且属运营服务范围相关费用（含材料、人工、机械及服务费）均由供应商承担，维修/更换时所使用的材料应取得采购人同意后方可投入使用。

2. 本项目报价应为含税综合总价（包含安装调试及所有相关税费）；

3. 以上工程预估量是以往年该系统设备设施损坏情况概算所得，投标供应商必须认真勘察项目现场情况，应充分了解项目位置以及工作范围等任何足以影响其报价的情况，任何忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由供应商进行赔偿。环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理要求。结算时以中标供应商实际维修完成的数量进行结算。

4.项目进行设施设备维修更换过程中，供应商需采取措施保护现场及周边相关环境、物品、设备设施等，因供应商的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由供应商承担，由供应商原样修复并自行承担相关费用。

### ★（五）考核标准

学生宿舍热水设备维保服务日常考核表

考核周期：        年____月至     月
维保单位：      ____________     __

| 考核项目 |  | 考核内容及标准 | 分数 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‌设备运行管理‌ | 核心设备完好率 | 空气能机组、水泵等核心设备故障≤2处/月 | 10 | 每超1处扣3分 |
|  | 保温水箱密封性 | 检测达标 | 5 | 不合格扣5分 |
|  | 系统稳定性 | 非计划性停机次数≤1次/月；故障修复平均时长≤2小时 | 12 | 每超1次停机扣2分；每超时30分钟扣1分 |
|  | 能耗监测 | 月度用电量波动异常；月度用水量波动异常 | 8 | 异常1次扣4分（冬季水电比大于25度/吨；夏季水电大于15度/吨；月度用水用电量与往日比有明显增量。） |
| ‌服务质量‌ | 响应时效 | 报修到场时间≤20分钟； 一般性故障2小时内解决率≥98% | 12 | 超时每次扣2分；未达标扣5分 |
|  | 操作使用服务 | 1. 系统操作宣传培训覆盖率100% | 10 | 每缺1人次扣1分 |
|  |  | 2. 操作问题24小时内响应率100% |  | 超时每次扣2分 |
|  | 计费系统管理 | 1. 账单准确率100% | 8 | 每差错1次扣3分 |
|  |  | 2. 费用争议24小时内处理完成 |  | 超时每次扣2分 |
|  | 预防性维护 | 月度巡检覆盖率100% | 6 | 缺1次扣3分 |
|  | 档案管理 | 维修记录、配件更换清单完整 | 4 | 缺失扣2分/项 |
| ‌安全与规范‌ | 水质安全 | 水箱清洗频次≥1次/学期且检测合格 | 4 | 未执行或未合格扣4分 |
|  | 电气安全 | 配电柜绝缘检测合格 | 3 | 不合格扣5分 |
|  | 设备保温 | 保温措施完善 | 5 | 不完善1处扣2分 |
|  | 应急管理 | 应急预案演练记录完备 | 3 | 缺失扣3分 |
| ‌用户反馈‌ | 投诉处理满意度 | 投诉闭环率≥92% | 6 | 每低1%扣1分 |
|  | 随机抽查评价 | 学生满意度≥92% | 4 | 每低1%扣1分 |

总分：   分
考核结论：□优秀（≥90分） □合格（80-89分） □不合格（＜80分）

说明：

1、计分办法

（1）考核实行百分制，每半年考核至少一次，多次考核按平均分计；

（2）考核按分值分段计算。半年考核成绩90分以上（含90分）为优秀，80-90分（含80分）为合格，80分以下为不合格。

2、奖惩办法

（1）半年考核成绩为优秀的，项目维保费按照合同足额支付。

（2）半年考核成绩为合格的，项目维保费则按照考核成绩分值的百分比计算（如：本次考核成绩为80分，项目维保费则按当次维保费总额的80%计算），考核成绩不合格的，则双倍扣取维保费。（如：本次考核成绩为79分，当次项目维保费则按当次项目维保费总额的58%计算）。

（3）年度服务结束前一个月内，采购人将结合半年度考核情况和是否存在失信、过失行为进行年度考核，考核合格方可续签下一年度的合同，出现半年考核不合格或存在重大过失、失信行为的，年度考核不合格。

3、考核办法

（1）考核采取日常考核与半年统一考核相结合。（日常考核以图片资料作为考核依据）

（2）考核发现的问题将通知被考核维保单位，并给予10日整改期限，若未能及时处理将重复扣分；

（3）本考核表由采购人组织至少3人进行考核，参与考核人员不得泄露信息；

### ★（六）商务要求

1. 维保服务费按半年度支付，当期服务周期结束后根据考核结果结算。投标方需按招标方要求开具合规发票，否则招标方有权拒付当期费用。

2.报价要求：本项目投标报价中须明确空气能热水供应系统维保费用和淋浴设施设备维修更换费。

2.1空气能热水供应系统维保费报价说明

2.1.1空气能热水供应系统维保费为完成招标文件规定的服务内容所涉及到的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、机械费、服务费、人员工资及服务期内政策性调整、社保基数调整导致的用工成本增加。

2.1.2计费系统服务年费、手续费、服务费以及其它调试、对接等工作所必须支出的相关费用按5万元/年测算，上述费用具体以中标单位与计费系统公司最终协议为准。若实际费用超出或低于投标报价中的测算值，均由中标单位自行承担，招标方不予追加或减少费用。此费用包含在投标报价中，投标人需进行综合考虑。

2.2淋浴设施设备维修更换报价说明

2.2.1投标时按综合单价填报计算总投标报价（含增值税）。维修更换清单中单价是在故障设备已不能维修、或维修成本太高无维修价值，经过采购人同意对故障设备进行更换的价格依据。此项费用可半年结算一次，提供经主管部门签字同意的材料更换清单及维修汇总清单经过审计后按实结算。

2.3投标供应商必须认真勘察维保范围内的所有系统运行情况、配置情况，熟悉系统架构、管线走向、通讯协议、控制接入方式等，详细了解一切可能影响投标报价的因素，确定合理的投标价格。中标后不得以不完全了解现场状况为由向学校提出额外补偿费用。

3.履约保证金：人民币陆万元（¥60000元）。供应商于合同签订前以支票、汇票、本票、保函等非现金向采购人足额缴纳，服务期内每满一年且验收合格后，凭供应商开具的正规收据无息退还贰万，服务期满且最终验收合格后全额退还剩余保证金。

4.质保要求

更换及维修配件质保期不低于一年；室内应急防水维修项目质保期不低于两年，室内整体防水拆除维修项目质保期不低于五年。

5.服务期：自合同签订之日起三年。合同执行满一年后，采购人将对供应商的履约情况进行年度考核评估，若评估结果为合格及以上等级，双方可协商续签下一年度合同。续签后的合同条款原则上保持不变，但如遇国家或地方重大政策调整，则按照最新政策规定执行。

注：本章内容需在《技术条款偏离表》或《商务条款偏离表》中进行响应，加“★”内容为实质性要求，供应商未对实质性要求明确响应或有负偏离的，按无效响应处理。

# 第五章   合同主要条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方（买方/采购方）：

乙方（卖方/供应商）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照                      项目的采购结果（编号： ），签署本合同。

一、采购标的

1.1乙方向甲方提供的服务内容：                          （具体的服务的目的、内容、要求、方式、服务质量、验收标准等详见采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件）。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：         （小写_____元）人民币。

2.2本合同金额包含项目实施及与项目有关的所有费用（包含工资、福利、保险、劳保等人员费用、相关产品费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还包括乙方应当提供的辅助性服务、伴随服务、售后服务费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商并签订补充协议，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格已综合考虑各方面的风险，在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

三、合同款支付

3.1付款方式：

3.1.1 维保服务费按半年度支付，当期服务周期结束后根据考核结果结算。乙方需按甲方要求开具合规发票，否则甲方有权拒付当期费用。

3.1.2合同款说明：本项目合同款中已包含空气能热水供应系统维保费用和淋浴设施设备备件备品费、维修费。淮安校区内学生公寓所有空气能热水洗浴系统包含但不限于空气源热泵热水系统所有设施设备、保温水箱、热水增压泵、热水循环泵、控制系统、智能刷卡计费系统、卡机（含电源）、淋浴间花洒、水阀以及淋浴间的防水处理等所有软硬件的维修及更换所需的维保服务，均由乙方负责解决。期间产生的所有材料费、人工费、机械费、服务费（计费系统服务年费、手续费、服务费以及其它调试、对接等工作所必须支出的相关费用）均由乙方承担。

3.1.2.1空气能热水供应系统维保费为完成招标文件规定的服务内容所涉及到的一切费用，包括但不限于材料费、人工费、机械费、服务费、人员工资及服务期内政策性调整、社保基数调整导致的用工成本增加。

3.1.2.2计费系统服务年费、手续费、服务费以及其它调试、对接等工作所必须支出的相关费用按5万元/年测算，上述费用具体以乙方与计费系统公司最终协议为准。若实际费用超出或低于投标报价中的测算值，均由乙方自行承担，甲方不予追加或减少费用。此费用包含在合同总价中。

3.1.2.3淋浴设施设备备件备品费、维修费按所提供的维修更换清单报综合总价（含增值税）。设施设备维修更换报价表中单价是在故障设备已不能维修、或维修成本太高无维修价值，经过甲方同意对故障设备进行更换的价格依据。此项费用可半年结算一次，提供经主管部门签字同意的材料更换清单及维修汇总清单经过审计后按实结算。

3.1.2.4乙方必须认真勘察维保范围内的所有系统运行情况、配置情况，熟悉系统架构、管线走向、通讯协议、控制接入方式等，详细了解一切可能影响投标报价的因素，确定合理的投标价格。合同签订后不得以不完全了解现场状况为由向学校提出额外补偿费用。

3.2奖惩办法详见附件：考核标准。

3.3本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.4淋浴设施设备维修内容更换、维修报价表

| 序号 | 名称 | 相关要求 | 计量单位 | 合同价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水控POS机及电源 | 直流IC卡水控读写机； | 只 |  |  |
| 2 | 水控POS机及电源 | IC卡智能热水表； | 只 |  |  |
| 3 | 手持花洒 | abs材质； | 只 |  |  |
| 4 | 软管 | 不锈钢双扣软管，长度不少于1.5米； | 根 |  |  |
| 5 | 混水阀 | 通用型；铜质； | 只 |  |  |
| 6 | 室内应急防水维修项目 | 1. 清理基层：清除瓷砖缝隙杂物，打磨管根周边，确保干燥无油污。 2. 缝隙处理：用防水填缝剂或环氧树脂填充瓷砖缝隙。 3. 管根加固：在管道根部涂刷堵漏王或专用密封胶。 4. 涂刷修复液：整体涂刷2-3遍免拆渗漏修复液，每遍间隔2-4小时。 5. 养护：72小时内避免沾水，自然固化形成透明防水膜。 | ㎡ |  |  |
| 7 | 室内整体防水拆除维修项目 | 1. 拆除瓷砖：砸除原有瓷砖，清理基层至墙体粉刷层。确保蹲坑无损坏，可继续利用。 2. 基层处理：修补空鼓、裂缝，管根/阴阳角用堵漏王做圆弧处理。 3. 防水层施工：涂刷2-3遍柔性防水涂料（如聚氨酯或JS），所有墙面刷至至少80公分高（根据墙砖的高度）,闭水试验：48小时测试无渗漏后排水。防水材料选用 4. 恢复瓷砖：重新铺贴瓷砖（包括蹲坑）美缝处理，铺贴瓷砖（瓷砖尺寸规格与现场保持一致，地面要求防滑地砖），确保卫生间内的水管以及水箱下水管完好无损。 | ㎡ |  |  |

3.5防水维修材料清单：

| 序号 | 材料名称 | 性能指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | P.O 32.5级 |
| 2 | 密封胶 | 环保性能满足相关标准、规范及设计要求。 |
| 3 | 粘结剂 | 满足相关标准、规范及设计要求。 |
| 4 | 地砖 | 1、规格：300*300； 2、地面砖使用防滑砖 |
| 5 | 密封胶条 | 1、材质三元乙丙。 2、胶条、毛条最少耐用次数不小于3000次。 |
| 6 | 不锈钢板、不锈钢圆、方管材 | 1、食品级不锈钢，符合GB/T 9684-2011标准。 2、不选用薄壁不锈钢管。 |
| 7 | 防水涂料 | 强度高、延伸率大、耐水性能好 |

3.6备注：

3.6.1常用淋浴设施设备维修更换内容及维修材料已列在上表，已涵盖洗浴设施常规维护需求，乙方需确保所提供材料兼容现有系统及设施维修/更换所需。若出现清单外维修/更换且属运营服务范围相关费用（含材料、人工、机械及服务费）均由乙方承担，维修/更换时所使用的材料应取得甲方同意后方可投入使用；

3.6.2本项目合同价格应为含税综合总价（包含安装调试及所有相关税费）；

3.6.3乙方必须认真勘察项目现场情况，应充分了解项目位置以及工作范围等任何足以影响其报价的情况，任何忽视或误解项目基本情况，而使甲方在项目实施过程中蒙受的损失，将由乙方进行赔偿。环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理要求。结算时以乙方实际维修完成的数量进行结算。

3.6.4项目进行设施设备维修更换过程中，乙方需采取措施保护现场及周边相关环境、物品、设备设施等，因乙方的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由乙方承担，由乙方原样修复并自行承担相关费用。

四、组成本合同的有关文件

4.1本项目采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均为本合同有效附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

五、服务期、服务地点

5.1服务期/交付期： 自合同签订之日起三年。合同执行满一年后，采购人将对供应商的履约情况进行年度考核评估，若评估结果为合格及以上等级，双方可协商续签下一年度合同。续签后的合同条款原则上保持不变，但如遇国家或地方重大政策调整，则按照最新政策规定执行 。

5.2服务地点： 南京林业大学淮安校区  。

六、转包或分包

6.1本合同范围内服务，应由乙方直接提供，不得转让他人承接；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人承接。

七、甲方权利和义务：

7.1甲方依据采购文件上的项目要求、乙方响应文件承诺及国家、行业有关质量标准（下称“验收标准”）进行对乙方提供的服务及履行本合同情况实行考核验收。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。考核验收标准为：

详见附件：考核标准  。

7.2对专业技术复杂的服务，甲方可请国家认可的专业检测机构或组织相关的技术专家参与验收，并由其出具检测报告或验收报告。

7.3采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。若服务经考核验收不符合技术服务要求和验收标准的，由乙方承担验收费用。

7.4甲方有义务在适当的范围内公开考核结果，甲方有权对项目资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。

7.5因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排并予以配合。

7.6甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对服务的需求标准和质量做出相应变动。

八、乙方权利和义务：

8.1乙方应根据国家标准、行业标准和规范要求、采购文件规定的服务质量标准和有关要求及响应文件所作的承诺及本合同约定完成服务工作。

8.2乙方应接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查，检查发现存在或潜在的不符合上述8.1条约定情况的，应及时纠正、整改；对甲方指出的问题，应及时做出合理解释或予以纠正。

8.3对因乙方管理不善而造成甲方的损失，乙方应负责及时修复或照价赔偿。

8.4乙方应保证本合同提供的服务及相关的软件和技术资料等，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权，如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担由此引发的全部责任。

8.5乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

8.6为确保服务质量，乙方须安排管理人员进行监督管理。

8.7服务过程中，乙方必须严格按法律法规规章的规定、国家及行业标准采取周密的、适当的安全、安保措施（包括但不限于在人员配备、设备设施、制度及执行、监督等全方位的措施），以避免对人身和财产的损害；因乙方提供服务发生的人身伤害、财产损失及其他任何行政、司法等责任，均由乙方承担，与甲方无关，但因甲方原因造成的除外。

8.8 在服务过程中，乙方不得进行任何有损甲方、甲方教职工及学生的名誉、荣誉、信誉或其他人格权的行为。

九、违约责任

9.1甲方无正当理由要求取消服务的，应按合同总价款的百分之五向乙方偿付违约金。

9.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

9.3乙方不能按约定时间，乙方应按合同总额每日千分之六向甲方支付违约金；乙方不能按约定方式、质量标准（验收标准）提供服务的，甲方每检查发现一次的，乙方应按合同金额百分之一向甲方支付违约金；甲方均有权从待付合同款中扣除违约金。

9.4其他违约责任

（1）乙方在提供维保服务过程中，对不需要更换的设施设备部件进行更换的，乙方除恢复原状外，还应承担所更换配件总额50%的赔偿金，由此造成人身、财产损害的责任由乙方承担；

（2）因为乙方工作不当造成设施设备不能正常运行的，在24小时内未能恢复运行的，甲方按每次1000元进行扣款，一年内出现同类问题二次，甲方有权终止合同，从发生之日起不再支付合同期内剩余维保费用；

（3）乙方未按有关规定完成维修保养(包括无力修复发生的故障)时，甲方可另行委托其他公司维修，所产生的维修费用由乙方承担，年度内如出现两次类似情况，甲方有权终止合同，不再支付维保费用。

发生下列情况之一的，甲方有权解除合同：

（1）逾期超过约定日期10个自然日不能提供约定服务的，

（2）甲方检查发现不符合约定的方式、质量标准二次或以上或发现一次后乙方仍未能整改到位的，

（3）乙方原因导致人身伤害、财产损失的；

（4）乙方违反上述第8.3、8.4、8.7及8.8条约定的。

乙方因违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.5乙方提供的服务不符合采购文件项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收。乙方愿意完善但逾期提供约定要求服务的，按乙方逾期提供服务处理。乙方拒绝完善的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十、补充条款

10.1乙方须承诺所提供的热水系统维保服务中采购更换的配件为学校现有空气能和水控机设备生产厂家授权的原装配件，或与其相匹配的同档次配件。

10.2清洗部分要求

（1）清洗前需向校方提交消毒剂、清洗剂制造商的卫生许可证复印件和产品合格证。清洗过程中须保留相关影像资料，供校方存档；

（2）乙方需提供足够的清洗人员保质保量完成清洗任务。参与清洗人员在服务前必须向校方出具所有参与清洗人员的有效期内的健康证、有限空间作业证；

（3）清洗前需向校方提供清洗方案和进度表；

（4）清洗完成后，水质须符合国家生活用水卫生标准，由学校指定的卫生检测机构进行水质检测，检测费用由乙方承担。

10.3设施设备维保部分服务要求

（1）甲方需制定详细的项目人员配置管理制度，包括岗位类别、人数、岗位职责、出勤要求、突发处置人员安排等；

（2）乙方在协议期间，服从甲方人员的管理，遵守单位各项规章制度；

（3）乙方负责维保工作人员的安全管理，协议期内造成的安全事故、民事责任、行政责任和刑事责任一概由乙方承担，甲方不承担任何责任；

（4）维保协议期内，乙方按照要求对设施设备进行维护保养，及时排除运行隐患，并负责维修、保养后的场地清理工作，每次维保后填写维保记录，由甲方代表签字确认(此件作为合同履行、付款要件)；

（5）乙方须对故障部分更换损坏元器件配件，所有需更换的元器件配件必须为现有设备生产厂家授权的原装配件，或与其相匹配的同档次配件。由供应商负责采购、安装、更换或维修，学校不支付任何费用；

（6）乙方须提供洗浴系统对应的接口文档，免费对校方开放。

10.4热水供应指标

（1）在运营维保期间确保学生正常洗浴，热水系统的终端热水龙头出水水温冬天不低于48℃，其它季节不低于42℃，确保学生洗浴舒适为原则，每天供水不低于12小时。洗浴温度及热水供应时间根据校方需求，乙方须及时调整。

（2）运营维保期间若因突发极端天气导致热水供应不足，乙方须立即启动应急预案，采取有效措施保障学生洗浴热水正常供应，相关应急费用及设备损耗由乙方全额承担。

10.5维保质量承诺与维修响应时间

（1）乙方须配置   名具有设备维护经验的专业运维人员24小时驻场值守，须实时响应甲方报修；

（2）乙方应设立24小时服务热线及监督热线，建立线上报修平台，快速响应机制；在学生公寓显眼位置张贴报修电话和二维码，方便用户快速反馈故障信息；

（3）乙方应组建     人的专项服务组，包含但不限于在每年新生入学季，定期开展"热水洗浴安全使用宣传周"活动，提供设备操作图形指南及24小时人工指导服务；

10.6一般性故障应在   小时内排除，特殊故障应在    小时内响应。如无需购买配件的，应在   小时内完成；如需要乙方采购配件的，应在最短时间内完成维修（不可抗力除外），   小时内恢复运行；如不能完成，需书面形式告知甲方原因及应急预案和预计完成时间；

10.7乙方提供的更换及维修配件质保期    年；室内应急防水维修项目质保期     年，室内整体防水拆除维修项目质保期   年，质保期内，乙方应免费更换该配件，如果由于乙方更换的配件不当，导致甲方设施设备出现问题，由此产生的所有费用及法律责任由乙方负责；

10.8乙方应确保维保范围内的所有设施设备的安全，如因乙方维保不当，导致维保范围内的设施设备造成使用者或第三方人身财产安全损失的，由此产生的所有费用及法律责任由乙方负责；

10.9乙方向甲方提供的维保人员在服务期间发生人身意外伤亡等事故的，由乙方自行承担全部责任。

10.10乙方的维保服务应涵盖计费系统后台数据管理、设备月度水电数据抄录统计等数据统计相关工作；

10.11乙方应承诺现有计费系统的持续稳定运行，确保现有品牌计费系统与学校一卡通平台之间的数据对接顺畅、系统联调平稳。若在系统联调、接口开发或协调过程中涉及与第三方平台（如学校一卡通系统服务商）进行沟通、对接、调试等工作，均应由乙方负责组织协调，并承担相关费用。

10.12履约保证金：人民币陆万元（¥60000元）。乙方于合同签订前以支票、汇票、本票、保函等非现金向甲方足额缴纳，服务期内每满一年且验收合格后，凭乙方开具的正规收据无息退还贰万，服务期满且最终验收合格后全额退还剩余保证金。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、合同生效及其它

12.1合同的生效：本合同一式六份，自买卖双方签字、盖章之日起生效。招标文件和投标文件都是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力，如有冲突，由买方负责解释

12.2 合同纠纷处理

本合同货物交付验收使用后所发生的合同纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理；并根据国家和本省有关政府采购的规定进行处罚。

12.3 对本合同内容的任何修改和变更由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字并加盖单位公章或合同专用章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.4双方在执行合同中所发生的一切争议，双方协商解决。如协商不能达成一致，则任何一方应将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

甲方全称（盖章）：                      乙方全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：                              签订日期：

- 附件：考核标准

学生宿舍热水设备维保服务日常考核表

考核周期：        年____月至     月
维保单位：      ____________     __

| 考核项目 |  | 考核内容及标准 | 分数 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ‌设备运行管理‌ | 核心设备完好率 | 空气能机组、水泵等核心设备故障≤2处/月 | 10 | 每超1处扣3分 |
|  | 保温水箱密封性 | 检测达标 | 5 | 不合格扣5分 |
|  | 系统稳定性 | 非计划性停机次数≤1次/月；故障修复平均时长≤2小时 | 12 | 每超1次停机扣2分；每超时30分钟扣1分 |
|  | 能耗监测 | 月度用电量波动异常；月度用水量波动异常 | 8 | 异常1次扣4分（冬季水电比大于25度/吨；夏季水电大于15度/吨；月度用水用电量与往日比有明显增量。） |
| ‌服务质量‌ | 响应时效 | 报修到场时间≤20分钟； 一般性故障2小时内解决率≥98% | 12 | 超时每次扣2分；未达标扣5分 |
|  | 操作使用服务 | 1. 系统操作宣传培训覆盖率100% | 10 | 每缺1人次扣1分 |
|  |  | 2. 操作问题24小时内响应率100% |  | 超时每次扣2分 |
|  | 计费系统管理 | 1. 账单准确率100% | 8 | 每差错1次扣3分 |
|  |  | 2. 费用争议24小时内处理完成 |  | 超时每次扣2分 |
|  | 预防性维护 | 月度巡检覆盖率100% | 6 | 缺1次扣3分 |
|  | 档案管理 | 维修记录、配件更换清单完整 | 4 | 缺失扣2分/项 |
| ‌安全与规范‌ | 水质安全 | 水箱清洗频次≥1次/学期且检测合格 | 4 | 未执行或未合格扣4分 |
|  | 电气安全 | 配电柜绝缘检测合格 | 3 | 不合格扣5分 |
|  | 设备保温 | 保温措施完善 | 5 | 不完善1处扣2分 |
|  | 应急管理 | 应急预案演练记录完备 | 3 | 缺失扣3分 |
| ‌用户反馈‌ | 投诉处理满意度 | 投诉闭环率≥92% | 6 | 每低1%扣1分 |
|  | 随机抽查评价 | 学生满意度≥92% | 4 | 每低1%扣1分 |

总分：   分
考核结论：□优秀（≥90分） □合格（80-89分） □不合格（＜80分）

说明：

1、计分办法

（1）考核实行百分制，每半年考核至少一次，多次考核按平均分计；

（2）考核按分值分段计算。半年考核成绩90分以上（含90分）为优秀，80-90分（含80分）为合格，80分以下为不合格。

2、奖惩办法

（1）半年考核成绩为优秀的，项目维保费按照合同足额支付。

（2）半年考核成绩为合格的，项目维保费则按照考核成绩分值的百分比计算（如：本次考核成绩为80分，项目维保费则按当次维保费总额的80%计算），考核成绩不合格的，则双倍扣取维保费。（如：本次考核成绩为79分，当次项目维保费则按当次项目维保费总额的58%计算）。

（3）年度服务结束前一个月内，甲方将结合半年度考核情况和是否存在失信、过失行为进行年度考核，考核合格方可续签下一年度的合同，出现半年考核不合格或存在重大过失、失信行为的，年度考核不合格。

3、考核办法

（1）考核采取日常考核与半年统一考核相结合。（日常考核以图片资料作为考核依据）

（2）考核发现的问题将通知被考核维保单位，并给予10日整改期限，若未能及时处理将重复扣分；

（3）本考核表由甲方组织至少3人进行考核，参与考核人员不得泄露信息；

- 第六章  投标文件格式及附件

投标文件

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日期：

- 评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

- 投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、投标申请及声明

二、法定代表人授权书

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、分项报价表

六、技术条款偏离表

七、商务条款偏离表

八、服务方案

九、投标需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一、中小企业声明函格式；

附件二、无重大违法记录声明格式；

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料。

附件四、残疾人福利性单位声明函格式

附件五、属于监狱企业的证明文件

- 目录一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：（采购人）

根据贵方南京林业大学淮安校区学生公寓空气能热水运营维保服务项目（二次）（项目编号：       ）招标文件，正式授权下述签字人（姓名和职务）         代表投标人（投标人名称）         ，提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总价为：

（1）空气能热水供应系统维保：（大写）人民币          （小写：       元人民币）；

（2）淋浴设施设备维修更换：（大写）人民币          （小写：       元人民币）。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成项目的启动等服务，交付采购人验收。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

- 目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权委托书

致：（采购人）

本授权书声明：注册于（投标人住址）         的（投标人名称）         法定代表人（法定代表人姓名、职务）         代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）         为本公司的合法代理人，就贵方组织的南京林业大学淮安校区学生公寓空气能热水运营维保服务项目（二次），         （项目编号）进行投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

日期：年 月 日

法定代表人身份证复印件：

授权委托人身份证复印件：

- 目录三、开标一览表格式

开标一览表

（请将开标一览表放置于投标文件首页）

| 项目名称： |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 空气能热水供应系统维保 | 小写：人民币 元 大写：人民币 |
|  | 淋浴设施设备维修更换 | 小写：人民币 元 大写：人民币 |
| 合同履行期限 |  |  |
| 投标人是否属于小微型企业 |  | 是 否 |
| 是否属于残疾人福利性单位 |  | 是 否 |
| 是否属于监狱企业 |  | 是 否 |

投标人名称：                                                  （盖章）

说明：

1、在“投标人是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”

2、在“是否全部属于残疾人福利性单位服务”栏后“是”或“否”上打“√”

3、在“是否全部属于监狱企业服务”栏后“是”或“否”上打“√”

- 目录四、资格证明文件

资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证，提供相关证明材料复印件并加盖公章）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供评审前六个月内银行出具的资信证明，或评审前六个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或上一年度经审计的财务报告）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，提供相关证明材料复印件并加盖公章或承诺书原件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年内任意一个月的纳税证明文件（依法免缴的应提供相应文件说明）并提供近半年内依法为员工缴纳社会保障资金的证明材料（任意一个月即可），证明材料可以是缴费的银行单据复印件、社保机构开具的证明（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，提供相关证明材料：无。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体内容详见采购文件第三章。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目不接受转包、分包。

5.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。采购人或代理机构通过 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录并保存。

- 目录五、分项报价表格式

分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 一、空气能热水供应系统维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |  | 备注 |  | 服务期（年） | 单价 （元/年） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、淋浴设施设备维修更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 报价品牌 | 单年工程预估量 |  | 计量单位 | 服务期（年） | 单价 | 总价（元） |
| 1 | 水控POS机及电源（直流IC卡水控读写机） |  | 12 |  | 只 | 3 | 元/只 |  |
| 2 | 水控POS机及电源（IC卡智能热水表） |  | 70 |  | 只 |  | 元/只 |  |
| 3 | 手持花洒 |  | 190 |  | 只 |  | 元/只 |  |
| 4 | 软管 |  | 190 |  | 根 |  | 元/根 |  |
| 5 | 混水阀 |  | 190 |  | 只 |  | 元/只 |  |
| 6 | 室内应急防水维修项目 |  | 338 |  | ㎡ |  | 元/㎡ |  |
| 7 | 室内整体防水拆除维修项目 |  | 495 |  | ㎡ |  | 元/㎡ |  |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 内容 |  | 备注 |  | 服务期（年） | 单价 （元/年） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

- 目录六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的技术条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加；

2、无偏离指投标人的响应等于招标文件要求，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

3、投标响应作为投标文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注“符合”“满足”。

- 目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 |  | 偏离 |

投标人名称：（盖章）

说明：

1、如果行数不够，请自行增加；

2、无偏离指投标人的响应等于招标文件要求，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。

3、投标响应作为投标文件重要的组成部分，不应通过简单拷贝或简单标注“符合”“满足”。

- 目录八、服务方案或承诺

服务方案或承诺

- 目录九、拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业资格/相关证书 | 技术职称 | 工作经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                  （公章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

- 目录十、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

- 附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为    （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	 万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章：）

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

- 附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致：（采购人）

我单位（投标人名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中          （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人（公章）：

日期：年月日

- 附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式或证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：（采购人）

我单位（投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：         。

主要专业技术能力有：         。

声明人（公章）：

日期：     年    月    日

- 附件四、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

致：（采购人）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 附件五、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。