## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【连云港市
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-土建 | [5 empty] | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
教学楼1
1 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.楼梯间安装乙级钢制防火门1.76*2.6m*16樘 2.含闭门器、顺序器、锁具等五金配件 3.原木门框拆除 4.防火门门框用水泥浆灌满、安装后门洞周边缺陷修复 5.满足消防验收规范要求 | m2 | 73.22
幼儿园教学楼2
2 | 011610002001 | 金属窗拆除 | 1.拆除厨房普通窗10樘 2.包含垃圾清理外运，运距投标人自行考虑 | m2 | 32.06
3 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.厨房更换防火窗 2.含安装后窗洞周边缺陷修复 3.满足消防验收规范要求 | m2 | 32.06
4 | 01B002 | 调整门开启方向 | 1.一层安全出口疏散门开启方向由向内开启改为向外开启 2.含安装后门洞周边缺陷修复 | m2 | 12.34
5 | 011610001001 | 木门拆除 | 1.拆除一层仓库原有木门 2.包含垃圾清理外运，运距投标人自行考虑 | m2 | 3.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-土建 | [5 empty] | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.一层仓库更换甲级钢质防火门2.64*1.47m*1樘 2.含闭门器、顺序器、锁具等五金配件 3.防火门门框用水泥浆灌满、安装后门洞周边缺陷修复 4.满足消防验收规范要求 | m2 | 3.88
7 | 011610001002 | 木门拆除 | 1.拆除楼梯间原有防火门 2.包含垃圾清理外运，运距投标人自行考虑 | m2 | 7.27
8 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.楼梯间更换乙级钢质防火门2.75*1.5m*1樘、1.45*2.17m*1樘 2.含闭门器、顺序器、锁具等五金配件 3.防火门门框用水泥浆灌满、安装后门洞周边缺陷修复 4.满足消防验收规范要求 | m2 | 7.27
消防车道
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-土建 | [5 empty] | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 040205007003 | 消防标识 | 1.材料品种:消防车道设置黄色热熔漆标识“消防车道，禁止占用”等字样 2.规格尺寸:字宽600mm，字高800mm，字体线宽15cm，框线线宽15cm 3.满足消防验收规范要求 | 处 | 4
分部分项合计
措施项目
10 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.消防改造所需的所有垂直运输费用，投标单位综合考虑报价结算不作调整 | 项 | 1
11 | 011701002001 | 脚手架 | 1.消防改造所需的土建工程所有脚手架费用，投标单位综合考虑报价结算不作调整 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【连云港市宋庄中心小学（
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-土建 |  |  |  | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 011707010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-土建 |  |  |  | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
11 | 011707011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 011707013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 011707014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【连云港市宋庄中心小学（
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-土建 |  | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 5536.3 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 5536.3 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿
暂列金额明细表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-土建 |  | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 5536.3
合 计 |  |  |  | 5536.3
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园
计日工表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-土建 |  |  |  |  | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【连云港市宋庄中心小学
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-土建 |  |  | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【连云港市_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 | [5 empty] | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
小学教学楼1
1 | 030404017001 | 应急照明配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:A型 1KVA DC36V 3.安装方式:距地1.5明装 4.含原照明箱需增加的元器件 | 台 | 2
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:扣压式镀锌电线管 3.规格:KBG20 4.配置形式:明配 5.管道表面刷防火涂料耐火极限1.0 h | m | 390.3
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 | m | 792
4 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:4mm2 | m | 192.9
5 | 030412004001 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:门上0.1m安装 | 套 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 | [5 empty] | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 030412004002 | 疏散指示灯调整位置并更换 | 1.名称:疏散指示灯调整位置并更换 2.规格:LED 1W 3.安装形式:距地0.5m安装 | 套 | 21
7 | 030412004003 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 7W DC36V 3.安装形式:壁装 4.满足甲方和设计要求 | 套 | 14
8 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.安装形式:暗装 | 个 | 16
9 | 030412004004 | 安全出口灯拆除 | 1.名称:安全出口灯拆除 2.规格:LED 3.安装形式:壁装 | 套 | 28
10 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.每两具灭火器配置一个灭火器箱 | 具 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 | [5 empty] | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 030901010001 | 更换消火栓箱中相关配件 | 1.名称:更换消火栓箱中相关配件 2.附件材质、规格:DN19水枪、DN65衬胶水龙带25m、龙带接扣、消防软管卷盘30m一套 3.投标单位勘察现场综合考虑报价 | 套 | 8
12 | 030901010002 | 更换破损、变形严重的消火栓箱门 | 1.名称:更换破损、变形严重的消火栓箱门 2.型号、规格:1800*700mm 3.投标单位勘察现场综合考虑报价 | 套 | 8
13 | 030905002001 | 消火栓系统打压测试 | 1.消火栓系统打压测试 2.气泵分段打压试验 3.整栋楼排查 4.按项报价，结算时不予调整 | 项 | 1
14 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑棉+铝壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ133以下 4.室外消火栓管道保温 | m3 | 2.24
15 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试 | 系统 | 1
幼儿园教学楼1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 | [5 empty] | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 030404017003 | 应急照明配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:A型 1KVA DC36V 3.安装方式:距地1.5明装 4.含原照明箱需增加的元器件 | 台 | 1
17 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:扣压式镀锌电线管 3.规格:KBG20 4.配置形式:明配 5.管道表面刷防火涂料耐火极限1.0 h | m | 107.27
18 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 | m | 170
19 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:4mm2 | m | 96.81
20 | 030412004005 | 疏散指示灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装距地0.5m | 套 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 | [5 empty] | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 030412004006 | 安全出口标志灯 | 1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:门上0.1m安装 | 套 | 8
22 | 030412004007 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 7W DC36V 3.安装形式:壁装 4.满足甲方和设计要求 | 套 | 20
23 | 030412004008 | 疏散指示灯拆除 | 1.名称:疏散指示灯拆除 2.规格:LED 3.安装形式:壁装 | 套 | 20
24 | 030412004009 | 安全出口灯拆除 | 1.名称:安全出口灯拆除 2.规格:LED 3.安装形式:壁装 | 套 | 8
25 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.安装形式:暗装 | 个 | 20
26 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.每两具灭火器配置一个灭火器箱 | 具 | 16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 | [5 empty] | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 030901010003 | 补充消火栓箱中相关配件 | 1.名称:更换消火栓箱中相关配件 2.附件材质、规格:DN19水枪、DN65衬胶水龙带25m 3.投标单位勘察现场综合考虑报价 | 套 | 12
28 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试 | 系统 | 1
幼儿园教学楼2
29 | 031006015001 | 消防水箱维修、调试、保养 | 1.名称:消防水箱维修、调试、保养 2.投标单位勘察现场综合考虑报价 3.结算时不予调整 | 台 | 1
30 | 030601005001 | 液位计 | 1.名称:液位计 2.满足甲方使用要求 | 台 | 1
31 | 030901013003 | 灭火器 | 1.名称:手提式干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.每两具灭火器配置一个灭火器箱 | 具 | 16
32 | 030905002004 | 消火栓系统打压测试 | 1.消火栓系统打压测试 2.气泵分段打压试验 3.整栋楼排查 4.按项报价，结算时不予调整 | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 | [5 empty] | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 030905002005 | 喷淋系统打压测试 | 1.喷淋系统打压测试 2.气泵分段打压试验 3.整栋楼排查 4.按项报价，结算时不予调整 | 项 | 1
34 | 030905002006 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试 | 系统 | 2
35 | 030904013001 | 消防报警主机 | 1.名称:消防报警主机 2.含接线，对线，测试 3.按项报价，结算时不予调整 | 台 | 1
36 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称:自动报警系统调试 2.点数:64点以下 | 系统 | 1
37 | 030411001003 | 报警回路和联动回路等接入消防控制室 | 1.名称:报警回路和联动回路等接入消防控制室 2.投标单位勘察现场综合考虑报价 3.结算时不予调整 | m | 1
38 | 030412004010 | 疏散指示灯 | 1.名称:疏散指示灯 2.规格:自行踏勘现场，与原有规格保持一致 3.安装形式:壁装距地0.5m | 套 | 20
39 | 030412004011 | 疏散指示灯拆除 | 1.名称:疏散指示灯拆除 2.规格:LED 3.安装形式:壁装 | 套 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 | [5 empty] | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑棉+铝壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:φ133以下 4.室外消火栓管道保温 | m3 | 1.22
室外消火栓管网
41 | 031001007001 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管、DN150 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 5.100mm砂垫层 6.含土方挖填及可能涉及到的路面、场地、绿化等拆除与恢复的所有费用，投标人自行勘察现场后综合考虑报价 | m | 426.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 | [5 empty] | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
42 | 031001007002 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管、DN100 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 5.100mm砂垫层 6.含土方挖填及可能涉及到的路面、场地、绿化等拆除与恢复的所有费用，投标人自行勘察现场后综合考虑报价 | m | 232.64
43 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SS100/65 3.参见图集13S201-24 4.含土方挖填及可能涉及到的路面、场地、绿化等拆除与恢复的所有费用，投标人自行勘察现场后综合考虑报价 | 套 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 | [5 empty] | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
44 | 040205001001 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.井深1.2m 3.参见图集05S502 4.含土方挖填及可能涉及到的路面、场地、绿化等拆除与恢复的所有费用，投标人自行勘察现场后综合考虑报价 | 座 | 14
45 | 031003003001 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 5
46 | 031003003002 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 9
47 | 031003003003 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 5
48 | 031003003004 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 9
49 | 030905002007 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试 | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 | [5 empty] | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
50 | 031006002001 | 箱泵一体化消防给水泵站 | 1.设备名称:箱泵一体化消防给水泵站 2.型号、规格:432m3 3.水泵主要技术参数:消火栓泵型号：XBD5/50-150-400,Q=50L/S,H=0.5MPa,N=45KW,2台一用一备；自动喷淋泵型号：XBD7.2/30-125-235,Q=30L/S,H=0.65MPa,N=45KW,2台一用一备 4.附件名称、规格、数量:设置一组湿式报警阀，包含通气管、溢流、排污管、水位计及其管道配套阀门等附件及槽钢支架 5.含所需的配电箱、配套电缆、电缆配管、设备基础、土方挖填弃置、相关调试费用 6.投标人踏勘现场后按项报价，结算时不再调整 | 项 | 1
室外喷淋管网
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 | [5 empty] | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
51 | 031001007003 | 钢丝网骨架塑料复合管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管、DN150 3.连接形式:电熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 5.100mm砂垫层 6.含土方挖填弃置及涉及到的路面、场地、绿化等拆除与恢复的所有费用 | m | 335.05
52 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.安装部位:室外 2.名称:自动喷淋水泵接合器 3.型号、规格:SQS150 4.参见图集99S203-11 5.含土方挖填弃置及涉及到的路面、场地、绿化等拆除与恢复的所有费用 | 套 | 2
53 | 031003003005 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
54 | 031003003006 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 | [5 empty] | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 040205001002 | 消防取水口 | 1.名称:消防取水口 2.满足图纸及设计要求 3.含土方挖填弃置及涉及到的路面、场地、绿化等拆除与恢复的所有费用 | 座 | 1
56 | 030905002008 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火系统调试 | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
57 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.消防改造所需的安装工程所有脚手架费用，投标单位综合考虑报价结算不作调整 | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【连云港市宋庄中心小学（_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 |  |  |  | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 |  |  |  | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
10 | 031302011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【连云港市宋庄中心小学（_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 |  | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  | 75213.25 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 75213.25 |  |  | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿_1
暂列金额明细表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 |  | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 75213.25
合 计 |  |  |  | 75213.25
表—12—1

## 表-12-4 计日工表【连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园_1
计日工表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 |  |  |  |  | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【连云港市宋庄中心小学_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：连云港市宋庄中心小学（含中心幼儿园）校园消防整改-安装 |  |  | 标段：连云港市宋庄中心小学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13