公开招标文件

项目编号：JSZC-320116-ZSGC-G2025-0032 项目名称：山湖水库2025年度大坝监测设施完善项目

采购人：南京市六合区山湖水库管理所

代理单位：江苏钟山工程项目管理有限公司

二〇二五年十月

- 招标公告

- 项目概况

山湖水库2025年度大坝监测设施完善项目的潜在供应商应在江苏政府采购网、南京公共采购信息网自行免费下载获取招标文件，并于  2025年11月11日14点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320116-ZSGC-G2025-0032

项目名称：山湖水库2025年度大坝监测设施完善项目

采购方式：公开招标

预算金额：61.39万元

最高限价：60.39万元

服务期限：30日历天

采购需求：本次2025年监测设施完善项目内容主要包括表面变形监测完善、渗流监测、自动化系统和视频监视设施完善等（具体详见设备清单）。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.《中华人民共和国政府采购法》规定的条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商提供本次政府采购活动前一年内的财务报表或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）供应商提供本次政府采购活动前六个月内中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展政策；

（2）政府采购支持监狱企业发展政策；

（3）政府采购促进残疾人就业政策；

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品政策。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：江苏政府采购网、南京公共采购信息网自行免费下载

3.方式：供应商登陆江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年11月11日14:30（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目中标后不允许分包、转包。

2.现场考察或答疑：不组织。

3.投标文件份数要求：中标后须提供纸质投标文件正本一份、副本贰份（加盖公章）。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动（提供承诺书）：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定， 参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击‘南京公共采购信息网’首页 （https://njgc.jfh.com/）‘南京市政府采购供应商诚信档案’系统链接打开系统页面登录（未注册的供应商应先点击‘供应商注册点这里’并按 要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法人签字并盖单位CA电子公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料： （1）符合国家相关规定的财务状况报告； （2）依法缴纳税收的证明材料； （3）依法缴纳社会保障资金的证明材料； （4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； （5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料； （6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。 供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺： （1）供应商被列入严重失信主体名单； （2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内； （3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。 供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的信息更正公告。任何因未及时关注江苏政府采购网、南京公共采购信息网发布的该项目信息导致的任何后果均由供应商自行承担，采购人及代理机构均不承担任何责任。

6、供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

（1）单位名称：南京市六合区山湖水库管理所

（2）联系人：霍威

（3）联系电话：15000093192

2.采购代理机构信息

- 代理机构名称：江苏钟山工程项目管理有限公司

- 联系人：孙景枝

- 联系电话：13073418614

第二章 供应商须知

一、总    则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2政策功能

3.2.1 中小企业（含小型、微型企业）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物在评标时将获得优势（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。参加投标的中小企业，应当提供《中小企业声明函》（根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文件规定），如未按要求填写相关内容或表述不清的，不得享受价格扣除。

3.2.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。

3.2.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。

3.2.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.2.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.2.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.2.7提供的产品属于环境标志产品的,供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.3. 投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，成交通知书发出后一周内，成交供应商按照计价格【2002】1980号文件规定收费标准*90%，向采购代理机构支付代理服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

# 二、招标文件

4. 招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、投标报价要求、投标文件编制要求和招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、验收标准、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商递交备选投标方案的，供应商可以递交备选方案，否则，不接受备选方案。

5. 招标文件的澄清修改

5.1 代理公司对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 代理公司在招标文件要求递交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标投标文件的编制

6. 投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

6.1 供应商递交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理公司就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

7. 联合投标：不采用。

8. 投标文件组成

8.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。对带 “★”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。（招标文件中另有规定的，也可从其规定。）

8.2 供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

9. 投标文件的商务部分

9.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件， 其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标函（投标申请及声明）；

（2）★法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★第一章招标公告中“申请人的资格要求”第二项第1条《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）第一章招标公告中“申请人的资格要求”第二项第3条本项目的特定资格要求证明文件；（如有）

（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）★开标一览表；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10. 投标文件的技术部分

10.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

10.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

10.3 提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

10.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）服务方案；（格式自拟）

（2）《技术条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11.投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

11.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报开标一览表。供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。供应商系小企业（含小型、微型企业）、残疾人福利性单位、监狱企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的货物和服务的，须在《开标一览表》《分项报价表》中注明,供应商应当如实申报,否则评标委员会有权取消其小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业优惠政策。

12. 投标文件的其他部分

供应商编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13.投标保证金

本项目不收取保证金。

14.投标有效期

14.1 自开标之日起六十日内投标有效。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理公司可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式递交。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15. 投标报价

15.1 供应商应对招标文件内的《产品清单》按照报价表格式报价。

16. 投标文件的修改和撤回

16.1 投标文件的撤回

16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.2 投标文件的修改

16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

16.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

17. 投标文件盖章

17.1 供应商应按照招标文件要求，对需要加盖公章的资格证明文件和有关资料加盖电子公章。

17.2 供应商应在投标文件指定位置加盖电子公章和签字。

四、开标、评标与确定中标供应商

18.开标

18.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

18.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

18.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

18.4 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的，不开标。除采购任务取消情形外，可按监管部门规定转为其他采购方式。如果变更为竞争性谈判采购的，代理公司根据招标文件中的采购需求编制竞争性谈判文件，与参加投标的两家供应商进行竞争性谈判采购。

19.评标

19.1 评标组织

19.1.1评标工作由代理公司组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

- 向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

19.2 评标程序

19.2.1 投标文件的资格审查

19.2.1.1 采购人代表依法对投标人的资格进行审查。

19.2.1.2 采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、《南京市政府采购供应商信用记录表》等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

19.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标供应商是否具备投标资格。

19.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

19.2.2 投标文件的符合性审查

19.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

19.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的商务和技术要求。

19.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

19.2.2.4 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）没有按照招标文件要求盖章或签字的；

（2）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（8）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（9）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（10）没有逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（12）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

19.2.2.5未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

19.2.2.6 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由将通过苏采云系统告知所有供应商:

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的。

19.2.3 投标文件的进一步评审

19.2.3.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

19.2.3.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

19.2.3.3 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

19.2.3.4 澄清有关问题。投标截止时间后，供应商根据评标委员会要求对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容在线作出必要澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.2.3.5 比较与评价。

按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.3 评标方法和标准

19.3.2 评标标准详见文件第三章。

20.确定中标供应商

- 20.1在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的， 按第三章“评标方法和标准”说明中确定的评分因素优劣顺序排列。评标委员会根据排名确定1-3名中标候选人。

- 20.2按以下第（1）种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。按第二种方式确定中标供应商的，代理公司自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

20.3 中标供应商确定之日起两个工作日内，采购代理机构将在“江苏政府采购网、南京公共采购信息网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

20.4 《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

20.5 《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

20.6所有投标文件不论中标与否，代理公司均不退回。

21.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

22.评标过程的保密

22.1 代理公司将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

22.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

22.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

23.中标通知书

23.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

五、签订合同

24.签订合同

24.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

24.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

24.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

25.询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向代理公司或采购人提出询问，代理公司或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.质疑

26.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人。

26.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

26.3 上述应知其权益受到损害之日是指

（1）对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

(2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

26.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节的质疑事项。

26.5 代理公司在收到供应商的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

26.6 代理公司遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。违规质疑或多次质疑不成立的，将报财政部门记入供应商诚信档案。

27.投诉

质疑供应商对代理公司的答复不满意，或代理公司未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

28.诚实信用

- 28.1供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

- 28.2供应商不得以向代理公司工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购 管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

- 28.3供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理公司将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 28.4供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章 评分标准

| 序号 |  | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 价格分 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30。 | 30 |
| 2 |  | 技术参数 20分 | 投标人所投设备产品技术要求及参数要求的响应情况，完全满足招标文件要求得20分，其中有一项不满足要求扣2分，扣完为止。参数中要求提供证明材料未提供的视为不响应，具体由评委根据投标单位的投标文件中《技术规格偏离表》等有关资料打分。 | 20 |
| 3 |  | 项目技术 方案 30分 | 评委根据投标人对本项目制定的实施方案进行评审： 1）方案详细且切实可行、重点突出、保障措施齐全的得10分； 2）方案较详细且较切实可行、保障措施较齐全的得7分； 3）方案基本详细且基本可行、保障措施基本具体的得4分； 4）方案不够详细、保障措施不够具体的得2分； 5）未提供的不得分。 | 10 |
|  |  |  | 评委根据投标人提供的进度安排、保证维护进度的保障措施及投入的人员和技术力量等进行评审： 1）进度计划详细且切实可行、保障措施具体、拟投入的人员和技术力量等合理可行的得10分； 2）进度计划较详细且较切实可行、保障措施较具体、拟投入的人员和技术力量等较合理可行的得7分； 3）进度计划基本详细且基本可行、保障措施基本具体、拟投入的人员和技术力量等基本合理可行的得4分； 4）进度计划不够详细、保障措施不够具体、拟投入的人员和技术力量等差的得2分； 5）未提供的不得分。 | 10 |
|  |  |  | 评委根据投标人提供的项目重难点、关键点及其对策（包括但不限于关键工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案）综合评分： 1）项目重难点、关键点及其对策全面、针对性强的得10分； 2）项目重难点、关键点及其对策比较全面、针对性较强的得7分； 3）项目重难点、关键点及其对策不详尽、无针对性的得4分； 4）未提供的不得分。 | 10 |
| 4 | 履约能力10分 | 投标人具有ISO9000(质量管理体系认证证书)（或以上）、ISO14001（环境管理体系认证证书）、ISO45001（职业健康安全管理体系认证证书）、ISO20000（信息技术服务管理体系认证证书）、ISO27001（信息安全管理体系认证证书）每提供1个得2分，最多得10分。 提供相关证书复印件加盖公章。 | 10 |
| 5 | 项目人员 4分 | 1）技术负责人具有电子信息工程高级工程师职称得2分； 2）项目组成员中具有“高级项目经理证书”，每提供1人得1分，最多得2分。 注：提供相关证书等证明材料加盖公司公章以及投标人为其缴纳的半年内任意一个月的社保缴纳证明加盖公章，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 4 |
| 6 | 投标人业绩6分 | 投标人提供自2022年10月1日以来（以合同签订时间为准），完成的类似水库、大坝监测设施项目的成功案例，提供1个得2分，最多得6分，未提供不得分（合同应能反映相关信息，提供合同复印件加盖公章）。 | 6 |

说明：

一、 对国家认定的节能产品和环保产品分别给予投标价的5%、5%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、小微企业的价格扣除

1．对小微企业生产的产品给予投标价的10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

三、监狱和戒毒企业的价格扣除

1. 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3. 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

四、残疾人福利性单位的价格扣除

1. 本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2. 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3. 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

五、监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第四章   采购需求

一、项目概况

1、项目名称：山湖水库2025年度大坝监测设施完善项目

2、采购需求：本次2025年监测设施完善工程主要包括表面变形监测完善、渗流监测、自动化系统和视频监视设施完善等（具体详见方案及清单）。

3、服务期限：30日历天。

4、最高限价：人民币60.39万元，最终报价超过最高限价的做无效响应处理。

5、付款方式：

（1）项目完工验收合格且资金到位后，支付至合同价款的 60%；

（2）项目完成审计及竣工验收，待资金到位后，支付至审定价的 97%；

（3）本项目质保期为 1 年，自验收合格之日起计算，质保期满且无质量问题后，支付至审定价的 100%。

二、布置方案

1、总体方案

本方案主要对山湖水库表面变形监测、渗流监测、自动化监测进行完善，监测数据传输方式如下：

（1）雨水情监测设施采用GPRS发送至水库现场雨水情数据库和江苏省水文局数据库；

（2）大坝垂直位移监测人采用原水准点进行人工，通过接口人工录入至水库管理处监控主机；水平位移监测采用GNSS进行自动监测，通过GPRS发送至水库管理处监控主机；

（3）大坝渗流压力和渗流量实现自动测量，通过现场测量控制单元（MCU）将监测数据通过GPRS发送至现场监控主机；

（4）视频监视现场安装视频监视点、网络录像机、显示器和硬盘，市电供电，光纤传输，数字信号取代模拟信号，供现场查看视频并传输至区水务局农村基层预警系统。

（5）水库渗流和变形监测数据通过公网发送至物联管护平台；视频监视数据通过水利专线传输至区水务局农村基层预警系统，区水务局通过政务外网公用网络区将视频数据传输至市水务局视频平台，实现水库安全监测信息全覆盖及信息共享与应用。

雨水情和大坝安全监测数据传输流程图

视频监视数据传输流程图

2、大坝安全监测

2.1变形监测

（1）大坝

1）垂直位移

大坝垂直位移继续沿用现有测点，采用电子水准仪人工测量，汛前汛后各观测一次。

2）水平位移

在大坝在大坝0+140（南涵附近）、0+550、0+600（大坝中间坝段）、0+860（北涵附近）4个断面设置GNSS自动监测，每个断面三个测点，分别位于坝顶上游侧、坝顶下游侧和下游一级马道。同时在左岸稳固位置分别布置1个GNSS变形基准点，基准点布置根据现场条件和地质条件可适当调整。

（2）溢洪道

溢洪道位移继续沿用现有测点，采用电子水准仪人工测量，汛前汛后各观测一次。

（3）涵洞

南、北涵洞进水口分别增设4个垂直位移监测点。

2.2渗流监测

（1）渗流压力

本方案在0+141断面（南输水涵洞附近）新增一个渗流压力监测断面，重新钻孔埋设测压管，开挖电缆沟并敷设管线，该断面设置3个测点，分别布置在坝顶上游侧、坝顶下游侧和2/3坝高处，共新增3个渗流压力测点，采用钻孔埋设渗压计进行自动测量。

（2）自动化系统

大坝桩号0+141渗流断面测点通过电缆汇集至南涵洞启闭机室内，接入8通道MCU中，共1套。数据采集装置（MCU）利用GPRS无线通讯将监测数据传输至管理房中控室里的大坝安全监测主机

配置电测水位计与振弦式读数仪各1台，用于人工数据比测。

山湖水库大坝渗流压力测点布设参数表

| 序号 | 测点编号 | 桩号 | 坝轴距 (m) | 孔口高程 (m) | 管底高程 (m) | 渗压计高程 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UP4-1 | 0+141（新增） | -4.1 | 29.74 | 20.00 | 20.40 |
| 2 | UP4-2 |  | 4.1 | 29.74 | 20.00 | 20.40 |
| 3 | UP4-3 |  | 16.8 | 25.50 | 20.00 | 20.40 |

- 2.3视频监测

利用山湖水库周围铁塔资源，租用铁塔公司2座铁塔资源2年，新增2台高位球机摄像头。2.4 项目清单

山湖水库2025年大坝监测设施完善项目具体项目清单如下：

（1）表面变形监测：大坝新增14个水平位移GNSS自动测点，南、北输水涵洞共新增8个垂直位移人工测点。

（2）渗流监测：新增0+141共1个渗流压力监测断面，3个渗流压力测点；新增1台8通道MCU。

（3）视频监视：新增2年2台铁塔高位球机摄像头。

山湖水库大坝安全监测设施改造项目清单及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 表面变形监测 |  |  |  |
| 1 | GNSS测点墩 | 位移监测点应与被监测部位牢固结合，能切实反映该位置变形；位于土基上的监测网点其底座埋入土层深度不应小于1.5m；监测墩应保持立柱中心线铅直，其倾斜度不应大于4′ | 个 | 14 |
| 2 | GNSS主机及配套设施 | 信号：BDS(北斗)、GPS：、 GLONASS、Galileo、QZSS； 精度：静态平面：≤±2.5mm+0.5ppm； 差分电文格式：cmr，cmr+，scmr，rtcm2.3，rtcm3.0，rtcm3.2等； 其他具体见采购文件要求。 | 台 | 14 |
| 3 | GNSS解算软件 | GNSS测量数据解算软件，定制。 | 项 | 1 |
| 4 | 水准标点 | 材料：不锈钢，杆直径：8mm，平面圆盘直径：50mm | 个 | 7 |
| 5 | 水准仪 | 每公里往返测量高差标准偏差：≤0.3mm；放大率：42×；圆水准器灵敏度：5′/2mm。 | 台 | 1 |
| 二 | 渗流监测 |  |  |  |
| 1 | 钻孔 | 钻孔直径 110mm，记录初见水位、稳定水位，描述各土（岩）层岩性，提出钻孔柱状图。套管跟进防止塌孔，必要时多层跟进，回填完成后进行灵敏度实验。 | M | 27 |
| 2 | 中粗砂 | 河沙；级配要求：中沙平均粒径0.5-0.35mm；粗沙平均粒径0.5mm 以上。 | m3 | 0.1 |
| 3 | 膨胀泥球 | 直径：2～5mm膨胀泥球进行测压管封孔。 | m3 | 0.3 |
| 4 | 测压管钢管 | 国标热镀锌管；DN50；进水孔呈梅花型布置，外部包扎无纺土工织物。 | m | 27 |
| 5 | 测压管管口保护 | 采用混凝土制作，并标识孔号。 | 个 | 3 |
| 6 | 渗压计 | 分辨率：0.025% F.S. ；精度：±0.1% F.S.；线性度：<0.5% F.S.； 量程 0~170kPa。 | 支 | 3 |
| 7 | 电缆 | 4芯线；导体直流电阻：≤54.8Ω /km ；绝缘电阻：≥1000 MΩ .km ；线间电容： ≤102pF/m。 | m | 126 |
| 8 | 电缆沟开挖 | 电缆沟开挖深度不小于30cm，电缆沟回填应高出地面，并在坝上做好标记以便检查。 | m | 45 |
| 9 | 电缆保护钢管 | 国标镀锌管；内径：50~100mm。 | m | 45 |
| 10 | 电测水位计 | 量程：30m ；分辨率：±1mm 。 | 台 | 1 |
| 11 | 振弦式读数仪 | 测量范围：400Hz～6000Hz ；温度范围：-30℃～50℃。 | 台 | 1 |
| 12 | 监测设施考证资料复核 | 复核表面变形、渗流监测设施考证信息，包括轴距、桩号、初始值等内容。 | 项 | 1 |
| 13 | 8通道MCU | 8通道；频率量程：400Hz～6000Hz；频率精度：频率＜0.2Hz；温度量程：-20℃~+50℃。 | 台 | 1 |
| 14 | 5年物联网卡通信费 | 支持物联网无线通讯，满足五年运行。 | 项 | 1 |
| 15 | 5年10M固定IP | 外网固定IP。 | 项 | 1 |
| 三 | 视频监控设施 |  |  |  |
| 1 | 库区全方位监控 | 租用铁塔公司资源，布设库区球机。新增2年2台铁塔高位球机摄像头。 | 项 | 1 |

三、设备选型及参数要求

- 1、变形监测设备

- GNSS主机(核心产品）

选用的GNSS接收机应满足以下技术指标：

| （1）信号： | BDS(北斗)：同步B1、B2、B3； GPS：同步L1、L2、L5； GLONASS：同步L1、 L2； GAlileo：E1、E5a、E5b； QZSS：L1、L5；SBAS：L1； |
| --- | --- |
| （2）冷启动时间： | ﹤60s； |
| （3）精度： | 静态平面：≤±2.5mm+0.5ppm； |
| （4）差分电文格式： | cmr，cmr+，scmr，rtcm2.3，rtcm3.0，rtcm3.2等 |
| （5）采样间隔： | 60s-20hz之间可以随意切换 |
| （6）数据记录： | 固态内存32G，可外接容量为1TB的存储设备； 储存格式为自定义格式、自定义压缩格式、RINEX、压缩RINEX格式； 支持8条独立存储、ftp推送； |
| （7）设备接口： | 1个RJ45以太网接口； 1个GNSS天线接口； 1个外接频标接口，可配5MHZ或10MHz的外接频标； 1个PPS输出接口； 1个SIM卡接口，支持4G全网通； 1个4G天线接口。 |

- 2、渗流监测设备

- 渗压计

选用渗压计应满足以下技术指标：

| （1）分辨率： （2）精度： （3）线性度： （4）量程： （5）过载能力： | 0.025% F.S.； ±0.1% F.S.； <0.5% F.S. 0~350kPa； 50%。 |
| --- | --- |

- 电测水位计

选用电测水位计应满足以下技术指标：

| （1）测量范围： （2）分辨率： （3）工作温度： （4）功耗： | 50m； 分辨率：±1mm； -10～60℃； 9V/5mA（指示）、9V/5μA（待机）。 |
| --- | --- |

- 电缆

选用电缆应满足以下技术指标：

| （1）芯线材质： （2）芯线面积： （3）芯线电阻： （4）屏蔽材料： （5）护套材料： （6）电缆外径： | 铜或铜合金，表面镀锡； 0.35mm2； ﹤0.5Ω/100m（单芯）； 铝箔或加密铜网； PVC； 6.4mm。 |
| --- | --- |

- 3、测量控制单元（MCU）

MCU及配套设施由采集单元、采集防护箱、GPRS DTU等组成。

选用的测量控制单元（MCU）应满足以下技术指标：

| （1）量程： （2）精度： （3）分辨率： （4）工作环境： （5）通信速率： （6）数据存储容量： | 频率：400Hz～6000Hz； 温度：-40℃～+100℃； 频率≤0.2Hz；温度≤0.5℃； 频率0.1Hz；温度0.1℃； 温度：-25℃～+80℃； 湿度：≤85%； 储藏温度：－45℃～+70℃； 9600bps，19200bps可选； >32KB。 |
| --- | --- |

四、施工技术要求

1、变形监测

变形监测项目主要包括大坝及相关建筑物的表面水平位移和表面垂直位移监测。山湖水库水平位移采用GNSS自动测量；垂直位移监测均采用水准测量法人工测量。

（1）测点和基点安装前的准备工作

1）按规范和设计预制或现场浇筑测点和基点柱（墩）体。

2）备好强制对中（归心）底盘（含附件）及二期混凝土材料。

3）备好水准仪、经纬仪或全站仪以及其它辅助工具。

4）按设计要求将各测点和基点准确放样。

（2）测点和基点安装

1）埋设时，应使立柱铅直，仪器基座水平。同一批测点和基点（工作基点和校核基点）强制对中（归心）底盘中心应位于一条视准线上。

2）测点和基点与被测体应牢固结合，其底座埋入土层的深度应不小于0.5m，冰冻区应深入冰冻线以下。

3）位于护坡上的测点和基点应防止护坡块石对柱（墩）体挤压。

4）强制对中（归心）底盘宜采用二期混凝土施工，二期混凝土与一期混凝土应牢固结合。

（3）在安装过程中应对测点和基点采取保护措施，防止雨水冲刷和人为碰撞。

（4）测点和基点安装的准确度，各测点偏离视准线的允许偏差为±10mm，测点顶部底盘调准水平倾斜度允许偏差为±4′，测点强制对中底盘的对中允许偏差为±0.2mm。工作基点和校核基点顶部底盘调准水平倾斜度允许偏差为±1′，强制对中（归心）底盘的对中允许偏差为±0.1mm。

（5）测点和基点安装完成及混凝土终凝后，即可确定其初始值（或基准值）。用水准仪引测基点高程。

2、渗流监测

（1）测压管

1）钻孔

①孔位：孔位按照方案中孔口坐标位置进行测放，位置可根据现场地形、地质条件部分调整。

②孔径：钻孔直径宜采用φ110mm；

③孔斜：所有观测孔设计均为垂直孔，50m 深度内的钻孔倾斜度不得超过3°。应采取严格有效的措施控制孔斜。在开钻以前，应预先制定控制孔斜的具体方案，并按此认真做好各项准备工作。钻进过程中，原则上每钻进10 米的深度，即应测量孔斜一次，若超过允许误差，应立即实施校正孔斜措施，做好各段量测的原始记录。

④钻进：钻孔采用干钻，当碰到坍（缩）孔时，应用套管跟进，严禁采用带水钻或者泥浆护壁。钻进过程中，不得用水泥砂浆或泥浆固壁。对易塌孔孔段建议采用跟管钻进，如估计难以拔出，应事先在监测部位的套管壁上做好透水孔。应测记初见水位及稳定水位，描述各土（岩）层岩性及高程分布范围，提出钻孔岩芯柱状图及各岩土层物理力学参数和渗透系数，测压管孔深可根据钻孔勘探情况优化调整。

⑤终孔验收：钻孔深度根据现场地形、地质条件相应调整，安装观测设备之前，应进行钻孔终孔高程、孔径及孔斜等项内容的检查验收，以确定该孔是否符合技术质量要求。终孔验收合格方可进行下道工序的工作。对不合格的钻孔应尽量采取措施进行补救。终孔验收合格的钻孔，应测量以下数据：孔位坐标、孔口高程、钻孔孔径、孔深及孔斜、稳定的地下水位。

2）测压管安装

①组装测压管：按照管底盖→外箍接头→沉淀管→进水管→外箍接头→导管→外箍接头→管顶盖的顺序逐节组装放入孔内，管路安装连接做到紧固、严密、无渗漏；

在花管段外裹3 层长丝无纺土工布（不低于300g/m2），缠紧后，花管底部用工业过滤网和无纺土工布封口，并用不锈钢丝绑牢，以防止土颗粒进入的管内，同时应确保控制透水段的渗透系数大于10-3cm/s。

②测压管安装：先在孔底填约20cm厚的反滤料，然后将测压管逐根对接下入孔内。待测压管全部下入孔内后，要在测压管与孔壁间回填反滤料至设计高程。对粘壤土或砂壤土用细砂作反滤料；对砂砾石层用细砂～粗砂的混合料。反滤层以上用风干膨胀土泥球封孔，泥球由直径5～10mm的不同粒径组成。封孔厚度不宜小于4.0m。

③测压管封孔回填完成后，应向孔内注水进行灵敏度试验，应在地下水位较为稳定时进行。试验前先测定管中水位，然后向管内注水。若进水段周围为壤土料，注水量相当于每米测压管容积的3～5倍；若为砂砾料，则为5～10倍。注入后不断观测水位，直至恢复到或接近注水前的水位。对于粘壤土，注入水位在120h内降至原水位为合格；对于砂壤土，24h内降至原水位为合格；对于砂粒土，1～2h降至原水位或注水后升高不到3～5m为合格。检验合格后，安设管口保护装置。

④在从造孔始至灵敏度检验合格止的全过程中，应随时记录和描述有关情况及数据，必要时需取样进行干密度、级配和渗透等试验。竣工时需提交完整的“测压管钻孔柱状图”和“测压管考证表”，并存档妥善保管。

测压管安装埋设示意图

（2）渗压计

①在渗压计安装前，对渗压计进行检查，检查渗压计工作是否正常。传感器应有铭牌标志，铭牌上应标明产品名称、型号、规格、出厂编号、制造厂名称和生产日期；附带技术文件包括产品合格证、出厂前的检验测试文件、使用说明书和产品技术条件规定的其他文件。

②渗压计及透水石在安装之前，在清水中浸没24小时以上，以保证透水石中不存在气囊。

③在将渗压计放入孔之前，将仪器提出盛水容器，记录初始读数、温度和大气压力。

④将渗压计慢慢放入钻孔中，达到设计高程时，记录读数及温度，并进行计算，检查孔隙水压力计工作是否正常，计算结果是否正确。

⑤在仪器安装过程中，准确记录孔隙水压力计的高程及透水段的位置等。

⑥仪器安装完毕后，详细记录考证资料。

（3）渗流量

1）堰槽施工

量水堰排水沟堰槽段为直线型，其横断面应为矩形。堰槽段长度应大于堰上最大水头7倍，且其总长不小于2m，其中堰板上游长度不小于1.5m，下游长度不小于0.5m。堰槽两侧侧墙应平行，平行度不大于1°，侧墙铅直度不大于1°，侧墙前面不平整度不大于3mm，直线度不大于5mm。侧墙面与堰槽底面的垂直度不大于2°，槽底面沿槽纵向坡降不大于1%。

槽底和侧墙不漏水，除降雨影响外，所有集水不受其他客水干扰。

2）堰板制作

堰板用不锈钢板制作。堰板铅直，铅直度不大于1°，同时，堰板与堰槽侧墙垂直，垂直度不大于2°。堰板过流堰口倒角为45°，尖角宜为R0.5～R1.0圆角，堰口高的一面为上游侧。

3、自动化采集系统

（1）电缆铺设

1）传感器至测量单元MCU采用专用屏蔽电缆连接。传感器至测量单元的电缆采用穿管敷设，电缆管预进埋于坝坡下，管顶低于坝坡30cm，电缆保护管采用镀锌钢管，可根据电缆数量不同适当调整电缆管径。

2）电缆主要通过穿管保护挖沟底埋的方法，不同的电缆数目采用适宜管径的镀锌钢管。镀锌钢管作防水处理，要求管壁光滑平顺，管内无积水，钢管接续应采用管箍法（或焊接），两端管口应挫成坡边，保证光滑无棱。

3）电缆敷设期间，需经常测读仪器读数以检查电缆是否受损，仪器工作是否正常。

4）所有电缆设完后，应提供电缆走线图，并在坝上做好标记以便检查。

（2）MCU

1）MCU安装

MCU采集单元均采用市电作为主要供电来源，依据技施设计图纸，确定测控单元的安装位置，现场安装位置可依据实际情况稍作调整。根据测控装置的安装高度及测控装置背面两个定位螺钉孔，在观测房内墙上安装2个ф10mm螺钉，然后挂上测控装置并调节定位螺母使MCU保护箱平整。待线缆接入采集箱后依次进行渗压计线路连接、编号，并作好记录。

2）MCU调试

MCU安装完毕，将所有传感器的电缆都接入MCU后，逐点量测传感器的读数，检查是否所有传感器都进入了系统。

将编好号的每支仪器按其类型分别接入MCU测量板相应接口，用MCU备用小键盘进行测量，比较测量数据重复性及其与原人工测量数据的差异，要求前后一致；测试仪器各项参数正确后接上通讯总线和电源总线，测试其通讯状态和电源供应情况，一切正常后MCU即安装调试成功。

4、防雷接地要求

各监测站点根据现场实际情况埋设接地极，接地极之间连接接地带，立杆安装避雷针等避雷设施，为有效保护视频设施设备不受雷击干扰和损坏，建设可靠 安全的防雷接地，符合《水利视频监视系统技术规范》SL 515 要求。

1）各监测站点采用单独安装避雷针进行直击雷防护。符合国家规范《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010），采用滚球法原理计算保护范围，将各监测设备和网络设备纳入保护范围。雷电通流量（10/350）达到 300KA，在雷电接闪后针头的表面不易开裂损坏。在设备安装支架或线杆顶端安装避雷针，使设备处于避雷针的辐射保护区内（45 度俯角内），并且引下线与接地体良好连接。

2）引下线采用监控杆本身，为获得好的电气传导性能，避免大的接触电阻，杆体与接地极的连接采用热焊接，防雷接地采用热镀锌角钢接地，每处接地电阻<10 Ω；接地连接线用 10mm2RV 铜线，接地网采用热镀锌扁钢组网并进行防腐、防护处理。

5、安装调试和试运行要求

安装调试

仪器设备安装调试后及时记录考证信息，并进行观测，大坝安全监测数据实时传输至采集和信息管理软件，经测试数据完整准确。

1）表面变形测点按照GB/T 12898规定的国家三等水准测量方法观测，建立初始值；

2）测压管内渗压计测值水位进行人工比测，误差与传感器精度一致；

3）渗流量两次测值误差小于5%；

4）测量控制单元通信、供电、防雷接地正常；

5）视频监视设备能够正常工作，监控范围能够覆盖所有需要监控的区域。

试运行要求

系统安装调试完成后投入试运行，试运行期间安全监测应满足下列要求：

1）试运行期不小于3个月；

2）环境量、渗流、变形等自动观测设施观测频次每天1次，人工渗流观测设施每周观测1次，变形观测设施除建立初始值外至少观测1次；

3）渗流压力、渗流量每月进行1次人工比测；

4）及时甄别监测数据，测值异常时应及时复测，并进行记录；

5）当自动化系统出现故障时开展人工观测，保障数据准确完整，数据缺失率不大于1周；

6）及时开展监测资料整理整编分析，提供试运行期监测资料分析报告。

第五章  合同草案条款

采 购 合 同

合同编号 ：

项目名称 ：

签订日期 ：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商：（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲、乙双方按照江苏钟山工程项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条合同标的乙方根据甲方需求提供下列货物： 货物名称、规格及数量详见“投标分项报价表”。

第二条合同总价款本合同项下总价款为人民币          	元（大写          ），分项价款在“投标分项报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有与项目相关费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条组成本合同的有关文件下列关于             标的招标文件或与本次招标活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）乙方提供的投标文件和报价；

- （2）货物质量、质保及服务承诺；

- （3）甲乙双方商定的其他文件。

- 第四条权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条交货和验收

1、乙方应按照本合同或采购文件及投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。

2、交货时间：合同签订30个日历天内完成设备安装并调试安装到位提请验收。

3、交货方式：采购人指定方式。

4、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件及投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合采购文件、投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

5、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。

6、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

7、甲方应当在到货后的一周内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，应在本项目施工、安装、调试完毕，甲方接收并全系统正常运行 1 周后，由甲方组织相关人员进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

8、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

2.1货物的现场安装、调试和/或启动监督；

2.2就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

2.3所有产品提供 三年免费上门维保服务，自验收报告签字确认日起，开始进入维保期。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

- 3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

- 3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

- 3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

- 3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

- 3.5若货物故障在报修 24 小时内无法及时修复，乙方应在 24 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

- 3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。保修期后的货物维护由双方协商再定。

- 4、安装调试

- 设备及系统安装调试过程中的质量检测和分期量测工作须由中标供应商按相关技术规定开展，并完全满足本项目的需要，检测费用由中标供应商自行负担。

仪器设备安装调试后及时记录考证信息，并进行观测，大坝安全监测数据实时传输至采集和信息管理软件，经测试数据完整准确。

1）表面变形测点按照GB/T 12898规定的国家三等水准测量方法观测，建立初始值；

2）测压管内渗压计测值水位进行人工比测，误差与传感器精度一致；

3）渗流量两次测值误差小于5%；

4）测量控制单元通信、供电、防雷接地正常；

5）视频监视设备能够正常工作，监控范围能够覆盖所有需要监控的区域。

- 试运行要求

- 系统安装调试完成后投入试运行，试运行期间安全监测应满足下列要求：

1）试运行期不小于3个月；

2）环境量、渗流、变形等自动观测设施观测频次每天1次，人工渗流观测设施每周观测1次，变形观测设施除建立初始值外至少观测1次；

3）渗流压力、渗流量每月进行1次人工比测；

4）及时甄别监测数据，测值异常时应及时复测，并进行记录；

5）当自动化系统出现故障时开展人工观测，保障数据准确完整，数据缺失率不大于1周；

- 6）及时开展监测资料整理整编分析，提供试运行期监测资料分析报告。

第九条货款支付：

（1）项目完工验收合格且资金到位后，支付至合同价款的 60%；

（2）项目完成审计及竣工验收，待资金到位后，支付至审定价的 97%；

（3）本项目质保期为 1 年，自验收合格之日起计算，质保期满且无质量问题后，支付至审定价的 100%。

第十条违约责任

1、如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达（30）天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

4、在乙方承诺质量保证期内，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价的5%向甲方承担违约责任。

6、乙方在承担上述 2-5 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京市六合区仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十四条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供其他不正当利益。

第十五条合同生效及其他

1、本合同经双方盖章并经授权代表签字后生效。

2、本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，一份交代理机构存档。

甲方（采购人）：（盖章）                    乙方（供应商）：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日                             日期：    年    月    日

# 第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

供应商名称 ：

日      期 ：

# 投标供应商资质要求

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）； |  |  |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商提供本次政府采购活动前一年内任意一个月的财务报表或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）; |  |  |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）； |  |  |
| 4 | 供应商提供本次政府采购活动前六个月内中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件或《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》）； |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）； |  |  |
| 6 | 供 应 商 未 被 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺书加盖公章） |  |  |
| 7 | 提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》加盖公章，下载日期在采购公告发布之后。 |  |  |

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）签章：

日  期：

说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过资格审查。

目录一、投标申请及声明      投标申请及声明

致：南京市六合区山湖水库管理所

根据贵方                       （项目名称）            （项目编号）投标邀请，我方授权            ，代表投标人递交投标文件并声明如下。

1.我方的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我方同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.我方参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方参加本次采购活动前，没有被信用中国网站、中国政府采购网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购 严重违法失信行为记录名单。

4.我方在全国范围内未受过财政部门禁止参加政府采购活动的处罚，或禁止参加政府采购活动的处罚期限已满。

5.我方与参与本次采购活动的其他供应商的授权代理人(或法定代表人、项目负责人等)，在招标文件发布日上月至投标截止日当月未在同一单位缴纳社会保险。

6.我方与参与本次采购活动的其他供应商的法定代表人或委托代理人无夫妻、直系血亲关系。

7.我方与参与本次采购活动的其他供应商的负责人不是同一人，也不存在直接控股、管理关系。

8.我方已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，递交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

9.我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

10.一旦我方中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证按承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

11.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理公司恶意串通、 决不向采购人、代理公司工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

12.与本次投标有关的联系方式为：

地 址：

电 话：

传 真：

开户银行：

银行帐号：

授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日 期：

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

南京市六合区山湖水库管理所：

本授权书声明：注册于                             （供应商地址）的                   （供应商名称）             （法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的               （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     （项目名称）         （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日        期：        年    月    日

法定代表人身份证明文件的复印件：

代理人的身份证明文件的复印件：

目录三、报价表

开标一览表

| 项目 编号 | 项 目 名 称 |  | 报价（元） |  | 其中，小、微型企业报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（人民币，大写） |  | 元 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 产品供应商是否属于小、微型企业 |  | 是 否 |  |  |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

说明：

1、在“投标人是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

2、《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

*分项报价表（格式可自拟）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表签字：

日期：

供货一览表

供货一览表

项目名称：	项目编号：

| 货物名称 |  |  |  | 品 种 |  | 规格、型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  | 制造商地址 |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 主要技术参数 |  |  |

供应商名称: 	 （盖章）

说明：

- 如果行数不够，请自行增加。

- 供应商应根据上表要求逐一说明投标货物名称、品种、规格型号、产地、技术参数等。

# 目录四、商务条款偏离表格式

# 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录五、技术条款偏离表格式

# 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

供应商名称：                                                      （盖章）

说明：

1、供应商应逐一说明投标服务技术参数和偏离情况，如直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录六、技术方案及售后服务方案

（格式自拟，供应商根据招标文件要求自行填写）

目录七、供应商认为需要提供的其他证明文件及材料（若有）

投标单位根据本单位情况认为其他必要的材料以及资格要求中的各项承诺书；

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定，本公司（联合体）参加              （招标人单位名称）的                （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于其他未列明行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为        （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                      （盖章）

日期：      年    月    日

附件二、残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明：

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利 性单位，且本单位参加              （采购人单位名称）的                （项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                        （盖章）

日期：       年    月    日

附件三、属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

安全生产责任承诺书

采购人：

我公司现向贵单位承诺，我公司在（项目名称）                   （项目编号：    ）设施安装、检测过程中，保证不发生重大人员伤亡事故，在此过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我公司承担一切责任。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件四、无重大违法记录声明格式

无重大违法书面声明

致：      采购单位名称    ：

关于     项目名称           （项目编号：）我方郑重声明如下：

我方在参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如与本声明内容不符，采购人与代理机构有权取消我方中标资格，已签订合同的，采购人有权中止（终止）；我方愿承担给采购人与代理机构带来的一切损失。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期： 年  月   日

附件五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

# 日期： 年  月   日

附件六                     承 诺 书

采购单位名称：

我单位                        （供应商名称）承诺不存在以下任何一种情况：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

声明人：（公章）

日 期：______年 _____月_____日

附件七、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

2025年   月   日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心(公司)组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虛作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）: 二〇二五 年 月 日 |  |  |

供应商在中标（成交）后，应按照采购文件要求，将上述由信用承诺替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。