## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 | 第 1 页 共 1 页
一、工程概况 项目名称：连云港市厉庄高级中学校园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 工程地点：连云港市厉庄高级中学院内 主要内容:含屋面消防钢梯、防火门、消防水、应急照明、消防车道、气体灭火、刷防火涂料等。 二、工程招标范围 连云港市厉庄高级中学校园校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目，包括屋面消防钢梯、防火门、消防水、应急照明、消防车道、气体灭火、刷防火涂料等，具体详见工程量清单。 三、清单控制价编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)及解释和勘误、 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、 《江苏省安装工程计价定额》(2014)、 《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009)、 《江苏省建设工程费用定额》(2014年)、 苏建价(2016)154号文。 2、人工单价执行苏建函价〔2025〕66号文。 3、材料价格执行《关于进一步规范建设工程材料价格发布工作的通知》，苏建价〔2020〕1号文。 4、2025年3月21日，连云港市建设工程造价管理站《关于明确连云港市建设工程环境保护税计价问题的通知》建设工程计价中不再计列“环境保护税”。 5、与本工程有关的其他资料。 四、其他说明的事项 1.教学楼2： 教学用房的门开启方向错误，未向疏散方向开启，本次招标暂不做调整。 2.办公楼： 消火栓箱门带锁，影响使用功能，由学校去除锁具。 二层疏散走道加装玻璃隔断或玻璃门，不符合人员疏散要求，拆除玻璃隔墙，由学校自行拆除。 3.宿舍楼1： 安全出口被封闭，由学校去除锁具，保持安全出口畅通。 安全出口门内外1.4米范围内设置有台阶，不符合人员疏散要求。对安全出口内外1.4米范围内台阶、踏步等进行改造，确保1.4米范围内为平面地坪，由于条件限制，此项暂不做整改。 4.宿舍楼2： 安全出口被封闭，由学校去除锁具，保持安全出口畅通。 5.体育馆 个别安全出口被遮挡，移出遮挡物（金属网、篮球架等）由学校自行移除。 6.本工程为消防整改工程，不详之处，请及时与建设单位联系。
表-01

## 封-1 招标工程量清单封面【连云港市厉庄高级中学消防改造-
|  | 连云港市厉庄高级中学消防改造--土建 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【连云港市厉庄高级中学消防改造-
|  | 连云港市厉庄高级中学消防改造--土建 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【连云港市厉庄高级中学消防改造--土建】
总 说 明
工程名称： 连云港市厉庄高级中学消防改造--土建 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【连云港市
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--土建 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
办公楼（白杨楼）
1 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢梯形式:踏步式钢梯子制作 2.五层至六层顶增加钢梯（便检查屋面消防水箱） 3.钢梯刷防锈漆两遍 4.符合相关规范要求 | t | 2.7
宿舍楼1（爱杨楼）
2 | 011609001004 | 栅栏门拆除 | 1.楼梯间栅栏门拆除 | m2 | 23.1
3 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.乙级钢质防火门及隔断 2.楼梯间设封闭楼梯间，洞口尺寸3.3m*3.5m*10个 3.含闭门器、铰链、锁具等五金配件 4.含门边因拆除原门安装后缺陷修复 | m2 | 115.5
4 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:240*115*90mm多孔砖 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 1.44
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2水泥砂浆抹灰 | m2 | 6
6 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙瓷砖 2.面层材料品种、规格、颜色:颜色与现有基本一致 | m2 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--土建 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:墙面乳胶漆2遍 | m2 | 6
宿舍楼2（知杨楼）
8 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆走廊隔断 2.清理、运输投标人自行考虑 | m2 | 20.16
9 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.乙级钢质防火门及隔断 2.楼梯间设封闭楼梯间，洞口尺寸3.3m*2.9m*5个 3.含闭门器、铰链、锁具等五金配件 4.含门边因拆除原门安装后缺陷修复 | m2 | 95.7
体育馆
10 | 011407005001 | 金属构件刷防火涂料 | 1.Sa1级 轻度喷砂除锈 2.涂料品种、喷刷遍数:防腐防火涂料 (一般钢结构) 耐火极限≥2.5h，厚型，厚度≥12.0mm | m2 | 129.92
11 | 011407005002 | 金属构件刷防火涂料 | 1.Sa1级 轻度喷砂除锈 2.涂料品种、喷刷遍数:防腐防火涂料 (一般钢结构) 耐火极限≥1.5h，薄型，厚度≥3.0mm | m2 | 177.27
12 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:6.0~8.0m 2.防火涂料刷漆满堂脚手架 | m2 | 851.55
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【连云港市厉庄高级中学消
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--土建 |  |  |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--土建 |  |  |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
10 | 031302011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【连云港市厉庄高级中学消
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--土建 |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【连云港市厉庄高级中学消防改造--
暂列金额明细表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--土建 |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
合 计
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【连云港市厉庄
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--土建 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【连云港市厉庄高级中
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--土建 |  |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【连云港市厉庄高级中学消防改造--土
计日工表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--土建 |  |  |  |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【连云港市厉庄高级中学消防
总承包服务费计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--土建 |  |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【连云港市厉庄高级中学
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--土建 |  |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【连云港市厉庄高级
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--土建 |  |  |  |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【连云港市厉庄
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--土建 |  |  |  |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【连云港市厉庄
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--土建 |  |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
表-22

## 封-1 招标工程量清单封面【连云港市厉庄高级中学消防改造-_1
|  | 连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【连云港市厉庄高级中学消防改造-_1
|  | 连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-01 总说明【连云港市厉庄高级中学消防改造--安装】
总 说 明
工程名称： 连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【连云港市_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
教学楼2（笃行楼）
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱 2.型号:A型 1KVA 3.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1
2 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.拆除安全出口标志灯 2.拆除后由投标人自行处理。 | 套 | 16
3 | 030412004001 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 28
4 | 030412004002 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 9
5 | 030412004003 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 14
6 | 030412004004 | 单向疏散指示灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 40
7 | 030412004005 | 双向疏散指示灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 4
8 | 030412004028 | 安全出口灯 | 1.名称:指向楼梯间疏散标志灯（双面） 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:吊装 | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030412004006 | 楼层指示灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 8
10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:明装五孔插座 2.规格:V86系列 16A 3.安装方式:明装 | 个 | 28
11 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 | m | 596.8
12 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.安装形式:明装 | 个 | 100
13 | 030404034001 | 接线盒面板 | 接线盒面板 | 个 | 72
14 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:照明线路 3.规格:2.5mm2 4.配线部位:管内敷设 | m | 1196.6
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 | 1
16 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式干粉灭火器箱 2.规格、型号:MF/ABC5 3.每组手提式干粉灭火器箱内配置2具MF/ABC5手提式干粉灭火器 | 组 | 8
17 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.更换破损、变形的消火栓箱门 2.位置本栋楼内，共4层 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.消火栓箱内更换消防水带 2.安装方式:消防火栓内配置 3.型号、规格:1条25m长DN65衬胶水带，接口匹配 4.位置本栋楼内 | 条 | 2
19 | 030901002006 | 系统打压试验、管网检测及整改 | 1.现状：室内消火栓系统没水，不能正常工作 2.进行线路检查、消防水泵维修检查、系统测试，确保功能正常。 3.现场消防管网打压试验，整栋楼排查。 4.按项报价，结算时不予调整。 | 项 | 1
20 | 040205004001 | 标志板 | 1.类型:室外消火栓设置醒目标识牌 2.材质、规格尺寸:不锈钢材质40*30cm 3.板面反光膜等级:符合消防规范要求 4.符合消防规范要求 | 块 | 9
21 | 040205007001 | 标记 | 1.材料品种:“消防车道、禁止占用” 2.规格尺寸:字宽600mm，字高800mm，字体线宽15cm 3.符合消防规范要求 | 个 | 8
办公楼（白杨楼
22 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱 2.型号:A型 1KVA 3.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
23 | 030412004007 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 54
24 | 030412004008 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 8
25 | 030412004009 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 20
26 | 030412004010 | 单向疏散指示灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 68
27 | 030412004011 | 双向疏散指示灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 6
28 | 030412004029 | 安全出口灯 | 1.名称:指向楼梯间疏散标志灯（双面） 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:吊装 | 套 | 8
29 | 030412004012 | 楼层指示灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 10
30 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:明装五孔插座 2.规格:V86系列 16A 3.安装方式:明装 | 个 | 54
31 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 | m | 1274.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
32 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.安装形式:明装 | 个 | 166
33 | 030404034002 | 接线盒面板 | 接线盒面板 | 个 | 112
34 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:照明线路 3.规格:2.5mm2 4.配线部位:管内敷设 | m | 2551.4
35 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 | 1
36 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.消火栓箱内更换消防水带 2.安装方式:消防火栓内配置 3.型号、规格:1条25m长DN65衬胶水带，接口匹配 4.位置本栋楼内 | 条 | 1
37 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.消火栓箱内补增消防水带 2.安装方式:消防火栓内配置 3.型号、规格:1条25m长DN65衬胶水带，接口匹配 4.位置本栋楼内 | 条 | 4
38 | 030901010005 | 室内消火栓 | 1.消火栓箱内补设消火栓口上部操作圆盘 2.安装方式:消防火栓内配置 3.位置本栋楼内 | 个 | 2
39 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1.消火栓箱内补增消防水枪 2.安装方式:消防火栓内配置 3.型号、规格:与已有接口匹配 4.位置本栋楼内 | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 030901002007 | 系统打压试验、管网检测及整改 | 1.现状：室内消火栓系统没水，不能正常工作 2.进行线路检查、消防水泵维修检查、系统测试，确保功能正常。 3.现场消防管网打压试验，整栋楼排查。 4.按项报价，结算时不予调整。 | 项 | 1
41 | 030901002003 | 室外管网系统打压试验、管网检测及维修 | 1.室外管网打压，检查，局部维修，更换管网总长度不大于10m，超出部分另行计算。 2.现场消防管网打压试验，及管网维修。 3.外网长约900m 4.含地面切割、挖土、回填及地面恢复 | 项 | 1
42 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:手提式干粉灭火器箱 2.规格、型号:MF/ABC5 3.每组手提式干粉灭火器箱内配置2具MF/ABC5手提式干粉灭火器 | 组 | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
43 | 031006015002 | 水箱 | 1.增加有效容积为18立方米箱泵一体化消防成品水箱（含阀门、软接头、变径头、法兰、稳压泵2台、消防水箱、稳压罐及消防管与消防水箱连接、消防水箱排水管、溢流管、排污管、防虫网等附件） 2.含消火栓管与屋面消防水箱管道连接、刷漆、管道保温、保温外侧保护层等 3.含槽钢支架 4.包含项目相关调试费用 5.水箱位于6层顶，含垂直运输吊装费 6.投标人踏勘现场后综合报价，结算时不再调整 | 台 | 1
44 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1.部位:屋面板开洞DN150 2.洞尺寸:DN150 | 个 | 1
45 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:过屋面刚性防水套管 2.材质:钢管 3.规格:DN150 | 个 | 1
46 | 030109001001 | 消防泵 | 1.消防泵房内泵检查维修 2.现状:消防泵房内，现状水池内无水，需通水检查消火栓泵是否运行正常。如能正常运行，继续使用，如不能投入正常使用，考虑换新。 3.投标人勘验现场综合报价，无论是否更换消防泵，结算时综合单价均不作调整。 4.型号:投标人自行勘察现场 | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
47 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:低压压力开关 2.规格:DN100 | 台 | 1
48 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
49 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰泄压阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
50 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:法兰止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2
51 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.材质:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1
宿舍楼1（爱杨楼）
52 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱 2.型号:A型 1KVA 3.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1
53 | 030412004013 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 25
54 | 030412004014 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
55 | 030412004015 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 12
56 | 030412004016 | 单向疏散指示灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 35
57 | 030412004017 | 双向疏散指示灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 5
58 | 030412004018 | 楼层指示灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 10
59 | 030412004030 | 安全出口灯 | 1.名称:指向楼梯间疏散标志灯（双面） 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:吊装 | 套 | 8
60 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:明装五孔插座 2.规格:V86系列 16A 3.安装方式:明装 | 个 | 25
61 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 | m | 618.2
62 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.安装形式:明装 | 个 | 95
63 | 030404034003 | 接线盒面板 | 接线盒面板 | 个 | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
64 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:照明线路 3.规格:2.5mm2 4.配线部位:管内敷设 | m | 1239.4
65 | 030414002003 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1
66 | 030901013003 | 灭火器 | 1.形式:手提式干粉灭火器箱 2.规格、型号:MF/ABC5 3.每组手提式干粉灭火器箱内配置2具MF/ABC5手提式干粉灭火器 | 组 | 15
67 | 030901010007 | 室内消火栓 | 1.消火栓箱内更换消防水带 2.安装方式:消防火栓内配置 3.型号、规格:1条25m长DN65衬胶水带，接口匹配 4.位置本栋楼内 | 条 | 4
68 | 030901010008 | 室内消火栓 | 1.消火栓箱内更换消防水带 2.安装方式:消防火栓内配置 3.型号、规格:1条25m长DN65衬胶水带，接口匹配 4.位置本栋楼内 | 条 | 4
69 | 030901002008 | 系统打压试验、管网检测及整改 | 1.现状：室内消火栓系统没水，不能正常工作 2.进行线路检查、消防水泵维修检查、系统测试，确保功能正常。 3.现场消防管网打压试验，整栋楼排查。 4.按项报价，结算时不予调整。 | 项 | 1
70 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:蓝牙消防广播(扬声器）15W 6.5寸 2.安装方式:吸顶 | 个 | 139
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
71 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.名称:无线感烟探测器 2.规格:配套 3.类型:吸顶 4.含底座 | 个 | 169
72 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | 1.规格、线制:4G无线智慧报警主机 2.安装方式:壁挂式 3.含物联卡 | 台 | 1
73 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:4G通讯，无线智能一键声光报警器 2.64路无线防区 3.匹配遥控器 3个 4.规格:130dB AC220V 5.壁挂 6.内置备用电源800mA 7.含无线按钮1个 | 个 | 10
74 | 030501009001 | 路由器 | 无线信号中转放大器 | 台 | 2
75 | 030501010001 | 收发器 | 1.名称:广播发射器（接电） | 台 | 2
76 | 030904015001 | 电脑集中管理 | 1.台式机 2.64位，运行内存16G，机械硬盘1T，固态硬盘512G | 台 | 1
77 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.点数:500点以下 2.线制:总线制 | 系统 | 1
宿舍楼2（知杨楼）
78 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱 2.型号:A型 1KVA 3.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1
79 | 011613001002 | 灯具拆除 | 拆除安全出口、应急灯标志灯 | 套 | 12
80 | 030412004019 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
81 | 030412004020 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 8
82 | 030412004021 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 11
83 | 030412004022 | 单向疏散指示灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 20
84 | 030412004023 | 双向疏散指示灯 | 1.名称:双向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 5
85 | 030412004024 | 楼层指示灯 | 1.名称:楼层指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁装 | 套 | 10
86 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:明装五孔插座 2.规格:V86系列 16A 3.安装方式:明装 | 个 | 25
87 | 030412004031 | 安全出口灯 | 1.名称:指向楼梯间疏散标志灯（双面） 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:吊装 | 套 | 8
88 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 | m | 525.8
89 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.安装形式:明装 | 个 | 71
90 | 030404034004 | 接线盒面板 | 接线盒面板 | 个 | 36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
91 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:照明线路 3.规格:2.5mm2 4.配线部位:管内敷设 | m | 1054.6
92 | 030414002004 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1
93 | 030901013004 | 灭火器 | 1.形式:手提式干粉灭火器箱 2.规格、型号:MF/ABC5 3.每组手提式干粉灭火器箱内配置2具MF/ABC5手提式干粉灭火器 | 组 | 15
94 | 030901010009 | 室内消火栓 | 1.安装方式:消防火栓内配置 2.型号、规格:室内消火栓口卡扣 3.位置本栋楼内 | 个 | 6
95 | 030901010010 | 室内消火栓 | 1.消火栓箱内更换消防水带 2.安装方式:消防火栓内配置 3.型号、规格:1条25m长DN65衬胶水带，接口匹配 4.位置本栋楼内 | 条 | 4
96 | 030901010011 | 室内消火栓 | 1.消火栓箱内配置消防水枪 2.安装方式:消防火栓内配置 3.型号、规格:1支QZ19/Φ19水枪，接口匹配 4.位置本栋楼内 | 个 | 5
97 | 030901010012 | 室内消火栓 | 1.安装方式:消防火栓内配置 2.型号、规格:室内消火栓口 3.位置本栋楼内 | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
98 | 030901002009 | 系统打压试验、管网检测及整改 | 1.现状：室内消火栓系统没水，不能正常工作 2.进行线路检查、消防水泵维修检查、系统测试，确保功能正常。 3.现场消防管网打压试验，整栋楼排查。 4.本楼消火栓系统管道有锈蚀严重现象，投标人勘察现场综合考虑维修费。 5.按项报价，结算时不予调整。 | 项 | 1
99 | 030904007002 | 消防广播(扬声器） | 1.名称:无线消防广播(扬声器） 2.安装方式:吸顶 | 个 | 140
100 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.名称:无线感烟探测器 2.规格:配套 3.类型:吸顶 4.含底座 | 个 | 170
101 | 030904012002 | 火灾报警系统控制主机 | 1.规格、线制:4G无线智慧报警主机 2.安装方式:壁挂式 3.含物联卡 | 台 | 1
102 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:4G通讯，无线智能一键声光报警器 2.64路无线防区 3.匹配遥控器 3个 4.规格:130dB AC220V 5.壁挂 6.内置备用电源800mA 7.含无线按钮1个 | 个 | 10
103 | 030501009002 | 路由器 | 无线信号中转放大器 | 台 | 2
104 | 030501010002 | 收发器 | 1.名称:广播发射器（接电） | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
105 | 030904015002 | 电脑集中管理 | 1.台式机 2.64位，运行内存16G，机械硬盘1T，固态硬盘512G | 台 | 1
106 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.点数:500点以下 2.线制:总线制 | 系统 | 1
体育馆
107 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源配电箱 2.型号:A型 1KVA 3.安装方式:距地1.5明装 | 台 | 1
108 | 030412004025 | 应急照明灯 | 1.名称:应急照明灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 6
109 | 030412004026 | 安全出口灯 | 1.名称:安全出口灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 3
110 | 030412004027 | 单向疏散指示灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.规格:A型灯具 LED 1W DC36V 3.安装形式:壁式 | 套 | 16
111 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:明装五孔插座 2.规格:V86系列 16A 3.安装方式:明装 | 个 | 6
112 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:JDG 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明配 | m | 182.2
113 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢质 3.安装形式:明装 | 个 | 25
114 | 030404034005 | 接线盒面板 | 接线盒面板 | 个 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
115 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm2 2.配线形式:照明线路 3.规格:2.5mm2 4.配线部位:管内敷设 | m | 367.4
116 | 030414002005 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 1
分部分项合计
措施项目
117 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【连云港市厉庄高级中学消_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 |  |  |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 1.5
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0.21
2 | 031302010001 | 按质论价 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
4 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
5 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
8 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
9 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 |  |  |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
10 | 031302011001 | 建筑工人实名制 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | [6 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
11 | 031302013001 | 特殊施工降效 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
12 | 031302014001 | 协管费 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
13 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【连云港市厉庄高级中学消_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
一 | 其他项目
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【连云港市厉庄高级中学消防改造--_1
暂列金额明细表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
合 计
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表【连云港市厉庄_1
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 | [5 empty] | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【连云港市厉庄高级中_1
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 |  |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
表—12—3

## 表-12-4 计日工表【连云港市厉庄高级中学消防改造--安
计日工表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 |  |  |  |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 机械
3.1
机械小计
4 | 企业管理费和利润
4.1
企业管理费和利润小计
总计
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表【连云港市厉庄高级中学消防_1
总承包服务费计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 |  |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【连云港市厉庄高级中学_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 |  |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+环境保护税
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费 |  |  |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01 |  |  |  | 9
合 计
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表【连云港市厉庄高级_1
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 |  |  |  |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【连云港市厉庄_1
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 |  |  |  |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表【连云港市厉庄_1
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：连云港市厉庄高级中学消防改造--安装 |  |  | 标段：连云港市厉庄高级中学校园消防审验历史遗留问题整改施工工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  |  | — | —
表-22