江 阴 市 政 府 采 购

公　开　招　标

招　标　文　件

项目名称：江阴市紧急医学救援中心纯水系统

项目编号：JSZC-320281-JSJG-G2025-0013

采 购 人：江阴市卫生健康委员会

采购代理机构: 江苏金港项目管理有限公司

二○二五年五月

总　目　录

第一章　　投标须知————————————————————第2页

第二章　　投标人须知———————————————————第5页

第三章　　项目要求和有关说明———————————————第14页

第四章　　评标方法和评标标准———————————————第17页

第五章　　合同书（格式）—————————————————第20页

第六章　　投标文件的组成和格式——————————————第23页

投标须知

项目概况：

江阴市紧急医学救援中心纯水系统的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2025年6月17日上午9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况:

1、项目名称：江阴市紧急医学救援中心纯水系统

2、项目编号：JSZC-320281-JSJG-G2025-0013

3、项目预算及最高限价：300万元

4、采购方式：公开招标

5、采购需求：本项目为江阴市紧急医学救援中心采用中央分质供水系统。（详见招标文件）

6、合同履行期限：3个月

7、本项目不接受联合体投标

8、本项目是否专门面向中小企业：是

9、本项目标的所属行业：其他未列明行业

二、投标人资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.提供格式条款《关于资格的声明函》

2.法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<可不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

3.未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单（无需提供证明材料）

4.供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商须为中小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）

(三）本项目的特定资格要求：若供应商为制造商，需提供省级及以上卫生主管部门颁发的“国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”；若供应商为代理商，需提供针对本项目的授权委托书及所投产品制造商的省级及以上卫生主管部门颁发的“国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”。

三、获取招标文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购（苏彩云）平台

方式：自行免费下载

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2025年6月17日上午9时00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购（苏彩云）平台

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

（一）供应商注册

1、请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口 咨询电话：0510-81827781），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

2、完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3、供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：江阴市公共资源交易中心网站——资料下载（供应商）——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术服务电话：16651529117（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

（二）获取招标文件，完成项目参与

1、供应商可在项目招标公告附件中查看招标文件，如确定参加本次招标活动，必须在招标文件提供期限内从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、供应商通过苏采云平台提交数据电文形式的响应文件，通过苏采云平台进入“开标大厅”开启（解密）响应文件。推荐使用谷歌浏览器，参与苏采云平台不见面开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：江阴市卫生健康委员会

地    址：江阴市澄江中路9号

联 系 人：高女士

联系电话：0510-86861221

2、采购代理机构信息

名    称：江苏金港项目管理有限公司

地    址：江阴市大桥北路30号

联 系 人：沈女士

联系电话：0510-81666878

第二章　投标人须知

一、遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、招标文件：

1、招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

2、招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的有效登记证明 文件中的“法定代表人”或“负责人”。

3、投标人应在江苏省政府采购（苏采云）平台下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

4、投标人一旦参加本项目，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、招标文件仅作为本次采购投标使用。

三、招标文件的解释：

1、投标单位如有需要对招标文件要求澄清的问题，均应在开标前十五日以书面形式提出（加盖公章），并送至江苏金港项目管理有限公司。

2、本文件的最终解释权归采购人。

四、招标文件的补充或修正：

1、江苏金港项目管理有限公司可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2、澄清或者修改在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，投标人应在投标截止时间前关注、下载澄清公告内容。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注澄清公告导致其提交的投标材料不符合招标文件及澄清与修改的内容要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在投标截止时间至少15日前发布澄清公告；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

五、投标文件的要求：

投标文件由下列部分组成：

（1）*投标函；

（2）*开标一览表；

（3）*报价明细表；

（4）*详细配置一览表；

（5）*商务、技术要求响应及偏离表；

（6）*项目实施方案及需要说明的其他内容；

（7）*资格证明文件：

文件1：提供格式条款《关于资格的声明函》

文件2：法定代表人授权委托书（法定代表人签署投标文件且亲自参与的必须提供《法定代表人亲自投标声明》）【授权委托人必须提供本单位近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明扫描件】

文件3：供应商如为中小微企业的提供《中小企业声明函》（格式见附件）；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；如为监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件

文件4：供应商为制造商，需提供省级及以上卫生主管部门颁发的“国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”的证明文件扫描件；若供应商为代理商，需提供针对本项目的授权委托书及所投产品制造商的省级及以上卫生主管部门颁发的“国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”的证明文件扫描件。

（8）评分标准中对应的其它所需证明材料

（9）投标人认为需要提供的其他证明文件

注：

①其中加“*”项目若有缺失或无效，将作为无效投标文件。

②如上述资格证明文件若遇年检、换证等未能提供的情况，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。如上述资格证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。

③授权委托人提供以人事代理、控股子公司等代收代缴形式缴纳社保的证明，属于 无效证明文件。新成立的单位若不能提供授权委托人的社保缴纳证明，可提供自成立以 来的相关证明。新成立的单位是指营业执照颁发日期在本项目开标之日前六个月内。

④投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

⑤招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。

⑥联合体投标的，由联合体牵头单位编制、提交投标文件。

⑦本项目不接受纸质投标文件。

六、投标文件的制作、提交与解密：

1、供应商从苏采云平台中免费下载文件（“项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。

2、本项目采用远程不见面交易模式。通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标、等交互环节。相关要求和说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

②开标当日，投标人不必抵达开标现场；

③供应商应通过苏采云平台，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。供应商上传电子响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的做无效响应处理。招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

④响应文件的开启由苏采云平台主持，邀请供应商参加。响应文件开启时，苏采云平台自动提取所有响应文件。响应文件开启解密之后30分钟内，供应商通过苏采云平台（使用“CA数字证书”）按时在线解密。响应文件解密失败的补救方案:无。

⑤供应商应当参加响应文件开启和在苏采云平台规定的时间内对电子响应文件进行解密。供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云平台中《报价记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

⑥因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件；因供应商之外的原因造成响应文件未解密的，视为撤回其响应文件，供应商有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分响应文件未解密的，其他响应文件的开标可以继续进行。

⑦开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑧为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议供应商具备的软件设施有：谷歌浏览器、政府采购客户端、CA驱动等。为保证交互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

3、投标的有效期为开标后90天。

4、投标费用自理。

七、无效投标文件的确认：

（一）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的，未提供格式条款《关于资格的声明函》承

诺书或者对该承诺书作实质性修改的；

3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、投标文件未按规定的期限、地点送达的；

6、投标文件内容未实质性响应或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要

求的；

7、投标文件中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

8、不响应招标文件中的付款方式的。

（二）投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效，并按《政府采购法》第七十七条规定追究法律责任：

1、投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标单位的投标情况，并修改其投标文件；

2、评审活动开始前投标单位直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

3、投标单位接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

4、投标单位之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

5、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标单位按照该组织要求协同投标；

6、投标单位之间事先约定由某一特定投标单位中标；

7、投标单位之间商定部分投标单位放弃投标或者放弃中标；

8、投标单位与采购人或采购代理机构之间、投标单位相互之间为谋求特定投标单位中标成交或者排斥其他投标单位的其他串通行为；

9、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

10、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

11、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

12、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13、不同投标人的投标文件相互混装。

八、开标、评标：

（一）开标

1、开标由江苏金港项目管理有限公司主持。

2、开标过程由江苏金港项目管理有限公司负责记录。

3、投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（二）评标

1、评标工作由江苏金港项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。采购人和评审专家依法组成资格审查小组，对投标人的资格进行审查。采购人代表和评审专家依法组建评标委员会，评审专家实行回避制度。

2、投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A、资格性检查：

(1)依据法律法规和招标文件的规定，资格审查小组对投标文件组成中的资格证明 文件(文件 1-文件3)等进行审查，以确定投标单位是否具备投标资格。

(2)通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询投标供应商在投标截止时间之前， 是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名 单，以确定投标供应商是否具备投标资格。 信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标单位的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体 存在不良应用记录。

B、符合性检查：

(1)评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

(2)在详细评审之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件 的要求。实质上响应招标文件的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规 格相符，没有重大偏离或保留的投标响应。所谓重大偏离是指：

(a)投标文件没有投标单位法定代表人或授权委托人签字和加盖公章

(b) 投标文件载明的采购项目的完成期限超过招标文件规定的期限

(c) 投标文件严重背离招标文件中确定的技术功能要求

(d)投标文件附有采购人不能接受的商务条件

(e) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求

确定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3、评标方法

投标供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序。评标委员会应当按照招标文件 中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比 较与评价。具体办法和标准详见招标文件第五章《评标方法和评标标准》。

4、投标文件的澄清：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显 文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明 或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变 投标文件的实质性内容。

5、投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者政府代理机构沟通并作书面记录。采购人或者政府代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

九、确定中标单位：

1、评标委员会根据评标方法和评标标准确定第一中标候选单位。代理机构将评选结果通知所有参加评标的未中标单位，并宣布中标单位。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

2、确定中标单位2个工作日内发布中标公告，并向中标单位发出中标通知书。

3、投标、评标及确定中标单位的整个过程均由相关部门进行现场监督。

4、采购代理机构不负责向任何投标单位说明中标或不中标的原因。

十、质疑处理：

1、投标单位质疑按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购投标单位监督管理暂行办法》有关规定处理。

2、投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。

投标单位对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内提出；投标单位对采购过程提出质疑的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出；投标单位对中标结果提出质疑的，应在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

3、投标单位提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标单位的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标单位为自然人的，应当由本人签字；投标单位为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。投标单位委托代理人提出质疑的，应当提交投标单位签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（7） 质疑函格式请到江阴市公共资源交易中心网站的“政府采购——＞资料下载” 中下载《质疑书格式》；

（8）未按上述要求提交的质疑函（仅限于原件）代理机构有权不予受理。

4、投标单位须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标单位应当是参与所质疑项目采购活动的投标单位。

5、投标单位提交书面质疑函可以采用现场递交或者邮寄递交的形式，现场递交质疑函的请送至江阴市大桥北路30号江苏金港项目管理有限公司（招标采购代理部），邮寄递交质疑函（收件地址：江阴市大桥北路30号江苏金港项目管理有限公司招标采购代理部，收件电话：0510-81666878）的应当在快递寄出后联系江苏金港项目管理有限公司告知质疑函接收时间及质疑函快递单号，因未告知接收时间导致未及时答复质疑的，采购代理机构将不予承担责任。

6、潜在投标单位已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑时，以非书面形式、属于对采购文件解释澄清范围、采购公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

7、投标单位对中标结果提出质疑时，以非书面形式、对招标文件、评标办法、评分细则及配分有异议、中标结果公告期限届满之日起七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。未参加投标的投标单位或在投标活动中本身权益未受到损害或从投标活动中受益的投标单位所提出的质疑也不予受理。

8、投标单位提出质疑的应当有明确的请求和必要的证明材料，投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

9、采购人及代理机构将在收到投标单位的有效书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标单位和其他有关投标单位，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十一、采购项目的废标：

在评标采购中，出现下列情况之一的，应予废标；

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标单位的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

满足《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条的情形时，经评标委员会审查出具了“招标文件没有不合理条款、招标公告时间及程序符合规定、投标单位资格要求和采购需求等没有倾向性和限制性”书面意见的，并经财政部门批准同意后，可转为其他采购方式采购。

十二、投标保证金：本项目免收投标保证金

十三、中标无效的确认：

投标单位有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
　　（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的；
　　（三）与采购人、其他投标单位或者采购代理机构恶意串通的；
　　（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
　　（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
　　（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
　　投标单位有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

十四、签订合同：

1、招标代理机构宣布中标结果，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

2、签订合同前，中标方须向采购人提供3份与网上投标文件一致的纸制打印投标文件及投标文件扫描件1份。

3. 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

4、履约保证金的收取：合同签署前，中标方向采购单位缴纳履约保证金。中标方向采购单位缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的 10% 收取履约保证金的，供应商应以电子保函的形式提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。采购单位收到缴纳的履约保证金后需向中标单位出具有效的履约保证金收款凭证。

5、履约保证金的管理及退还：采购单位应做好履约保证金的账务处理工作，实行专 项管理，不得违规收取、挪用、截留等其他用途。项目验收合格后(货物类)或有效期结束后(服务类)，采购单位应及时退还履约保证金，不计利息。

6、有关部门监督合同的履行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价。中标方未履行招标文件、投标文件和合同规定的义务，招标代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。不可抗力除外。

十五、付款方式：详见项目要求。

十六、政策功能：

1、对节能产品、环境标志产品实施政府优先采购和强制采购。若提供的产品属于财政部、发展改革委所制定的《节能产品政府采购品目清单》以及财政部、生态环境部所制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标单位应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、提供的产品属于信息安全产品的，投标单位应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

十七、政府采购合同融资：

根据国家扶持中小企业的有关政策，项目中标、成交的供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17 号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向 金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程 序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银 企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身 情况，凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

十八、质量及验收：

项目完毕后，中标方书面通知采购人验收，采购人依据为国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及其他相关文件和资料，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收。对项目验收发生的检测（检验）费、劳务报酬等费用支出，采购合同有约定的按照约定执行；无约定的，由采购人承担。因供应商问题导致重新组织项目验收的，由供应商负担验收费用。

十九、成交服务费：

1、本项目中标服务费由招标代理费和评标费组成，由中标人支付。招标代理费按以下收费标准计取。招标代理费计取方式采用差额定率累进法。评标费用按实计取。中标人须在领取中标通知书之前，向采购代理机构交纳中标服务费。

|  | 中标金额 | 收费比例最高上限% | 最高上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | 1 | 政府采购代理费原则上最高上限不得超过5万元。 |
| 2 | 100万元—500万元（含）元部分 | 0.4 |  |
| 3 | 500万元—1000万元（含）部分 | 0.3 |  |
| 4 | 1000万元—5000万元（含）部分 | 0.2 |  |
| 5 | 5000万元（含）以上部分 | 0.1 |  |

2、投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二十、监督

有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

二十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章　项目要求和有关说明

一、中央分质供水系统技术标准和要求

（一）项目概况：

本项目推荐采用中央分质供水系统，系统主要包括：（1）预处理系统；（2）中央主机系统；（3）控制系统；（4）后处理系统；（5）管网系统。系统按不同科室水质标准、用水需求进行供水，覆盖区域包括

1.紧急医学救援中心改造为 1、2 层；

2.紧急医学救援中心北面的7号楼；

3.紧急医学救援中心迁建科研实验楼；

4.原紧急医学救援中心1、2层的各医用水点以及管道直饮水供应。

（二）用水点位表

2.1紧急医学救援中心改造为 1、2 层+紧急医学救援中心北面的7号楼+原紧急医学救援中心1/2层的各医用水点以及管道直饮水供应水点表：

| 楼层 | 科室 | 用水点数量（个） | 水质分类 | 水质标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紧急医学救援中心1层 | DSA手术刷手池 | 6 | 医疗器械清洗用水 | WS310.1-2016 WS310.2-2016 WS507-2016 |
|  | DSA污洗间 | 1 |  |  |
|  | 急诊外科的清创手术间 | 1 |  |  |
|  | 急诊检验室 | 3 | 实验室用水 | 实验室用水（GB/T6682-2008） |
|  | 立式机1个（DSA手术走廊开水间1个，） 壁挂机3个（影像科茶歇间1个，急诊内科候诊区1个，急诊检验科等候1个） | 4 | 直饮水 | 饮用净水水质标准(CJ94-2005) |
| 紧急医学救援中心2层 | 立式机2个 （病房区备餐间1个、输液中心开水间1个） 壁挂机2个 （留观区医办1个、急诊茶水间1个、） | 4 |  |  |
| 7号楼1层 | 立式机1个（备餐间） | 1 |  |  |
| 7号楼3层 | 立式机1个（公共走廊） | 1 |  |  |
| 7号楼5层 | 立式机1个（公共走廊） | 1 |  |  |
| 7号楼6层 | 立式机1个（公共走廊） | 1 |  |  |
| 健康管理中心1层 | 立式机1个（开水间） | 1 |  |  |
| 健康管理中心2层 | 立式机1个（休息区） | 1 |  |  |

2.2紧急医学救援中心迁建科研实验楼水点表

| 楼层 | 科室 | 用水点数量（个） | 水质分类 | 水质标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研实验楼1层 | 消毒供应中心 | 9 | 医疗器械清洗用水 | WS310.1-2016 WS310.2-2016 WS507-2016 |
|  | 消毒供应中心 | 1 | 高温灭菌用水 | WS310.1-2016 |
|  | 消毒供应中心内镜清洗 | 7 | 内镜清洗用水 | WS 507-2016 |
|  | 消毒供应中心 | 预留主机房原水 | 酸化水 | 酸化水用水标准 |
| 科研实验楼2层 | 中心实验室 | 预留主机房原水 | 实验室用水 | 实验室用水（GB/T6682-2008） |
| 科研实验楼-1层 | 壁挂机1个（办公室走廊） | 1 | 直饮水 | 饮用净水水质标准 (CJ94-2005) |
| 科研实验楼1层 | 立式机1个（配餐间） | 1 |  |  |
| 科研实验楼2层 | 立式机1个（会议室） | 1 |  |  |
| 科研实验楼3层 | 立式机1个（开水间） | 1 |  |  |
| 科研实验楼4层 | 壁挂机1个（配餐间） | 1 |  |  |
| 科研实验楼5层 | 立式机1个（走廊） | 1 |  |  |

2.3总水量表

| 序号 | 用水类别 | 用水点 | 预处理产水 | 一级反渗透产水 | 二级反渗透产水 | 超纯水 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （个） | （L/H） | （L/H） | （L/H） | （L/H） |  |
| 1 | 器械清洗用水 | 17 | 5000L/H | 3500L/H |  |  | 急诊外科、手术室 |
| 2 | 高温灭菌用水 | 1 | 2000L/H | 1250L/H | 2000L/H |  | 消毒供应中心 |
| 3 | 内镜清洗用水 | 7 | 7000L/H | 5000L/H | 3500L/H |  | 消毒供应中心内镜中心 |
| 4 | 实验室用水 | 27 | 6000L/H | 3500L/H（原水预留） |  | 300L/H | 急诊检验室 |
| 5 | 管道直饮水 | 20 | 3000L/H | 2000L/H |  |  | 公共区域及办公室 |
| 6 | 酸化水 | 3 | 400L/H | 180L/H（原水预留） |  |  |  |
| 6 | 汇总 |  |  | 17180 |  |  |  |

（三）技术依据

本项目为“交钥匙”工程，工程包括安装、施工、检测、验收、后续服务和配套设备材料供应等。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各参数必须符合下列规范要求, 其中应遵守但不仅限于如下规范、标准、技术条件，同时参考国外先进国家有关技术规程，以下规范如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行：

本工程所涉及到的设计、加工制造、材料、探伤、电气装置、检验、试验及施工安装等均应参照适合于该项目的相关标准、试验规范，以及技术规格书规定的有关要求。投标人所提供的项目应按法定备案的企标组织生产。达到中华人民共和国和项目出产国有关项目及项目的设计、制造、安装、试验、验收和安全等方面的标准和规范，是有标可依的产品。所有计量仪器必须符合国家标准。这些标准应包括中国国家标准及其它被普遍认可的中国标准（应包括但不仅限于以下）：

3.1 国内设备标准和规范

《水处理设备技术条件》JB/T2932-99

《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006

《饮用水化学处理药剂卫生安全性评价》GB/T17218-1998

《分析实验室用水规格和试验方法》 GB/T 6682-2008

《临床实验室试剂用纯化水》 WS/T574-2018

《医疗设备电气安全标准》GB9706-2007

《WS 310.1-2016医院消毒供应中心 第1部分：管理规范》

《WS 310.2-2016医院消毒供应中心 第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》

《软式内镜清洗消毒技术规范》 WS 507-2016

《绿色医院评价标准》 CSUSGBC 2-2011

《饮用净水水质标准》CJ94-2005

《给水排水设计手册》

《血液透析和相关治疗用水标准》YY0572-2015

3.2 电气标准规范

GB50055-93《通用用电设备配电设计规范》

GB50052-1995《供配电系统设计规范》

GB50054-1995《低压配电设计规范》

GB50217-1994《电力工程电缆设计规范》

GBJ65-1983《工业与民用电力装置的接地设计规范》

HG/T20675-1990《化工企业静电接地设计技术规定》

（四）采购设备清单

4.1 设备清单

| 中央分质供水系统配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 |
| 一、数字化模块化预处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 原水处理控制管理系统 | 1、名称：原水处理控制管理系统； 2、规格：容积量2000L，SS304 材质； | 2 | 套 |
| 2 | 原水增压装置 | 1、名称：原水增压装置 2、规格：Q≥14m³/h,扬程 H≥40m | 2 | 套 |
| 3 | 全自动过滤装置 （初级过滤） | 1、名称：全自动过滤装置 2、罐体直径：ø900mm 3、处理流量≥14m³/h 4、材质：SUS304不锈钢 | 2 | 套 |
| 4 | 全自动过滤装置 （吸附过滤） | 1、名称：全自动过滤装置 2、型号：ø900mm 3、处理流量≥14m³/h, 4、材质：SUS304不锈钢 | 2 | 套 |
| 5 | 全自动软化装置 （软化水质） | 1、名称：全自动软化装置 2、罐体直径：ø900mm 3、处理流量≥14m³/h 4、材质：SUS304不锈钢 | 2 | 套 |
| 6 | 智能化全自动保安过滤器 | 1、名称:智能化全自动保安过滤器 2、规格：30 英寸 3、处理流量≥14m³/h 4、过滤精度：5μm，有效截留原水中 各类微小颗粒 5、材质:壳体304SS 6、垂直圆筒式，配置具有自动监测污 堵情况、自动冲洗、自动运行等功能 7、配置进口压力监测、工作压力监测 8、单套含30英寸*5.0μm PP滤芯及 配套部件 | 2 | 套 |
| 7 | 全自动中间缓冲装置 | 1、名称:全自动中间缓冲装置 2、规格:容量 2T，上下圆弧封头，直 筒式结构 3、材质:SS304 不锈钢，无二次污染 | 2 | 套 |
| 二、数字化中央主机系统 |  |  |  |  |
| 1 | 模块化一级反渗透制水系统 | 1、模块化反渗透制水系统制水量：≥ 10m³/h（25℃）；满足医院用水水质和 水量要求； 2、全内置一体式模块化先进的高度集 成技术； 3、外部工艺：拼装形式，定质、定量、 定型制造及安装技术，并符合 IP54 标 准； | 2 | 套 |
|  | 模块化二级反渗透制水系统 | 1、模块化反渗透制水系统制水量：≥ 6m³/h（25℃）；满足医院用水水质和 水量要求； 2、全内置一体式模块化先进的高度集 成技术； 3、外部工艺：拼装形式，定质、定量、 定型制造及安装技术，并符合 IP54 标 准； | 1 | 套 |
| 2 | 智能全自动清洗消毒装置（CIP） | 1、名称:智能全自动清洗消毒装置 2、一体模块化设计，满足膜系统的清 洗流量和压力； 3、含清洗罐和药罐； 4、含与CIP系统配套的管道、管件和 阀门等； 5、过流部分采用防腐蚀材质； | 1 | 套 |
| 3 | 数字化全自动中间缓冲装置 | 1、名称:数字化全自动中间缓冲装置 2、规格:容量 2T，上下圆弧封头，直 筒式结构 3、材质:SS304不锈钢，无二次污染 | 1 | 套 |
| 三、智慧化水处理后续系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字化模块化双核超纯水处理系统（实验用水） | - 名称：数字化模块化双核超纯水处 理系统； - 产水量 300L/H（25℃）； | 1 | 套 |
| 2 | 模块化数字化双核双消输配送系统（清洗用水） | 1、名称：模块化数字化双核双消输配 送系统， 2、供水量≥5m³/h，满足清洗用水供水水量和压力的要求 3、采用叠压变频恒压供水设计，智能化的控制方式，对轻/重载时能自动调节运行功率达到节能的目的 4、独立双泵一用一备供水，故障检修 无忧，保障供水永不间断，具有双消毒功能，避免水质二次污染 5、水箱卫生级 PE 材质，水箱平均壁厚7毫米，抗压内壁设计，有效提高箱体强度； | 1 | 套 |
| 3 | 模块化数字化双核双消输配送系统（内镜用水） | 1、名称：模块化数字化双核双消输配送系统， 2、供水量≥10m³/h，满足清洗用水供 水水量和压力的要求 3、采用叠压变频恒压供水设计，智能化的控制方式，对轻/重载时能自动调节运行功率达到节能的目的 | 1 | 套 |
| 4 | 模块化数字化双核双消输 配送系统(直饮水) | 1、名称：模块化数字化双核双消输配 送系统； 2、供水量≥2m³/h，满足直饮水供水水量和压力的要求 3、采用叠压变频恒压供水设计，智能化的控制方式，对轻/重载时能自动调节运行功率达到节能的目的 4、独立双泵一用一备供水，故障检修无忧，保障供水永不间断，具有双消毒功能，避免水质二次污染 5、模块化水箱卫生级PE材质，水箱平均壁厚7毫米，抗压内壁设计，有效提高箱体强度； | 1 | 套 |
| 四、智能数字化用水终端 |  |  |  |  |
| 1 | 立式饮水机（纯水进水） | 1、名称:立式智能饮水机 2、秒出热水，无需等待，拒绝阴阳水 和干滚水 3、持续供水，无需加水，一键烧水， 即开即用 4、安全童锁，保证老人儿童安全 | 13 | 套 |
| 2 | 壁挂饮水机（纯水进水） | 名称:壁挂式饮水机 2、秒出热水，无需等待，拒绝阴阳水 和干滚水 3、持续供水，无需加水，一键烧水， 即开即用 4、安全童锁，保证老人儿童安全 5、可嵌入式带排水功能 | 7 | 套 |
| 五、全自动中央控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 控制系统 | 1、含 PLC 主机和扩展模块、10寸人机 界面触摸屏，等选用PLC同品牌的10英寸以上真彩高分辨率触摸屏，操作界面为中文，嵌入安装在PLC控制柜正面面板，并有防水、防潮等安全措施； 2、系统正常运作时为全自动控制，可无人值守运作，自动控制故障时，手动控制可保证设备运作，确保正常供水； 3、主机系统具备自动冲洗功能，可根 据不同用水情况设置系统冲洗时间，系统根据程序自动冲洗膜组件，提高水质稳定，降低消耗成本； 4、预处理系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护；采用数字化检测仪表检测预处理系统的运行参数，根据检测结果比照历史数据的变化及累计使用时间，估算出预处理系统各滤器的自动冲洗或再生时间；结合基于时间控制的自动清洗装 置对预处理系统进行冲洗和再生； | 2 | 套 |
| 2 | 电缆及信号控制线 | 1、电缆数量满足整个医疗用水系统需 要，选用国标全通电缆材质； 2、主进线电缆选用 YJV，三相五线电 缆，所有水泵、阀门等电源线采用YJV 三相四线电缆，信号传输线采用RVVP规格的屏蔽线；其他电控箱内部接线采用相应的RVV和BVR等规格的线缆。 | 1 | 套 |
| 3 | 电缆线套管及桥架 | 满足线缆电力保护要求 | 1 | 套 |
| 六、数字化智慧水务系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧水务 | 1、整套系统支持主流移动端操作系统，PC端操作系统； 2、可实现流量在线监控，（包括自来水进水流量、医疗纯水产水流量、直饮水产水流量、浓水排放流量），并实现成本自动分析整理； 3、纯水、直饮水 水质实时在线检测，水质检测部位、水质参数做到可视化、数字化。出现检测点水质下降时，提前预计。检测点水质不合格时，及时报警。 4、巡检记录实时记录（包括维护人员、维护内容、处理方案、处理结果），用户能通过系统远程报修，并及时通知维护人员处理故障，并对服务做出评价反馈。系统后期维护内容（人员、内容、成本）实时存储，供用户随时调取。 5、可通过设备实时了解设备目前运行情况，并结合智能监控摄像头网关对设备运行状态数据进行监控。 6、系统具备水压实时在线监测传感系统，PH实时在线监测传感系统，流量实时在线监测传感系统，电导率实时在线监测传感系统，电阻率实时在线监测传感系统，余氯实时在线监测传感系统，硬度实时在线监测传感系统。 7、重点科室可实时在线或在办公点查询该科室的水质数据。 | 1 | 套 |
| 七、管网系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管网系统 | 配套整套系统需求（含所有管配件及其他材料） | 1 | 套 |

4.2水质标准要求

附录一：器械清洗消毒用水标准（WS 310.1/2-2016）

| 指标名称 | 指标上限值 |
| --- | --- |
| 蒸汽残留 | ≤10mg/L |
| 二氧化硅，SiO2 | ≤1mg/L |
| 铁 | ≤0.2mg/L |
| 铅 | ≤0.005mg/L |
| 除了铁、镉、铅之外的微量重金属 | ≤0.1mg/L |
| 氯化物（Cl'） | ≤2mg/L |
| 磷酸盐（P2O5） | ≤0.5mg/L |
| 导电性（在20℃）* | ≤15us/cm |
| PH值（酸性度） | 5-7 |
| 颜色 | 无色、清晰、无杂质 |
| 硬度（碱土） | ≤0.02mmol/L |

附录二：《软式内镜清洗消毒技术规范》（WS 507-2016）

| 指标名称 | 指标上限值 |
| --- | --- |
| 细菌 | ≤10CFU/100mL |

附录三：《饮用净水水质标准》(CJ 94-2005)

| 项目 |  | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 感官性状 | 色 | 5度 |
|  | 浑浊度 | 0.5NTU |
|  | 嗅和味 | 无 |
|  | 肉眼可见物 | 无 |
| 一般化学指标 | pH | 6.0～8.5 |
|  | 硬度(以碳酸钙计) | 300mg/L |
|  | 铁 | 0.2mg/L |
|  | 锰 | 0.05mg/L |
|  | 铜 | 1.0mg/L |
|  | 锌 | 1.0mg/L |
|  | 铝 | 0.2mg/L |
|  | 挥发性酚类(以苯酚计） | 0.002mg/L |
|  | 阴离子合成洗涤剂 | 0.20mg/L |
|  | 硫酸盐 | 100mg/L |
|  | 氯化物 | 100mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 500mg/L |
|  | 高锰酸钾消耗量（CODMn5，以氧计） | 2mg/L |

附录四：分析实验室用水规格和试验方法（GB/T6682-2008）

| 指标名称 |  | 一级水 |
| --- | --- | --- |
| PH值范围（25℃） |  | - |
| 电导率（25℃） | ms/m | ≤0.01 |
|  | us/cm | ≤0.1 |
| 比电阻MΩ.cm@25℃> |  | 10 |
| 可氧化物[以O计]mg/L |  | - |
| 吸光度（254nm,1cm光程） |  | ≤0.001 |
| 可溶性硅（以二氧化硅计）（mg/L） |  | ≤0.01 |
| 蒸发残渣（mg/L） |  | - |

4.3项目配置技术要求

4.3.1预处理系统技术要求

1、根据医院用水量需求，设计一套预处理总供水量为28000L/H（25℃）的供水系统，预处理采用双核处理系统，一备一用，应急维修不停水，保障病人生命安全。制水采用双机联动，当医院用水点用水量比较大时，两套设备同时启动以满足医院的需求；当医院用水量较小时，设备将只开启其中一台，从而为医院节约大量能耗。

2、双核预处理系统主要由原水箱、原水泵、多介质过滤器、活性炭过滤器、软化水器、保安过滤器等组成。

3、其中原水箱主要作用是起到缓冲水源，保证系统平稳运行的目的。

4、原水泵主要起到增压的作用，满足后续工艺的用水的流量和压力稳定。

5、多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质，在一定的压力下，使原液通过该介质的接触絮凝、吸附、截留，去除杂质，从而达到过滤的目的。其内装的填料一般为：石英砂、无烟煤、颗粒多孔陶瓷、锰砂等，本项目选择是卫生级石英砂滤料。其过滤精度在0.005－0.01m之间,可有效去除胶体微粒及高分子有机物。系统通过时间自动控制过滤器的反洗，保证过滤器的正常工作。

6、活性炭过滤器是利用活性炭吸附原水中的有机物、氧化剂和有害物质，降低COD含量，组成炭床的活性炭颗粒有非常多的微孔和巨大的比表面积，具有很强的物理吸附能力。水通过炭床，水中有机污染物被活性炭有效地吸附。此外活性炭表面非结晶部分上有一些含氧管能团，使通过炭床的水中之有机污染物被活性炭有效地吸附。活性炭过滤器是一种较常用的水处理设备，作为水处理脱盐系统前处理可有效保证后级设备使用寿命，提高出水水质，防止污染，特别是防止后级反渗透膜，离子交换树脂等的游离态余氯中毒污染。

7、▲软化水器中是利用树脂的离子交换作用降低水的硬度，水的硬度主要是由其中的阳离子：钙（Ca2+）、镁（Mg2+）离子构成的。当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换液对树脂进行再生，将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来，树脂重新吸附了钠离子，恢复了软化交换能力。(投标人或所投产品制造商提供国家行政职能部门或所授权的第三方机构（CNAS、CMA）出具的硬度控制系统证明材料，证明材料需包括相关技术认定证书、技术详细说明书等)

8、保安过滤器是预处理中去除悬浮物的最后保障，如悬浮物浓度过高，容易堵塞后续膜系统，如悬浮物的粒径过大，在悬浮物高速经过膜表面时，极易划伤膜表层。因此必须保证没有大颗粒的悬浮物进入系统。本工程采用的5um精度的微孔膜过滤，其过滤机理是机械拦截，也就是说能保证拦截大于标称过滤精度粒径的悬浮物，从而能保护膜不被大颗粒的悬浮物伤害，同时也降低了膜被堵塞的可能性。

4.3.2 中央主机系统技术要求

1、根据医院用水量需求，设计一套一级RO反渗透总供水量为20000L/H（25℃）的双核分质供水系统，纯水水量充分考虑水温及膜合理衰减的影响，保证整个纯水系统在安装后各个设计用水点的水量供应，采用两套预处理和主机，主机采用以反渗透为主要元件的制水系统。主机采用双核处理系统，一备一用，应急维修不停水，保障病人生命安全。制水采用双机联动，当医院用水点用水量比较大时，两套设备同时启动以满足医院的需求；当医院用水量较小时，设备将只开启其中一台，从而为医院节约大量能耗。

2、整个系统设备全自动控制，自动产水、供水和停机，并具备纯水制备与待机功能，无需专人看管，系统操作简单、使用方便。

3、过滤净化工艺系统：主机系统开机的自动冲洗与检测功能。系统采用先进工艺设计，利用反渗透技术提高系统的可用性和性价比最大化降低耗材更换成本。

4、主机需要采用双核永不间断制水供水模式，故障检修时不停机；高/低峰供水启动选择模式，合理选择运行，降低消耗成本；（投标人或所投产品制造商提供技术原理、技术图纸说明等）

5、中央净化主机净水存储系统：采用无菌化水箱设计，具备空气过滤功能，杜绝二次污染。

6、▲为解决目前纯水设备安装工序复杂，项目工期长，人力物力浪费严重，系统安装和维护成本较高等痛点中央的主机房的主机设备均采用模块化中央分质供水系统，该系统要求设备采用模块化设备，具备满足方便拆装、安装快捷、维护成本低等特点。供水模块是该项目关键环节，为保证全院直饮水和各医疗用水科室（消毒供应室、实验室、内镜中心、手术室等）的水量、水压稳定、现要求供水模块需具备主机系统进水端与出水端的双稳压供水技术，并能做到供水水量智能调节，达到节能的目的。(投标人或所投产品制造商提供技术详细说明书、设计图纸)

7、采用无菌化水箱设计，水箱具备空气过滤功能，杜绝二次污染。水箱液位全自动控制可使主机与水箱之间的设备连接不仅实现联动，同时保护每台泵不空转被破坏。

8、主机房整套系统应有降噪工艺设计，降低主机房的噪音污染。

9、▲中央主机系统的供水管网较长，且末端支管容易产生死水。故为保证直饮水、医用纯水在管路输送的过程中水质安全，要求本项目所有的管路系统提供一种具备无死腔输送结构的无菌供水系统，能够解决用水终端水质不达标的安全隐患，能够在节约人力物力的基础上对供水管道进行检测和消毒。管路消毒装置要求：可对输送管网内进行全管路、同步、无死角的循环消毒，避免生物膜的产生，杜绝为二次污染，保证全管路用水水质的一致性；在消毒完成后随即进行分解操作，无残留，不影响水的正常使用。(投标人或所投产品制造商提供国家行政职能部门或所授权的第三方机构（CNAS、CMA）出具的证明材料，证明材料需包括相关技术认定证书、技术详细说明书、设计图纸等)

4.3.3 实验室后处理系统技术要求

1、运行方式：全自动运行，连续产水，自动保护；

2、一体式主机： 整机符合IP54防护标准，整体采用ABS环保塑料，防腐蚀耐酸碱，全内置机柜一体式，前后左右四门可开方便检修。

3、操作界面：采用内核微处理器外接10″触摸彩屏操作系统， 可存储近5年内的数据并可随机查看,易于使用者阅读操作的动态图画触摸操作屏幕；

5、▲运行成本控制及耗材管理: 智能成本计量管理系统（ICM管理系统）：精确的记录用户每天的取水量，每套滤芯所产出的水量，为用户做出用水管控提供重要数据，本数据系统可存储5年，并可通过USB接口导入电脑中，ICM管理系统对水质水量管理具备可追溯性；所有过滤单元的耗材更换提醒，预处理滤芯使用历史数据记录、存储及输出；(投标人或所投产品制造商提供国家行政职能部门或所授权的第三方机构（CNAS、CMA）出具的耗材管理系统证明材料，证明材料需包括相关技术认定证书、技术详细说明书等)。

6、纯化柱模块化一体式设计，特有的内压结构式技术可提高纯化效率、降低消耗成本；扣式安装方法，更换简单方便。

7、▲ 一体化主机内置400L容量的非透光双水箱，纯水与超纯水一个水箱内分别储存，确保水质无二次污染。内壁光滑度小于等于0.8um，壁厚大于等于7mm；采用内置结构，避免趋光性污染源产生；（投标人或所投产品制造商提供由国家法律法规授权认可的机构出具的证明文件并提供详细说明）。

4.3.4控制系统技术要求

1 概述

| 1.1 | 控制系统最好采用高质量的工业组件。 |
| --- | --- |
| 1.2 | 机器装备PLC单元。 |

2  人机交互界面

| 2.1 | 对操作人员来说，触摸屏上的图形文字设计必须清晰。包括流程图，动态显示各功能单元或各仪器仪表的工作状态。 |
| --- | --- |
| 2.2 | 屏幕刷新时间必须小于60秒 |
| 2.3 | 系统必须有至少3个不同的访问级 |
| 2.4 | 第一级 操作员 操作员口令输入口 系统运行 允许观察重新设定所有系统的报警 |
| 2.5 | 第二级 维修员 对操作员口令进行检查 检查和重新设定产品计数器 |
| 2.6 | 第三等级 管理者访问级 允许所有系统设定点包括报警点的变更 改变系统时钟 允许观察所有系统的设定点（包括报警点） |
| 2.7 | 触摸屏在规定时间内无操作动作应能自动注消。 |
| 2.8 | （正确访问级的用户）凡是能自动运行的步骤都能在屏幕上按顺序手动步进。 |
| 2.9 | 最近的报警必须显示在触摸屏的报警清单上。 |
| 2.10 | 报警信息至少包括时间和日期，报警解释。 |
| 2.11 | 能定义报警限定。 |
| 2.12 | 触摸屏上有一个报警页码显示所有的报警 |
| 2.13 | 可以设定报警界限时间延迟和测量滞后防止反复报警。 |
| 2.14 | 口令的最少字符长度为8，最长使用时间为60天（可设定参数）。 |

3  控制柜

| 3.1 | 控制柜最少保护等级为IP54，烤漆电柜。 |
| --- | --- |
| 3.2 | 有20%的余量空间为将来安装完成后系统和接线扩展作准备。特别是预留循环系统的开关和接点。 |
| 3.3 | 柜内有照明和220VAC维修出口。他们不可以被主电源开关切断，地面柜应有地基。 |

4.4中央分质供水系统整体技术要求

4.4.1系统技术要求

1、采用中央制水、分质供水、终端监测的供水模式。

2、系统设备工艺部分采用当前先进、成熟技术；保证水质安全、运行稳定。要求系统核心部件必须先进、可靠、优质，如进口反渗透膜元件、主要电器元件等。

3、设备部分、输送管路部分必须充分考虑微生物的二次污染问题，采用合适的材料、合理的工艺保证二次污染问题的解决。

4、纯水水量须充分考虑水温及膜合理衰减的影响；保证整个纯水系统在安装后第2年冬天各个设计用水点的水量供应。尤其是医疗用水必须无条件保证。

5、流程要求：医用纯水供应系统包含从站房设备（包含相应的预处理和医用反渗透水处理、后处理系统、界内管阀系统）到所有用水点的管道、阀门及配套装置的深化设计、系统成套、安装以及整个系统的调试。

6、系统自动计算前级过滤系统，实现自动的冲洗再生维护,采用数字化检测仪表检测预处理系统的运行参数，根据检测结果比照历史数据的变化及累计使用时间估算出预处理系统各滤器的自动冲洗或再生时间，结合基于时间控制的自动清洗装置对预处理系统进行清洗和再生。

7、实现全系统水质监测及安全调节系统：提供的测控系统能确保设备的安全运行和水质安全等，采用数字化水质测控点对原水及各种产品水进行在线实时检测，根据检测结果及历史数据的变化趋势自动分析系统的运行状态，并做出运行工艺自动调节（如压力、产水率等参数）确保用水的安全。

8、实现故障自动处理及分级预警系统：系统通过关键测控点的异常报警状态进行综合分析，对可恢复的故障进行自动调节工艺运行参数使系统恢复正常无须人工干预，恢复后提供系统报警日志归档供日后分析。对自动调节失败的系统异常，系统提供紧急自动处理预案，采用分等级故障隔离与高级别报警通知的方式通知管理人员人工干预，若超出系统容错时间范围，系统可调度预设的紧急制水流程确保用水的安全。

9、实现开放式数据标准通讯接口：提供BA，远程监控等通讯接口，数据通讯接口至少支持OPC规范，远程监控接口须提供对TCP/IP协议的支持，支持基于浏览器方式的访问，提供的协议必须免费开放，可与医院中央监控系统衔接并能在专用大屏幕上显示各个监控参数及全工艺动态流程。

10、设备运行控制系统先进可靠，主机全自动运行，无人值守，大屏幕触摸屏操作控制系统，具备无线远程监控系统：可实现最远达2000公里以外，通过电脑控制系统软件来集中监控设备运行状况

11、工艺要求：双核主机部份要求组件及管路管材要求采用优质SUS304卫生级不锈钢材料，采用自动焊接，双面成型，管道钝化。

4.4.2材料及仪表技术要求

（1）材质和表面抛光要求

1、与产品接触部件的材料和表面抛光

反渗透膜后和产品直接接触的所有部件用卫生级不锈钢，内表面抛光至Ra≤0.4mm，外表面Ra≤0.8mm，焊口抛光Ra≤1.0mm。机架用卫生级不锈钢方管制成 ，表面钝化成非镜面。

2、 和产物不接触部分原料和表面抛光

与产物不接触而与供水，公共设施等接触的材料由成交人循标设计。

3、 非金属原料

反渗透膜后直接和产品水接触的人造橡胶依据GMP要求；所有非金属原料为耐用型并可承受70%酒精和清洁剂；反渗透膜后衬垫，震动膜和O型环等和产物接触的部件为PTFE ，EPDM或硅树脂。

4、电气材料

设备的绝缘由厂商提供说明，配优质品牌控制组件。

5、 标记和名牌材料

所有系统用到的原料为耐用型并能承受70 %酒精和清洁剂,相关指示在设备上有显眼标识，标记和铭牌符合设备使用习惯。

（2） 结构要求

1. 概述

双核主机为落地式可调固定架，应有接地；反渗透水机装备有减压装置，压力释放到安全地方；所有和产品水接触的连接处优先采用焊接，不能采用丝扣连接结构。

2. 管道

从系统排出的各式液体在机架内汇总后接入排水沟，在排水管道上有50 mm左右的空隙来保证不会虹吸。

3. 卫生设计

在机器和地板之间有多于150 mm的空间，距周围墙壁至少500 mm空间

（3）仪表要求

1. 概述

| 1.1 | 关键阀门装备有位置显示器。 |
| --- | --- |
| 1.2 | 位置显示器为互感PNP型。 |
| 1.3 | 可以对现场电导率、电阻率计传感器校准。校准接线在管道中尽可能的接近测量点。总的测量误差£± 0.1 mS/ cm。 |
| 1.4 | 其它测量仪器的误差为量程的1.0%。 |
| 1.5 | 仪器最小保护等级为IP54。 |
| 1.6 | 仪器本体材料为耐用性，并可承受70%的酒精和消毒剂 |
| 1.7 | 仪器支持材料包括线缆，支架，夹具和其它组件，为耐用性，并可承受70%的酒精和消毒剂 |
| 1.8 | 所有配线安装两端的连接有处标记。 |
| 1.9 | 有足够的接线点用来进行现场校准。 |

2.卫生情况

| 2.1 | 仪器应放置于易于维修和清洁的位置。 |
| --- | --- |
| 2.2 | 仪器接线盒子应是密封的并能清洁。 |

3. 校准

| 3.1 | 在交货时进行。所有仪器在制造前有测量精度约定。 |
| --- | --- |
| 3.2 | 所有显示仪器现场进行检查。 |
| 3.3 | 制造厂商提供再次标准校准操作程序所需的基本数据。如果确实需要委托权威机构较准的，需由制造厂提供有效的检测较准的报告。并提供再次较准的周期及操作规程。 |

（五）项目建设要求及说明

（1）产品运输、保险及保管

1.1 中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

（2）安装调试

2.1 中标人须派所投公司专业施工人员进行安装并调试合格。

2.2 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等，移交采购人。

(3)测试验收

3.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收时第三方水质检测费用由成交人承担，水质检测报告作为申请付款的凭证之一。

(4)质量保证

4.1中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证，并在交货验收时提供给采购人。

4.2整体项目质保期要求2年（耗材除外）。

4.3质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求免费上门服务。

（5）售后服务

5.1系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

3）对采购人修改设计要求的响应措施。

5.2技术支持

1） 提供7×24小时的技术咨询服务。

5.3 故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理，1小时内响应，如电话响应无法解决，24小时内到现场，确保设备在24小时内能正常使用，保证出水系统维修及时，并具备有效的快速解决故障的基本条件。

2） 对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×24小时的现场支援。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

5.4质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

（6）培训

6.1中标人应按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。

二、质保期：安装调试合格后，保质期两年

三、付款方式：

签订合同后，支付合同金额的30%预付款；全部设备到货后，由买方逐一清点无误，与合同规定相符,支付至合同金额的60%；设备软、硬件安装完毕，系统工作稳定，无故障，由买方组织验收，符合招标文件及合同要求，正常运行满1个月后，由采购方组织验收合格签字，采购方将在10个工作日内支付至合同金额的80%；结算审计结束后，支付至审定价款的95%；验收合格满12个月，提供5%的保质保函后，余款一个月内付清。

四、有关说明：

1、公开招标为一次性报价，投标单位所报内容必须完整，不得漏项。

2、投标报价包括应包括产品、税金、包装、运费、仓储、质量检验、技术指导、验收、售后服务费、安装、培训等所有费用。

3、产品质量必须符合《中华人民共和国国家标准》及我国最新颁布的与之相关的技术规范与正宗合格产品标准，同时必须满足招标书中所列全部规格、条件及要求和卖方承诺的其它指标；产品质量出现问题，卖方负责包退、包换，费用由卖方负责。

4、货物保管：货物到达买方地址至验收合格期间，由卖方负责保管，若因保管不当造成的质量问题，卖方应负责修理，同时有关费用由卖方承担。

5、评分依据评标标准，对照投标书进行。评标标准涉及要求提供的，投标文件中须附相关证书和证明文件的上传原件并签章，否则相应计分项不予计分。评标标准或资格条件中涉及要求递交原件的，投标人须在投标截止时间前将要求提供的所有原件资料与投标文件一起递交，否则相应计分项不予计分。

6、投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。

7、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以采购人书面依据为准。

8、采购人对本次招标结果不作任何解释。

第四章　评标方法和评标标准

一、评标方法

本次评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。

- 注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。

- 评分标准

| 评分项 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （35分） | 报价分 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35分 | 35 |
| 商务部分（14分） | 业绩 | 投标人所投产品制造商提供2022年至今提供类似业绩（提供的业绩时以合同签订日期为准），每提供一个业绩得2分，共计4分。（提供中标通知书、合同上传原件并签章，同一用户不重复计分，未提供证明材料或证明材料不齐全的不得分。） | 4 |
|  | 投标人综合实力 | 投标人所投产品制造商提供符合GB/T27922-2011标准要求的高级售后服务管理师能力资格证书，每提供一份得2分，共计4分，未提供不得分。 | 4 |
|  | 资质认证 | 投标人所投产品制造商具有质量管理体系认证证书的得2分，投标人所投产品制造商具有环境管理体系认证证书的得2分，投标人所投产品制造商具有职业健康管理体系认证证书的得2分，没有不得分。 | 6 |
| 技术部分 (51分) | 项目实施方案 | 投标人针对本项目制定项目实施方案并根据提供的底图深化施工图纸（可现场勘察）制定详细施工方案，①从深化施工图纸方案以及施工方案、②包装运输方案、③进度计划、④安装调试流程⑤安装调试人员安排进行评分,方案内容描述全面合理符合采购需求的得15分，每有一项内容缺失的扣3分，每有一项内容缺失或不满足的扣1.5分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 15 |
|  | 投标产品技术指标的符合性、先进性 | 投标人带▲主要技术条款响应：全部满足计20分，一项不满足扣4分，扣完为止。（按“技术标准及要求”中的规定提供证明文件，证明文件重复使用的，视为不满足，每重复一项扣4分）。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 20 |
|  | 质保期 | 投标人对软件维护、升级和设备维护，每增加一年免费保修期加2分，最多得6分。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 6 |
|  | 售后服务 | 投标人提供针对本项目切实可行的售后服务方案及服务承诺。服务方案对①服务记录档案、②突发事件应急预案、③流程化管理系体、④维修响应能力、⑤技术培训方案等进行明确，方案要有操作性、有效性，要有应急预案，要科学合理,方案内容描述全面合理符合采购需求的得10分，每有一项内容缺失的扣2分，每有一项内容缺失或不满足的扣1分，扣完为止。（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形） | 10 |

- 第五章　合同书（格式）

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江阴市政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、项目采购清单（包含货物名称、规格、型号、数量、价格）：

3、其他：

第二条　合同总价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

（按实结算项目的结算金额以项目完成后审计部门的审计结果作为结算依据。）

分项价款如下：

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条  履约保证金的缴纳和退还

本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：               。

履约保证金缴纳金额：              元。

履约保证金的缴纳时间：                ，缴纳形式：                   。

履约保证金的退付时间：                ，退付办法：                   。

履约保证金不予退还的情形：                                           。

逾期退还履约保证金的违约责任：                                       。

第四条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第五条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条　质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件与投标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。如验收完成后发生质量问题，在质保期内应免费进行维修或更换。对于货物由设计、工艺、或材料的缺陷所发生的任何故障或不足都应终身免费更换。

3、乙方承诺的质量保证：

第七条　包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第八条　交货及验收

1、交货地点、方式及日期：

2、验收标准：按招标文件所规定的采购标准和乙方投标文件的承诺，根据实际按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）组织验收，费用由乙方承担。

第九条　伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件及投标文件所规定及承诺的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、运行、维护等；

（2）对甲方人员进行免费培训。

3、乙方承诺的售后服务：

4、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：

第十一条　违约责任

1、

2、

3、

4、

5、

6、

第十二条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十三条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条　争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼的方式解决争议。

3、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十六条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、江阴市政府采购中心、江阴市财政局政府采购管理科各执一份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购单位）： （盖章） |  | 乙方（中标单位）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

- 第六章　投标文件的组成和格式

投

标

书

项目名称：江阴市紧急医学救援中心纯水系统

项目编号：JSZC-320281-JSJG-G2025-0013

投标单位：

二○二五年  月  日

- 一、投标函

致江阴市卫生健康委员会：

我方收到贵公司 江阴市紧急医学救援中心纯水系统JSZC-320281-JSJG-G2025-0013 （项目名称及编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此项目的投标。

1、愿意按照招标文件的一切要求，参加本项目的投标，投标报价详见《开标一览表》。

2、我方同意按招标文件的规定，本投标文件的投标有效期限为开标后90天。

3、我方愿意提供招标文件中要求的原始资料及可能另外要求的与投标有关的任何资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

4、我们认为你们有权决定中标者。

5、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购合同监督暂行办法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

6、我方认可并遵守采购文件的所有规定，放弃对招标（采购）文件、评标办法、评分细则及评分提出质疑的权利。

7、如我们在投标截止期后撤回投标或中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间 内与采购人签订合同，则将接受相应处罚。

8、如果我方被确定为中标单位，我方愿意在合同签署时支付履约保证金。且我方如未履行招标文件、投标文件和合同条款的，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行处理。有不可抗力情形的除外。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，保证 按期、按质、按量完成项目。

投标单位（电子签章）：

电话：

传真：

地址：

邮编：

电子邮箱：

- 二、开标一览表

| 项目编号 | JSZC-320281-JSJG-G2025-0013 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 江阴市紧急医学救援中心纯水系统 |
| 项目报价 （单位：元） | 小写： 大写： |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 三、报价明细表

- （供应商可按照自己的报价明细表格式进行报价）

| 序号 | 费用名称 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| …… |  |  |
| 合计 |  | 小写：￥ 大写：人民币 |

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 四、详细配置一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数量/单位 | 单报价 | 分项总报价 | 生产厂家 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所报产品的各项指标必须等于或大于采购文件需求中所列要求。

2、请各投标单位根据本项目的相关需求，提出符合实际的报价明细，偏离或补充之处请作重点说明。

3、本表可根据需要自行添行。

4、因表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。（必须详细填写品牌、型号、规格。）

5、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

五、商务、技术要求响应及偏离表

（一）商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 商务要求 | 投标文件 商务规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（二）技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术规范描述 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、投标单位应据实、详细填写上述表格，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标单位承担。

2、质保期、工期、付款方式、售后服务等商务响应情况在“商务要求响应及偏离表”填写。产品技术参数要求响应等技术响应情况在“技术要求响应及偏离表”填写。

3、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标单位对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

4、“投标文件技术规范描述”完全照抄“招标文件技术要求”的，有被判定为负偏离的风险。

5、表格不够可另接。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

- 六、项目实施方案及需要说明的其他内容

1、投标人对该项目招标文件中提出的采购需求提供具体的项目实施方案：

（1）设备安装调试方案；

（2）售后服务、培训方案；

（3）人员配置方案；

（4）其他方案等。

2、投标人认为需要加以说明的其他内容，格式自定。

注：需提供相关证明材料。

- 七、（投标人）法定代表人授权委托书

（若法定代表人亲自参加投标的，请提供《法定代表人亲自投标声明》）

江阴市卫生健康委员会：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                                                   。

特授权       代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托权。

被授权人情况：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

## 【授权委托人必须提供本单位连续3个月（至少包含近3个月中任意1个月份<不含投标当月>）为其缴纳社保的证明复印件】

| 法定代表人身份证 复印件 |  | 被授权人身份证 复印件 |
| --- | --- | --- |

- 法定代表人亲自投标声明

江阴市卫生健康委员会：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：

项目（项目编号：　　　　      ）由我单位法定代表人亲自参加投标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

法定代表人情况：

姓名：              性别：          年龄：

身份证号码：                        电话：

通讯地址：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

- 八、（投标人）关于资格的声明函

江阴市卫生健康委员会：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为          ，全称为               ，统一社会信用代码为           ，法定代表人 (单位负责人) 为                ，具有独立承担民事责任的能力 (如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，须提供总公司项目授权书) 。

二、我单位具有良好的商业信誉(指投标人经营状况良好，无本资格声明第五条情形)和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：。主要设备有：              。主要专业技术能力有：                              。

五、我单位参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、我单位未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、 重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单。

八、我单位不具有违反政府采购法第二十二条的任何情形。

九、我单位投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

我单位承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条之规定，若有违背，我公司 (单位) 愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果，依法接受相应处罚。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日

说明：

1.无此表或对此表作实质性修改，投标无效。

2.投标人须对此表中内容作出承诺，否则投标无效。

3.采购人保留核查以上承诺事项真实性的权利。

附件：

一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加江阴市卫生健康委员会的 江阴市紧急医学救援中心纯水系统 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额为　　万元１，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 投标单位（电子签章）：

- 日期：     年    月    日

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2本项目既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3本表由投标（报价）供应商填写盖章

二、残疾人福利性单位声明函

(非残疾人福利性单位无需填写提供)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加　　　　　单位的　　　　　　　　　　　项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（电子签章）：

日期：     年    月    日