招　标　文　件

（服务类）

项目名称：市级机关集中办公区供配电系统维保服务项目

苏采云项目编号：JSZC-320100-JSQC-G2025-0029

招标代理采购编号：QC-2025070821E

采购人：南京市机关事务管理局

采购代理机构：江苏柒采招标代理有限公司

2025年8月

目  录

第一章  投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、供应商的资格要求	1

三、获取招标文件时间、地点、方式	4

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法	5

六、公告期限	6

七、其他补充事宜	6

八、本次招标联系方式	7

九、其他	7

第二章  供应商须知	8

供应商须知前附表	8

第三章  采购合同文本	19

一、项目概况	20

二、合同价款	20

三、服务内容及要求	20

四、付款条件	20

五、履约保证金	20

六、项目联系人	21

七、进（撤）场与交接	21

八、考核	21

九、甲方的权利与义务	22

十、乙方的权利与义务	22

十一、违约责任	23

十二、保密条款	24

十三、不可抗力	24

十四、合同纠纷处理	24

十五、合同生效及其他	24

十六、合同鉴证	25

十七、组成本合同的文件	25

第四章  采购需求	26

★一、项目概况	26

★二、维保范围	26

三、维保要求	35

★四、人员要求	40

★五、实施要求	41

★六、考核要求	43

七、付款条件	43

附件：供配电系统维保单位工作考核表	44

第五章  评标方法与评标标准	52

一、定标办法	52

二、政府采购政策功能落实	52

三、政府采购异常低价问题处理方式	52

四、评标办法和评标标准	53

第六章  投标文件格式	57

一、具有独立承担民事责任的能力	59

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	59

三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	59

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力	59

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	60

六、法律、行政法规规定的其他条件	60

七、本项目的特定资格要求	60

八、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书	61

九、供应商信用承诺函	62

十、承诺函	63

十一、法人授权书	64

十二、投标函	65

十三、中小企业声明函（服务）	66

十四、残疾人福利性单位声明函	67

十五、监狱企业证明	67

十六、开标一览表	68

十七、分项报价明细表	69

十八、技术要求响应及偏离表	70

十九、商务要求响应及偏离表	70

二十、其他证明文件	71

# 第一章  投标邀请

受南京市机关事务管理局的委托，江苏柒采招标代理有限公司就市级机关集中办公区供配电系统维保服务项目（苏采云项目编号：JSZC-320100-JSQC-G2025-0029）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

项目概况

市级机关集中办公区供配电系统维保服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网“苏采云”系统中免费下载招标文件，并于2025年8月27日14时00分（北京时间）前上传加密版电子投标文件。

## 一、项目基本情况

1.1苏采云项目编号：JSZC-320100-JSQC-G2025-0029

1.2项目名称：市级机关集中办公区供配电系统维保服务项目

1.3预算金额（含税）：人民币肆佰捌拾玖万元整（¥4,890,000.00）/3年。

1.4最高限价金额（含税）：人民币肆佰捌拾玖万元整（¥4,890,000.00）/3年。

1.5采购需求：

本项目维保方式为整包，含人员驻场服务。维保范围主要包含集中办公区供配电设施设备的日常维护保养，每年1次配电设备的预防性试验和防雷检测，维保范围内所有设备的维修更换及日常耗材供应保障。具体详见“第四章 采购需求”。

1.6服务期限：项目总服务期限为3年，合同按照1年1年签（合同年）。采购人根据当年政策、财政预算下达情况以及对供应商考核情况等综合考量，采购人决定是否签订下一年合同。

1.7项目服务地点：南京市市级机关集中办公区（主要包含：南京市玄武区北京东路41号机关大院、台城大厦、成贤街43号大院、建邺区江东中路259号、建邺区江东中路265号）。

1.8本项目是否采购节能产品、环境标志产品：否。

1.9本项目标的所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 二、供应商的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

2.1.1 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）；

2.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供提交投标文件截止时间前1年内的经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供）；

2.1.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交投标文件截止时间前1年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

2.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

2.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

注：

（1）第2.1.5条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.2.信用承诺制的应用

2.2.1根据南京市财政局文件《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号——四、信用承诺应用（1）在政府采购活动中，供应商只需在资格审查环节提供满足相应条件的书面承诺书，不再需要提供以下证明材料：

①符合国家相关规定的财务状况报告；

②依法缴纳税收的证明材料；

③依法缴纳社会保障资金的证明材料；

④具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

⑥未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

2.2.2供应商在中标后，应按招标文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

2.2.3其中不适用信用承诺的情形：

①供应商被列入严重失信主体名单：

②被相关监督部门作出行政处罚且尚处在处罚有效期内：

③其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

2.3供应商诚信档案管理

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2019〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登录“信用南京”（http://njcredit.nanjing.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取招标文件，但必须在提交投标文件截止日2天前办理登记注册手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在招标文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”或“南京公共采购信息网”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分。“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”等事宜进行咨询。

2.4落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购项目。供应商应提供明确以上事项的《中小企业声明函》原件，格式见招标文件 第六章。（监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》原件）。

2.5本项目的特定资格要求：

2.5.1供应商应具备电力工程（输变电）专业承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质，提供资质证书扫描件；

2.5.2供应商应具备电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》三级及以上资质，提供资质证书扫描件；

2.5.3供应商应具备住房和城乡建设厅（委员会）颁发的有效的《安全生产许可证》，提供许可证扫描件。

2.6本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

2.7本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

2.8拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）供应商被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）拒绝为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本项目的采购活动。

## 三、获取招标文件时间、地点、方式

3.1获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

3.2获取地点：江苏政府采购网“苏采云”系统。

3.3获取方式：

供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载。

步骤如下：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户应进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

3.4招标文件工本费（售价）：人民币0元/分包。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2025年8月27日14:00（北京时间）

提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）。

开标地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

注释：

1.线上开标：开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”参与开标过程）。

2.投标文件的解密：开标当天各供应商应及时登录“苏采云”系统进入开标大厅，投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在“苏采云”系统内通过开标大厅发出电子投标文件解密的指令。

供应商在开标大厅按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。

因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不按要求时限内完成解密等自身原因，导致电子投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其电子投标文件，系统内电子投标文件将被退回。

因招标代理机构原因或“苏采云”系统发生故障，导致无法按时完成电子投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3.本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

4.若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正、副锁的使用差别。

5.因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中，出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

6.供应商未按时加入开标大厅并完成登录操作的或未能在开标大厅内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

- 五、供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法

5.1供应商应通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）参与政府采购项目。

5.2“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载招标文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

5.3“CA数字证书”的获取：

供应商应办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。下载地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html

5.4电子投标文件（后缀名为“kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

5.5招标代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

5.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参加项目线上开评标。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、其他补充事宜

公示媒体：南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

有关本次招标事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏柒采招标代理有限公司在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布的更正公告。

供应商对项目招标文件（供应商的资格要求、服务合同、采购需求、评标办法和评标标准）的询问、质疑由招标代理机构接收、答复。

供应商对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向“苏采云”系统运维人员提出。（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

## 八、本次招标联系方式

8.1采购人信息

名称：南京市机关事务管理局

地址：南京市玄武区北京东路41号

联系人：吴工

联系方式：025-83638249

8.2招标代理信息

名称：江苏柒采招标代理有限公司

地址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总部园）3幢6楼

联系人：朱传好/李金楠/张明立

联系方式：025-83370296-706/025-83370296-701

## 九、其他

9.1采购项目需要落实的政府采购政策

本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》等政府采购政策文件。

9.2代理费发票申请，请登录“江苏柒采招标代理有限公司”官网（http://www.jsqczb.cn/sy），点击“下载专区”，获取“开票信息填写”文件。

9.3请供应商在获取招标文件后，认真阅读各项内容，按照招标文件的要求详细填写和编制电子投标文件，进行必要的准备，并按招标文件确定的时间、地点准时参加开标活动。

# 第二章  供应商须知

- 供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南京市机关事务管理局 地址：南京市玄武区北京东路41号 联系人：吴工 联系方式：025-83638249 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：江苏柒采招标代理有限公司 地址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总部园）3幢6楼 联系人：朱传好/李金楠/张明立 联系方式：025-83370296-706/025-83370296-701 |
| 3 | 项目名称 | 市级机关集中办公区供配电系统维保服务项目 |
| 4 | 苏采云项目编号 | JSZC-320100-JSQC-G2025-0029 |
| 5 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 6 | 预算金额（含税） | 人民币肆佰捌拾玖万元整（¥4,890,000.00）/3年。 |
| 7 | 项目实施地点 | 南京市市级机关集中办公区（主要包含：南京市玄武区北京东路41号机关大院、台城大厦、成贤街43号大院、建邺区江东中路259号、建邺区江东中路265号）。 |
| 8 | 现场勘查/集中答疑 | 本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 |
| 9 | 投标保证金 | R不要求提供 £要求提供。数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的投标保证金为人民币______元，提交方式为______。 收款人户名： 开户银行： 银行账号： 注：以电汇方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明项目编号、分包号及用途（投标保证金）。 |
| 10 | 电子投标文件接收截止时间 | 电子投标文件接收截止时间：2025年8月27日14:00（北京时间） 接收地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）。 |
| 11 | 电子投标文件解密开始时间 | 电子投标文件解密开始时间：2025年8月27日14:00（北京时间） 解密地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |
| 12 | 电子投标文件数量 | 电子投标文件：1份。 |
| 13 | 电子投标文件有效期 | 响应截止时间后六十天。 |
| 14 | 招标代理服务费 | 合同签订前，供应商应向招标代理机构缴纳招标代理服务费。 付款形式：网上银行转账或银行电汇（不接受其他形式）。 并在转账或电汇时，备注“21E+代理费”字样。 开户行信息： 单位名称：江苏柒采招标代理有限公司 开 户 行：中国银行股份有限公司南京万达广场支行 账 号：515769533053 收费标准：参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）以及国家发展改革委办公厅发布的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定的65%计算。 收费金额：代理服务费按预算金额计算约为人民币叁万元整，具体以实际中标金额计算。此项费用不单独开列而应计入投标报价中。 |

### 一、总则

### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

### 2.合格的供应商

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足招标文件实质性条款的规定。

### 3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

### 4.政策功能

4.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（3）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小型企业划分办法(2017)〉的通知》国统字〔2017〕  213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与 大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时 将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

4.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

4.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

4.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书扫描件。

4.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效 （水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书扫描件。

4.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书扫描件。

4.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

### 5.投标费用

5.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏柒采招标代理有限公司（以下简称招标代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2本次招标代理收取招标文件工本费与招标代理服务费，具体详见第一章 投标邀请及第二章 供应商须知前附表。

### 6.招标文件的约束力

6.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

### 7.招标文件构成

7.1 招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）供应商应当提交的资格、资信证明文件；

（4）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；

（5）投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；

（6）招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；

（7）招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求；

（8）拟签订的合同文本；

（9）货物、服务提供的时间、地点、方式；

（10）采购资金的支付方式、时间、条件；

（11）评标方法、评标标准和投标无效情形；

（12）投标有效期；

（13）投标截止时间、开标时间及地点；

（14）招标代理机构代理费用的收取标准和方式；

（15）供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；

（16）省级以上财政部门规定的其他事项。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。

7.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.3招标的最小单位是分包。招标服务要求不得分包的，供应商对要求提供的服务不得进行分包。

7.4招标代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

7.5招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

### 8.招标文件的澄清

8.1 任何要求需要对招标文件内容进行澄清的供应商，应在投标截止时间前按招标公告中的联系方式、通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

### 9.招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，招标代理可以对招标文件进行修改。

9.2 招标代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

9.3 招标文件的修改将在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### 三、投标文件的编制

### 10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 供应商提交的投标文件以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

10.4投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

10.5供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

### 11.投标文件构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括

（1）资格证明文件

第一章招标邀请中二、供应商的资格要求第1点《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件和证明文件；

第一章招标邀请中二、供应商的资格要求第2点落实政府采购政策需满足的资格要求；

第一章招标邀请中二、供应商的资格要求第3点采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（2）法定代表人/机构负责人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的扫描件

（3）投标函

（4）开标一览表

（5）投标报价明细表

（6）商务要求响应及偏离表

（7）技术要求响应及偏离表

（8）技术支持资料（证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括技术说明或服务方案、服务承诺、供应商拟投入本项目的设备人员情况一览表、供应商认为需要提供的其他技术资料）

（9）其他证明文件等部分。

### 12.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 供应商应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 13.投标报价明细表

13.1 供应商应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 供应商需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 15.投标函和开标一览表

15.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### 16.投标有效期

16.1 投标有效期为招标代理规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 17投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，招标代理于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝招标代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 18.投标文件份数和签署

18.1 供应商应严格按照招标公告/招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“投标文件”字样。

### 四、投标文件的递交

### 19.投标文件的密封和标记

19.1供应商应将投标文件加密，不论供应商中标与否，投标文件均不退回。

### 20.投标截止时间

20.1 招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告/招标文件中规定的截止时间。

20.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 21.投标文件的拒收

21.1招标代理拒绝接收在其规定的投标截止时间后解密的任何投标文件。

### 22.投标文件的修改和撤回

22.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，通知招标代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 供应商的修改或撤回文件应按规定进行加密。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件应在投标截止时间前提交苏采云系统。

22.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

### 23.开标

23.1 招标代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

23.2开标仪式由招标代理组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、供应商代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予解密。

23.4 开标时，供应商在规定时间内解密，招标代理宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 招标代理将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

### 24.评标委员会

24.1 开标后，招标代理将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。

### 25.评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和本次投标的有关资料以及评标建议等，采购人、评委、招标代理均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 招标代理和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告之日起向项目负责人咨询自己的评审得分及排序情况。

### 26.投标文件的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的供应商应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

### 27.对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、招标文件的实质性要求签字/盖章等情况进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，招标代理将在评审现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和招标代理的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并现场告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

27.7供应商在开、评标全过程中不应远离会场，如授权代表不在会场，应保持通信畅通，随时等待与招标代理及评标委员会联系。

### 28.无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；

（2）未按照“投标文件格式”要求进行签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价的；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（5）供应商不具备招标文件中规定的资格要求的。

（6）供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

（7）未通过符合性审查的。

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

（9）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（11）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（12）其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

28.2废标条款

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

### 29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 招标代理将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、招标代理行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于招标文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 30.质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

30.2供应商认为招标文件、招标过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑必须以参加投标的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交。

30.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.5质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.6招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标代理机构将告知质疑人进行补正。

30.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标代理机构有权不予受理。

30.8 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 31.中标通知书

31.l 中标结果确定后，招标代理将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公示期满后，主动与项目负责人联系领取中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

### 32.签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

### 33.服务（包含与服务相关的产品）的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的产品）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

# 第三章  采购合同文本

维保服务合同

合 同 编 号：

项 目 名 称：

签 订 日 期：  年  月  日

甲方：南京市机关事务管理局

乙方：

甲乙双方根据    年    月    日    （项目名称） 采购结果，经协商一致，达成如下合同：

- 一、项目概况

1.1 维保项目基本情况：

1.2 服务地点：

1.3 服务期限：项目总服务期限为3年，合同按照1年1年签（合同年）。甲方根据当年政策、财政预算下达情况以及对乙方考核情况等综合考量，甲方决定是否签订下一年合同。

- 二、合同价款

2.1 本合同总价款为（小写）¥         ，（大写）人民币          。

2.2 本合同价款包含乙方提供合同约定的所有服务的报酬及乙方提供该项服务所产生的日常维修费、保养费、配件费、安装费、调试费、检测费、管理费、税费、人工费、保险费等与本项目有关的所有费用。甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

- 三、服务内容及要求

3.1 本合同具体服务内容及要求按照本项目招标文件要求履行，甲乙双方通过补充条款进行特殊约定的从其约定。

3.2 补充条款：

- 四、付款条件

4.1甲方在收到乙方提供的发票后，以银行汇款方式通过财政集中支付，分4笔支付乙方合同款，每笔费用为每年合同价款的25%。第1个合同年的第1笔和第2笔付款，于半年后1个月内支付；第3笔和第4笔合同款付款时间于第1个合同年合同期结束后一个月内（具体时间以财政拨款情况为准），根据甲方全年对乙方考核情况支付（第2和第3个合同年付款条件同上）。

- 五、履约保证金

5.1 乙方应在签订合同后7日内，向甲方缴纳年合同价款的10%履约保证金。

5.2乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

5.3履约保证金期满后，甲方应于七个工作日内无息退还乙方。

5.4 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中扣除相应的违约金、赔偿金、补偿金等，保证金余额不足的乙方应在3日内补齐。

- 六、项目联系人

甲乙双方指定专人作为本合同履行的联络人，所有一方向对方正式知会事项的通知到达对方指定联络人即视为到达对方。通知方式包括但不限于电话、短信、传真、邮件、电子邮件等。

甲方指定联络人姓名：         联系方式：

乙方指定联络人姓名：         联系方式：

- 七、进（撤）场与交接

7.1 本项目中标公告公示期结束后，乙方应立即进驻现场开展工作。

7.2 乙方应在进场后，  15  天内和原维保单位完成项目交接工作。

7.3 本项目撤场日期是本项目服务期满之日。甲乙双方应在服务期满前 10  天内启动项目撤场移交工作。乙方应向甲方提交的资料包括但不限于本项目甲方提供的资料、维保记录、设备台账清单、档案资料等。

7.4 甲乙双方应做好维保设备现场核查清点工作并签字确认，对于维保到期前损坏或不能正常运行的设备，乙方应根据甲方要求，进行维修或更换，确保所有设备运行正常。

7.5乙方应积极协助甲方做好与下一任供应商完成维保交接相关工作，确保交接工作顺利完成。

- 八、考核

8.1乙方履约期间，甲方按月、季度对乙方进行考核。

8.2月度、季度考核实行百分制，考核总分为100分，90分（含）以上为优秀，80分（含）以上为合格，80分以下为不合格。月度考核低于90分以下，每低1分扣1000元；季度考核低于90分以下，每低1分扣2000元。

8.3每个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格，甲方有权单方解除本服务合同，甲方不承担任何责任及损失。

8.4具体考核表详见附件，甲方有权根据实际工作情况对考核内容进行调整。

- 九、甲方的权利与义务

9.1 甲方负责对乙方的工作进行监督和管理，定期考核评定，如乙方派出的管理、服务人员三次（含）以上受到服务对象投诉或服务质量不达标，乙方无条件更换人员。

9.2 甲方应当为乙方履行合同提供必要的支持以及所必需的资料、水电。

9.3 甲方酌情根据乙方要求提供房间用于办公、人员休息和工具及用品的存放。

9.4 协助乙方做好有关项目管理的宣传教育，审核乙方服务项目的年度计划、工作安排，并监督履行。

9.5 协助乙方处理原维保公司所遗留的人员、档案、物资以及其他相关的问题。

9.6 法律法规规定由甲方承担的其他责任。

- 十、乙方的权利与义务

10.1 乙方接受甲方的委托，为本项目提供高质量的驻场维保服务。负责制定本项目维保服务管理制度、计划、规范及各项表单，确保设施设备运转正常，并承担相应责任，每半年/季度/月向甲方出具维保书面报告，接受甲方及上级部门的管理、检查、考核。

10.2 乙方保证其对为履行本合同交付工作成果而使用的技术手段或提供的服务内容涉及的各方面均享有完全的法律权利或获得充分的授权。乙方因自身的权利瑕疵在履行本合同时侵犯任何第三方合法权益的，均由乙方承担相关责任。

10.3 未经过甲方同意，乙方对所管理的甲方公用设施不得擅自占用和改变其使用功能。

10.4 乙方须本着高效、专业的原则设置项目管理机构和人员，统一着装，挂牌服务，文明操作，爱护公共财产，如有损坏照价赔偿。

10.5 乙方应严格遵守甲方有关规章制度，负责对驻场维保人员进行岗前培训和经常性的安全生产、保密、职业道德、业务技能培训教育。

10.6 乙方应执行国家有关规定依法用工，负责乙方员工的生产、事故、伤残、死亡和劳务纠纷。在服务期内，因乙方原因发生的各种安全事故（包括第三方的人员和设施），其责任由乙方承担。

10.7 乙方在维保服务期内对甲方其他设备造成损害的，应及时修复，如无法修复应承担相应赔偿责任。

10.8 乙方负责将维修维护过程中产生的建筑垃圾（油漆桶、废油等），按照规范要求进行处理。

- 十一、违约责任

11.1 乙方未按合同约定的质量要求提供服务，一个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格（考核得分低于 80 分为不合格），甲方有权解除合同，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿费用从合同款、履约保证金中直接扣除，不足部分乙方应予补足。

11.2 乙方在服务期间，甲方委托乙方的项目维保工作受到行业主管部门的通报，视作考核不合格；在上级（主管）部门专项检查或年检中，因乙方原因每有1次不合格，甲方扣除乙方合同款人民币20000元，由此造成甲方被罚款的，该罚款由乙方承担。

11.3 服务期内，因乙方不能按约定完成维保服务目标，或因维保不当、重大失误等原因，其责任由乙方承担。造成甲方重大损失的，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 30 %追究乙方违约责任。

11.4 乙方按合同履约，甲方按期付款，若甲方无合理原因，延迟向乙方支付合同款，应向乙方支付违约金，每逾期1天，按年合同价款的 1 ‰支付违约金。

11.5 乙方若在1个合同年内超过2次（含）以上，未能按要求出具维保书面报告，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 10 %追究乙方违约责任。

11.6 乙方若在1个合同年内超过3次（含）以上，未能按规定时间到场服务且事先未经甲方同意的，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 10 %追究乙方违约责任。

11.7 乙方若在1合同年内超过3次（含）以上，未能按规定时间解决故障且未取得甲方同意的，甲方有权解除合同，并按年合同价款的 10 %追究乙方违约责任。

11.8 符合下列情形时，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出解除部分或全部合同的书面通知：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内提供服务；

（2）乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过错；

（3）乙方未能履行合同规定的其他义务致使甲方不能实现合同目的。

11.9 如甲方逾期支付合同价款超过2个月的，乙方可单方面解除合同，并向甲方提出索赔。

11.10 乙方不得将该项目整体或部分转包、分包，否则甲方有权解除合同，乙方应按年合同价款的 30  %承担违约责任。

11.11 因乙方原因，甲方解除了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买其他供应商提供的服务，甲方购买其他供应商的服务费用超出本合同价款的部分由乙方承担。

- 十二、保密条款

12.1 乙方不得泄露、擅自使用在履行本合同中知悉的甲方任何信息。所维保设施设备的相关信息数据，用户名和密码等信息归甲方所有，乙方未经甲方允许不得擅自修改、保存、转发、毁坏等。所维保的设施设备的相关用户数据，乙方不得进行再加密，甲方能在通用制式条件下实现备份、可传输。此保密条款为独立条款，不因本合同的终止而终止。

如违反本条款规定，乙方应当承担如下责任：除赔偿甲方实际损失外，另需向甲方支付年合同价款的 30  %作为违约金，同时乙方仍应继续遵守保密约定。

- 十三、不可抗力

13.1 本条所述的“不可抗力”系指双方在签订本合同时不可预见、在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如：地震、洪水、台风、骚乱、戒严、暴动、战争以及其他甲方、乙方商定的其他情形。

13.2 如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行，不应承担误期赔偿或终止合同的责任。

13.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，并出具事件发生地政府有关部门的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及采取合理的方案履行未受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

- 十四、合同纠纷处理

14.1 本合同履行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 第 2  种方式处理：

（1）申请仲裁。

（2）提起诉讼。约定由甲方所在地人民法院管辖。

- 十五、合同生效及其他

15.1 合同在甲方、乙方代表签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同一式陆份，中文书写。甲乙双方各执贰份，招标代理机构执贰份，壹份按要求报政府采购主管部门备案，具有同等法律效力。

15.3 如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

- 十六、合同鉴证

16.1 招标代理采购机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与招标文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购服务和技术参数进行实质性修改。

- 十七、组成本合同的文件

17.1 组成本合同的文件包括以下文件，内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

（1）合同文本；

（2）招标文件；

（3）中标通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件；

（5）投标文件。

甲方：                         （盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

年  月  日

乙方：                       （盖章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

开户行信息：

单位名称：

开 户 行：

账    号：

年   月   日

- 第四章  采购需求

- ★一、项目概况

本项目维保方式为整包，提供人员驻场服务。维保范围主要包含市级机关集中办公区变压器、直流屏、高低压柜、电容柜、强电间、机关大院中心站智能配电系统、新城大厦集中办公区照明亮化系统等维保范围内的所有设施设备及配件的日常维护保养、维修更换及软件升级 ，每年1次配电设备的预防性试验和防雷检测。供应商应在维保服务期内提供劳务，同时本次维保范围内的所有设施设备零部件维修更换及其他服务内容产生的费用均应供应商承担，供应商不得以任何理由向采购人申请另外费用。

服务地点：南京市市级机关集中办公区（主要包含：南京市玄武区北京东路41号机关大院、台城大厦、成贤街43号大院、建邺区江东中路259号、建邺区江东中路265号）。

服务期限：项目总服务期限为3年，合同按照1年1年签（合同年）。采购人根据当年政策、财政预算下达情况以及对供应商考核情况等综合考量，采购人决定是否签订下一年合同。

- ★二、维保范围

- 1.机关大院集中办公区供配电设备维保清单

| 序号 | 设备名称 | 设备分布区域 | 使用年限 （年） | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、北京东路41号机关大院（含台城大厦、兰园1号小区） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10KV高压环网柜 | 29号楼户外箱变 | 5 | 4 | 台 |  |
| 2 |  | 中心站变电所 | 6 | 4 | 台 |  |
| 3 |  | 2#分站配电房 | 6 | 4 | 台 |  |
| 4 |  | 2号楼配电房 | 6 | 4 | 台 |  |
| 5 |  | 30号楼配电房 | 27 | 2 | 台 |  |
| 6 | 10KV高压配电柜 | 中心站变电所 | 6 | 18 | 台 |  |
| 7 |  | 台城大厦配电房 | 26 | 10 | 台 |  |
| 8 | 变压器 | 29号楼箱变 | 5 | 1260 | KVA |  |
| 9 |  | 中心站变电所 | 6 | 2500 | KVA |  |
| 10 |  | 2#分站配电房 | 6 | 2500 | KVA |  |
| 11 |  | 2号楼配电房 | 6 | 1260 | KVA |  |
| 12 |  | 30号楼配电房 | 15 | 1250 | KVA |  |
| 13 |  | 1#分站配电房 | 16 | 1250 | KVA |  |
| 14 |  | 台城大厦配电房 | 26 | 2000 | KVA |  |
| 15 | 交流低压抽屉式开关柜（含电容补偿柜） | 19号楼配电房 | 4 | 12 | 台 |  |
| 16 |  | 29号楼配电房 | 5 | 5 | 台 |  |
| 17 |  | 29号楼户外箱变 | 5 | 6 | 台 |  |
| 18 |  | 中心站变电所 | 6 | 16 | 台 |  |
| 19 |  | 2#分站配电房 | 6 | 9 | 台 |  |
| 20 |  | 2号楼配电房 | 6 | 16 | 台 |  |
| 21 |  | 40号楼配电房 | 23 | 4 | 台 |  |
| 22 |  | 3号楼配电房 | 26 | 8 | 台 |  |
| 23 |  | 台城大厦配电房 | 26 | 15 | 台 |  |
| 24 |  | 30号楼配电房 | 27 | 7 | 台 |  |
| 25 |  | 1#分站配电房 | 30 | 6 | 台 |  |
| 26 | 直流屏系统 | 中心站变电所 | 6 | 1 | 套 |  |
| 27 | 户外分支箱 | 中心站变电所 | 28 | 14 | 台 |  |
| 28 | 双电源配电柜/箱 | 19号楼配电房 | 4 | 1 | 台 |  |
| 29 |  | 17号楼信息机房 | 4 | 1 | 台 |  |
| 30 |  | 30号楼安保机房 | 4 | 1 | 台 |  |
| 31 |  | 19号楼 | 4 | 7 | 台 |  |
| 32 |  | 29号楼1#2#箱变 | 5 | 1 | 台 |  |
| 33 |  | 中心站变电所 | 6 | 3 | 台 |  |
| 34 |  | 2#分站配电房 | 6 | 1 | 台 |  |
| 35 |  | 2号楼配电房 | 6 | 1 | 台 |  |
| 36 |  | 台城大厦 | 26 | 2 | 台 |  |
| 37 |  | 8-1#楼 | 26 | 1 | 台 |  |
| 38 |  | 2号楼 | 27 | 12 | 台 |  |
| 39 |  | 3号楼 | 1 | 5 | 台 |  |
| 40 |  | 3号楼 | 28 | 4 | 台 |  |
| 41 | 楼层低压配电柜 | 21号楼 | 5 | 2 | 台 |  |
| 42 |  | 1号楼 | 16 | 6 | 台 |  |
| 43 |  | 34号楼 | 16 | 1 | 台 |  |
| 44 |  | 29号楼 | 19 | 6 | 台 |  |
| 45 |  | 7号楼 | 20 | 1 | 台 |  |
| 46 |  | 8号楼 | 20 | 1 | 台 |  |
| 47 |  | 5号楼 | 22 | 1 | 台 |  |
| 48 |  | 16号楼 | 22 | 1 | 台 |  |
| 49 |  | 17号楼 | 22 | 2 | 台 |  |
| 50 |  | 19号楼 | 22 | 5 | 台 |  |
| 51 |  | 6号楼 | 23 | 1 | 台 |  |
| 52 |  | 8-1#楼 | 26 | 4 | 台 |  |
| 53 |  | 14号楼 | 26 | 1 | 台 |  |
| 54 |  | 22号楼 | 26 | 2 | 台 |  |
| 55 |  | 综合楼 | 26 | 22 | 台 |  |
| 56 |  | 老干部局 | 27 | 2 | 台 |  |
| 57 |  | 2号楼 | 27 | 12 | 台 |  |
| 58 |  | 10号楼 | 2 | 1 | 台 |  |
| 59 |  | 11号楼 | 2 | 1 | 台 |  |
| 60 |  | 13号楼 | 27 | 1 | 台 |  |
| 61 |  | 3号楼 | 28 | 5 | 台 |  |
| 62 | 楼层低压配电箱 | 21号楼 | 5 | 4 | 台 |  |
| 63 |  | 27号楼 | 5 | 4 | 台 |  |
| 64 |  | 28号楼 | 5 | 4 | 台 |  |
| 65 |  | 1号楼 | 8 | 4 | 台 |  |
| 66 |  | 29号楼 | 19 | 18 | 台 |  |
| 67 |  | 7号楼 | 20 | 5 | 台 |  |
| 68 |  | 8号楼 | 20 | 8 | 台 |  |
| 69 |  | 10号楼 | 21 | 3 | 台 |  |
| 70 |  | 11号楼 | 21 | 3 | 台 |  |
| 71 |  | 12号楼 | 21 | 3 | 台 |  |
| 72 |  | 13号楼 | 21 | 2 | 台 |  |
| 73 |  | 5号楼 | 22 | 5 | 台 |  |
| 74 |  | 14号楼 | 22 | 3 | 台 |  |
| 75 |  | 15号楼 | 22 | 3 | 台 |  |
| 76 |  | 16号楼 | 22 | 3 | 台 |  |
| 77 |  | 17号楼 | 22 | 3 | 台 |  |
| 78 |  | 19号楼 | 22 | 16 | 台 |  |
| 79 |  | 22号楼 | 22 | 3 | 台 |  |
| 80 |  | 6号楼 | 23 | 8 | 台 |  |
| 81 |  | 老干部局 | 26 | 10 | 台 |  |
| 82 |  | 8-1#楼 | 26 | 6 | 台 |  |
| 83 |  | 8-3#楼 | 26 | 2 | 台 |  |
| 84 |  | 24号楼 | 26 | 14 | 台 |  |
| 85 |  | 34号楼 | 26 | 14 | 台 |  |
| 86 |  | 51号楼 | 26 | 5 | 台 |  |
| 87 |  | 台城大厦 | 26 | 56 | 台 |  |
| 88 |  | 2号楼 | 27 | 13 | 台 |  |
| 89 |  | 44号楼 | 27 | 5 | 台 |  |
| 90 |  | 30号楼 综合楼 | 27 | 121 | 台 |  |
| 91 |  | 3号楼 | 28 | 19 | 台 |  |
| 92 |  | 民警办 | 28 | 2 | 台 |  |
| 93 |  | 大院门卫处 | 28 | 7 | 台 |  |
| 94 | 插接箱 | 19号楼 | 22 | 10 | 台 |  |
| 95 |  | 台城大厦 | 26 | 7 | 台 |  |
| 96 |  | 3号楼 | 28 | 10 | 台 |  |
| 97 | 智能配电系统 | 中心站、1号分站、2号分站、2号楼配电房、19号楼配电房、29号楼配电房、29号楼1号箱变、29号楼2号箱变 | 6 | 1 | 套 | 施耐德电力监控系统 |
| 2、成贤街43号大院 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 12KV环网柜 | 成贤街变电所 | 23 | 3 | 台 |  |
| 2 | 变压器 | 成贤街变电所 | 23 | 2050 | KVA |  |
| 3 | 交流低压抽屉式开关柜（含电容补偿柜） | 成贤街变电所 | 23 | 12 | 台 |  |
| 4 | 双电源配箱 | 成贤街变电所 | 23 | 2 | 台 |  |
| 5 | 楼层配电柜 | 1号楼 | 23 | 1 | 台 |  |
| 6 |  | 2号楼 | 23 | 1 | 台 |  |
| 7 |  | 3号楼 | 23 | 1 | 台 |  |
| 8 |  | 4号楼 | 23 | 1 | 台 |  |
| 9 |  | 5号楼 | 23 | 1 | 台 |  |
| 10 |  | 6号楼 | 4 | 2 | 台 |  |
| 11 | 楼层配电箱 | 1号楼 | 23 | 10 | 台 |  |
| 12 |  | 2号楼 | 23 | 4 | 台 |  |
| 13 |  | 3号楼 | 23 | 15 | 台 |  |
| 14 |  | 4号楼 | 23 | 4 | 台 |  |
| 15 |  | 5号楼 | 23 | 7 | 台 |  |
| 16 |  | 6号楼 | 4 | 6 | 台 |  |
| 17 | 插接箱 | 6号楼 | 23 | 13 | 台 |  |

- 2.新城大厦集中办公区供配电设备维保清单

| 序号 | 设备名称 | 设备分布区域 | 使用年限 （年） | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、新城大厦ABCD座（含政务中心） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10KV高压配电柜 | ABCD座变电所 | 14 | 16 | 台 |  |
| 2 | 变压器 | ABCD座变电所 | 7 | 3200 | KVA |  |
| 3 |  |  | 14 | 12000 | KVA |  |
| 4 | 交流低压抽屉式开关柜（含电容补偿柜） | ABCD座变电所 | 7 | 17 | 台 |  |
| 5 |  |  | 14 | 79 | 台 |  |
| 6 | 直流屏 系统 | ABCD座变电所 | 14 | 1 | 系统 |  |
| 7 | 低压配电箱 | ABCD座变电所 | 7 | 3 | 台 |  |
| 8 |  |  | 14 | 1 | 台 |  |
| 9 |  | ABCD座各强电间（122间） | 12 | 307 | 台 |  |
| 10 |  |  | 14 | 139 | 台 |  |
| 11 | 有源滤波柜 | ABCD座变电所 | 7 | 2 | 台 |  |
| 12 |  |  | 12 | 4 | 台 |  |
| 13 | 双电源配电箱 | ABCD座变电所 | 7 | 4 | 台 |  |
| 14 |  |  | 14 | 1 | 台 |  |
| 15 |  | ABCD座各强电间（122间） | 2 | 3 | 台 |  |
| 16 |  |  | 14 | 15 | 台 |  |
| 17 | 低压交流配电柜 | ABCD座各强电间（122间） | 2 | 2 | 台 |  |
| 18 |  |  | 5 | 2 | 台 |  |
| 19 |  |  | 12 | 153 | 台 |  |
| 20 |  |  | 14 | 21 | 台 |  |
| 21 | 插接箱 | ABCD座各强电间（122间） | 12 | 196 | 台 |  |
| 22 | 太阳能光伏发电装置 | A座楼顶 | 12 | 21 | KW |  |
| 2、新城大厦E座 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10KV高压配电柜 | E座变电所 | 18 | 12 | 台 |  |
| 2 | 变压器 |  | 18 | 4500 | KVA |  |
| 3 | 交流低压抽屉式开关柜（含电容补偿柜） |  | 18 | 34 | 台 |  |
| 4 | 直流屏系统 |  | 18 | 1 | 台 |  |
| 5 | 双电源开关箱 | E座变电所 | 18 | 1 | 台 |  |
| 6 |  | E座强电间 | 18 | 20 | 台 |  |
| 7 | 低压交流配电柜 | E座各强电间 （37间） | 2 | 1 | 台 |  |
| 8 |  |  | 18 | 1 | 台 |  |
| 9 | 配电箱 |  | 18 | 151 | 台 |  |
| 10 |  |  | 4 | 1 | 台 |  |
| 11 | 插接箱 |  | 18 | 36 | 台 |  |
| 3、新城大厦亮化照明系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台阶灯 | ABCD座南北坡台阶 | 13 | 146 | 套 |  |
| 2 | 侧壁灯 | ABCD座地下通道 | 13 | 126 | 套 |  |
| 3 | 庭院路灯 | 政务中心四周 | 13 | 25 | 套 |  |
| 4 | 钻石灯 | ABCD座通道及平台 | 13 | 99 | 套 |  |
| 5 | 地埋灯 | 政务中心南侧 | 13 | 20 | 套 |  |
| 6 | 照树灯 | 政务中心绿化 | 13 | 12 | 套 |  |
| 7 | 泛光灯/科艺华 | 政务中心平台 | 13 | 152 | 套 |  |
| 8 | 草坪灯时控开关 | ABCD座餐厅旁 | 13 | 6 | 台 |  |
| 9 | 线条灯 | 政务中心立面 | 13 | 7098 | 条 |  |
| 10 | 政务中心门头框背景灯 | 政务中心门头 | 13 | 2420 | 组 |  |
| 11 | 政务中心南北坡控制柜 | 南北坡绿化内 | 13 | 2 | 台 |  |
| 12 | 环道钻石灯控制箱 | ABCD座控制室 | 13 | 1 | 台 |  |
| 13 | 政务中心门前亮化箱 | 政务中心门前 绿化内 | 13 | 2 | 台 |  |
| 14 | 线条灯控制柜 | ABCD座控制室 | 13 | 2 | 台 |  |
| 15 | 地库出口门头字体灯 | ABCD座地库出口门头 | 13 | 18 | 套 |  |
| 16 | 庭院路灯 | E座四周 | 17 | 16 | 盏 |  |
| 17 | 草坪灯 | E座西南侧 | 17 | 13 | 盏 |  |
| 18 | 泛光灯-1 | E座西北侧 | 17 | 20 | 台 |  |
| 19 | 泛光灯-2 | E座门头 | 17 | 2 | 台 |  |
| 20 | 外墙洗墙灯 | E座东通道 | 17 | 33 | 盏 |  |
| 21 | 侧壁灯 | 地下车库通道 | 17 | 141 | 套 |  |
| 22 | 灯杆泛光灯 | E座四周 | 17 | 4 | 台 |  |
| 23 | 柱头灯 | E座南侧 | 17 | 15 | 盏 |  |
| 24 | 亮化控制柜 | 餐厅旁 | 17 | 2 | 组 |  |

- 3.机关大院供配电设备检测试验清单

| 一、机关大院供配电设备预防性试验工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备分布区域 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 1、北京东路41号大院及台城 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心站 | 中心站变电所10KV供配电系统预防性试验 | 1.10kV以下交流供电断路器调试 18台 | 项 | 1 |
|  |  |  | 2.继电保护装置调试 16套 |  |  |
|  |  |  | 3.母线系统装置调试10kV 2段 |  |  |
|  |  |  | 4.10kV以下变压器系统调试1250kVA2台 |  |  |
|  |  |  | 5.避雷器装置调试10kV 10组 |  |  |
|  |  |  | 6.高压电缆调试10根次 |  |  |
|  |  |  | 7.接地网系统装置调试 1系统 |  |  |
|  |  |  | 8.直流屏系统调试 1系统 |  |  |
|  |  |  | 9.低压电容器调试2组 |  |  |
| 2 | 1号分站 | 1号分站变电所10KV供配电系统预防性试验 | 1.母线系统装置调试10kV 1段 | 项 | 1 |
|  |  |  | 2.10kV以下变压器系统调试1250kVA 1台 |  |  |
|  |  |  | 3.避雷器装置调试10kV 1组 |  |  |
|  |  |  | 4.接地网系统装置调试 1系统 |  |  |
|  |  |  | 5.低压电容器调试1组 |  |  |
| 3 | 2号分站 | 2号分站变电所10KV供配电系统预防性试验 | 1.10kV以下交流供电负荷隔离开关调试 4台 | 项 | 1 |
|  |  |  | 2.母线系统装置调试10kV 2段 |  |  |
|  |  |  | 3.10kV以下变压器系统调试1250kVA 2台 |  |  |
|  |  |  | 4.高压电缆调试2根次 |  |  |
|  |  |  | 5.避雷器装置调试10kV 1组 |  |  |
|  |  |  | 6.接地网系统装置调试 1系统 |  |  |
|  |  |  | 7.低压电容器调试2组 |  |  |
| 4 | 29号楼变电所 | 29号变电所箱变10KV供配电系统预防性试验 | 1.10kV以下交流供电负荷隔离开关调试 4台 | 项 | 1 |
|  |  |  | 2.母线系统装置调试10kV 2段 |  |  |
|  |  |  | 3.10kV以下变压器系统调试630kVA 2台 |  |  |
|  |  |  | 4.高压电缆调试2根次 |  |  |
|  |  |  | 5.避雷器装置调试10kV 2组 |  |  |
|  |  |  | 6.接地网系统装置调试 1系统 |  |  |
|  |  |  | 7.低压电容器调试2组 |  |  |
| 5 | 2号楼变电所 | 2号楼10KV供配电系统预防性试验 | 1.10kV以下交流供电负荷隔离开关调试 4台 | 项 | 1 |
|  |  |  | 2.母线系统装置调试10kV 2段 |  |  |
|  |  |  | 3.10kV以下变压器系统调试630kVA 2台 |  |  |
|  |  |  | 4.避雷器装置调试10kV 2组 |  |  |
|  |  |  | 5.高压电缆调试2根次 |  |  |
|  |  |  | 6.接地网系统装置调试 1系统 |  |  |
|  |  |  | 7.低压电容器调试2组 |  |  |
| 6 | 30号楼变电所 | 30号楼10KV供配电系统预防性试验 | 1.10kV以下交流供电负荷隔离开关调试 2台 | 项 | 1 |
|  |  |  | 2.母线系统装置调试10kV 1段 |  |  |
|  |  |  | 3.10kV以下变压器系统调试1250kVA 1台 |  |  |
|  |  |  | 4.避雷器装置调试10kV 1组 |  |  |
|  |  |  | 5.接地网系统装置调试 1系统 |  |  |
|  |  |  | 6.低压电容器调试1组 |  |  |
| 7 | 台城办公楼 | 台城办公楼10KV供配电系统预防性试验 | 1.10kV以下交流供电断路器调试 5台 | 项 | 1 |
|  |  |  | 2.继电保护装置调试5套 |  |  |
|  |  |  | 3.母线系统装置调试10kV 2段 |  |  |
|  |  |  | 4.10kV以下变压器系统调试1250kVA 2台 |  |  |
|  |  |  | 5.避雷器装置调试10kV 2组 |  |  |
|  |  |  | 6.高压电缆调试2根次 |  |  |
|  |  |  | 7.接地网系统装置调试 1组 |  |  |
|  |  |  | 8.低压电容器调试2组 |  |  |
| 2、成贤街43号大院变电所 |  |  |  |  |  |
| 8 | 成贤街43号大院变电所 | 成贤街43号大院变电所10KV供配电系统预防性试验 | 1.10kV以下交流供电负荷隔离开关调试 3台 | 项 | 1 |
|  |  |  | 2.母线系统装置调试10kV 2段 |  |  |
|  |  |  | 3.10kV以下变压器系统调试800/1000kVA 2台 |  |  |
|  |  |  | 4.避雷器装置调试10kV 2组 |  |  |
|  |  |  | 5.高压电缆调试2根次 |  |  |
|  |  |  | 6.接地网系统装置调试 1系统 |  |  |
|  |  |  | 7.低压电容器调试2组 |  |  |
| 二、机关大院供配电设备防雷系统检测工程量清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备分布区域 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 北京东路41号大院及台城 | 北京东路41号大院及台城防雷检测 | 屋面直击雷防护系统防雷检测、屋面设备均压保护接地防雷检测、电梯机房设备接地系统防雷检测、配电房低压配电系统防雷检测、生活水泵房/消防水泵房设备接地系统防雷检测、监控室设备接地系统防雷检测、空调机房设备接地系统防雷检测。 | 系统 | 14 |
| 2 | 成贤街大院 | 成贤街大院防雷检测 |  |  | 7 |

- 4.新城大厦供配电设备检测试验清单

| 一、新城大厦变电所预防性试验清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备分布区域 | 设备名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | ABCD座变电所 | 10KV供配电系统预防性试验 | 1.10kV以下交流供电断路器调试 11台 | 项 | 1 |
|  |  |  | 2.继电保护装置调试 11套 |  |  |
|  |  |  | 3.母线系统装置调试10kV 2段 |  |  |
|  |  |  | 4.10kV以下变压器系统调试2000kVA/1600kVA 8台 |  |  |
|  |  |  | 5.避雷器装置调试10kV 8组 |  |  |
|  |  |  | 6.高压电缆调试8根次 |  |  |
|  |  |  | 7.接地网系统装置调试 1系统 |  |  |
|  |  |  | 8．直流屏系统调试 1系统 |  |  |
|  |  |  | 9、低压电容器调试8组 |  |  |
| 2 | E座变电所 | 10KV供配电系统预防性试验 | 1.10kV以下交流供电断路器调试 7台 | 项 | 1 |
|  |  |  | 2.继电保护装置调试 7套 |  |  |
|  |  |  | 3.母线系统装置调试10kV 2段 |  |  |
|  |  |  | 4.10kV以下变压器系统调试1250/1000kVA 4台 |  |  |
|  |  |  | 5.避雷器装置调试10kV 4组 |  |  |
|  |  |  | 6.高压电缆调试4根次 |  |  |
|  |  |  | 7.接地网系统装置调试 1系统 |  |  |
|  |  |  | 8．直流屏系统调试 1系统 |  |  |
|  |  |  | 9.低压电容器调试4组 |  |  |
| 二、新城大厦防雷系统清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备分布区域 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 新城大厦ABCD座 | 新城大厦ABCD座防雷检测 | 屋面直击雷防护系统防雷检测、屋面设备均压保护接地防雷检测、电梯机房设备接地系统防雷检测、配电房低压配电系统防雷检测、生活水泵房/消防水泵房设备接地系统防雷检测、监控室设备接地系统防雷检测、地源热泵机房设备接地系统防雷检测。 | 系统 | 4 |
| 2 | 新城大厦E座 | 新城大厦E座防雷检测 |  |  | 1 |
| 三、新城大厦集中办公区变电所多功能仪表送检清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备分布区域 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| 1 | 新城大厦ABCD座 | 新城大厦ABCD座变电所多功能仪表送检 | 配电房多功能仪表拆除送检、备用仪表安装、检测后的仪表安装 | 只 | 10 |

备注：

1.上述清单所列明的设施设备包含的配件在维保范围之内；

2.变电所、配电房至楼层强电井及配电柜的电缆（线）、桥架在维保范围之内；

3.各类管路（含支架）的检查、维修、保养、清洁、除锈、刷漆等工作，在维保范围之内；

4.上述清单质保期内的设备到期后自行纳入维保范围，采购人不再增加维保费用；

5.上述清单在维保服务期内如涉及采购人进行改造升级的设备相关维保费将进行核减。

6.上述清单设备涉及的标识标牌，机房的公示栏标牌等损坏由供应商负责。（整体更新不在维保范围内）。

7.上述清单作为参考，具体以现场实际设施设备为准。

8.质保期内的设备，由供应商按要求进行维保工作，设备故障、配件损坏更换，由原质保单位负责。

- 三、维保要求

为保障维保范围内的各类设施设备安全运行，供应商依据中华人民共和国电力行业标准、由国家能源局发布《DL/T 393—2010输变电设备状态检修试验规程》、江苏省电力公司最新发布的《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》、中华人民共和国电力行业标准、由国家电力工业部发布《DL/T 596—2021电力设备预防性试验规程》相关规定，为《维保设备清单》（见附件）中列明的配电房所有设备提供日常维护、维修、保养和检测等服务，做好故障应急处置。按照采购人要求，完成每日、每周、月度、季度、半年、年度保养项目，做好维护保养记录，定期向采购人出具书面检查报告。按规定做好配电设施设备年度预防性试验、防雷检测等相关工作。具体包括但不限于以下内容：

★1.维保清单范围以内的设施设备损坏、损耗涉及的维修更换费用以及产生的安装、调试、检测、人工等所有费用均由供应商自行承担，无法维修的设施设备由供应商负责免费更换，维保范围内的设施设备维修、更换、移拆、检测、调试等过程中涉及的附属施工（如墙体、吊顶拆除恢复等），由供应商自行承担。

★2.每年制定预防性试验计划和防雷检测计划，每年对维保设施设备完成1次预防性试验，每年雷雨季节前进行1次防雷检测等相关工作，并对检测中发现的问题报采购人确认后处理解决。绝缘靴、绝缘手套预防性试验每半年1次。高压验电笔、高压接地线、令克棒预防性试验每半年1次。

★3.所有维修更换的设备应为符合国家标准的合格产品，且提供至少1年的质保期。对于专业配件原则上须从原厂或原厂配件供应商处购买，通用配件需与原型号一致；如若设备配件已停产，供应商应报采购人同意后更换匹配的配件，保证设备正常稳定运转，供应商所提供的备品备件不是正规渠道产品，作为违约责任，每次扣除项目合同金额的1%。

4.每月对采购人相关技术人员至少进行1次培训；

5.积极配合采购人，对维保范围内的设备制定完善工作流程、工作标准、应急预案等，并根据国家规定定期更新调整。

6.对维保范围内的各类设施设备隐患定期进行排查、处置，并将相关情况以书面形式于每月25日前上报。

7.供应商自行配备维保工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

8.供应商月检等计划均须提前半个月向采购人报停电检修计划，检修时间由采购人根据情况合理安排。

9.供应商应建立设施设备日、周、半月、月、季、年维护保养计划并执行，按采购人要求做好相应记录。

10.每日（周）维护（巡视）内容

10.1负责现场7*24小时的值守工作。

10.2巡视频率：每日1次。

10.3负责协助采购人统计变配室设备资料、制定供电操作流程等工作。

10.4负责现场安全保密工作。

10.5配电房及变配室标准化的建设、管理以及卫生清洁。

10.6负责按指挥任务和供电调度要求进行配电房供电运行、设备倒闸操作和设备应急供电保障工作。

10.7配电房及变配室各类配电设备隐患的排查、处理和汇报。

10.8采购人交代的其他临时工作。

10.9检查变配室电气设备有无渗漏油、裂纹及放电痕迹，运行中的设备、器件有无异常响声，表计指示、信号指示是否正常。

10.10交直流电源系统的告警信号、各项运行数据，蓄电池无漏液、外壳无变形。

10.11变配室温、湿度；空调运转情况，有无跑、冒、滴、漏现象。

10.12检查高压告警灯、指示灯。

10.13检查变压器温升，手动测试变压器冷却风机运行情况。

10.14检查高压操作电源（蓄电池、整流器）。

10.15检查高压配电设备的冷却风扇工作情况。

10.16检查信号指示、告警是否正常。

10.17检查连廊母排温升、连廊有无漏雨点、地线有无松动、断开情况。

10.18 夜间巡查新城大厦楼宇亮化、砖石灯、照树灯、庭院路灯、墙壁灯、政务中心广场路灯等照明亮化系统是否正常。灯具检查：观察灯具是否损坏、松动或脱落，检查光源是否正常工作。

11.每月维护（巡视）内容

11.1检查功率补偿柜（含电容器）外观情况。

11.2检查熔断器、开关、接触器及连接点的温升。

11.3检查变配室的电缆沟和孔洞封堵。

11.4高压设备、变压器和低压设备的热成像高温巡检。

11.5高低压配电柜（箱） 维护内容具体如下：

（1）检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固连接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

（2）柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。

（3）柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠的连接。

（4）柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

（5）柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄型阻燃材料，并应清洁干燥。

（6） 柜上装有装置性设备或其他有接地要求的电器，其外壳应可靠接地

11.6变压器维护内容具体如下：

（1）变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹；

（2）变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等；

（3）检查风机、温控设备等能否正常运行；

（4）变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

11.7蓄电池直流屏维护内容具体如下：

（1）对蓄电池进行恢复性的充放电。

（2）查看蓄电池的液面是否符合要求，有无漏液发生。

11.8 检查各灯具的固定情况、各灯具控制柜的接线情况。

11.8.1灯具检查：观察灯具是否损坏、松动或脱落，检查光源是否正常工作。

11.8.2控制系统检查：确认灯光调节、定时开关等功能是否正常，检查控制接口是否连接牢固。

11.8.3电缆及配电设施检查：检查电缆外观是否破损，配电箱门是否关闭，箱内电器元件是否正常。

11.8.4安全检查：检查灯杆是否倾斜，接地装置是否完好，确保无漏电、短路等安全隐患。

11.8.5灯具维护：

（1）清洁灯具表面及透镜，去除灰尘和污垢，确保透光率。

（2）检查灯具接线是否松动，紧固接线端子，防止接触不良。

（3）对临水区域的灯具进行防水处理，涂抹硅脂于接口处，延长使用寿命。

11.8.6电缆及配电设施维护：

（1）检查电缆绝缘值，对绝缘值低于标准的电缆进行更换。

（2）清洁配电箱内部，去除灰尘和杂物，确保散热良好。

（3）检查配电箱电源，确认电压和电流稳定，三相不平衡度符合要求。

11.8.7辅助设施维护

（1）检查灯杆垂直度，对倾斜的灯杆进行校正。

（2）对灯杆进行防腐处理，如电弧喷锌工艺修复铝合金壳体。

（3）检查支架和固定螺栓是否松动，及时紧固以确保结构安全。

12.每季度维护（巡视）内容

12.1空气开关整定值调整，对直流屏蓄电池内阻进行测试。

12.2检查交流配电屏（双电源）主备用输入开关切换功能。

12.3直流屏表面清洁、滤网清洁、风扇隐患检查。

12.4变配室专用空调性能检查、清洁、清洗过滤网，清除冷凝沉淀物。

12.5 完成机关大院智能配电系统PSO软件部分报表功能维护、系统流畅性维护、报警功能维护；POI软件部分视窗功能维护。

13.每半年维护（巡视）内容

13.1完成高压交流配电系统演练。

13.2完成低压配电运行调度。

13.3检验高压防护用具：验电笔、绝缘手套、橡胶绝缘靴。

13.4电气设备维护内容具体如下：

（1）清除直流屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物；

（2）对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。

（3）变压器等高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热；

（4）检查所有的设备紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固1次；

（5）检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好；

（6）套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫；

13.5 完成机关大院智能配电系统PSO软件部分、POI软件部分通讯情况维护、网络稳定性定期维护；千里眼系统云网关维护、云平台维护、数据维护。

14.每年维护（巡视）内容

14.1夏季、雷雨季前进行防雷系统测试出具气象部门认可的检测报告，交业主存档。

14.2完成直流屏的蓄电池核对性放电试验。

14.3每年1次按预防性试验规程对高压柜（详见清单）进行预防性试验，并将试验报告交业主存档，具体工作内容：

（1）重复每半年的检查内容。

（2）开关及1次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。

（3）柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。

（4）测量开关的分、合闸线圈直流电阻，开关接触电阻，动作电压和返回电压以及分闸时间。

（5）校核继保器的动作值、返回值、整定值。

14.4 完成机关大院智能配电系统交换机硬件工作情况维护、服务器供电稳定性维护、硬件部分灰尘清理、易损件查看；PSO软件部分系统升级、软件更新、界面优化、报表模块升级。

15.电力监控系统设备清单

15.1设备分布位置：中心站、二号分站、一号分站、2号楼、19号楼、29号楼、1号箱变、2号箱变。主要包含硬件和软件设备。硬件设备有：服务器1台、显示器1台、POI2台、千里眼系统1套、网络交换机10台、施耐德通信网关93台、施耐德P127保护13台，施耐德MT框架断路器37台，施耐德NSX塑壳断路器97台，施耐德智能电表20台，其他电表100台、传感器40台等。软件系统：电力监控软件平台（含操作系统、数据库、监控组态软件、数据分析软件等）。

15.2维保服务内容

（1）日常巡检：制定详细的巡检计划，定期对硬件设备进行外观检查、运行状态监测，对软件系统进行性能检测、数据备份等，确保系统正常运行。

（2）系统升级：根据系统运行情况和技术发展，及时对硬件设备进行升级换代，对软件系统进行功能优化和版本更新，确保系统的先进性和兼容性。

（3）硬件巡检内容与技术要求：检查设备外观，确保无物理损坏、变形、裂缝等情况，设备表面清洁无灰尘堆积，尤其是散热孔部位，避免因灰尘过多影响散热；查看设备指示灯状态，依据设备说明书判断各指示灯的正常与否，如电源指示灯应常亮，工作状态指示灯应按正常规律闪烁等；检测设备运行温度，通过红外测温仪等工具测量设备关键部位温度，确保其在设备技术规格书规定的温度范围内，如服务器CPU温度一般不宜超过80℃；检查设备连接线路，查看网线、电源线、数据线等连接是否牢固，无松动、脱落、破损现象，接头处无氧化、腐蚀等情况。

（4）软件巡检内容与技术要求：检查软件运行状态，查看监控组态软件是否正常显示监控画面，数据更新是否及时准确，无卡顿、死机等异常现象；数据库管理系统运行稳定，无报错信息，数据库连接正常，数据存储和读取功能正常；操作系统资源利用率合理，CPU使用率不长期高于80%，内存使用率不超过90%，磁盘空间充足，剩余空间不低于20%；进行数据备份检查，确认数据备份任务按计划执行，备份数据完整且可恢复，定期对备份数据进行恢复测试，确保备份的有效性。

（5）软件升级：定期关注软件更新信息，包括安全补丁、功能优化方面的更新。在软件升级前，需对升级内容进行评估，制定升级计划，并在测试环境中进行充分的测试，确保升级后的软件系统能够正常运行，且不影响现有业务功能和数据安全。升级过程中，要做好数据备份工作，一旦升级出现问题，能够及时恢复到升级前的状态。升级完成后，对软件系统进行全面测试，确保各项功能正常，并对用户进行相关培训，使其熟悉新功能和操作方法。（如应采购人要求，开发新模块，不在维保范围内）

## ★四、人员要求

1.项目经理每半月至少到场1次，指导技术团队工作，提供培训支持，制定服务计划统筹维保服务执行等工作。

2.供应商应提供人员24小时驻场服务：机关大院、新城大厦2个片区日间各3人在岗，夜间各1人值守保障。主要负责维保范围内的设施设备日常巡视、维修维护等工作。供应商用工应符合国家法律法规的有关规定，工作时间如有调整，以采购人要求为准。

3.驻场人员基本要求：身心健康，五官端正、无传染性及精神疾病、无犯罪记录，具有良好的专业知识及技能。具有从事供配电维保作业至少3年及以上工作经验，平均年龄不得超过50周岁。（签订合同时提供，所有人员身份证明、人员工作经历简历表，无犯罪记录证明等。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。）

4.供应商应严格执行南京市政府最低用工工资标准、社保基数和住房公积金的有关规定，并承担其雇员的劳动报酬、福利待遇、按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任。维护和保障员工的合法权益。供应商应根据国家政策调整规律进行报价，原则上合同履行期间不予增加费用。

5.供应商及其派驻人员应严格遵守采购人的保密制度及相关法律法规。对于在服务过程中接触、知悉或获取的任何业务数据、技术文档、项目信息及其他未公开信息，均负有严格的保密义务，并应采取一切必要措施防止泄密事件发生。此保密义务不因合同的终止而终止。供应商拟投入的服务人员须与供应商签订保密协议书，签订合同前供应商将所有保密协议书提交采购人核查。

6.驻场人员须按采购人要求，执行每日上下班考勤打卡，考勤记录纳入考核条款，作为季度付款依据。

## ★五、实施要求

1.本项目中标公告公示期结束后，中标供应商应立即进驻现场开展工作，在进场后15天内，由采购人协调中标供应商和原供应商完成项目交接工作。

2.全年安排人员24小时待命，并确保24小时维保热线畅通，供应商巡检发现问题或在接到采购人报障通知后，供应商应在1分钟内响应，5分钟内到达现场进行故障维修。供应商无正当理由且未经采购人同意，未按规定时间响应或到场，按考核相关规定处罚；供应商若在合同期内超过3次（含）以上未能按规定时间响应或到场的情况，采购人有权单方面解除合同且不承担违约责任，视为供应商违约并赔付采购人相应损失。

3.配件费用在1000元及以下的故障（含一般性故障），应在2小时内解决；2小时内仍无法解决的故障，征得采购人同意后最长不得超过24小时解决。配件费用在1000元以上的故障（含重大故障），在维修涉及的配件到场后应在24小时内解决；24小时内仍无法解决的故障，征得采购人同意后最长不得超过72小时解决。

4.供应商超过规定的最长故障解决时间，仍未解决故障，采购人有权请第三方予以解决故障，所需一切费用由供应商自行承担且供应商不得以费用过高等一切理由予以拒绝。同时采购人按考核规定对供应商进行处罚。

5.重大节日（五一、十一、元旦、春节等）、重大活动、临时任务以及各类紧急突发情况，供应商应按采购人要求增配人员协助做好保障服务。供应商应增加所维保设施设备的检查、检测和保养频次且不额外收取费用，保证所维保设施设备处于正常运行状态。

6.维保服务期届满或合同解除，供应商应在10天内，与下一任供应商完成维保交接相关工作。

7.因供应商保养维修不当而造成维保设施设备损坏或安全事故或使维保设施设备未能通过现行法规规定的安全检查，或导致采购人、第三者造成人身意外或财产损失，供应商须承担由此而引致的所有经济及法律责任。

8.供应商每月按维保内容要求对所维保的设备进行维护保养后，应于每月底前向采购人出具月度书面维保报告和记录，并经采购人签字确认。同时，供应商每半年向采购人提交半年维保书面报告，并经采购人签字确认。

9.供应商在维保过程中对采购人其他设备造成损害的，供应商应及时修复，如无法修复应承担相应赔偿责任。

10.供应商使用采购人所提供的设备信息化APP，并在APP上记录日常巡检情况及制定维护保养计划及设施设备维修工作等。

11.供应商应该为采购人建立设施设备系统运行使用档案，派从事供配电设备安装、调试、维护、运行的专业技术人员提供服务，专人值守，每年供应商与采购人共同进行1次系统的全面检查，任何缺陷由供应商负责修理，在修理后，供应商将缺陷原因、修理内容、完成时间及恢复正常的时间及日期等报告给采购人，报告一式两份。

12.供应商应配合采购人做好上级（主管）部门的检查，保证每次检查合格。供应商应认真执行国家有关规定，服从行业主管部门的技术指导和业务管理，达到要求，并承担相应的责任。

13.履约保证金

13.1供应商应在签订合同后7日内，向采购人缴纳年合同价款的10%履约保证金。

13.2供应商可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如供应商未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对采购人承担赔偿责任。

13.3履约保证金期满后，采购人应于七个工作日内无息退还供应商。

13.4如供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中扣除相应的违约金、赔偿金、补偿金等，保证金余额不足的供应商应在3日内补齐。

14.排名第一的中标候选人若出现放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按采购文件要求提交履约保证金、被查实存在影响中标结果的违法行为，或在签订合同前提供相关材料过程中存在虚假应标行为等情形（以上情形均视为不符合中标条件），一经查实将取消其中标资格，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序，依次确定第二名中标候选人为中标人或重新采购。

- ★六、考核要求

1.供应商履约期间，采购人按月、季度对供应商进行考核。

2.月度、季度考核实行百分制，考核总分为100分，90分（含）以上为优秀，80分（含）以上为合格，80分以下为不合格。月度考核低于90分以下，每低1分扣1000元；季度考核低于90分以下，每低1分扣2000元。

3.每个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格，采购人有权单方解除本服务合同，采购人不承担任何责任及损失。

4.具体考核表详见附件，采购人有权根据实际工作情况对考核内容进行调整。

- 七、付款条件

采购人在收到供应商提供的发票后，以银行汇款方式通过财政集中支付，分4笔支付供应商合同款，每笔费用为每年合同价款的25%。第1个合同年的第1笔和第2笔付款，于半年后1个月内支付；第3笔和第4笔合同款付款时间于第1个合同年合同期结束后一个月内（具体时间以财政拨款情况为准），根据采购人全年对供应商考核情况支付（第2和第3个合同年付款条件同上）。

注释：

招标文件“第四章 采购需求”中标记“★”项为实质性响应条款，不准许负偏离，供应商投标文件响应内容如不满足，将做无效投标处理。

- 附件：供配电系统维保单位工作考核表

| 供配电系统维保单位工作考核表 单 位： 2025年 月 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容及标准 | 评分方法 | 扣分 | 扣分情况描述 | 备注 |
| 1 | 乙方服从甲方工作安排，工作积极主动，不弄虚作假，不推诿本职范围内的职能工作。 | 达不到要求扣 1 分 |  |  |  |
| 2 | 设备档案、台账健全，账物相符、资料详实。 | 达不到要求扣 1 分 |  |  |  |
| 3 | 对涉及供配电改造工程，参加竣工验收并提出意见建议。 | 达不到要求扣 2 分 |  |  |  |
| 4 | 根据设备维保情况，制定月、季、年维护保养计划并按规定每月25日前上报甲方设备主管。 | 达不到要求扣 1 分 |  |  |  |
| 5 | 设备巡查和维护保养记录及时准确、清晰完整，并有责任人和审核人签字。 | 达不到要求扣 1 分 |  |  |  |
| 6 | 设施设备故障维修必须有书面记录表单，内容至少包含维修情况、维修人员、审核（主管）人员、开始和结束时间等。 | 次达不到要求扣 1分 |  |  |  |
| 7 | 每年对甲方人员培训不少于4次，并进行考核出具考核结果，必须使甲方人员熟练掌握相关设备操作和应急预案处置等。（除特种设备） | 达不到要求扣 3 分 |  |  |  |
| 8 | 积极配合甲方人员，对维保范围内的设备制定完善工作流程、工作标准、应急预案等，并根据国家规定定期更新调整。 | 达不到要求扣 1 分 |  |  |  |
| 9 | 工作人员服务态度端正，按时到岗，严守工作岗位。工作时间统一着装和佩戴工作牌，无喝酒、睡觉、打牌和串岗、离岗等现象。 | 达不到要求，发现1次扣2分 |  |  |  |
| 10 | 重要岗位人员必须具有相应专业知识和岗位资格证书，必须熟悉各类设施设备的工艺流程、保养方案及应急处理方案，严格按照操作程序操作，确保设备安全。 | 无证上岗扣3分；未按操作规程操作扣5 分 |  |  |  |
| 11 | 因维保不当导致服务对象受到损失或受到服务对象投诉。 | 每次扣5分 |  |  |  |
| 12 | 设备外观洁净完整，防腐油漆覆盖完好、无严重锈蚀部位，保温及外壳无破损，仪表清晰、无浮尘，无漏电、漏油、漏水、漏气现象；各类线槽、桥架和控制箱、配电箱整洁无尘，接口无松动。 | 1处达不到要求扣 1分 |  |  |  |
| 13 | 大型设备临时用电必须向甲方申请，在取得同意后方可在指定位置搭接。作业完毕后必须恢复原样，并做好绝缘处理。 | 达不到要求扣 1 分 |  |  |  |
| 14 | 全年安排技术人员24小时待命，并确保24小时维保热线畅通，在接到采购人报障通知后，供应商应在1分钟内响应，3分钟内到达现场进行故障维修。 | 未按时响应或到达现场1次扣5分 |  |  |  |
| 15 | 配件费用在1000元及以下的故障，2小时内解决，最长不得超过24小时。 | 1次达不到要求扣 5-10 分 |  |  |  |
| 16 | 配件费用在1000元以上的故障，配件到场后24小时内解决，最长不得超过72小时。 | 1次达不到要求扣 5-10 分 |  |  |  |
| 17 | 维修时应设警示牌，维修完毕后及时清理现场。 | 未设警示牌扣 1 分；未清理现场扣 1 分 |  |  |  |
| 18 | 在进行大型维护保养和抢修等重要工作前，要做好相关事项的协调工作，并上报甲方。 | 达不到要求扣5分。 |  |  |  |
| 19 | 遇紧急突发事件，维保单位应积极主动配合甲方第一时间解决。不得以任何理由互相推诿。 | 造成严重后果的扣 10分 |  |  |  |
| 20 | 因维护保养不当导致设备故障，一个月内同样设备出现重复故障。 | 扣10分 |  |  |  |
| 21 | 配电设备出现重大事故（如导致园区大范围停电、主要设备损毁等），查出原因属于维保单位责任的。 | 扣20 分 |  |  |  |
| 22 | 各种设备、巡视、检查、检修、维护保养记录和各类报表齐全、及时准确。 | 缺项者，每项扣1分 |  |  |  |
| 23 | 制定月度、季度、年度维护保养计划，并按计划严格执行。 | 未按计划执行扣2分 |  |  |  |
| 24 | 每年2次出具设备运行评估报告，对问题设备定期提交整改方案。 | 1次达不到要求扣3分 |  |  |  |
| 25 | 重大节假日、重要活动、夏季用电高峰前，对设施设备进行全面巡检记录，确保设备安全运行。 | 不达要求扣2分 |  |  |  |
| 26 | 乙方人员应持证上岗，维保项目应有1名项目主管负责该区域的维保项目管理，做好与甲方的配合，按照甲方的要求做好各项维保管理工作。 | 1处达不到要求扣2分 |  |  |  |
| 27 | 在安全月和局安保处以及消防质检部门组织的各类检查发现的问题，查出原因属于乙方责任的。 | 1处达不到要求扣5分 |  |  |  |
| 28 | 防汛、防寒期间配合中心做好设备正常运行，参加突击抢险抢修确保办公区正常运转。 | 每次加1～2分 |  |  |  |
| 29 | 因服务保障好受到服务对象书面表扬。 |  |  |  |  |
| 30 | 积极参加甲方管理区域设备的安全检查、新接楼宇的设备验收查验等并提供相关检查、验收报告。 |  |  |  |  |
| 31 | 带电作业时，必须做好绝缘处理，并在监护人监护下工作。 | 达不到要求扣5分 |  |  |  |
| 32 | 严格按维保计划开展工作，如因特殊情况无法完成，应予以书面说明，并得到甲方认可。 | 达不到要求扣3分 |  |  |  |
| 33 | 停送电必须严格执行双人制（1人操作，1人监护），按规范填写工作票和操作票（双票制），并做好倒闸记录。 | 达不到要求每次扣 5分。未通知造成不良影响每次扣10分；造成财产损失每次扣20分；造成重大财产损失或人身伤亡事故等严重后果的，除每次扣30分之外，并按照合同违约条款进行处罚。 |  |  |  |
| 34 | 合闸投入、分闸撤出或停电检修状态均有明晰的指令标识牌。停电拉闸、检修拉闸或停电检修必须事先通知甲方（除特殊紧急情况外），并挂警示牌。 |  |  |  |  |
| 35 | 计划内停电必须确认电梯在无人状态下方可进行操作。（线路停电除外） |  |  |  |  |
| 36 | 停、送电应在15分钟内完成。（特殊情况除外） |  |  |  |  |
| 37 | 配电柜操作开关设明显标志，各类标识清晰；各类指示灯完好无缺，各类仪表完整、指示正确。 | 1、设备外观清洁卫生不达标，每处扣0.5分。 2、设备存在故障，每发现一处扣2分。 |  |  |  |
| 38 | 各级开关工作正常，无发热、过载、短路痕迹，高低压开关柜前后门锁完好无损，钥匙管理符合管理要求。 |  |  |  |  |
| 39 | 配电室内有完整的高压、低压配电系统图，配电柜高压进线和低压馈电回路应有明确的“回路标识”名称。 |  |  |  |  |
| 40 | 直流屏工作正常，电池保养正确，补偿电容柜运行正常，各电容器组完好无损，电容器维修有依据。 |  |  |  |  |
| 41 | 高压操作绝缘工具齐全，绝缘手套、绝缘鞋检验合格且有检验合格证，放置恰当。 |  |  |  |  |
| 42 | 变压器设备区域内干净、无浮尘，电缆、母线及变压器表面无浮尘，门槛及母线电缆桥架穿越楼板部分，有效阻火、阻水措施。 |  |  |  |  |
| 43 | 变压器无过载、超温，变压器台架无锈斑。高压电缆进线位置应有“高压危险”的警示牌。 |  |  |  |  |
| 44 | 配电房设备或线路改变，须报甲方批准。 |  |  |  |  |
| 45 | 各类标识明显，台账清晰，各项记录完整。 |  |  |  |  |
| 46 | 电缆桥架及大电流母线槽支架稳固，各类线槽无破损，电缆绑扎稳固，插接箱完好，孔洞封堵良好，电缆井道无积水。 |  |  |  |  |
| 47 | 电源开关、接触器、指示灯、转换开关和按钮等能正常使用，无积灰。 |  |  |  |  |
| 48 | 各连线无损坏和过载过热痕迹，动力箱T接口和总开关接口无过载过热。 |  |  |  |  |
| 49 | 高压操作绝缘工具齐全，绝缘手套、绝缘鞋检验合格且有检验合格证，放置恰当。 |  |  |  |  |
| 50 | 太阳能光伏卫生是否干净，是否运行正常。 |  |  |  |  |
| 51 | 每年按规定时间进行1次防雷检测，每年按规定时间进行1次预防性试验，每年按规定时间出具2份设备运行评估报告。 | 未按规定时间完成，1次扣20分。 |  |  |  |

注：

1.月度、季度考核实行百分制，考核总分为100分，90分（含）以上为优秀，80分（含）以上为合格，80分以下为不合格。月度考核低于90分以下，每低1分扣1000元；季度考核低于90分以下，每低1分扣2000元。

2.每个合同年内累计2个月考核不合格或1次季度考核不合格，甲方有权单方解除本服务合同，甲方不承担任何责任及损失。

3.未取得甲方同意，因私自修改设备技术参数，造成的一切后果由乙方承担，并且当月考核为0分并追究其法律责任；

4.特殊情况奖励项：对于重大突发事件紧急处理得当，减少损失，保护甲方或服务对象的财产，奖励1～5分（该分可用来抵扣全年考核不合格分数）；

5.对于预判断失误带来的损失由乙方全权负责并且当月考核不合格；

6.考核内容如有变动或调整，以甲方要求为准。

测评人签字：

得分：

扣款金额：

维保服务供应商监管考核评分细则

| 序号 | 考核项 | 考核内容 | 分值 | 考核细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质动态 管理（10分） | 项目经理、项目主管及驻场人员信息、职业能力、资质证书等符合招标文件约定要求 | 5 | 1.现场在岗人员资质、职业能力与约定不符的，每有1项扣2分； 2.供应商未经定点责任人审核，擅自更换人员的，每有1项扣3分。 |  |
| 2 |  | 现场规范公示资质信息、人员证书、试验合格证明等，确保无过期失效、与实际不符 | 5 | - 1.各类信息现场未公示，每有1项扣2分； 2.公示信息与招标文件、合同要求不符的，每有1项扣2分； 3.各类公示过期的，每有1项扣1分。 |  |
| 3 | 备品备件 （10分） | 规范存放足够数量、类型且品质合格的备品备件 | 5 | 1.无专用库房或库房管理混乱的，每有1项扣1分； 2.备品备件品类、数量、质量不符合招标文件及使用需求的，每有1项扣1分； 3.备品备件存放不符合专业标准、行业规范、安全生产相关法律法规的，每有1项扣2分。 |  |
| 4 |  | 遵守仓库管理制度，各类进出库登记台账齐全、内容详实、责任到人 | 5 | 1.仓库无专人负责、未制定管理制度的，每有1项扣1分； 2.无进出库登记记录的，或填写不规范的，每有1项扣1分； 3.抽查备品备件，发现实际库存与清单不符的，每有1项扣1分。 |  |
| 5 | 维保服务 （50分） | 执行、落实机关物业设施设备维保相关管理办法、制度、维护标准。 | 20 | - 1.未按要求制定年度、月度维保计划的，每有1项视情扣0.5～2分； - 2.各类维保计划与实际结合不紧密，生搬硬套、实操性不强的，每有1项视情扣0.5～2分； - 3.未经定点责任人审核，无客观原因，未按计划执行落实闭环的，每有1项视情扣0.5～2分。 |  |
| 6 |  | 重点设施设备落实常规维护、专项维护、预防性维修、第三方检测等。 | 10 | - 1.重点设施设备未按要求落实常规维护、专项维护，或落实情况与记录不符的，每有1项视情扣0.5～1分； - 2.重点设施设备未制定预防性维修计划或计划未落实的，每有1项视情扣0.5～1分； 3.重点设施设备未提前组织自检、年检、强检及其他行业检测的，每有1项视情扣2～5分；造成影响的，本项不得分。 |  |
| 7 |  | 各类设施设备操作培训、驻场人员值班值守、应急预案及演练、运行故障、工单报修、投诉处理闭环落实情况 | 10 | - 1.各类设施设备操作培训未按年度计划开展的、未进行月度培训、培训方式内容简单、实操性不强的、记录缺失的，每有1项视情扣0.2—0.5分； - 2.全年围绕设施设备维保应急预案组织演练少于4次，每少1次扣1分；演练内容不全，参与度不高，台账记录不完善的，每有1项视情扣0.5～2分； 3.经发现，维保单位驻场人员不落实值班值守的，每有1次扣1分；造成影响的，视情扣5～10分； 4.各类工单、投诉响应处理超时、未形成闭环每有1项视情扣0.5～1分； 5.故障处置、维修、问题整改等未定人定时定责的，每有1项视情扣0.5～1分。 |  |
| 8 |  | 各类机房、设备间、设备平台等运维现场标识标牌设置、操作登记、用具摆放、整洁卫生等实行标准规范管理。 | 10 | - 1.各类标识标牌使用错误、缺失、老旧损坏的，每有1项视情扣0.5～1分； - 2.各类机房、设备间、操作间环境脏、乱、差的，每有1项视情扣0.5～1分。 |  |
| 9 | 表单记录 （30分） | 各类维保表单填写及时、规范，上墙公示备查，登记归档。 | 30 | - 1.各类表单未按要求规范填写、漏填或填写内容与实际情况不符、字迹潦草、表达不清的，每有1项视情扣0.2—0.5分； - 2.各类表单维保巡检人员、管理人员未签字、无签字日期等问题的，每有1项视情扣0.2—0.5分； - 3.各类表单未规范现场放置，未按时分类归档的，每有1项视情扣0.2—0.5分； - 4.各类表单存在补写、代填代签的，每有1项视情扣0.5～1分；与实际工作情况不符、相互矛盾、真实性无法追溯的，每有1项视情扣1～2分；经检查发现上述问题，一个季度内累积问题超过5次（含）的，扣10分。 - 5.维保单位未按招标文件要求，对维保项目各类档案收集、汇总、调整、更新、归档不到位的，每有1项视情扣0.5～2分； - 6.维保单位各类台账资料使用填写，未统一规范的，每有1项视情扣0.5～2分。 |  |

# 第五章  评标方法与评标标准

- 一、定标办法

采用综合评分法的，评标结果按评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评标总得分且投标报价相同的，按客观分得分由高到低顺序排列。评标总得分且投标报价、客观分得分相同的，按主观分得分由高到低顺序排列。招标文件未规定的，按照随机抽取方式执行。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，评标委员会按照评标因素的量化指标推荐评标综合排名第一的为中标候选人。在采购人授权情况下，确定评标综合排名第一的为中标人。

- 二、政府采购政策功能落实

1.中小企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商应按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位应按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

- 4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 三、政府采购异常低价问题处理方式

- 1、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

- 1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价〈采购项目预算×50%；

- 2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价〈采购项目最高限价×45%；

- 3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 2、启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的、评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

- 四、评标办法和评标标准

| 评标内容及分值 | 评标标准 |
| --- | --- |
| 一、价格分—投标报价（20分） |  |
| 投标报价（20分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20%×100。（计算得分保留小数点后2位）。 |
| 二、主观分—技术部分（40分） |  |
| 项目理解与分析 （8分） | 项目理解与分析：根据投标人针对本项目的认知分析、重难点分析和应对、服务目标等进行综合评分。 （1）对项目特点、重点难点、项目工作要求有准确地理解与把握，理解清晰全面合理、针对性强，得8分； （2）对项目的理解基本准确，项目重点难点把握一般、针对性一般，得5 分； （3）对项目理解清晰度及认知程度较欠缺的，得2分； （4）未提供的得0分。 |
| 日常维保方案 （8分） | 根据投标人针对本项目维保方案进行综合评分。 维保方案包括但不限于：针对本项目的维保力量配备、人员值守、设备日常巡视检查、设备故障响应与排除、预防性保养（预防性试验）防雷维护及检测等。 - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； - （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 |
| 安全管理方案 （8分） | 安全管理方案：根据投标人提供的安全管理方案进行综合评分；安全方案包含但不限于：安全教育、安全防护措施、人员保密、安全规范操作等。 - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 |
| 应急预案 （8分） | 应急预案：根据投标人针对现场设施和场所可能发生的事故情况，编制应急预案进行综合评分（包括不限于外线突发停电、触电预案、办公区计划性停电、预防性维护停电、突发维修预案）； - （1）方案论述具有针对性且内容详实合理，能够完全满足采购需求的，得8分； - （2）方案论述内容较详实合理，能够较好满足采购需求的，得5分； - （3）方案论述缺乏针对性、或者内容有缺失、或者经评审存在少许不合理处，仅能基本满足采购需求的，得2分； - （4）未提供针对性方案，或者投标方案为照抄招标文件内容，或者方案经评审明显无法满足采购需求的，得0分。 |
| 特色服务方案 （8分） | 供应商应根据该项目特点，制定特色服务方案（包括但不限于以下内容） ①防汛、防寒期间参加采购人突击抢险抢修，确保办公区正常运转； ②服从采购人要求，安排人员做好临时突发性保障工作； ③档案管理、积极配合创建、评优、提供技术支持，针对采购人管理服务内容创建、上级部门检查进行技术支持； ④积极参加采购人管理区域设备的安全检查、新接楼宇的设备验收查验等并提供相关检查、验收报告等方面提供个性化服务方案。 （1）特色服务方案针对性强，实用性强得8分； （2）特色服务方案针对性较强，实用性较强得5分 （3）特色服务方案针对性一般，实用性一般得2分； （4）未提供不得分。 |
| 三、客观分—商务部分（40分） |  |
| 履约能力1 （10分） | 评标委员会根据供应商提供的《技术要求响应及偏离表》和《商务要求响应及偏离表》对招标文件“第四章 采购需求”的响应情况进行评审，按“标题1.”等级为计算数量，共12项。全部满足“采购需求”的，得10分。 - （1）“标题”所有内容要求中有任意一项内容响应为负偏离的，扣0.84分。（保留两位小数） - （2）招标文件“第四章 采购需求”中标记“★”项为实质性响应条款，不准许负偏离，供应商投标文件响应内容如不满足，将作无效投标处理。 |
| 履约能力2 （4分） | （1）供应商应为本项目配备的项目经理： ①具备国家人力资源和社会保障部门、住房和城乡建设部门出具的“机电工程”专业二级建造师及以上证书的，得2分； ②具备国家住房和城乡建设部门出具的“建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书”的，得1分； ③具备国家人力资源和社会保障部门出具的“机电类中级及以上职称”的，得1分； （供应商应提供证书扫描件以及供应商为其缴纳的近半年内至少一个月的社保证明材料，否则不得分。） |
| 履约能力3 （3分） | （1）现场驻场维保人员应配置1名主管，负责现场管理工作及工作协调，维修维护等工作： ①具备应急管理部出具的“高压电工作业证”的，得1分； ②具备应急管理部出具的“低压电工作业证”的，得1分； ③具备应急管理部出具的“高处安装、维护、拆除作业证”的，得1分得1分。 （供应商应提供证书扫描件以及供应商为其缴纳的近半年内至少一个月的社保证明材料，否则不得分。） |
| 履约能力4 （5分） | （1）供应商拟投入的驻场维保人员（不含主管）至少9人，应具备“高压电工作业证”。在此基础上每多提供1人作为备用的得1分，此项满分得5分。 （供应商应提供证书扫描件以及供应商为其缴纳的近半年内至少一个月的社保证明材料，否则不得分。） |
| 履约能力5 （4分） | 为确保本项目维保服务的及时性，供应商应承诺为该项目提供备品备件库，且备品备件应与该项目匹配。提供承诺书的得4分。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟） |
| 履约能力6 （5分） | 供应商承诺中标后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中应明确供应商的维保人员在本项目维保服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其他安全事故的，由供应商负责联系保险公司处理及赔偿事宜。提供书面承诺书得5分，未提供或提供承诺内容不全不得分（承诺书格式自拟）。 |
| 业绩 （9分） | 供应商自2022年（含）以来，承接过类似维保服务项目（不含住宅小区项目），每提供1份项目合同得3分，满分9分。 （投标文件中应提供合同扫描件和业主联系人、联系方式。时间以合同签订日期为准。同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。） |

注：

供应商应对投标文件中提供的证明材料和相关承诺书原件的真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人或招标代理机构有权取消其中标资格，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条相关条例进行处罚。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

【正本】

项 目 名 称：市级机关集中办公区供配电系统维保服务项目

苏采云项目编号：JSZC-320100-JSQC-G2025-0029

招标代理采购编号：QC-2025070821E

供应商名称 ：

授权代表签字：

联 系 方 式：

日      期 ：

投标主要文件目录

一、具有独立承担民事责任的能力

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法律、行政法规规定的其他条件

七、本项目的特定资格要求

八、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书。若提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书，则不需提供目录一至六项内容。

九、供应商信用承诺函

十、承诺函

十一、法人授权书

十二、投标函

十三、中小企业声明函

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、监狱企业证明

十六、开标一览表

十七、投标报价明细表

十八、技术要求响应及偏离表

十九、商务要求响应及偏离表

二十、其他证明文件

## 一、具有独立承担民事责任的能力

具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明）。

## 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供提交投标文件截止时间前1年内的经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供）。

## 三、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交投标文件截止时间前1年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

声     明

致：江苏柒采招标代理有限公司

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     （必须填写）                 。

主要专业技术能力有：      （必须填写）        。

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日  期：

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声     明

致：江苏柒采招标代理有限公司

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日  期：

## 六、法律、行政法规规定的其他条件

无。

- 七、本项目的特定资格要求

1.供应商应具备电力工程（输变电）专业承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质，提供资质证书扫描件；

2.供应商应具备电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》三级及以上资质，提供资质证书扫描件；

3.供应商应具备住房和城乡建设厅（委员会）颁发的有效的《安全生产许可证》，提供许可证扫描件。

- 八、南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”。

| 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（格式样板） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年 月 日 |  |  |  |
| 单位名称 |  | 统一社会信用码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格 遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次比选活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府釆购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和招标文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，应承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 |  |  |
|  | 供应商名称（盖章）： |  |  |
|  | 法定代表人（签字）： |  |  |
|  | 二〇二五年 月 日 |  |  |

- 注：1、供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。

2、上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过资格审查。

提醒：

若提供南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书，则不需提供目录一至六项内容。

- 九、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

致：南京市机关事务管理局

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标供应商确认后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次比选采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次比选采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）参加本次比选采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日  期：

## 十、承诺函

致：江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）招标文件，我公司郑重承诺：

1.在参加本次政府采购活动中 不存在 以下情况：

（1）负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）供应商被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本项目的采购活动。

2.本项目不以联合体形式参与投标，不转包、不分包。

3.本项目不提供进口产品参与投标。

特此承诺！

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日  期：

## 十一、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为        号的                项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字/签章）：

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系电话：（手机）

被授权人（签字/签章）：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：

附：法定代表人、供应商授权代表的身份证正反面扫描件

## 十二、投标函

致：江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方的项目编号为        号的             项目招标文件，正式授权______________（姓名和职务）代表我方____________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（授权代表人）兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的产品）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起60天内遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

供 应 商 全 称：              （加盖公章）

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供 应 商开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

## 十三、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加江苏柒采招标代理有限公司组织的项目编号为JSZC-320100-JSQC-G2025-0029，市级机关集中办公区供配电系统维保服务项目的招标活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业全称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注3：行业划分标准：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 十四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（全称并加盖公章）：

日期：

## 十五、监狱企业证明

监狱企业证明文件[监狱企业投标的，应提交省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明文件扫描件]。

供应商（全称并加盖公章）：

日期：

## 十六、开标一览表

开标一览表（总价）

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 总价（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写：人民币 元 小写：¥ |

日期：     年   月   日

## 十七、分项报价明细表

分项报价表

（服务类项目适用）

项目名称：          						   项目编号：

采购包号：    /                          价格单位：人民币   元

| 序号 | 项目名称 | 内容描述 | …费用 | …费用 | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

特别说明：

1.本项目总价及分项报价均不接受任何形式的赠送、“零”报价和折扣报价。

2.本表中小计=数量×单价。

3.本表仅供参考，可扩展。

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日期：     年   月   日

## 十八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| . |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。请供应商针对招标文件第四章 采购需求“二、维保范围”进行响应。未在技术要求响应及偏离表中列出的部分，采购人将视同供应商满足公开招标文件要求的对应内容，无偏离。如中标人在签约时，以未在投标文件技术要求响应及偏离表中列出的内容为由对公开招标文件的规定提出任何异议，将导致取消其中标资格。同时采购人有权按评标时的排名顺序，另行确定中标人。

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日期：     年   月   日

- 十九、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。请供应商针对招标文件第三章 采购合同文本和第四章 采购需求“一、项目概况；三、维保要求；四、驻场人员要求；五、实施要求；六、考核要求；七、付款条件；附件”进行响应。未在商务要求响应及偏离表中列出的部分，采购人将视同供应商满足公开招标文件要求的对应内容，无偏离。如中标人在签约时，以未在投标文件商务要求响应及偏离表中列出的内容为由对公开招标文件的规定提出任何异议，将导致取消其中标资格。同时采购人有权按评标时的排名顺序，另行确定中标人。

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日期：     年   月   日

## 二十、其他证明文件

人员名单（参考格式）

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 联系方式 | 学历情况 | 工作年限 | 职称证书等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、XX人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、XX人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、XX人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日期：     年   月   日

项目经理简历表（参考格式）

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 毕业学校 |  | 技术职称 |  |
| 公司职务 |  | 任职时间 |  | 本项目任职 |  |
| 人员级别 |  | 从事XXX工作年限 |  |  |  |
| 认证证书 |  |  |  |  |  |
| 工作简历及主要业绩 |  |  |  |  |  |

特别说明：

1.供应商应根据第四章 采购需求和第五章 评标方法与评标标准提供证明材料。

业绩（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 联系人 | 联系方式 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商全称（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日期：     年   月   日