招 标 文 件

项目编号：JSZC-320922-JSEW-G2024-0001

项目名称：江苏天场现代农业发展有限公司建设天场镇陶河村3MW渔光互补光伏发电项目

滨海县天场镇人民政府

2024年10月

总  目  录

第一章  招标公告………………………………2

第二章  投标人须知……………………………5

第三章  合同文本………………………………18

第四章  项目需求………………………………24

第五章  评标方法与评标标准…………………29

第六章  投标文件格式…………………………32

第一章  招标公告

项目概况 江苏天场现代农业发展有限公司建设天场镇陶河村3MW渔光互补光伏发电项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年11月14日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-JSEW-G2024-0001

2.项目名称：江苏天场现代农业发展有限公司建设天场镇陶河村3MW渔光互补光伏发电项目

3.采购方式：分散采购，公开招标

4.预算金额：人民币810万元。

5.最高限价：采购人设定总报价的最高限价：人民币770万元。

6.采购需求：本项目拟利用滨海县天场镇陶河村境内鱼塘安装590W单晶硅光伏组件5086块，直流侧装机容量为3000.74KWp,利用24台110KW逆变器，交流侧容量为2.64MW。用户新建变压器，消纳方式为自发自用余电上网，并网点为用户侧，并网电压为380伏，年发电量345万千瓦时.

7.合同履行期限：签订合同后 90 日历天完成设计（方案设计、方案审批、施工图设计）、设备采购、支架基础、支架安装、组件安装；并于签订后90日历天前完成电缆布设、接线、汇流箱、逆变器、调试、通信系统数据控制、监控等项目及完成手续办理（并网申请、接入方案报批、购售电协议签订、电价申报等）、直至达标并网发电等相关工作。

8.质量标准：  合格     。

9.质量保修期 ：整体系统质保2年，单晶硅电池板不低于工艺质保10年，效率质保25年，逆变器不低于5年。

投标人应在承诺原厂质保期内对招标范围中所有损坏（人为损坏除外）的货物及零部件免费修理或更换原厂的货物及零部件，并承担由此所发生的修理或更换费、检测费、维修人员工资、往返费用等一切费用）。

质量要求：本工程应按《光伏发电工程验收规范》GBT50796―2012及《电力建设施工及验收技术规范》等规范和标准达到100%，土建工程质量标准合格，安装工程质量标准合格，一次性达标并网成功。

8. 其它要求

（1）中标人有完整的售后服务体系，能确保及时解决运行中的各种问题；维保人员必须持证上岗；当设备出现故障情况时，必须在6小时内赶到现场处理。

（2）未经招标人同意，总包方不得将本项目分包，如总包方确实需将非主体业务分包，必须经招标人同意，否则视为违约，招标人可单方解除合同并向总包方索赔由总包方原因而造成的损失。

10.本项目（是/否）接受联合体投标：   否   。

11.项目地点(交货地点)：滨海县境内（采购人指定地点）。

12.非单一产品采购项目的核心产品：      /     。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目（是/否）属于专门面向中小企业采购的项目：否 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须具备如下资质要求：

（1）施工资质：投标人须具备【电力工程施工总承包三级及以上资质】和【承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质】，且均须取得安全生产许可证。

3.2投标的项目负责人须满足如下资质要求：

（1）施工项目负责人资质：具有【机电工程二级及以上注册建造师资格证书】,并取得安全生产考核合格证（B类）。

注：施工项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起无在建工程（在建工程指处于中标人公告到合同约定的工程全部完成且验收合格期间的工程。【验收合格证明是指由建设单位（或监理单位）组织工程建设各方验收合格，并签署单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件；项目负责人无在建工程指项目负责人不得同时在其他建设工程项目中担任关键岗位人员、不在本项目兼任本项目的其它岗位，以被变更的人员作为拟派人员参加本项目投标，须符合相关法律、法规规定；施工项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情形且总的工程规模在项目负责人执业范围之内的除外】；

施工项目负责人不得为投标人的法定代表人；不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业【包括：①不得同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险，②不得将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位，③项目负责人不得担任其他公司法定代表人】；

三、付款方式：合同签订3天后付合同总价的10%作为预付款（中标人须提供合同总价10%的银行保函），随后立即进场，整个工期90天（含并网手续办理），施工结束且并网成功后付至合同款50%，审计后付至审计价的95%，余款在验收合格满两年按审计价结清，以上价款在收到发票后10个工作日支付

四、获取招标文件

1.时间：2024年10月24日至2024年10月31日，每天上午08:30至12：00，下午14:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年11月14日09点00分整（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：  http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

4.本项目落实小微型企业扶持政府采购政策（详见招标文件）。

5.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

6.电子响应文件一份(通过系统提交)；纸质响应文件正本一份，副本二份（评审结束后由中标候选人邮寄至招标代理机构，未中标单位不需要提供）。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称:滨海县天场镇人民政府  地址:滨海县天场镇马套小街

联系人:钱先生    联系手机号码:15961915836

2.招标代理机构信息

名称：江苏二维项目管理有限公司

地址：滨海县富康路西侧华德名人苑H5栋111室

联系人：李先生     联系手机号码：18994845959

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或招标代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问及澄清

8.1任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期10日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或者采购代理机构提出。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或在网上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3针对“苏彩云”系统有关的询问，投标人应联系系统开发公司，采购人不负责答复。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2 采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、投标函、开标一览表、招标文件第四章项目需求中要求提供的相关材料、综合评分法要求提供供评委打分材料（详见综合评分表中）、其他证明文件等部分。

11.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

13、投标分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.2 标的物

采购人需求的设备及技术服务等。

13.3有关费用处理的约定

13.3.1投标人根据现场实际情况、采购人提供的清单报价表、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件中的所有内容。即主要包括（但不限于）：所投产品费用（含全套设备、辅材、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、投标费用、招标代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用。

13.3.2本项目报价为全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），投标人根据采购人提供的清单报全费用综合单价和总价。项目结算时，供货量按实结算；除采购人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。

13.3.3本次招标代理服务费按照苏招协（2022）002号文件货物招标规定标准计取，共计75000元（含评审费、场地费、清单编制费等），由中标人承担，投标人在报价时包含在投标报价中报价，中标后由中标人在开具中标通知书前直接向招标代理机构缴纳。（本条不单独列表报价，自行综合考虑在投标报价中，中标后采购人不再另行支付）。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因（如有偏离）。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。

七、授予合同

31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起七日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

33.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

33.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

33.5政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

33.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

33.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

33.8政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

33.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》。

33.10根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为10%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章 合同条款及格式

政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据                           （项目名称）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同总金额为人民币（大写）：                         （¥______元）。

2.2本合同价是指乙方为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容。乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部产品并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：所投产品费用（含全套设备、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、直接和间接成本费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、投标费用、招标代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2.3本项目采用固定全费用综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中）。合同实施过程及结算时，中标的综合单价一律不作调整，按实际供货数量结算。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方应交纳合同金额的10％，即人民币：大写               （¥       元），作为本合同的履约保证金。

6.2履约保证金的缴纳形式：签订合同前，乙方须向甲方交纳履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.3乙方若在签订采购合同前向甲方提交本单位有效期内的信用评级在AA级及以上第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实，免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。乙方可享受政府采购供应商履约保证金减免（即为全免）政策（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指乙方委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013。

6.4履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失。乙方履行合同违约时，甲方按合同约定扣除全部或部分履约保证金。如违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

6.5履约保证金的退还：

6.5.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.5.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

6.5.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

6.5.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.5.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、质保期、免费保修期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

8.2免费质量保修期       年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________（如是甲方原因可延期）

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、货款支付

10.1 付款方式：

合同签订3天后付合同总价的10%作为预付款（中标人须提供合同总价10%的银行保函），随后立即进场，整个工期90天（含并网手续办理），施工结束且并网成功后付至合同款50%，审计后付至审计价的95%，余款在验收合格满两年按审计价结清，以上价款在收到发票后10个工作日支付。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

10.4对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后 15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

十一、调试和验收

11.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件、投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

11.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

11.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

11.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

11.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

11.6初步验收和最终验收时，如发生双方对质量是否合格产生争议时，则共同委托国家认可的专业检测机构对争议内容的质量进行检测，如检测结果合格，检测费由甲方承担；如检测结果不合格，检测费由乙方承担，同时乙方承担由此造成的合同规定的其他责任。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、质量保证及售后服务

13.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

13.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

13.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  2 小时内到达甲方现场。

13.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13.5上述的货物免费质量保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过免费质量保修期的机器设备，终生维修（除采购人不再要求继续维修外），维修时只收部件成本费。

13.6售后服务：乙方须按招标文件要求和乙方的承诺执行。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准、投标文件的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议与诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为滨海县。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方贰份、乙方贰份、财政监管部门壹份、招标代理单位壹份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求、 技术标准和要求

第一部分  技术描述

1 电气设计

1.1 电气一次

1.1.1 光伏区

本项目拟利用滨海县天场镇陶河村境内鱼塘安装590W单晶硅光伏组件5086块，直流侧装机容量为3000.74KWp,利用24台110KW逆变器，交流侧容量为2.64MW。用户新建变压器，消纳方式为自发自用余电上网，并网点为用户侧，并网电压为380伏，最终以接入方案为准。

1.1.2配电室

本工程拟新建3台1000KVA配电系统，本期建成，总光伏接入容量按照3000.74KW考虑。本项目采用“自发自用余电上网”方案，总体规划直流侧装机容量3000.74KW，共划分为8个光伏发电单元，最终以接入系统审查意见为准。

1.2电气二次

本光伏发电工程监控系统主要通过逆变器自有通讯模块组网后上传互联网，可以实现对电网电压、电网频率、直流电压、逆变器状态、散热器状态、有功功率、功率因数等参数监测以及故障信息进行监视，并显示各种监控量和记录保存各种状态信息。最

终以接入系统审查意见为准。

2消防设计

消防设计贯彻“预防为主，防消结合”的方针，立足自防自救。针对不同建（构）筑物和设施，采取多种消防措施。在工艺设计、设备及材料选用、平面布置、消防通道均按照有关消防规定执行，分别进行了对主要场所和主要机电设备的消防设计、消防

电气设计、移动灭火器设计、通风消防设计等。

在施工区及施工生活区内按照有关部门消防安全的要求，配备足够的灭火器材。对所有的施工上岗人员进行上岗前的消防安全教育。并指定专人（安全员）进行消防安全

监督，定期对施工中存在的消防安全隐患进行排查和整改。

3总平面布置及土建工程

3.1工程项目规模

本期工程建设容量为3000.74KW，共分8个光伏发电单元。每一个单元配3台110KW变

器。

3.1.1光伏区总体布置方案

结合本工程的资源条件、区域交通运输条件，本期工程布置容量为3000.74KW，共分8个单元，每一个单元约为0.4MW左右，配一台并网柜。结合排布，逆变器尽量布置均匀，以减少电缆长度，降低直流损耗。

3.1.2光伏阵列支架

2.1 设计参数

设计参数的准确是保证结构安全、稳定、经济、合理的前提，本工程光伏方阵支架主

要设计参数，见表2.1

表2.1  主要设计参数表

序号	名称	参数	备注

1	支架倾角	5°

2	设计风荷载	0.37kN/m2	重现期R=25年

3	设计雪荷载	0.28kN/m2

4	光伏组件自重	0.12kN/m2

2.2支架主要材料

钢材：钢支架（根据设计需要）

光伏阵列支架基础采用PHC管桩基础（以设计图纸为准）。

2.3支架荷载组合

由于光伏组件支架及基础自重较小，支架设计时风荷载起控制作用，因此影响支架系

统整体稳定的主要荷载为风荷载。

荷载组合考虑下列组合：（依据《光伏发电站设计规范》6.8.7.2条）

a) 自重荷载+风荷载+0.7雪荷载；（无地震作用效应组合）

b) 自重荷载+地震荷载+0.6风荷载；（有地震作用效应组合）

c) 自重荷载+施工检修荷载；（施工检修荷载作用效应组合）

2.4支架设计方案

支架应合理选择布置形式以保证整体支架受力协调，避免应力集中；各杆件应根据计算受力大小选取适宜截面，在保证各杆件强度充分利用的前提下尽量节省钢材；横梁

与立柱连接节点处宜采用可增强结构整体协调变形能力的铰接连接。

（1）支架结构布置

本工程光伏支架采用竖排布置，支架倾角5°。支架由檩条、斜梁、立柱和压块连接件组成，光伏组件采用压块连接件与导轨紧固连接，所有连接螺栓配两平

一弹垫片。

（2）支架受力计算

支架在各种荷载作用下应满足规范对钢结构强度、刚度及稳定性的要求。

设计主要控制参数：受压构件容许长细比180受拉构件容许长细比300

梁的挠度 L/250风荷载作用下支架柱顶位移不大于柱高的1/60支架与基础为刚接，立柱与横梁、横梁与压块连接件之间均为铰接。

2.5支架连接

支架杆件连接采用螺栓连接。螺栓连接使支架能够通过有效变形释放应力，且施工安

装速度快、便捷。支架与基础的连接可采用焊接或螺栓连接2.6支架安装

支架制造、安装工程包括固定支架的制作及安装施工。支架制作的关键问题是控制其焊接变形和连接螺栓孔的精度。保证单个构件工作的直线度、扭曲及装配、加工后各

构件连接的准确性等。要在下料、校正、组装、构件校正、加工等各道工序的

制造工艺上加以保证。

A. 材料

（1）支架的钢材应按施工图纸规定的品种和规格进行采购，钢材的材质应符合现行国

家标准。

（2）钢材应分类堆放，挂牌注明品种、规格和批号，搁置稳妥，防止变形和损伤。

（3）焊接材料应按施工图纸的要求选用，并应符合国家标准。

（4）按施工图纸要求采购的普通螺栓及其它零件、部件应符合现行国家标准。

c 支架的制作及安装

（1）钢构件的制作应符合国标《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002中第11.1.1

及11.1.2的规定。

（2）钢材和构件的矫正应符合GB50018-2002第11.1.3的规定。

（3）支架的制孔应符合GB50018-2002第11.1.4的规定。

（4）支架的组装和工地拼装应符合GB50018-2002第11.1.的规定。

（5）支架的焊接应符合GB50018-2002第11.1.6的规定。

（6）支架的安装应符合GB50018-2002第11.1.8的规定。

（7）支架和安装的质量应符合钢结构现行规范要求。

（8）支架防腐应满足GB50018-2002第11.2的要求。

（9）支架外形尺寸的允许偏差应满足施工图纸要求，并应符合《钢结构工程施工质量

验收规范》GB50205的规定。

（10）支架倾斜角度应符合设计要求。

4光伏阵列运行方式选择

4.1安装倾角计算

本工程中，光伏电池板支撑采用固定支架，方位角取25°，即面对正南方向。要进行

光伏方阵布置，需要计算固定支架的25°倾角。

4.2光伏阵列间距计算

在光伏组件方阵布置安装时，如果方阵前面有树木或建筑物等遮挡物，其阴影会挡住方阵的阳光，所以必须首先计算遮挡物阴影的长度，以确定方阵与遮挡物之间的最小距离。对于多排安装的方阵，必须在前后排方阵之间保持一定的距离，以免前排方阵

挡住后排方阵的阳光，因此需要确定前后排方阵之间的最小距离。

4.3光伏方阵设计

4.3.1发电系统方案概述

本光伏电站3000.74KW光伏发电系统由8个0.4MWp光伏发电单元组成。每个光伏发电单元主要由1个400kWp光伏方阵配3台110KW。

4.4光伏子方阵设计

4.4.1光伏子方阵设计原则

1）光伏组件串联形成的组串，其输出电压的变化范围必须在逆变器正常工作的允许输

入电压范围内。

2）每个逆变器直流输入侧连接的光伏组件的总功率不应超过逆变器的最大允许输入功

率。

3）光伏组件串联后的开路电压不应超过逆变器最大直流电压。

4）光伏组件串并联后的短路电流不应超过逆变器的最大输入电流。

5）光伏组件的温度特性应予以考虑。

6）光伏组件至逆变器的直流部分电缆通路应尽可能短，以减少直流电压损耗和功率损

耗。

4.5方阵接线方案设计要求

4.5.1汇流柜技术要求

汇流配电系统所用开关需采用国内国际知名品牌。

汇流配电柜、开关柜的设计容量必须不小于各个子项目的实际装机容量。

汇流配电系统的所有设备及元器件必须满足我国的低压开关制造、安装等国家标准和

部颁行业标准、符合电网接入要求。

4.5.3电缆设计要求

为提高发电量，减少线路损耗和压降，直流系统总损耗控制在2％及以下，同时考虑节约电缆成本，光伏组件至汇流箱采用PV1-F-1x4m2电缆，逆变器与并网柜柜之间的电

缆截面根据载流量及损耗计算选择。

5标准及规范

SJ/T11127-1997《光伏（PV）发电系统过电压保护—导则》

GB/T 19939-2005《光伏系统并网技术要求》

GB/Z 19964-2005《光伏发电站接入电力系统的技术规定》

GB/T 20046-2006《光伏系统电网接口特性》（IEC 61727：2004）

GB 12326-2000 《电能质量电压波动和闪变》

GB12325-2003《电能质量电力系统供电电压允许偏差》

GB／T14549-1993《电能质量公用电网谐波》

GB50057-2000《建筑物防雷设计标准》

DL/T 448-2000《电能计量装置技术管理规程》

GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》

DL/T404-2007《3.6kV ～ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T 15543-1995 电能质量 三相电压允许不平衡度

GB/T15945-1995 电能质量 电力系统频率允许偏差

GB 4208-2008 外壳防护等级（IP代码）

GB/T4942.2-1993 低压电器外壳防护等级

DL/T 5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程

5.1主要原则

5.1.1 电气主接线

本光伏电站3000.74KW光伏发电系统由8个0.4MWp光伏发电单元组成。每个光伏发电单元主要由1个300kWp光伏方阵配2台60KW和2台80KW光伏并网逆变器组成。

5.1.6监测和通信系统要求

监控系统主要通过逆变器自有通讯模块组网后上传互联网，可以实现对电网电压、电网频率、直流电压、逆变器状态、散热器状态、有功功率、功率因数等参数监测以及

故障信息进行监视，并显示各种监控量和记录保存各种状态信息。

5.1.7 电缆设施及防火

（1）电缆设施主要采用桥架或直埋的方式。

电缆的选择及敷设必须符合《光伏发电站设计规范 GB50797-2012》中的相关要求；电缆性能及截面积需符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范GB50217-2007》的相关

要求

（2）电缆防火

电缆通道按《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》规定及《火力发电厂与变电站设计防火规范》设置防止电缆着火延燃措施：如在户外进入户内等处设置阻火隔墙或阻火段；封堵所有的电缆竖井孔、墙孔、开关柜控制保护屏柜底部电缆孔洞等。

6环保措施技术规范

必须符合国标行标等相关要求。

7土建、安装设计要求

本项目适用的标准、规范为国家、地方及行业现行的标准、规范，以及在项目实施期间国家、地方及行业对下列标准或规范的修改，以及新颁布的标准和规范。施工时应严格执行图纸要求和这些标准及规范。目前适用版本推荐如下，如有后继变更则

应以最新版本或最新颁发者为准。

本工程拟建设渔光互补项目，采用固定倾角光伏支架，主要受力荷载为风荷载，基础要考虑抗倾覆和抗滑移计算，基础形式主要有混凝土管桩和钢梁配重式整体基础。

支架制造、安装工程包括固定支架的制作及安装施工。支架制作的关键问题是控制其连接螺栓孔的精度。保证单个构件工作的直线度、扭曲及装配、加工后各构件连接的准确性等。要在下料、校正、组装、构件校正、加工等各道工序的制造工艺上加以

保证。

第二部分  主要设备技术参考要求

1、交流汇流柜（按需增加）

1.1交流汇流柜的总体要求

（1）交流汇流柜底部进线，支架式安装，箱体设计满足自然散热要求，箱体内不应加

装风扇等旋转电气元件。

- 交流汇流柜箱体采用厚度不小于1.5mm的冷轧钢板弯制，箱体结构应密封、防

尘、防潮，抗紫外线、抗老化、抗盐雾腐蚀。

（3）交流汇流柜外壳防护等级不低于IP65，交流汇流柜箱体的光伏阵列电缆进线孔、直流输出出线孔、接地线引出电缆孔和通信电缆接线孔均采用IP68防护等级的电缆接

头。

（4）交流汇流柜应有足够的机械强度和刚度，应能承受所安装元件及短路时所产生的

动、热稳定冲击，不因运输等情况而变形或影响设备的性能。

（5）交流汇流柜应能在-29℃~41.2℃的气候条件下安全稳定运行，使用寿命应不低于

30年。

（6）交流汇流柜内布线应整齐美观，便于检修和安装。针对实际使用环境技术修订后

的端子排额定电压应不低于AC1000V。

（7）交流汇流柜内的所有接线应有对应的配线标记，所有电缆、导线、线槽、端子、

配线标记等均采用阻燃材料，配线标记应与生产图纸上的完全相同。

- 交流汇流柜的箱体框架及其它不载流金属部件都应和接地母线可靠连接，柜体的接地端子应以截面不小于16mm2的多股铜线与接地母线直连。至少设置2个接地端

子，并标有明显的保护接地符号。

（9）交流汇流柜内部装置的布置应充分考虑安装、调试、维护、更换及运行的要求，

接插件和断路器应动作可靠、接触良好、不松动。

（10）母线的连接应采用防腐处理的螺栓、螺母、套管。母线应按国家标准 ( GB )的

规定排列和标记。

（11）交流汇流柜内元件的温升应不超出所采用标准的允许温升极限。

（12）交流汇流柜运行时，打开柜门后，所有导电部件均应有防护措施以防止人手触

及。

（13）交流汇流柜中不允许使用镀锡处理的母线和连接件，可以使用钝化或镀银等工艺处理的防腐、防氧化母线和连接件，无论投标方采用何种母线防腐、防氧化处理方式，都必须保证交流汇流柜可以在项目地的环境温度下满功率运行，同时，不能影响

电缆连接点处的接触电阻。

（14）投标方需提供详细的交流汇流箱信息和技术参数，包括(但不限于)所有元器件

的名称、型号、生产厂家、极限运行环境、技术指标等关键信息。

1.2交流汇流柜的二次回路要求

（1）交流汇流柜采用自供电方式，直接从光伏阵列取电，招标方不向交流汇流柜提供

外部电源。

（2）交流汇流柜前门的背面应印刷完整的整机原理图和注意事项。

（3）二次回路应承受2kV工频耐压试验无破坏性放电。

（4）所有进出交流汇流柜的控制配线及端子均需做配线标记，该标记的文字与编号应与控制原理图上的一致，配线标记应正确、完整、清晰、牢固，所有配线标记和线槽

均采用阻燃材料。

1.3交流汇流柜技术性能要求汇流配电系统所用开关需采用国内国际知名品牌。

汇流配电柜、开关柜的设计容量必须不小于各个子项目的实际装机容量。

汇流配电系统的所有设备及元器件必须满足我国的低压开关制造、安装等国家标准和

部颁行业标准、符合电网接入要求。

接线端子应采国内外知名品牌的产品，交流汇流柜内的电缆应采用国内外知名品牌的

高品质阻燃型铜芯电缆，正常运行温度不应低于90℃。

电缆接头应采用国内外知名厂家的产品，电缆接头的材料应防潮，防晒、抗紫外线、

抗老化，防护等级IP68，能够在极端室外环境下长期可靠运行。

2、单晶硅组件

2.1组件规格

供货组件应为单晶硅太阳电池组件，组件的标称功率规格应为590Wp或以上规格，功

率正公差。

2.2组件认证要求

太阳电池组件作为光伏电站的主要设备，应具有满足国家标准或IEC标准的认证：

2.2.1供货组件应通过依据IEC61215和IEC61730的组件性能和安全认证，太阳电池组

件型号应经过CQC或TUV认证或同等资质的第三方认证（供货时提供）。

2.2.2供货时需提供具有ISO导则25资质（17025）的专业测试机构出具的符合国家标准（或IEC标准）的完整测试报告（IEC61215和IEC61730）和由国家批准的认证机构出具的认证证书。

2.2.3供货组件若通过加严环境实验，例如中国质量认证中心编制的《地面用晶体硅光

伏组件环境适应性测试》，在同等条件下会优先采用。

2.3组件原材料清单

供货时需提供供货组件的完整的CQC或TUV认证测试报告（IEC61215和IEC61730或UL1703）或其他同等资质的第三方认证报告（包含原材料清单），供货太阳电池组件使用的关键原材料（包括电池片，盖板玻璃，背板，EVA，边框，接线盒，密封胶，线缆，汇流条等）应与测试报告中的BOM清单一致，且供货组件的原材料组合方案应通

过IEC标准中组件性能和安全认证测试的全部序列环境试验。

2.4.1 接线盒(含连接器、导线和二极管)

供货时需提供接线盒生产企业、型号规格、进货检验报告和接线盒厂家的测试报告、质量保证书，接线盒盒体的强度、耐紫外性能、热循环测试、耐低温能力、二极管反向耐压和工作时的结温、端子插拔力、接触电阻满足规范要求，接线盒旁路二极管的数量至少为3个。接线盒密封防水、散热性能满足组件正常工作并连接牢固，引线极性标记准确、明显，采用满足IEC标准的电气连接，应具备TUV认证，线缆与壳体的连接强度不小于180N，连接器端子的插拔力不小于60N，防火等级应在UL94-HB或UL-94VO以上，接线盒应选用国内外知名品牌，投标方提供接线盒的厂家测试报告，明确接线盒的材质、力学性能、防火等级、耐低温能力、二极管的规格和结温；

2.4.2太阳电池组件使用的EVA的交联度大于70%，EVA与玻璃的剥离强度大于40N/cm2，EVA与组件背板剥离强度大于20N/cm2，抗拉强度≥16Mpa，断裂伸长率≥500%，伸缩率≤3%，黄变指数（1000h）≤2.0，EVA的力学性能、电学性能、老化黄变和可靠性满足规范要求和行业标准，供货时需提供TUV测试报告或同等资质的第三方提供的测试报告；

2.4.5背板材料必须含氟，拉伸强度大于100MPa，透水率小于1.5g/m2/day，击穿电压大于1000V，黄变指数（1000h）≤2.0，具有优秀的抗紫外能力和反射能力，背板的力学性能、电学性能、收缩率、透水率和可靠性满足相关规范要求和行业标准；

2.4.6盖板玻璃钢化性能应符合国际GB9963-88标准，非镀膜玻璃透光率应高于90%，盖板玻璃应耐200℃温差不被破坏，整体弯曲度 ≤3mm/m（即0.3%），局部弯曲度（波形度）≤0.5mm/300mm，玻璃的抗机械冲击轻度、弯曲度满足规范要求，能保证25年的使用寿命，投标方应提供玻璃的可见光透射比、钢化强度，应选用国内知名品

牌；

2.4.7太阳电池组件使用焊带的安全载流量截面积、力学性能、抗老化性能满足相应规

范和行业标准，应选用国内外知名品牌。

2.4.8 太阳电池组件使用的硅胶或胶带具有良好的电绝缘性能和耐气候性能，粘结、密封性能可靠不失效，固化参数、力学性能、剥离性能、匹配性和电性能满足规范要求和行业标准，满足25年使用寿命，固化速度≥2.0mm/24h，拉伸强度≥1.6Mpa，断裂伸长率≥250％，剪切强度≥1.0Mpa。硅胶与背板、铝型材等材料之间的180°剥离强度≥20N/cm。投标方应提供硅胶或胶带的固化参数、力学性能和剥离性能，应选用

国内外知名品牌；

2.4.9太阳电池使用的铝型材的机械强度应满足规范要求，铝型材表面进行阳极氧化处

理，氧化层厚度应不低于15μm，表面韦氏硬度不小于8.0HW，弯曲度不大于0.3mm/300mm，铝边框应带有漏水孔，满足25年的使用寿命，投标方应该提供铝型材的表面硬度，氧化膜厚度、型材弯曲度、抗拉强度、拉伸率、耐蚀性和耐候性；

2.4.10组件引出线电缆

(1)每块太阳电池组件应带有正负出线、正负极连接头和旁路二极管。

(2)太阳电池组件自带的电缆满足抗紫外线、抗老化、抗高温、防腐蚀和阻燃等性能要求，选用双绝缘防紫外线阻燃铜芯电缆，电缆性能符合GB/T18950-2003性能测试的要求，应满足系统电压，载流能力，潮湿位置、温度和耐日照的要求，具备TUV认证。

(3)电缆规格为截面面积不小于4mm2，正负极引出线电缆长度均不小于产品规定的尺寸

要求。

（4）投标组件正负极出线的长度可以根据招标方的要求进行调整，且不影响组件的质

量和使用寿命。

2.4.11 太阳电池组件使用工业防水耐温快速接插件，接插件防锈、防腐蚀等性能要求，并满足符合相关国家和行业规范规程，满足不少于25年室外使用的要求，供货时需提供TUV认证。

2.5 EL测试要求

供货组件生产过程中，层压工序前后每块必须进行EL测试，单片电池隐裂或阴影失效面积不能超过5%，不能存在贯穿裂纹，隐裂长度不能超过电池片的五分之一，同一电池片只能有一处隐裂，单块组件出现隐裂的电池片应少于2块。

2.6 结构、外形尺寸、支装尺寸及质量

规格组件的外形尺寸，安装尺寸及质量符合相应的产品详细规范的规定。组件的结构设计能满足安装地点的气候、海拔等条件的使用要求，如组件的绝缘强度，安装在高

海拔地区，电池片间隙及与边框之间距离满足高海拔地区对应的标准。

组件的安装孔位置可根据投标方的要求调整，同时保证组件的结构强度和安全性能不

受影响。

每个组件都应有下列清晰而且擦不掉的标志：

a）制造厂的名称、标志或代号；

b）产品型号；

c）产品序号；

d）引出端或引线的极性；

e）在标准测试条件下，该型号产品最大输出功率的标称值和偏差百分比。

g）制造的日期和地点，或可由产品序号查到。

h) 电流分档标记。

2.7外观要求

所有组件表面应进行清洗工序，保证组件的外观满足如下要求：

1）电池组件边框整洁、平整、无毛刺、无腐蚀斑点。

2）所提供的组件无开裂、弯曲、不规整或损伤的外表面。

3）组件的电池表面颜色均匀，无明显色差。

4）组件的盖板玻璃应整洁、平直、无裂痕。

5）组件背面无划伤、碰伤等缺陷。背板无明显皱痕，组件背面无明显凸起或者凹陷

（由内部引线引起的突起），

6）打胶均匀充分，接线盒粘接牢固，表面干净。

7）组件的输出连接、互联线及主汇流线无可见的腐蚀。

8）组件的电池表面状况符合相应的产品详细规范的规定。

9）组件的边缘和电池之间不存在连续的气泡或脱层。

10）电池组件的接线装置密封，极性标志准确和明显，与引出线的连接牢固可靠。

2.8电气性能技术参数

本规范对所提供的晶硅太阳电池组件主要性能参数在标准测试条件（即大气质量AM1.5、1000W/m2的辐照度、25℃的工作温度）下达到如下要求：

1）填充因子：≥72%；

2）组件效率（含边框）：单晶硅组件≥20%；

3）单个组件标称功率偏差：0~+3%；

4）单块单晶组件的功率规格应不低于590Wp，组件的总供货量大于每个标段的标称总

容量；

5）寿命及功率衰减：太阳电池组件的使用寿命不低于25年。

第一年衰减≤2%，10年运行期内衰减≤10%，在25年运行期内输出功率衰减不超过20%，同时投标方应提供针对组件衰减承诺的分析和保障措施，否则招标方可视情况不

予采信；

6）电池组件应具备较好的低辐照性能，投标方应提供在200~1000W/m2的IV测试曲线

和测试数据；

7）在标准测试条件下，组件的短路电流Isc、开路电压Voc、最佳工作电流Im、最佳

工作电压Vm、最大输出功率Pm符合相应产品详细规范的规定。

2.9绝缘强度

组件的电绝缘强度：满足IEC61215标准要求，测试绝缘电阻乘以组件面积>40MΩ.m2。投标方所供组件应具备良好的抗潮湿能力，组件在雨、雾、露水或融雪的湿气的环境下，组件能正常工作，绝缘性能满足相关标准要求，湿漏电流试验需满足IEC61215 10.15条款相关规定，如组件安装场地为特殊气候环境，供货时提供相应的

应对措施及组件的加强处理并提供证明文件。

2.10 载荷要求

投标方所供电池组件需具备受风、雪或覆冰等静载荷的能力，组件风载荷最大承压大于2400Pa，雪载荷最大承压大于5400Pa。如组件安装场地须有特殊载荷的需要，供货时提供相应的应对措施及组件加强处理并提供证明文件。

2.11强度要求

投标方所供电池组件需具备一定的抗冰雹的撞击，冰雹实验需满足IEC61215相关规定，如组件安装场地为特殊气候环境（多冰雹），供货时提供相应的应对措施及组件的加强处理，并提供冰球质量、尺寸及试验速度，使其抗冰雹能力满足组件要求，同时供货时提供组件适应安装的气候条件，并对所供组件的抗冰雹能力加以说明提供证明文件。

2.12 温度冲击要求

由于组件安装地点多为昼夜温度变化范围较大，投标方所供电池组件具备能承受温度重复变化而引起的热失配、疲劳和其他应力的较好能力，具备能承受高温、高湿以及随后的低温冲击的能力，具备能承受长期湿气渗透的能力。

2.13 测试和检验

光伏组件各部件在正常工况下能安全、持续运行，不应有过度的应力、温升、腐蚀、老化等问题。如在使用中出现质量问题，供货时应委托双方认可的第三方对其产品进行测试和检验（IEC测试标准），投标方依据检验分析报告进行维护、更换和必要的赔

偿。

2.15 盐雾腐蚀要求

投标方应考虑项目场址的实际条件，保证供货组件应具备相应的抗盐雾腐蚀能力，应

通过IEC标准相关的盐雾腐蚀测试，供货时提供测试报告。

2.16 抗PID效应要求

供货时应提供通过第三方认证单位测试的PID测试报告，供货组件需满足抗PID效应

要求。

2.17 防火要求

针对集中式光伏电站，供货组件应保证满足相应的防火要求，供货时提供相关测试报

告。

2.18 其它要求

本技术规范中未明确规定的太阳电池组件的性能和安全指标及其他相关测试试验，投

标方所提供电池组件同样需满足IEC61215和IEC61730及其他相关标准的要求。

3、组串逆变器

3.1 光伏逆变器形式

3.1.1 光伏逆变器的基本形式 本次招标对投标逆变器的基本要求为：110KW三相组串式光伏逆变器；单机额定容量满足设计方案要求；单机防护等级不低于 IP65；逆变器具备 防组件 PID（电势诱导衰减）效应功能，为了电站运行安全，招标方不认可一切采用负极接地 方案抑制 PID 现象的设备参与投标；组串式逆变器的交流输出侧接三相 AC380V系统； 逆变器交直流侧必须具备完善的二级防雷保护功能；综合考 虑光伏电站的运行安全和后期的运维费用等因素，逆变器采用无直流熔断器设计，每两路组 串接入一路 MPPT；组串式逆变器要求每个支路配备高精度电流检测以及故障检测功能，同一 路 MPPT 的多个输入支路配置一个电压故障检测单元，电流检测及电压检测

单元检测到故障支 路后能将故障信息上传至监控后台。

3.1.2 光伏逆变器输入参数（不降额工作海拔下）

工作电压范围：	不得低于 200V～850V

最大输入电压：	DC1000V

最大功率追踪电压范围：	不得低于 480V～800V

输入支路额定电流：	不得低于 25A

独立 MPPT 追踪支路数：	6 路

3.1.3 光伏逆变器输出参数（不降额工作海拔下）

额定交流输出功率：	依据设计标准要求

不降额工作海拔：	≥3000m

额定输出频率：	50Hz

功率因数调节范围：	±0.8

功率因数调节分辨率：	不低于±0.01

3.2 光伏逆变器的主要性能指标

3.2.1 逆变器最大效率、欧洲效率和中国效率 投标方提供的组串式光伏逆变器最大效率不低于 98.7%，欧洲效率不低于 98.3%，中国效率不低于 98.41%，要求供货时提供

第三方权威机构出具的效率检测报告。

3.2.2 输出电压范围 投标方需提供逆变器三相交流输出的电压范围。

3.2.3 电能质量 无论采用何种控制方式，逆变器在运行时不应造成电网电压波形过度畸变，逆变器注入电网的谐波电压和谐波电流不能超标，以确保公用电网和连接到电网的其他设备正常运行。 由逆变器引起的低压侧电压总谐波畸变率不超过 3%，奇次谐波电压畸变率不应超过 2.1%，偶次谐波电压畸变率不应超过 1.2%。在电网背景电压符合 GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》的要求时，逆变器的 输出电能质量必须优于 GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》、GB/T 15543-2008《电 能质量 三相电压不平衡》、GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》、GB/T 24337-2009《电能质量  公用电网间谐波》、GB/T 12325-2008《电能质量  供电电压允许偏差》、GB /T15945-2008《电能质量  电力系统频率偏差》、CNCACTS 0004-2011《并网光伏发电专用逆变 器技术条件》、Q/GDW 617-2011《光伏电站接入电网技术规定》、GB/T 19964-2012《光伏发 电站接入电力系统技术规定》、NB/T 32004-2013《光伏发电逆变器技术规范》等标准的要求。 供货时必须提供所投机型第三方现场或实验室谐波检测报告，以证明投标逆变器具备优良的输出电能质量。

3.2.4 直流分量

在 0%～100%功率范围内的任何工况下，光伏逆变器输出的最大直流分量不允许超过其

额 定输出电流的 0.5%。

3.2.5 电磁干扰和电磁兼容 光伏电站并网运行时，除不可抗拒因素外，逆变器作为光伏电站内唯一的大功率干扰源，不得对本机和符合相关 EMC 要求的通信设备的正常通信构成干扰。 光伏逆变器的电磁干扰和兼容水平应优于 CGC/GF 004:2011《并网光伏发电专用逆变器技术条件》、NB/T 32004-2013《光伏发电逆变器技术规范》、GB/T 17799.2《电磁兼容  通用 标准 居住、商业和轻工业环境中的发射》、GB 17799.3《电磁兼容 通用标准 工业环境中的 抗扰度试验》、IEC 61000-6-2、IEC 61000-6-3 等标准的要求。

3.2.6 MPPT 效率及范围

投标的组串式逆变器应具有较高的 MPPT 效率，静态 MPPT 效率不低于 99.8%，动态 MPPT效率不低于 99%，并提供第三方权威机构出具的 MPPT 效率测试报告。当光伏组

件的温度在-25℃～+60℃之间正常变化时,逆变器的  MPPT 电压范围不应小于300Vdc～800Vdc。

3.2.7 有功功率和功率因数控制 逆变器必须具备有功功率、有功功率变化率和功率因数控制功能。投标方逆变器有功功率指令的控制精度不低于 1%（百分比形式）或 1kW（绝对值形式）；功率因数控制指令的控 制精度不低于±0.01；功率变化率控制指令的控制精度不低于 1kW/s，所有控制指令及对应的 控制参数应保证可以由后台一次性下达至逆变器。在直流输入功率允许的情况下，逆变器有功功率的最小调节范围为 0%～100%，功率因数 的最小调节范围为±0.8。逆变器应能够上传逆变器输出功率设定值（百分比和绝对值）、功率变化率设定值、功 率因数设定值的当前状态。逆变器的有功功率控制功能还应满足 GB/T 19964-2012《光伏发电 站接入电力系统技术规

定》的要求。

3.2.7 噪声和待机功耗

当逆变器输出 100%的额定功率时，在距离设备水平位置 1m 处，用声压级计测量满载

时的噪声不应大于 29dB(A)。逆变器的待机功耗不应大于 1W。

3.2.9 外置散热风机（如有）寿命预测功能 投标逆变器应具备对逆变器外置散热风机有效寿命的预测功能，在散热风机达到寿命终结之前，应通过逆变器的人机界面和通信接口向用户和后台提出风机更换信息并提示更换原 因。投标逆变器中散热风机的使用寿命不得低于 25 年，在设备寿命期内，不能出现因逆变器 散热风机性能劣化或故障等原因导致发电站电量降低(如限功率运行等)、逆变器内元器件寿 命下降、电站其

他设备性能劣化、安全等问题。

3.3 光伏逆变器的保护功能

3.3.1 电网异常保护

电网异常时，投标逆变器应按照 GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》、 Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》、CNCACTS 0004-2011《并网光伏发电专用逆 变器技术条件》、CGC/GF004：2011《并网光伏发电专用逆变器技术条

件》、NB/T 32004-2013

《光伏发电逆变器技术规范》、IEC 62116-2008《光伏并网系统用逆变器防孤岛测试

方法》 等标准和本技术规范中的相关要求进行动作和保护。

3.3.2 防反放电和极性接反保护 当逆变器直流侧电压低于允许工作范围或逆变器处

于关机状态时，逆变器应无反向电流

流过。 当光伏方阵的极性反接时，逆变器应能可靠保护而不会损坏。极性正接后，逆

变器应能正常工作。

3.3.3 电网相序保护 逆变器必须具备电网相序检测功能，当连接到逆变器的电网电压

是负序电压时，逆变器

必须停机并报警或通过逆变器内部调整向电网注入正序正弦波电流。 任何情况下，逆

变器都不能向电网注入负序电流。

3.3.4 过压、过流保护 投标逆变器必须具备完备的直流输入过压、过流保护功能和交

流输出过压、过流保护功能。

3.3.5 内部短路保护 当逆变器内部发生短路时（如电力电子开关直通、直流母线短路

等），逆变器内的电子

电路、保护设备和输出继电器应快速、可靠动作，任何情况下都不能因逆变器内部短

路原因 导致电网侧的过流保护装置动作。

3.3.6 降额警告 投标逆变器在温度过高时必须进入降额运行模式，不能直接关机，投

标方应在此处提供逆变器的降额曲线并提供逆变器的关机温度设定值。

3.3.7 故障的记录与显示 投标逆变器必须能够记录设备使用寿命期内的所有故障信

息，逆变器历史故障记录既能从显示屏或其他方式本地调取，又能由监控后台远程调取。

3.3.8 电气间隙和爬电距离

逆变器的电气间隙和爬电距离必须满足或优于 IEC 62109《光伏发电系统用电力转换设备 的安全》标准中的基本要求。当应用于高海拔环境时，应按照 IEC 62109《光伏发电系统用电 力转换设备的安全》标准的要求进行对应的修正，逆变器修正后的电气

间隙和爬电距离必须 满足或优于 IEC 62109 的要求。

3.3.9 残余电流保护和接触漏电流

投标逆变器应提供残余电流保护功能并满足 CGC/GF 004：2011《并网光伏发电专用逆

变 器技术条件》、NB/T32004-2013《光伏发电逆变器技术规范》的要求。

3.3.10 防雷保护 投标逆变器必须具备完备的交、直流防雷保护功能，其中，交流进

线侧和直流进线侧的防雷保护等级不低于Ⅱ级。防雷设备损坏后，损坏的防雷器应能够可靠地与交、直流电网脱 离（应具备防雷器失效保护装置），同时，应有信号上传至逆变器，由逆变器统一与后台监 控系统通信（上传至后台监控系统）。

3.3.11 防 PID 保护功能

投标逆变器（包含防组件 PID 效应模块）不能对与其连接的光伏电池阵列的性能和安全 性产生负面影响。不能出现因投标逆变器原因导致与其连接的光伏电池阵列出现性

能劣化和 安全等问题。

3.4 产品认证报告及其型式实验报告 投标光伏逆变器至少应具备本技术规范书中要求的第三方认证并提供相关的型式试验报告。供货时需提供以上型式试验报告，投标逆变器需要做的认证测试标准包括：CGC/GF004:2011 《并网光伏发电专用逆变器技 术条件》、Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》、GB/T 19964-2012《光伏发电站 接入电力系统技术规定》、NB/T 32004-2013《光伏发电逆变器技术规范》、IEC 62109-1/2《光伏发电专用逆变器的安全》、GB/T 17799.2 或其等效标准  IEC 61000-6-2、GB 17799.3或其等效标准 IEC 61000-6-3 等。 招标方认可的第三方检测机构为中国电力科学研究院国家能源太阳能发电研发（实验）中心、中国质量认证中心（简称 CQC）、TUV-nord、莱茵技术（上海）有限公司（简称 TUV 莱 茵）、南德认证检测（中国）有限公司（简称 TUV 南德）、美国 Underwriters Laboratories Inc.（简称美国 UL）、加拿大 Canadian Standards Association（简称加拿大 CSA）等。第三方认证报告中必须明确而清晰的体现出认证机构的名称、认证机构公章、认证日期 或有效期限、被测试设备的具体型号等关键信息。

3.5 光伏逆变器的绝缘耐压性能

3.5.1 逆变器绝缘电阻 投标逆变器的输入电路对地、输出电路对地，输入电路对机壳、输出电路对机壳以及输入电路与输出电路间的绝缘电阻应不小于 10MΩ ，绝缘电

阻只作为绝缘强度试验参考。

3.5.2 逆变器绝缘强度 投标逆变器的输入电路对地、输出电路对地，输入电路对机壳、输出电路对机壳以及输入电路与输出电路间应能承受 50Hz、3000V 的正弦交流电

压 1min，且不击穿、不飞弧，漏电 电流＜5mA 。

3.6 光伏逆变器的监控系统要求

3.6.1 控制系统的供电要求 投标逆变器的控制系统应采用自供电方式运行，本技术规范书中的自供电方式是指逆变器直接从逆变器直流侧和交流侧同时取电的双路冗余供

电方式。

3.6.2 控制系统的基本要求

投标逆变器的控制系统应采用高性能  DSP 冗余备份的全数字化控制结构以确保控制系统 损坏后，逆变器可以安全停机；反馈环节应采用低温漂、高精度、宽温度范围的高品质传感 器（传感器的带宽和实际检测精度必须满足控制要求）；模数和数模（如有）转换环节应采 用高精度的高速 AD/DA（如有）；控制系统和为其供电的多路冗余辅助电源应满足 25 年使用 寿命的要求。逆变器内的所有  PCB 电路板都必须做优质、可靠、全面的三防处理，投标方应在此处详 细说明其采用的三防处理工艺流程、三防漆厚度、三防处理设备等关键信息。控制系统应能稳定、快速的实现最大功率点跟踪和输出波形质量控制，以确保逆变器获 得最大的功率输入并输出预期的正序正弦波电流。

3.6.3 通信

投标逆变器应提供标准的隔离型 RS485 标准通信接口或 PLC 电力载波通讯功能，逆变器 应能与光伏电站监控系统或数据采集器通过基于 RS485 通信接口的 Modbus RTU 协议或电力载 波进行通信。为确保光伏电站通讯的可靠性与及时性，推荐使用 PLC 电力载波通讯方案。招 标方有权知道逆变器的所有运行和故障信息，运行和故障信息应清晰、明确（准确），不允 许出现用户看不懂的故障代码或“设备故障”等含糊不清（不能准确定位）的故障信息。投标逆变器内 RS485 信号或 PLC 电力载波的有效

传输距离得不小于 1000 米，RS485 在9600bps 波特率时传输速率不得低于 19.6Kbps，而 PLC 电力载波的通信速率不得低于 100kb/s。

3.6.4 投标逆变器应具有自动与电网侧同步的功能 投标逆变器应能根据日出及日落的日照条件，实现自动开机和关机。逆变器启动运行时应确保光伏发电站输出的有功

功率变化率不超过所设定的最大功率变化率。

3.6.5 逆变器的人机接口 为了便于现场运维人员更加直观的了解到逆变器的运行参数、状态、故障信息、历史发电量和瞬时发电量等所有运行和历史信息，要求投标逆

变器具备数据本地显示功能，可采用LCD 显示屏及手机 APP 等方式。

3.6.6 逆变器的显示及故障报警 投标逆变器能够本地显示的参数主要包括（但不限于此）：直流电压、直流电流、直流功率、交流电压、交流电流、交流功率、电网频率、功率因数、日发电量、累计发电量、日 发电时间、累计发电时间（逆变器有功率输出的实际累计发电时间）、无故障运行时间、每 天发电曲线、交流和直流发电量所

有显示的数据应能够通过通信接口传至监控后台。

故障信号包括：电网电压过高、电网电压过低、电网频率过高、电网频率过低、电网电 压不平衡、直流电压过高、逆变器过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、

光伏逆变 器孤岛保护、DSP 故障、通讯失败、绝缘故障、漏电保护等。

逆变器应采用 LED 灯光报警的方式来向本地操作、运维人员发出故障提示信号。

3.6.7 逆变器的历史数据采集和存储 在逆变器的寿命期内，逆变器应能够以日、月、

年为单位连续存储运行数据和故障记录等。

3.6.8 逆变器的组串失配或故障检测功能 投标逆变器必须具备组串失配或故障检测

功能，能够精确定位到每一个失配或故障组串。

3.7 逆变器的通风散热 高温会加速设备老化，严重影响设备实际使用寿命，由于投标方对通风散热方案考虑不周所导致的所有问题由投标方负责。 无论采用自然冷却还是强制风冷都要求投标的逆变器必须具备良好的通风散热能力，招标方推荐逆变器采用自然冷却的散热方案。对于采用强制风冷的逆变器需提供风扇防护等级 不低于 IP65 的证明文件，并加盖投标人公章，招标方有权要求投标方更换不符合防护等级要 求的

散热风机，并对因此造成的发电量损失由投标方进行赔偿。

3.8 光伏逆变器的工艺要求 投标逆变器外壳采用经高质量表面处理的不生锈金属材料制作，耐候年限（不生锈、不腐蚀、机械强度满足使用要求）不低于 25 年。 投标逆变器结构安全、可靠；易损件的设计与安装应便于维护及拆装。 投标逆变器的结构必须安全、可靠；投标逆变器必须便于运输、搬运、安装、接线和维修；风机、熔断器等易损件必须便于拆装和维护。若投标逆变器采用了散热风扇，则散热风扇必须可以在逆变器外部或逆变器的专用更换 腔体内进行更换。投标逆变器中不允许使用镀锡处理的母线和连接件，可以使用钝化或镀银等工艺处理的 防腐、防氧化母线和连接件，无论投标方采用何种母线防腐、防氧化处理方式，都必须保证 逆变器可以在-40℃～+70℃的环境温度下存储运输，在-25℃～+50℃的环境温度下满功率运 行，同时，不能影响电缆连接点处的接触电阻。投标光伏逆变器内的所有导线、电缆、线槽、线号套管等应使用阻燃型产品。

4、电缆构筑物及敷设方式

本工程采用电缆桥架及直埋等相结合的电缆敷设方式。

5.1 电缆选型

根据《电力工程电缆设计规范》的规定，本工程1kV 动力电缆和控制电缆选用阻燃型聚氯乙稀绝缘电缆，部分重要回路如消防、直流、计算机监控等回路采用耐火电缆。

电缆载流量应考虑敷设环境因素的影响。

5.2电缆防火设施

本工程采用阻燃电缆和电缆构筑物分区封堵相结合的防火原则。并采取如下防火措施：动力电缆与控制电缆分层敷设；在电缆沟的进入房间的位置设置防火墙；对电缆

孔洞采取封堵措施。电缆截面选择多层多根的敷设条件进行载流量校验。装设适应现场环境条件，性能可靠的火灾检测及报警装置。

5、电能量计费系统。

电能量计费系统由当地电网公司提供，并网柜预留安装位置。

第三部分 太阳能发电系统设备的具体技术要求

太阳能发电系统由光伏电池组件、逆变器、汇流柜、并网柜、防雷系统、监控系统等

及其辅助材料的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术与服务要求。

正常工作条件

设备应在下述条件下连续工作满足其所有性能指标。

•环境温度：－20℃～＋60℃（光伏电池组件、汇流箱和逆变器）；

－20℃～＋40℃（其他设备）；

•相对湿度：≤90％（25℃）；

•海拔高度：≤1000m；

•最大风速：30m/s。

1其他配置要求

供方应提供项目必需的备品备件及专用工具与仪器仪表,其价格包括在项目价格中,但

必须单独报价。

2、设备、电缆招标及工程辅助材料采购方面(不限于以下内容)

包括592KW光伏电站所有设备、电缆、动力电缆、通讯电缆、光缆采购及工程辅助材料，包含各逆变器、组件方阵到配电室各型号电缆采购及各种施工过程中需要的金具、配件、各类器件辅材等均由投标人负责提供，招标方不提供任何设备及工程任何

辅材；

3.1投标方选用的金具、配件、各类器件辅材由招标方认可和指定

3.2设备选用厂家,本项目的设备招标文件列出了备选厂家名录,要求投标方按照名录范围内厂家选择设备和材料。

| 序号 | 名 称 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 | 隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯、协鑫、中节能 |  |
| 2 | 组串式逆变器 | 首航、华为、阳光电源、爱士维、固德威、锦浪。 |  |
| 3 | 电缆 | 上上、远东、尚品、亨通、宝胜 |  |

3、部分主要设备材料一览表

3.1本工程量清单仅作为投标报价参考，项目名称及单位如与承包人深化设计中的内容

有偏差不作为结算依据。

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注1 | 备注2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 光伏区 |  |  |  |  |  |
| 一 | 光伏发电部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光伏组件 | 590Wp组件 | 块 | 5086 |  |  |
| 2 | 组件支架 | 热镀锌 | t | 105.00 |  | 具体数量见土建图纸内清单 |
| 3 | 混凝土管桩 | C80 | 个 | 410 |  | 具体数量见土建图纸内清单 |
| 4 | 接插件 | MC4防水接插件 | 对 | 1140 |  | 光伏电缆接线用 |
| 5 | 逆变器 | 110KW | 台 | 24 |  |  |
| 6 | 并网柜 | 380V | 台 | 9 |  | 以接入方案为准 |
| 7 | 光伏监控系统 | 厂家自定 | 套 | 1 |  | 满足技术协议要求 |
| 二 | 电缆敷设部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆桥架 | 热镀锌线槽 100*100 | 米 | 500 | 配套抱箍 | 以现场测量为准 |
| 2 | 电缆桥架 | 热镀锌线槽 200*100 | 米 | 150 | 配套抱箍 | 以现场测量为准 |
| 2 | 电缆桥架 | 热镀锌线槽 300*100 | 米 | 80 | 配套抱箍 | 以现场测量为准 |
| 2 | 电缆桥架 | 热镀锌线槽 400*100 | 米 | 40 | 配套抱箍 | 以现场测量为准 |
| 4 | 光伏电缆保护套管 | PE软管或PVC管 | 米 | 600 |  | 以现场测量为准 |
| 三 | 电缆及防火材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电缆 | 交直流线缆 | 批 | 1 |  | 详见电缆清册 |
| （一） | 低压光伏电缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 光伏专用电缆 1x4mm2 | PV1-F-1*4mm2 | m | 42000 |  | 以现场测量为准 |
| （二） | 逆变器至并网柜接线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压交流电缆 | ZRC-YJV22-0.6/1KV 3x95+1*50mm² | m | 1350 |  | 以现场测量为准 |
| （三） | 并网柜出线出线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜排 | TMY-3X120X10+80X10 | m | 12 |  | 以现场测量为准 |
| （四） | 弱电线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 逆变器通讯 | 485线 | m | 400 |  | 以现场测量为准 |
| 2 | 防火涂料 | SFT-1 | 千克 | 按需 |  | 以现场实际为准 |
| 3 | 无机耐火隔板 | δ=6mm | ㎡ | 按需 |  | 以现场实际为准 |
| 4 | 无机防火堵料 | WFD | 千克 | 按需 |  | 以现场实际为准 |
| 5 | 灭火器 | MF/ABC4磷酸铵盐干粉灭火器（带箱体2只装） | 套 | 12 |  |  |
| 四 | 防雷系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地线 | 1*16平方黄绿接地线 | 米 | 120 |  | 桥架、逆变器接地 |
| 2 | 接地线 | 1*4平方黄绿接地线 | 个 | 1200 |  | 组件间 |
| 3 | 接地线 | 1*6平方黄绿接地线 | 米 | 170 |  | 阵列间 |
| 4 | 接地扁钢 | 热镀锌 —40×4 | 米 | 2000 |  | 以现场测量为准 |
| 5 | 接地极 | L50*50*5mm角钢，L=2500 | 个 | 按需 |  | 以现场测量为准 |
| 五 | 逆变器支架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 逆变器支架 |  | 套 | 24 |  |  |
| 六 | 配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合型成套箱式变电站 | 1、名称:10kV箱式变电站,1000kVA，高供高计 2、含系统调试 3、含围栏 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 电缆保护管 | 1、名称:钢管(Φ150) | m | 80 |  |  |
| 3 | 真空断路器 | 1、名称:10kV柱上开关 ZW32-12/630-20R(三遥) | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 杆上设备 | 1、名称:氧化锌避雷器 2、型号:XHY5WS-17/45 | 组 | 1 |  |  |
| 5 | 杆上设备 | 1、名称:短路故障指示器 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 杆上设备 | 1、名称:避雷器护罩 | 只 | 3 |  |  |
| 7 | 杆上设备 | 1、名称:故障指示器护罩 | 只 | 3 |  |  |
| 8 | 杆上设备 | 1、名称:柱上断路器护罩 | 只 | 3 |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 1、名称:10kV交联电缆 2、型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*95 | m | 50 |  |  |
| 10 | 电力电缆 | 1、名称:10kV交联电缆 2、型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*150 | m | 50 |  |  |
| 11 | 电力电缆 | 1、名称:10kV交联电缆 2、型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*240 | m | 100 |  |  |
| 12 | 电缆试验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 箱变基础 | 1、垫层、基础材质及厚度:10 公分碎石垫层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10粘土砖M5水泥砂浆砌筑 | 座 | 3 |  |  |

注：1、投标人如采用贴牌产品，一经发现取消中标资格、终止合同，并承担相应的法律责任。2、投标人投标时无需确定具体品牌，但供货时必须选择招标人推荐品牌的其

中一种进行供货。

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

| 1 | 价格评分 | 30 | 对投标人的经评审的评标价进行评比，该项得分满分为30分。价格得分以所有有效投标人的评标价的算术平均值作为基准价,投标报价等于基准价时得满分30分,每高于基准价的1%扣1分, 每低于基准价的1%扣0.8分，不足1%按内插法计算。（小数点保留2位） |
| --- | --- | --- | --- |

B   技术评分标准（54分）

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统配置及系统效率 | 18 | a.系统配置-组件、支架、汇流箱、直流柜、逆变器、监控系统等主设备的光伏系统综合选型配置计算及优化方案全面完整、技术先进、针对性强，根据方案横向对比后最高得6分，中得3分，差得0分。 b.光伏阵列-对光伏整列中组件方位角、太阳高度角、组串选型、组件布置、支架选型、组串高差及行间距、逆变器布置位置和高度，根据方案横向对比后最高得6分，中得3分，差得0分。 c.监控控制系统-电站视频监控、效率监测、电站智能监测系统的选型及配置方案，确保电站能够安全运行、可预见性排查故障, 根据方案横向对比后最高得6分，中得3分，差得0分。 |
| 2 | 施工计划进度 | 4 | 投标人施工计划合理，进度控制措施完善，横向对比后最高得4分，中得2分，差得0分。 |
| 3 | 组织机构设置及人员投入 | 4 | 管理人员、专业技术人员配备齐全、素质及管理经验满足项目需求得2分，其他不得分；劳动力计划安排合理得2分，其他不得分。 |
| 4 | 质量要求 | 2 | 安装质量技术措施切实可行能够达到承诺质量标准得2分，其他不得分。 |
| 5 | 技术参数及产品性能 | 20 | 投标人所投设备按照招标文件中推荐品牌要求，根据其集成设备性能及品牌档次情况，横向对比后最高得20分，良得12分，中得6分，差得2分。没有按照推荐品牌选择且选择低于推荐品牌的，不得分。 |
| 6 | 施工方法 | 2 | 关键部位施工方法明确可行得2分，其他不得分。 |
| 7 | 施工机械 | 2 | 安装、调试检测设备齐全，能满足项目安装、调试检测的措施得2分，其他不得分。 |
| 8 | 安全文明施工 | 2 | 施工现场保证采用安全、环保、文明的技术措施得2分，其他不得分。 |
| 合计 |  | 54分 |  |

C 商务评分标准（16分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 3 | 投标人具有质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证的每得一项得1分，本项最多得3分。 |
| 2 | 企业业绩 | 8 | 投标人具备单项合同工程达2MW以上（含2MW）的光伏发电站EPC总承包的业绩，有1个得2分；本项目最高得8分。 上述业绩投标时须提供符合要求的合同扫描件，其中总装机容量需在提供的中标通知书或施工合同或竣工验收证明中体现，如上述材料均未能体现本招标文件要求的总装机容量的，可提供建设主管部门出具的符合本招标文件要求的相关指标证明。 |
| 3 | 企业优势 | 5 | 投标人已在滨海县设立分支机构得5分（投标人提供分公司营业执照）。 |

注：1、评委根据技术评分标准酌情打分，切实可行且无重大瑕疵，保证工程质量、安全、进度的措施合理且内容基本齐全、无缺项、漏项的，得分不少于技术评分项的百分之六十；经评委认定存在重大偏差的，视为无效投标予以否决。

- 评分项目中涉及到的相关证明材料按要求提供复印件、原件。如未按相关要求提供证明材料的，则不得分。

- 投标人的总得分为所有评委评审该单位总得分的平均值。

第六章  投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：   （加盖CA电子公章）

日期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式附后）

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）

六、特定资格要求的证明文件（详见申请人的资格要求3）

七、法人授权书（格式附后）

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表（清单）

十二、技术参数响应及偏离表

十三、商务条款响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、综合评分法要求提供供评委打分材料（详见招标文件第五章评分标准）

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书（格式附后）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：______________________

日期：______年    月    日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

（1）施工资质：投标人须具备【电力工程施工总承包三级及以上资质】和【承装（修、试）电力设施许可证四级及以上资质】，且均须取得安全生产许可证。

（2）施工项目负责人资质：具有【机电工程二级及以上注册建造师资格证书】,并取得安全生产考核合格证（B类）。

七、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

投标函

致：  （采购人全称）

根据贵方的       （项目名称）    （项目编号：JSZC-320922-JSEW-G2024-0001）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.我单位此次合同履行期限：合同履行期限（含安装、调试工期）：   日历天；质量保修期：       。质量标准：       。 项目负责人：        。

2.我单位承诺：“我单位未被信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，未同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动；中标后不得违法分包、转包”，并自愿承担全部责任。

3.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

4.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

5.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期(开标之日后九十天)期满之前均具有约束力。

7.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

8.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

9.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

10.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人授权代表电话（手机号码）：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（工程）

小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加                 （单位名称）的                （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       （标的名称） ，属于建设工程行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 投标分项报价表

投标分项报价部分（单独按招标清单格式报价）

十二、技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 正偏离、负偏离、等同于 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、“正偏离、负偏离、等同于”条款须逐条列明，其他与招标文件第四章一致条款可不描述（不描述条款，视为承诺与招标文件第四章一致）。

- 行数不够，可自行添加。

十三、商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| 交验方式 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年  月  日

- 开标一览表

开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标价格明细表中不符时，以开标一览表为准；

十五、综合评分法要求提供供评委打分材料（详见招标文件第五章评分标准，除技术参数佐证材料外）

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日