招　标　文　件

项目名称：南京市佑安医院东、西院区污水处理运维服务项目

项目编号：JSZC-320100-JTGS-G2025-0047

（非专门面向中小企业）

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

二零二五年七月

总  目  录

第一章  投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	3

六、其他事宜	3

七、本次招标联系方式	4

第二章  投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件	5

三、投标文件的编制	6

四、投标文件的递交	7

五、开标与评标	8

六、定标	11

七、授予合同	12

八、质疑	13

九、政策功能落实	14

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	19

一、项目属性	19

二、项目概况	19

三、服务内容	19

四、其他	27

第五章  评标方法与评标标准	29

一、评标方法	29

二、小微企业价格扣除	29

三、评标标准	30

第六章  投标文件格式	33

一、供应商信用承诺函	35

二、满足特定资格要求的证明文件	36

三、法人授权书	37

四、投标函	38

五、开标一览表	39

六、投标分项报价表	40

七、技术要求响应及偏离表	41

八、商务要求响应及偏离表	42

九、中小企业声明函	43

十、残疾人福利性单位声明函	44

十一、联合体协议（本项目无需提供）	45

十二、承诺书格式	46

# 第一章  投标邀请

受南京市佑安医院（采购单位）委托，江苏骏通建设项目管理咨询有限公司（以下简称“采购代理”）就南京市佑安医院污水处理运维服务项目（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JTGS-G2025-0047

2.项目名称：南京市佑安医院东、西院区污水处理运维服务项目

3.预算金额：290.25万元

4.最高限价：96.75万元/年，且总报价不得超过290.25万元。

5.采购需求：南京市佑安医院建设时配套建有两套（东、西院区各一座）医院污水处理站和六座污水提升泵站，污水主要来源于院内日常医疗清洗、病房、食堂、淋浴房、洗衣房、宿舍楼、技能中心、车队等医疗设施中排出的废水和污水。现拟对院内污水进行收集处理，使通过处理出水的水质达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》及《城市污水再生利用杂用水水质》标准，详见招标文件第四章“采购需求”。

6.合同履行期限：本项目服务期三年，每年期满，经采购人考核合格，如考核不合格或政策调整或其他客观原因，采购人有权单方面解除合同，供应商不得有任何异议，需无条件配合采购人做好后期项目档案对接及供应商撤场工作

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；投标人为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度或2024年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函，承诺函格式自拟）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料，根据国家相关政策免缴或迟缴的需要提供相关证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

注：

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通[2021]5号）的规定，供应商可以在响应文件中一次性提交满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料；

也可以单独在响应文件中提供在线打印的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》,承诺书签字盖章要求详见本章“六、其他事宜”。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业

（二）本项目的特定资格要求：供应商须提供针对本项目的承诺书，承诺书格式详见采购文件“第六章 投标文件格式  十二、承诺书格式”（须提供完整的承诺书并加盖供应商公章，提供不全或未加盖公章作无效标处理）

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动（供应商需上传加盖公章的承诺函，并附相关证明材料（包括“国家企业信用信息公示系统”股东信息的截图、“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录等截图），采购人及采购代理在开标前或开标现场予以核实）

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）供应商未按照采购文件要求提供《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料或者未按照采购文件要求提供完整的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》的。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网“苏采云”系统

方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月24日14时00分（北京时间）。

地点：江苏省政府采购交易系统(苏采云系统)网上开标大厅

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他事宜

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商须提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，供应商须按照“供应商诚信档案”规定注册并在线打印带可查询二维码的《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，并按要求加盖供应商公章及签字。

若供应商在投标时仅提供了《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，则供应商在成交后，需按采购文件要求，将在资格审查环节由信用承诺书替代的证明材料（本章“二、申请人的资格要求（一）”要求提供的证明材料）提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料（本章“二、申请人的资格要求（一）”要求提供的证明材料）：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

2.本次招标不收取投标保证金。

3.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

4.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com/）、“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.供应商诚信档案

根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2018〕10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京公共采购信息网”（https://njgc.jfh.com）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交响应文件截止日两天前办理。

供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交响应文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书”，经法定代表人签字、加盖单位公章后作为响应文件的组成部分。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：南京市佑安医院

地址：南京市江宁区淳化街道索青路666号

联系方式：025-52292865

2.采购代理机构信息

名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园58号楼9楼

联系方式：19531560132

3.项目联系方式

项目联系人：张杨

电话：19531560132

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理服务费。

按《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）中的计费标准的60%（由中标人支付）。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

## 四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 采购代理可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20.开标

20.1 采购代理在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后15分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购代理和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，采购代理自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 采购代理将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，采购代理将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或采购代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均向采购人提出，由采购人负责答复。采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送采购代理。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

## 九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏骏通建设项目管理咨询有限公司组织的南京市佑安医院东、西院区污水处理运维服务项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方在签订本合同时，向采购人缴纳合同金额的10%作为履约保证金（履约保证金可以银行转账、保函等非现金形式缴纳）。

6.2履约保证金的有效期为该项目免费服务期满时止。

6.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6.4履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在服务期满后十五个工作日内无息退还给乙方。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及时间

8.1.1签订合同后，成交供应商为采购人提供维保服务后，采购人平均按季度支付成交供应商服务费，最后一次服务费在采购人组织验收合格且手续办完后支付。（如遇重新招标，新老维保单位交接，老的维保单位必须积极响应，无条件配合交接。交接完后支付最后一次维保费用。）；

8.1.2成交供应商未按承诺完成服务的，采购人有权扣减相应服务项目的费用。；

8.1.3本合同期满当次的管理服务费待双方交接完相关手续后，采购人才予以支付给成交供应商。

8.1.4每次付款前，乙方需先向甲方提供正规的税务发票，否则支付期限顺延，甲方不构成违约。支付期间，如与政府财政部门计划安排冲突，支付期限顺延，甲方不构成违约。

8.2根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额5% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 5% 向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 5% 甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 5% 的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

# 第四章  采购需求

## 一、项目属性

服务类项目

## 二、项目概况

1、项目名称：南京市佑安医院东、西院区污水处理运维服务项目

2、报价要求：

最高限价：96.75万元/年，且总报价不得超过290.25万元。

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

3、合同履行期限：本项目服务期三年，每年期满，经采购人考核合格，如考核不合格或政策调整或其他客观原因，采购人有权单方面解除合同，供应商不得有任何异议，需无条件配合采购人做好后期项目档案对接及供应商撤场工作

4、服务地点：采购人指定地点。

## 三、服务内容

（一）污水处理站及泵站内主要构筑物

1、东院区：格栅池、调节池、缺氧池、接触氧化池、膜池、沉淀池、消毒池、脱氯池、加药间、风机房、控制室、中水间。

2、西院区：格栅池、调节池、事故池、缺氧池、接触氧化池、沉淀池、中间水池、消毒池、脱氯池、控制室、风机房、加药间、沙滤设备间、污泥脱水间。

3、污水泵站：泵站污水收集池、格栅、提升泵、液位控制开关、PLC自动控制柜、管道。

（二）污水处理站及泵站内主要设备设施情况

1、东院区现有主要设备一览表：

| 序号 | 设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | 格栅池 |
| 2 | 调节池提升泵 | 调节池 |
| 3 | 污泥回流泵 | 沉淀池 |
| 4 | 搅拌机 | 缺氧池 |
| 5 | 罗茨风机 | 风机房 |
| 6 | 消毒搅拌加药系统 | 加药间 |
| 7 | 脱氯搅拌加药系统 | 加药间 |
| 8 | 除磷搅拌加药系统 | 设备间 |
| 9 | 控制柜 | 风机房 |
| 10 | 中水提升泵 | 中水机房 |
| 11 | 变频水泵机组 | 中水机房 |
| 12 | 变频控制柜 | 中水机房 |
| 13 | 精密过滤器 | 中水机房 |
| 14 | 紫外线杀菌器 | 中水机房 |
| 15 | 压力变送器 | 中水机房 |
| 16 | 格栅摸 | 格栅池 |
| 17 | 膜格栅反洗泵 | 膜池 |
| 18 | 潜水推进器 | 调节池 |
| 19 | 静压式液位计 | 调节池 |
| 20 | 曝气器 | / |
| 21 | MBR膜 | / |
| 22 | MBR膜框 | / |
| 23 | 回流穿墙泵 | / |
| 24 | 离子除臭装置 | / |
| 25 | 膜反洗泵 | / |

2、西院区现有主要设备一览表：

| 序号 | 设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械格栅 | 格栅池 |
| 2 | 格栅池提升泵 | 格栅池 |
| 3 | 调节池提升泵 | 调节池 |
| 4 | 事故池提升泵 | 事故池 |
| 5 | 搅拌器 | 缺氧池 |
| 6 | 罗茨风机 | 风机房 |
| 7 | 消毒搅拌加药系统 | 加药间 |
| 8 | 脱氯搅拌加药系统 | 加药间 |
| 9 | 除磷搅拌加药系统 | 加药间 |
| 10 | 沙滤系统 | 沙滤设备间 |
| 11 | 板框压滤机 | 污泥脱水间 |
| 12 | 污泥螺杆泵 | 污泥脱水机 |
| 13 | 控制柜 | 控制室 |
| 14 | 离子除臭装置 | / |

3、污水提升泵站主要设备一览表：

| 序号 | 设备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 格栅 | 集水池 |
| 2 | 污水提升泵 | 集水池 |
| 3 | PLC控制系柜 | 控制室 |
| 4 | 液位开关 | 集水池 |

（三）污水站设计处理水量

1、东院区设计水量：1400m3/d，每天24小时连续运行；

2、西院区设计水量：500m3/d，每天24小时连续运行。

（四）处理工艺流程

1、东院区：

综合废水→格栅池→调节池→膜格栅→缺氧池→好氧池→MBR膜池→清水池→消毒池→脱氯池→出水

消毒池→精密过滤器→紫外线消毒→中水回用桶→出水

2、西院区：

综合废水→格栅池→调节池→缺氧池→一级接触氧化池→二级接触氧化池→沉淀池→中间水池→沙滤系统→消毒池→脱氯池→出水

（五）具体服务要求

1、服务范围：从各处到标准排放口出口范围内的污水处理设施、设备、药剂投加等日常运行和维护。处理后水质达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》及《城市污水再生利用杂用水水质》标准。

2、服务内容

（1）运静态档案系统建立和维护，包括管理制度、交接班制度、完善的项目组织结构图、操作手册、污水站平面图、污水流程图、药剂使用记录、检测记录表、设备维修记录；

（2）建立切实可行的设备设施维护制度、应急预案、应急管理制度、完善的售后服务体系；

（3）污水站日常所需药剂，主要包括消毒剂、脱氯剂、除磷药剂的采购与投加；

（4）按照省自行监测平台要求的监测因子及频次定期开展废水废气监测并完成省自行监测平台的数据上传、更新与维护及环保脸谱所需完成的各项资料提交工作。

（5）污水站日常所需各监测指标测试试剂（试纸）的购买与使用；

（6）污水处理站及提升泵站的设备定期检测、维修由供应商负责，其中零配件在3000元以下的由成交供应商负责，3000元以上的零配件费用由医院方负责关于超出3000元部分的费用（响应文件中列出3000元以下配件名称，格式自拟）；

（7）严格执行环保部门、卫生行政部门的相关规定，负责污水处理设施的运营管理；

（8）保持污水处理站现场整洁卫生；

（9）每月成交供应商需向采购人提供书面工作小结（内容包括：药剂使用、处理后数据情况、手工检测水质情况以及下月工作计划）；

（10）自觉遵守采购人的监督与考核，按照污水运营管理服务考核标准接受每月考核与处罚；

（11）医院排放口及下游水库相关环保纠纷、矛盾的协调处理。

（12）定期负责东院区污水处理站MBR膜的清洗。

（13）负责沉淀池等部位的污泥清捞，并配合危废转运单位做好危废转运工作。

（14）负责对东、西院区污水处理格栅垃圾进行清运处理，费用由供应商承担。

（六）技术参数及要求

1、运营服务

（1）供应商必须制定完善的运营管理网络机构图表；

（2）明确的承包责任条文，含对当地环保管理机构的承诺以及对采购人的管理、运营承诺；

（3）建立健全的考核制度；

（4）建立健全的运营参数及设备完好率，记录考核交接班制度；

（5）保证污水处理系统正常运行使用，保证出水水质达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》及《城市污水再生利用杂用水水质》标准。

2、设备仪表运营维修、保养制度

（1）建有设备保养清单，明确设备保养内容及制度；

（2）设备完好率记录和检修计划申报表；

（3）设备保养记录，含材料消耗记录；

（4）仪表保养检验记录；

（5）电气设备的运营及安全可靠性记录；

（6）制定完善的设备仪表运营完好性考核和奖惩制度。

3、现场管理

（1）加强日常检查巡视，防止跑、冒、滴、漏；

（2）对管路、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修；

（3）确保门、窗、地面、玻璃等设施无破损残缺，能正常使用；

（4）定期对污水处理设施进行清通、养护及清除污垢，保证排水系统通畅；

（5）对电气设备定期巡视维护和重点检测；

（6）加强日常维护检修，公共使用的照明灯具、线路、开关保证完好，确保用电安全；

（7）及时发现并解决故障，维修合格率100，设备完好率95%以上。

4、资料管理：保证交给采购人的各项档案资料的完整性、完好性、及时性。

5、服务受理：保证有效投诉处理并整改率100%；保证管理服务用户总满意率90%以上。

6、污水排放要求

合同期内，出水水质达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》及《城市污水再生利用杂用水水质》标准。

（七）现场项目组人员安排

1、职数

（1）每日白班污水操作工<执有国家环保部门考核颁发的污水操作工上岗证>工作人员不得少于3人，夜班不得少于2人。负责对全院所有污水处理设备进行运行维护及提升泵进行巡查维护；

（2）本项目项目经理1名<持有环境工程或污水处理中级(含中级)及以上职称证书>为专职，负责每日的工作巡查、考勤等工作，不得随意离开本项目现场工作需要离开院区，必须报备。

2、工作安全

（1）对于设备维护、保养、维修时必须有2名工作人员同时在场，严禁一人对调节池等污水池内的水泵进行提拉等涉及安全的工作；

（2）污水处理操作工，白班3人，晚间至少有2名值班人员，负责东、西院区污水处理站及各污水泵站设备运行的巡查；

（3）本项目公司负责人，每周必须来院巡查一次，并向综合保障科汇报本周工作情况；

（4）以上职数、安全要求，将纳入日常考勤、考核。如有违规现象，将视违规情况，对供应商开具不合格报告；

（5）日常考核，每开具一次不合格报告，实施处罚200元。如发现安全工作违规操作现象，第一次违规操作处罚1000元，第二次违规操作处罚3000元，第三次违规操作扣除每次当季度服务费的5%，第四次发现违规操作现象，采购方有权解除合同；

（6）所有员工身体健康无隐疾，入职人员需提供三级医院健康体检证明。

（7）服务期间造成的排放水质超标导致环保部门行政罚款的，所有费用由供应商承担，采购人对其进行考核处罚。

（8）服务期间供应商要保证作业过程中的人员及设备安全，若出现安全事故，所有损失由供应商承担。

（八）日常维修费

1、根据运营服务项目内容及要求，按月取费报价

（1）供应商主要负责污水站的日常零配件、易损件、易耗品的更换与使用；

（2）公用水电费用由采购人承担；

（3）污水处理站范围内的日常工作环境整洁有序由供应商负责；

（4）采购托管范围内的所有项目（含设备）的维修，单项单价3000元以下，由供应商承担和实施，超出部分，扣除3000元，多出来的由采购人承担；

（5）水质监测费：每月由供应商负责与第三方监测部门例行取样并提供相应的水质检测报告，排污许可证年审所需的监测报告；

（6）其他：包括不可预见费、供应商利润、税金。

2、本项目污水处理站运营服务费采用包干制，包括服务成本、法定税费和运营服务企业的利润等一切应尽费用。应包括以下内容：

| 序号 | 项目名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工 | 包含养老保险、意外保险等。 |
| 2 | 员工住宿餐费 | 包括早餐、午餐、晚餐、宵夜；住宿。 |
| 3 | 环境监测 | 按照自行监测方案委托有资质的第三方环境监测机构定期开展自行监测并及时完成省自行监测平台数据的上传与更新维护。监测项目及频次：1、废水（每月一次）：PH、COD、色度、氨氮、余氯、SS（每周一次）、BOD、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总氰化物；2、细菌（每季度一次）：肠道致病菌、肠道病毒；3、无组织废气（每季度一次）：氨气、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、4、有组织废气（每季度一次）：颗粒物、二氧化硫、黑度、氮氧化物；5、厂界噪声（每季度一次）：厂界四周。 |
| 4 | 耗材材料费 | 包括皮带、齿轮油、压滤机滤布、余氯电极 |
| 5 | 细菌培养费 | 培养细菌，包括污泥和尿素等 |
| 6 | 劳动防护品 | 包括口罩、防护手套、水鞋、围裙、扫把、 洗衣粉等日常用品 |
| 7 | 设备维护保养 | 包括设备的日常保养与维护、维修 |
| 8 | 污水处理药剂 | 按照要求采用消毒、脱氯、除磷药剂。 （药剂采购量：AB型二元消毒药剂：2.88吨；脱氯剂： 5.76吨；除磷药剂：57.6吨。） |
| 9 | 垃圾清运 | 东、西院区格栅垃圾清运 |
| 10 | 管理费 | 包括监督管理、与市政环保各项业务等事宜 |
| 11 | 利润 |  |
| 12 | 税金 |  |

（1）行政费用，包括：员工/管理人员工资、社保等费用，办公经费等；

（2）设施维护费；

（3）设备日常清洁、保养费；

（4）小修费用；

（5）第三方环境监测费用；

（6）消毒、脱氯、除磷药剂采购费用；

（7）不可预见费；

（8）法定税费；

（9）合理利润等；

（10）采购范围有关项目内容要求所列的各项指定费用。

3、供应商应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标；供应商报价必须充分考虑到医院服务要求和特点，以及污水处理站运营服务的各种管理因素和环境条件，在资源配置方面必须满足现有服务需求，并能够保持持续性改进提升的投入能力。供应商的报价包括入场的各项费用，采购人不再为此增加任何费用。

4、供应商的报价不得超过财政预算金额。

5、供应商的报价，应是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以供应商在响应文件中提出的综合单价或总价为依据。

6、本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和运营服务企业的利润。由供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经成交，报价的月单价与年总价作为供应商与采购人签定的合同金额，合同期限内不做调整。

7、供应商根据有关法律法规与采购人签订的污水处理站运营管理委托合同，对该污水处理站实行统一管理，综合服务，自主经营，自负盈亏

## 四、其他

1.付款条件：

（1）本合同项下所有款项均以人民币支付。

（2）本合同项下的采购资金由采购人自行支付。

（3）付款方式及时间：

①签订合同后，成交供应商为采购人提供维保服务后，采购人平均按季度支付成交供应商服务费，最后一次服务费在采购人组织验收合格且手续办完后支付。（如遇重新招标，新老维保单位交接，老的维保单位必须积极响应，无条件配合交接。交接完后支付最后一次维保费用。）；

②成交供应商未按承诺完成服务的，采购人有权扣减相应服务项目的费用。；

③本合同期满当次的管理服务费待双方交接完相关手续后，采购人才予以支付给成交供应商。。

每次付款前，乙方需先向甲方提供正规的税务发票，否则支付期限顺延，甲方不构成违约。支付期间，如与政府财政部门计划安排冲突，支付期限顺延，甲方不构成违约。

2、履约担保：

（1）乙方在签订本合同时，向采购人缴纳合同金额的10%作为履约保证金（履约保证金可以银行转账、保函等非现金形式缴纳）。

（2）履约保证金的有效期为该项目服务期满时止。

（3）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

（4）履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在服务期满后十五个工作日内无息退还给乙方。

3.未尽事宜双方协商解决。

*本章所有内容所有条款均为实质性要求，不允许负偏离，供应商须在商务、技术偏离表中逐条进行响应，否则作为无效文件处理，需要提供承诺书或相关证明材料的，应当提供上述内容。

*所有服务必须符合国家相关标准和相关行业的规范要求，如有疑问请与采购人联系。

# 第五章  评标方法与评标标准

## 一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

## 二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 三、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （30分） | 价格评审采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的最终报价为基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。 报价得分=(基准价／最终报价)×30 |  | 30 |
| 2 | 服务方案 （50分） | 运营方案 （10分） | 根据供应商提供的运营方案（包括但不限于处理站运行安全管理、检测，设备、设施维护及迎检保障方案等）内容进行综合评分： 运营方案内容具有科学性、全面性、可操作性、合理性得10分； 运营方案内容具有一定的科学性、全面性、可操作性、合理性得8分； 运营方案内容具有的科学性、全面性、可操作性、合理性较薄弱得5分； 未提供不得分。 | 10 |
|  |  | 对项目现有问题分析以及相应的保障措施（8分） | 根据供应商对项目现有污水处理系统、关键性技术问题、处理工艺的分析以及相对应的保障措施等内容进行综合评分： 上述内容分析科学全面、合理可行，保障措施具有针对性得8分； 上述内容分析较科学全面、较合理可行，保障措施具有一定针对性得5分； 上述内容有所欠缺无法全面满足采购需求得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 人员安排计划及组织管理体系（8分） | 根据供应商针对本项目投入的工作人员安排计划以及组织管理体系等方面进行综合评分： 能够有效实施作业服务工作，项目团队配置分布合理，团队架构清晰，分工明确，人员配置、力量和时间有保证得8分； 项目团队配置分布合理性较清晰，团队架构清晰度较强，人员配置、力量不足得5分； 团队成员构成情况有所欠缺得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 服务质量保障措施（8分） | 根据提供的服务质量保障措施进行综合评分： 上述内容分析科学全面、合理可行，保障措施具有针对性得8分； 上述内容分析较科学全面、较合理可行，保障措施具有一定针对性得5分； 上述内容有所欠缺无法全面满足采购需求得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 重点和难点分析及应对措施（8分） | 评委根据供应商提供的重点和难点分析、应对措施及合理化建议等内容进行综合评分： 对水量变化情况有合理的计算，重难点分析科学全面、合理可行，合理化建议具有针对性得8分； 对水量变化情况有基本的计算，重难点分析较科学全面、较合理可行，合理化建议具有一定针对性得5分； 上述内容有所欠缺得2分； 未提供不得分。 | 8 |
|  |  | 应急预案（8分） | 根据供应商提供的污水处理站运行应对突发事件应急预案（如提供的机械、设备运营故障处置、水质异常超标等内容）进行综合评分： 预案内容科学全面、合理可行，保障措施具有针对性得8分； 预案内容分析较科学全面、较合理可行，保障措施具有一定针对性得5分； 预案内容有所欠缺无法全面满足采购需求得2分； 未提供不得分。 | 8 |
| 3 | 商务 （20分） | 业绩（12分） | 供应商自2022年5月1日以来（时间以合同签订时间为准），承接过类似污水处理运维项目，每提供一个得4分，满分12分。（提供合同复印件加盖公章，若提供的材料反映不出相关内容视为未提供）。 | 12 |
|  |  | 人员（3分） | 供应商拟投入本项目负责人具有环境工程专业高级职称证书的得3分，中级职称证书得2分，初级职称证书的得1分。（提供证书复印件并加盖公章，以及供应商近半年（2024年11月至2025年4月）为其缴纳的社保证明。） | 3 |
|  |  | 设备设施（5分） | 1、供应商具有能够检测常规指标（包括但不限于COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、PH）的仪器设备的得2分。 2、供应商提供与本项目运营相关的设备、设施作为备用件的（包括但不限于潜水搅拌机、潜污泵、曝气机头等）得3分，每少提供1个扣1分，扣完为止。 （须提供设备清单及购买发票复印件或租赁协议复印件加盖公章，同一设备不重复得分。） | 5 |
| 总得分 |  |  |  | 100 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、承诺书格式

## 一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

## 二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

## 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

## 四、投标函

投标函

致：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

## 五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

## 六、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.行数不够，可自行添加。

## 七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

## 八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

## 九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加南京市佑安医院污水处理运维服务项目（单位名称）采购编号为JSZC-320100-NJXC-G2025-0002项目（分包号：/）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

## 十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加南京市佑安医院污水处理运维服务项目（单位名称）采购编号为JSZC-320100-NJXC-G2025-0002项目（分包号：/）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 十一、联合体协议（本项目无需提供）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

## 十二、承诺书格式

承诺书

南京市佑安医院：

对于项目编号为           的                项目，我司承诺如下：

1、在本次采购（调研）过程中所提供的材料均为真实有效的，对采购（调研）文件中的参数及商务响应皆为实质性响应，材料如有虚假或在本项目实施过程中存在违规违法行为的，我司将无条件放弃本次及今后贵院的投标，贵院可按照医院的《关于违纪违规投标人认定及管理办法》进行处理，并有权向征信部门或其他相关部门报告。

2、凡贵院或贵院委托代理机构组织的招标采购活动符合国家和贵院相关规定的，无论本项目中标结果如何，我司均无条件尊重贵院的最终选择，不扰乱医院的正常采购活动。 若不尊重医院选择、扰乱医院正常采购活动的，贵院可按照医院的《关于违纪违规投标人认定及管理办法》进行处理。

特此承诺。

承诺人（单位盖章）：

法定代表人签字：

授权代表签字：

日期：      年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。